## 4 квартал
ОАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету за IV квартал 2012 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологического нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
г.Королев | фид 114 п/ст255, фид 117 п/ст255, фид 118 п/ст255, фид 216 п/ст255, фид 217 п/ст255; | 2012-10-03 | 19:36 | 2012-10-03 | 23:10 | нет | п/ст255 работал АРТ перегруз сил.тр-ра | 19 ТП | 18860 | ЦТП, ВНС, котельная, ЦГБ-2;
г.Королев, мкр.Перво-майский | Лин 376 ТП160 - ЛР-1 | 2012-10-07 | 14:22 | 2012-10-07 | 16:35 | Обрыв ВЛ-10кВ лин 376 | Падение дерева при сильном ветре | 8 ТП | 1091 | нет
г.Королев, п.Валентинов-ка | Лин 163 ТП239 - ТП226 | 2012-10-11 | 14:06 | 2012-10-11 | 15:21 | ВЛ-10кВ лин 163 | СТП2066 разрушен ОПН | 26 ТП | 2539 | нет
г.Королев, п.Валентинов-ка | Лин 367 РП1526 - ТП437 | 2012-10-22 | 6:16 | 2012-10-22 | 7:09 | ВЛ-6кВ КТП169 | Во время дождя схлест на вводе КТП | 21 ТП | 3575 | Котельная, КНС
г.Королев, п.Центральный | Лин 117 ТП400 - ТП385 | 2012-10-26 | 14:46 | 2012-10-26 | 15:45 | нет | Падение сучка на ВЛ-6кВ лин 117 | 3 ТП | 1080 | Котельная
г.Королев | фид 114 п/ст255, фид 117 п/ст255, фид 118 п/ст255, фид 216 п/ст255, фид 217 п/ст255; | 2012-10-03 | 19:36 | 2012-10-03 | 23:10 | нет | п/ст255 работал АРТ перегруз сил.тр-ра | 19 ТП | 18860 | ЦТП, ВНС, котельная, ЦГБ-2;
г.Королев, мкр.Перво-майский | Лин 376 ТП160 - ЛР-1 | 2012-10-07 | 14:22 | 2012-10-07 | 16:35 | Обрыв ВЛ-10кВ лин 376 | Падение дерева при сильном ветре | 8 ТП | 1091 | нет
г.Королев, п.Валентинов-ка | Лин 163 ТП239 - ТП226 | 2012-10-11 | 14:06 | 2012-10-11 | 15:21 | ВЛ-10кВ лин 163 | СТП2066 разрушен ОПН | 26 ТП | 2539 | нет
г.Королев, п.Валентинов-ка | Лин 367 РП1526 - ТП437 | 2012-10-22 | 6:16 | 2012-10-22 | 7:09 | ВЛ-6кВ КТП169 | Во время дождя схлест на вводе КТП | 21 ТП | 3575 | Котельная, КНС
г.Королев, п.Центральный | Лин 117 ТП400 - ТП385 | 2012-10-26 | 14:46 | 2012-10-26 | 15:45 | нет | Падение сучка на ВЛ-6кВ лин 117 | 3 ТП | 1080 | Котельная
г.Королев, п.Валентинов-ка | Лин 565 МРП701 - СТП2011 | 2012-10-29 | 8:35 | 2012-10-29 | 15:39 | Сгорел верх опоры 10кВ | Схлест проводов | 4 ТП | 121 | нет
Пушкинский р-н п.Лесные Поляны | Лин 368 ТП204 - ТП229 | 2012-10-29 | 15:30 | 2012-10-29 | 16:37 | нет | Неселективная работа защиты | 6 ТП | 2720 | ГРП, котельная, детский сад
Пушкинский р-н п.Лесные Поляны | Лин 373 ТП449 - ТП207 | 2012-10-29 | 15:30 | 2012-10-29 | 18:37 | Кабели 6кВ лин 440, лин 435 | Механическое повреждение | 9 ТП | 2150 | нет
г.Королев, мкр.Болшево | Лин 367 РП1526 - ТП437 | 2012-10-29 | 18:41 | 2012-10-29 | 20:37 | Кабель 6кВ лин 487 КТП297 - ТП172 | Механическое повреждение | 18 ТП | 3875 | ВЗУ, котельная, КНС
г.Королев | Лин 190 РП1544 - ТП473 | 2012-10-30 | 16:08 | 2012-10-30 | 17:14 | Кабель 10кВ лин 141 ТП473 - ТП236 | Механическое повреждение | 2 ТП | 1600 | школа
г.Королев | фид 114А+Б п/ст255 - РП1548/1544 | 2012-10-30 | 16:08 | 2012-10-30 | 16:55 | Кабель 10кВ фид 114А+Б | 1) обрыв жилы в РП1544; 2) повреждение луча Б. | 8 ТП | 5940 | две школы, АТС, две ЦТП, детский сад
г.Королев | Лин 437 ТП247 - ТП239 | 2012-10-30 | 23:34 | 2012-10-31 | 0:28 | ВЛ-10кВ лин 163 | Схлест от падения сука | 28 ТП | 2789 | нет
г.Королев | Лин 181 РП1548 - ТП393 | 2012-11-13 | 7:48 | 2012-11-13 | 16:07 | Кабель 10кВ лин 181 | РП1548 отгорела жила | 4 ТП | 1450 | нет
г.Королев | Лин 210 РП1548 - ТП247 | 2012-11-13 | 9:15 | 2012-11-13 | 9:29 | ТП393 сборные шины 10кВ | Лопнули опорные изоляторы | 28 ТП | 3019 | нет
г.Королев | Лин 184 РП1544 - ТП146 | 2012-11-14 | 9:51 | 2012-11-14 | 10:51 | нет | Самопроизвольное отключение привода МВ лин 184 | 3 ТП | 1620 | школа №15, вневед.охра-на, ОВД, КНС-7
г.Мытищи, ул.Фуражная | Ф15 п/ст257 - РП1550 | 2012-11-21 | 20:25 | 2012-11-21 | 22:35 | КЛ-10кВ Ф15 п/ст257 | "Земля" | 4 ТП | 5260 | нет
г.Королев | Лин 437 ТП247 - ТП239 | 2012-11-26 | 3:40 | 2012-11-26 | 11:19 | ВЛ-10кВ лин 163 ТП239 на опоре прогорела каб.воронка | Не определены | 26 ТП | 2379 | Нет
г.Королев | Фид 110 п/ст255 - РП1547 | 2012-11-28 | 14:53 | 2012-11-28 | 16:45 | Нет | РП1547 сек 1 на СШ-10кВ абонента попала крыса | Нет | Нет | Нет
г.Мытищи | Фид 25 п/ст257 - РП1550 | 2012-12-07 | 13:17 | 2012-12-07 | 13:17 | Однофазное поврежде-ние кабеля | Механическое повреждение | нет | нет | нет
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Фид 204 п/ст336- РП1524 | 2012-12-12 | 19:15 | 2012-12-12 | 21:38 | Кабель 6кВ фид 204 | от МТЗ | 8 ТП | 3120 | Котельная, КНС, школа
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 513 ТП140 - РП1524 | 2012-12-12 | 20:50 | 2012-12-12 | 22:00 | Нет | Перегрузка линии | 26 ТП | 8076 | котельная
г.Королев, мкр.Первомайс-кий | лин 24 РП1527 - ТП126 | 2012-12-13 | 13:25 | 2012-12-13 | 14:19 | 1) Кабель 6кВ лин 324 ТП126-ТП471; 2) ТП126 сборные шины 6кВ. | от МТЗ | 4 ТП | 1475 | Котельная, ВЗУ, КНС
г.Королев | Лин 217 РП1522 - ТП392 | 2012-12-14 | 11:18 | 2012-12-14 | 13:00 | Кабель 10кВ лин 115 ТП392-ТП398 | Мех.повреждение | 2 ТП | 650 | нет
г.Королев, мкр.Первомайс-кий | Лин 326 РП1527 - ТП211 | 2012-12-15 | 12:12 | 2012-12-15 | 14:00 | Кабель 6кВ лин 347 ТП211 - ТП467 | от МТЗ | 3 ТП | 1940 | Лесная школа, дет.сад
Пушкинский район пос.Лесные Поляны | Лин 373 ТП449 - ТП207 | 2012-12-21 | 1:05 | 2012-12-21 | 2:50 | лин 234 ТП207 - ТП203 | от МТЗ | 9 ТП | 2350 | нет
г.Королев | фид 52 п/ст198 - РП1532 | 2012-12-23 | 13:50 | 2012-12-23 | 15:38 | Кабель фид 52 п/ст198 - РП1532 | от МТЗ | 12 ТП | 6590 | Котельная, поликлиника