## ВРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
ЖК Люберецкий
РТП | 1 | тр-р №1 | 1250 | 235/410 | тр-р №2 | 1250 | 235/410 | 0.020511 | 0.4281 | 0.44861
ТП | 1 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 230/400 | 0.084673 | 0.086251 | 0.17092
ТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 235/412 | тр-р №2 | 1000 | 236/412 | 0.05566 | 0.04 | 0.09566
ТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 235/412 | тр-р №2 | 1000 | 236/412 | 0.064206 | 0.09 | 0.15421
ТП | 4 | тр-р №1 | 1600 | 231/404 | тр-р №2 | 1600 | 232/403 | 0.078751 | 0.018215 | 0.096966
ТП | 6 | тр-р №1 | 1000 | 238/413 | тр-р №2 | 1000 | 238/413 | 0.033089 | 0.026953 | 0.060043
ТП | 7 | тр-р №1 | 1250 | 233/409 | тр-р №2 | 1250 | 233/409 | 0.063461 | 0.098347 | 0.16181
ТП | 5 | тр-р №1 | 1250 | 236/409 | тр-р №2 | 1250 | 235/408 | 0.016654 | 0.051296 | 0.06795
ТП | 8 | тр-р №1 | 1250 | 236/409 | тр-р №2 | 1250 | 235/409 | 0.12692 | 0.021738 | 0.14866
ТП | 16 | тр-р №1 | 1600 | 232/409 | тр-р №2 | 1600 | 232/409 | 0.11053 | 0.021776 | 0.1323
Коренево
КТПН | 1 | тр-р№1 | 250 | 239/415 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03
ЦРП | 10 | тр-р №1 | 630 | 237/415 | тр-р №2 | 630 | 237/414 | 0 | 0.02 | 0.02
ЖК Оранж Парк
РТП | 52022 | тр-р №1 | 1250 | 237/412 | тр-р №2 | 1250 | 235/410 | 0.1839 | 0.11 | 0.2939
РТП | 52022 | тр-р №3 | 1250 | 236/412 | тр-р №4 | 1250 | 236/412 | 0.23474 | 0 | 0.23474
ТП | 52023 | тр-р №1 РУНН 1.1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.097076 | 0.12 | 0.21708
ТП | 52023 | тр-р №1 РУНН 1.2 | 1000 | 225/391 | тр-р №2 | 1000 | 226/391 | 0.22768 | 0.16873 | 0.39641
ТП | 52024 | тр-р №1 РУНН 1.1 | 1000 | 236/412 | тр-р №2 | 1000 | 235/413 | 0.042074 | 0.10584 | 0.14791
ТП | 52024 | тр-р №1 РУНН 1.2 | 1000 | 236/406 | тр-р №2 | 1000 | 235/412 | 0.051058 | 0.11154 | 0.1626
ЖК Люберцы Парк
РТП | 51001 | тр-р №1 | 1250 | 240/419 | тр-р №2 | 1250 | 239/420 | 0.03 | 0.04 | 0.07
ТП | 51002 | тр-р №1 | 1600 | 227/385 | тр-р №2 | 1600 | 227/385 | 0.02 | 0.04 | 0.06
ТП | 51003 | тр-р №1 | 1600 | 223/390 | тр-р №2 | 1600 | 240/420 | 0.01 | 0.04 | 0.05
ТП | 51004 | тр-р №1 | 1600 | 223/390 | тр-р №2 | 1600 | откл. | 0.01 | откл. | 0.01
ЖК Красная Горка
РТП-2 | 2 | тр-р №1 | 1250 | 239/412 | тр-р №2 | 1250 | 238/412 | 0.15146 | 0.09 | 0.24146
РТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 239/415 | тр-р №2 | 1000 | 237/412 | 0.12951 | 0.10299 | 0.2325
РТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 238/410 | тр-р №2 | 1000 | 238/411 | 0.094666 | 0.10453 | 0.19919
ТП | 11 | тр-р №1 | 1000 | 238/411 | тр-р №2 | 1000 | 239/410 | 0.21037 | 0.02783 | 0.2382
ТП | 12 | тр-р №1 | 1000 | 239/411 | тр-р №2 | 1000 | 238/412 | 0.10343 | 0.097953 | 0.20138
ТП | 13 | тр-р №1 | 1000 | 233/408 | тр-р №2 | 1000 | 236/410 | 0.15602 | 0.10759 | 0.26362
ТП | 14 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 238/411 | 0.13192 | 0.046895 | 0.17881
ТП | 15 | тр-р №1 | 1000 | 236/409 | тр-р №2 | 1000 | 239/412 | 0.25091 | 0 | 0.25091
ТП | 16 | тр-р №1 | 1000 | 239/411 | тр-р №2 | 1000 | 239/409 | 0.27107 | 0 | 0.27107
ТП | 17 | тр-р №1 | 1250 | 236/409 | тр-р №2 | 1250 | 237/410 | 0.10063 | 0.080816 | 0.18144
ТП | 18 | тр-р №1 | 630 | 238/411 | тр-р №2 | 630 | 239/412 | 0.17218 | 0.01 | 0.18218
ТП | 19 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 238/413 | 0.071876 | 0 | 0.071876
ТП | 20 | тр-р №1 | 1000 | 236/409 | тр-р №2 | 1000 | 239/411 | 0.20511 | 0.0017531 | 0.20686
ТП | 21 | тр-р №1 | 1000 | 238/411 | тр-р №2 | 1000 | 239/412 | 0.14375 | 0.054345 | 0.1981
ТП | 22 | тр-р №1 | 1000 | 236/409 | тр-р №2 | 1000 | 238/413 | 0.10159 | 0.081079 | 0.18267
ТП | 23 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 237/413 | 0.11827 | 0.079107 | 0.19737
ТП | 26 | тр-р №1 | 1000 | 236/411 | тр-р №2 | 1000 | 237/412 | 0.080312 | 0.13279 | 0.21311
ТП | 27 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 238/412 | 0.063549 | 0.062015 | 0.12556
ТП | 29 | тр-р №1 | 1000 | 237/409 | тр-р №2 | 1000 | 237/411 | 0.055879 | 0.054323 | 0.1102
ТП | 30 | тр-р №1 | 1000 | 24/415 | тр-р №2 | 1000 | 238/414 | 0.1019 | 0.11 | 0.2119
ТП | 31 | тр-р №1 | 1000 | 233/403 | тр-р №2 | 1000 | 232/403 | 0.064863 | 0.1157 | 0.18057
ТП | 32 | тр-р №1 | 1000 | 239/412 | тр-р №2 | 1000 | 239/415 | 0.1111 | 0.12907 | 0.24017
ТП | 33 | тр-р №1 | 1000 | 238/415 | тр-р №2 | 1000 | 240/415 | 0.15142 | 0.054126 | 0.20555
ТП | 34 | тр-р №1 | 1000 | 232/405 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | 0.17574 | 0.10518 | 0.28093
ТП | 35 | тр-р №1 | 1000 | 232/404 | тр-р №2 | 1000 | 232/401 | 0.25222 | 0.025858 | 0.27808
ТП | 36 | тр-р №1 | 1000 | 233/405 | тр-р №2 | 1000 | 232/402 | 0.18824 | 0.10409 | 0.29232
ТП | 12А | тр-р №1 | 1000 | 240/416 | тр-р №2 | 1000 | 237/411 | 0.29079 | 0.078011 | 0.3688
ТП | 28 | тр-р №1 | 1000 | 236/411 | тр-р №2 | 1000 | 236/409 | 0.13 | 0.10606 | 0.23606
ТП | 28а | тр-р №1 | 1000 | 238/406 | тр-р №2 | 1000 | 238/407 | 0.11526 | 0.1 | 0.21526
ТП | 19А | тр-р №1 | 1000 | 232/404 | тр-р №2 | 1000 | 232/405 | 0.18539 | 0.033527 | 0.21891
Малаховка
ТП | 1421 | тр-р №1 | 400 | 238/399 | тр-р №2 | 400 | 238/411 | 0.32 | 0.07 | 0.39
ЖК Белая Дача
РТП | 25 | тр-р №1 | 1600 | 234/407 | тр-р №2 | 1600 | 239/414 | 0.097651 | 0.024379 | 0.12203
ТП | 26 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | тр-р №2 | 1000 | 238/411 | 0.09 | 0.034623 | 0.12462
РТП | 36 | тр-р №1 | 1000 | 243/421 | тр-р №2 | 1000 | 245/424 | 0.05 | 0.07 | 0.12
ТП | 253 | тр-р №1 | 630 | 231/399 | тр-р №2 | 630 | 231/401 | 0.037914 | 0 | 0.037914
ТП | 296 | тр-р №1 | 630 | 239/411 | тр-р №2 | 630 | 232/403 | 0.10852 | 0.03 | 0.13852
ТП | 297 | тр-р №1 | 1600 | 230/403 | тр-р №2 | 1600 | 237/410 | 0.11956 | 0.19749 | 0.31706
ТП | 298 | тр-р №1 | 1000 | 228/3936 | тр-р №2 | 1000 | 230/400 | 0.41109 | 0.15953 | 0.57062
ТП | 401 | тр-р №1 | 1600 | 225/390 | тр-р №2 | 1600 | 232/401 | 0.21297 | 0.26501 | 0.47798
ТП | 402 | тр-р №1 | 1600 | 223/385 | тр-р №2 | 1600 | 222/387 | 0.17763 | 0.17585 | 0.35349
ТП | 403 | тр-р №1 | 1600 | 234/407 | тр-р №2 | 1600 | 230/401 | 0.14627 | 0.12901 | 0.27529
ТП | 404 | тр-р №1 | 1000 | 238/411 | тр-р №2 | 1000 | 236/407 | 0.1455 | 0.14178 | 0.28728
ТП | 406 | тр-р №1 | 1600 | 228/396 | тр-р №2 | 1600 | 230/399 | 0.27707 | 0.22831 | 0.50538
ТП | 297Б | тр-р №1 | 1600 | 235/406 | тр-р №2 | 1600 | 238/411 | 0.23694 | 0.22982 | 0.46675
ЖК Солид
ТП | 45 | тр-р №1 | 3200 | 223/386 | тр-р №2 | 3200 | 230/398 | 0.22948 | 0.27716 | 0.50664
РТП | 28 | тр-р №1 | 2000 | 224/388 | тр-р №2 | 2000 | 229/396 | 0.12096 | 0.0021913 | 0.12315
ТП | 1-2 | тр-р №1 | 1000 | 232/403 | тр-р №2 | 1000 | 237/411 | 0 | 0.12228 | 0.12228
ТП | 1-1 | тр-р №1 | 1000 | 239/413 | тр-р №2 | 1000 | 239/410 | 0.17049 | 0.13674 | 0.30722
ТП | 1-3 | тр-р №1 | 1000 | 233/404 | тр-р №2 | 1000 | 232/403 | 0.12293 | 0.11987 | 0.2428
РТП | 29 | тр-р №1 | 1000 | 224/388 | тр-р №2 | 1000 | 225/389 | 0.33922 | 0.31 | 0.64922
ТП | 4-2 | тр-р №1 | 1000 | 228/396 | тр-р №2 | 1000 | 231/400 | 0.090502 | 0.033308 | 0.12381
ТП | 4-1 | тр-р №1 | 1000 | 228/396 | тр-р №2 | 1000 | 230/400 | 0.086558 | 0.057851 | 0.14441
ТП | 3-2 | тр-р №1 | 1250 | 235/406 | тр-р №2 | 1250 | 241/417 | 0.069246 | 0.04 | 0.10925
ТП | 3-3 | тр-р №1 | 1250 | 235/406 | тр-р №2 | 1250 | 240/417 | 0.17425 | 0.002279 | 0.17653
ТП | 3-1 | тр-р №1 | 1250 | 240/417 | тр-р №2 | 1250 | 240/416 | 0.083797 | 0.1115 | 0.19529
ЖК Жулебино парк
ТП | 51021 | тр-р №1 | 1250 | 238/412 | тр-р №2 | 1250 | 238/413 | 0.067668 | 0.085199 | 0.15287
РТП | 51020 | тр-р №1 | 1600 | 238/415 | тр-р №2 | 1600 | 237/412 | 0.016846 | 0 | 0.016846
ТП | 51022 | тр-р №1 | 1000 | откл. | тр-р №2 | 1000 | 239/414 | 0.054783 | 0.015778 | 0.070561
ТП | 51023 | тр-р №1 | 1600 | 250/432 | тр-р №2 | 1600 | 236/412 | 0.076697 | 0 | 0.076697
ТП | 51024 | тр-р №1 | 1250 | 239/411 | тр-р №2 | 1250 | 258/394 | 0.039093 | 0 | 0.039093
ЖК Кузьминский лес
РТП | 52021 | тр-р №1 | 1250 | 238/413 | тр-р №2 | 1250 | 239/412 | 0.010556 | 0.017881 | 0.028437
ТП | 51017 | тр-р №1 | 1250 | 236/410 | тр-р №2 | 1250 | 238/410 | 0.01 | 0.012447 | 0.022447
ЭкотехПром
ТП | 1 | тр-р №1 | 2500 | 232/409 | тр-р №2 | 2500 | 232/409 | 0.11 | 0.1 | 0.21
ЖК Белая Дача парк
ТП | 52084 | тр-р №1 | 1600 | 235/406 | тр-р №2 | 1600 | 235/406 | 0.04 | 0.045059 | 0.085059
ТП | 52003 | тр-р №1 | 1250 | 235/408 | тр-р №2 | 1250 | 235/409 | 0.045755 | 0.02 | 0.065755
ТП | 52002 | тр-р №1 | 1250 | 235/409 | тр-р №2 | 1250 | 235/407 | 0.057676 | 0.044879 | 0.10255
ТП | 52004 | тр-р №1 | 1600 | 236/410 | тр-р №2 | 1600 | 236/410 | 0.015202 | 0.01 | 0.025202

## КРЭС (hidden)
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
тп | 1 | тр-р №1 | 400 | 390/226 | тр-р №2 | 400 | 395/228 | 0.34954 | 0.24537 | 0.59491
тп | 2 | тр-р №1 | 400 | 395/229 |  |  |  | 0.41319 |  | 0.41319
тп | 3 | тр-р №1 абонент | 630 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 4 | тр-р №1 | 630 | 399/230 | тр-р №2 | 630 | 398/229 | 0.28329 | 0.19253 | 0.47582
тп | 5 | тр-р №1 | 160 | 392/227 | тр-р №2 | 160 | 391/225 | 0.54688 | 0.20978 | 0.75666
тп | 6 | тр-р №1 | 250 | 401/232 | тр-р №2 | 250 | 394/227 | 0.42685 | 0.20833 | 0.63519
тп | 8 | тр-р №1 | 400 | 405/232 | тр-р №2 | 400 | 403/232 | 0.060185 | 0.18056 | 0.24074
тп | 9 | тр-р №1 | 630 | 410/234 | тр-р №2 | 630 | 397/227 | 0.20282 | 0.2392 | 0.44202
тп | 10 | тр-р №1 | 250 | 397/227 | тр-р №2 | 250 | 395/225 | 0.25463 | 0.089815 | 0.34444
ртп | 10 | тр-р №1 ДСК отключен | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0.40046 | 0.40046
тп | 11 | тр-р №1 | 630 | 396/228 | тр-р №2 | 630 | 397/228 | 0.17269 | 0.1624 | 0.3351
тп | 12 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 13 | тр-р №1 | 400 | 414/238 | тр-р №2 | 400 | 401/233 | 0.25752 |  | 0.25752
тп | 14 | тр-р №1 | 400 | 407/235 |  |  |  | 0.2037 |  | 0.2037
тп | 16 | тр-р №1 | 630 | 404/232 | тр-р №2 | 630 | 401/231 | 0.32481 | 0.31121 | 0.63602
тп | 17 | тр-р №1 | 1250 | 408/235 | тр-р №2 | 1250 | 404/232 | 0.1237 | 0.14907 | 0.27278
тп | 18 | тр-р №1 | 400 | 402/234 | тр-р №2 | 400 | 401/235 | 0.27778 | 0.42882 | 0.7066
тп | 19 | тр-р №1 | 630 | 415/238 | тр-р №2 | 630 | 415/238 | 0.18665 | 0.38066 | 0.56731
тп | 20 | тр-р №1 | 400 | 415/239 |  |  |  | 0.37037 |  | 0.37037
тп | 21 | тр-р №1 | 160 | 397/228 |  |  |  | 0.30093 |  | 0.30093
тп | 22 | тр-р №1 | 160 | 388/225 |  |  |  | 0.32697 |  | 0.32697
тп | 23 | тр-р №1 | 400 | 391/229 |  |  |  | 0.4184 |  | 0.4184
тп | 24 | тр-р №1 | 630 | 397/229 | тр-р №2 отключен | 630 |  | 0.16755 | 0 | 0.16755
тп | 25 | тр-р №1 | 400 | 401/231 |  |  |  | 0.1441 |  | 0.1441
тп | 26 | тр-р №1 | 160 | 403/233 |  |  |  | 0.36169 |  | 0.36169
тп | 27 | тр-р №1 | 160 | 418/239 | тр-р №2 | 160 | 413/237 | 0.23727 | 0.58594 | 0.82321
тп | 28 | тр-р №1 | 320 | 397/227 | тр-р №2 | 320 | 395/226 | 0.13166 | 0.22786 | 0.35952
тп | 29 | тр-р №1 | 320 | 388/225 |  |  |  | 0.4239 |  | 0.4239
тп | 30 | тр-р №1 | 320 | 388/223 |  |  |  | 0.43837 |  | 0.43837
тп | 31 | тр-р №1 | 180 | 392/224 | тр-р №2 | 180 | 393/224 | 0.066872 | 0.20962 | 0.27649
тп | 33 | тр-р №1 | 250 | 397/228 | тр-р №2 | 250 | 399/228 | 0.21944 | 0.19074 | 0.41019
тп | 34 | тр-р №1 | 400 | 402/231 | тр-р №2 | 400 | 400/230 | 0.072917 | 0.18576 | 0.25868
тп | 35 | тр-р №1 | 320 | 385/222 |  |  |  | 0.48466 |  | 0.48466
тп | 36 | тр-р №1 | 180 | 393/228 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  | 0.3215 | 0 | 0.3215
| 38 | 1-дренаж 1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 40 | тр-р №1 | 400 | 402/229 | тр-р №2 | 400 | 402/233 | 0.17361 | 0.24769 | 0.4213
тп | 41 | тр-р №1 | 250 | 407/228 | тр-р №2 | 250 | 406/233 | 0.32778 | 0.3 | 0.62778
тп | 42 | тр-р №1 | 180 | 389/223 | тр-р №2 | 180 | 387/219 | 0.40123 | 0.3215 | 0.72274
тп | 43 | тр-р №1 | 400 | 396/228 | тр-р №2 | 400 | 395/229 | 0.29167 | 0.43171 | 0.72338
тп | 44 | тр-р №1 | 630 | 397/229 | тр-р №2 | 630 | 396/228 | 0.15065 | 0.15432 | 0.30497
тп | 45 | тр-р №1 | 250 | 397/228 | тр-р №2 | 250 | 405/233 | 0.12593 | 0.33056 | 0.45648
тп | 46 | тр-р №1 | 180 | 390/222 | тр-р №2 | 180 | 387/223 | 0.22119 | 0.28035 | 0.50154
тп | 47 | тр-р №1 | 250 | 402/233 | тр-р №2 | 180 | 387/224 | 0.34444 | 0.30093 | 0.64537
тп | 48 | тр-р №1 | 320 | 389/224 | тр-р №2 | 250 | 390/226 | 0.38122 | 0.46019 | 0.84141
пст | 49 | тр-р №1 | 630 | 409/235 | тр-р №2 | 630 | 410/236 | 0.50889 | 0.22781 | 0.7367
тп | 50 | тр-р №1 | 160 | 406/227 |  |  |  | 0.14902 |  | 0.14902
тп | 51 | тр-р №1 | 630 | 394/226 | тр-р №2 | 630 | 403/234 | 0.18041 | 0.26492 | 0.44533
тп | 52 | тр-р №1 | 160 | 403/233 |  |  |  | 0.16782 |  | 0.16782
тп | 53 | тр-р №1 | 320 | 391/227 | тр-р №2 | 320 | 392/226 | 0.42896 | 0.40509 | 0.83406
тп | 54 | тр-р №1 | 250 | 405/232 | тр-р №2 | 250 | 403/234 | 0.057407 | 0.32778 | 0.38519
тп | 56 | тр-р №1 | 400 | 404/233 | тр-р №2 | 400 | 402/232 | 0.31424 | 0.37674 | 0.69097
тп | 57 | тр-р №1 | 630 | 381/219 | тр-р №2 | 630 | 398/229 | 0.20209 | 0.1918 | 0.39389
тп | 58 | тр-р №1 нет доступа | 250 |  | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  | 0 | 0 | 0
тп | 59 | тр-р №1 | 400 | 393/227 | тр-р №2 | 630 | 404/232 | 0.28299 | 0.22046 | 0.50344
тп | 60 | тр-р №1 | 1000 | 392/223 | тр-р №2 | 1000 | 377/215 | 0 | 0 | 0
тп | 61 | тр-р №1 нет доступа | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 62 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 63 | тр-р №1 | 400 | 405/235 | тр-р №2 | 400 | 401/232 | 0.24769 | 0.66262 | 0.9103
тп | 64 | тр-р №1 | 630 | 400/228 | тр-р №2 | 630 | 384/221 | 0.16167 | 0.26565 | 0.42732
тп | 65 | тр-р №1 | 400 | 391/227 | тр-р №2 | 400 | 391/227 | 0.39468 | 0.57176 | 0.96644
тп | 66 | тр-р №1 | 630 | 399/233 | тр-р №2 | 630 | 397/228 | 0.28549 | 0.255 | 0.54049
тп | 67 | тр-р №1 | 630 | 400/230 | тр-р №2 | 630 | 394/226 | 0.3858 | 0.23883 | 0.62463
тп | 68 | тр-р №1 | 250 | 391/225 | тр-р №2 | 250 | 397/230 | 0.32222 | 0.47037 | 0.79259
тп | 69 | тр-р №1 | 400 | 391/228 | тр-р №2 | 400 | 389/226 | 0.62269 | 0.58275 | 1.2054
тп | 70 | тр-р №1 | 630 | 403/232 | тр-р №2 | 630 | 405/233 | 0.33657 | 0.2381 | 0.57466
тп | 72 | тр-р №1 | 400 | 392/226 | тр-р №2 | 400 | 403/233 | 0.5434 | 0.4375 | 0.9809
тп | 73 | тр-р №1 | 400 | 391/225 | тр-р №2 | 400 | 388/224 | 0.37384 | 0.4728 | 0.84664
тп | 74 | тр-р №1 | 400 | 408/233 | тр-р №2 | 400 | 405/231 | 0.24248 | 0.21586 | 0.45833
тп | 75 | тр-р №1 | 630 | 385/224 | тр-р №2 | 630 | 687/225 | 0.43063 | 0.43614 | 0.86677
тп | 76 | тр-р №1 | 250 | 400/228 | тр-р №2 | 250 | 398/232 | 0.31574 | 0.46204 | 0.77778
тп | 77 | тр-р №1 | 400 | 400/229 | тр-р №2 | 400 | 403/235 | 0.32523 | 0.28356 | 0.6088
тп | 78 | тр-р №1 | 630 | 396/229 | тр-р №2 | 630 | 384/220 | 0.45672 | 0.19915 | 0.65586
тп | 79 | тр-р №1 | 250 | 385/222 | тр-р №2 | 250 | 406/233 | 0.46389 | 0.29722 | 0.76111
тп | 80 | тр-р №1 | 250 | 387/220 | тр-р №2 | 250 | 375/215 | 0.076852 | 0.26759 | 0.34444
тп | 81 | тр-р №1 | 400 | 393/227 | тр-р №2 | 400 | 396/229 | 0.37963 | 0.3831 | 0.76273
тп | 82 | тр-р №1 | 400 | 392/225 | тр-р №2 | 400 | 395/224 | 0.32465 | 0.13889 | 0.46354
тп | 83 | тр-р №1 | 400 | 404/232 | тр-р №2 | 400 | 397/227 | 0.17303 | 0.27083 | 0.44387
ктп | 84 | тр-р №1 | 250 | 228/400 |  |  |  | 0.22685 |  | 0.22685
ктп | 85 | тр-р №1 | 160 | 375/214 |  |  |  | 0.60475 |  | 0.60475
тп | 86 | тр-р №1 | 630 | 402/229 | тр-р №2 | 630 | 399/226 | 0.10362 | 0.23185 | 0.33546
тп | 87 | тр-р №1 ОТКЛ. | 630 |  | тр-р №2 | 630 | 387/224 | 0 | 0.15983 | 0.15983
тп | 88 | тр-р №1 | 630 | 400/229 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  | 0.15763 | 0 | 0.15763
тп | 89 | тр-р №1 | 630 | 393/229 | тр-р №2 | 630 | 395/226 | 0.28329 | 0.10398 | 0.38727
тп | 90 | тр-р №1 нет доступа | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 92 | тр-р №1 | 1000 | 394/226 | тр-р №2 | 1000 | 387/223 | 0.24606 | 0.28426 | 0.53032
ктп | 93 | тр-р №1 | 160 | 409/234 |  |  |  | 0.11863 |  | 0.11863
ктп | 94 | тр-р №1 | 250 | 396/228 |  |  |  | 0.13611 |  | 0.13611
тп | 97 | тр-р№1 | 1600 | 388/224 | тр-р №2 | 1600 | 411/237 | 0 | 0 | 0
тп | 96 | тр-р №1 | 1000 | 403/232 | тр-р №2 | 1000 | 411/236 | 0.1331 | 0.037037 | 0.17014
МРП | 102 | тр-р №1 | 100 | 399/227 |  |  |  | 0.039352 |  | 0.039352
ТП | 105 | тр-р №1 | 630 | 399/226 | тр-р №2 | 630 | 402/228 | 0.21678 | 0.02425 | 0.24103
тп | 106 | тр-р №1 | 1000 | 396/229 | тр-р №2 | 1000 | 400/232 |  |  | 0
ТП | 113 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 630 | 413/откл. | тр-р №2 | 630 | 413/237 | 0 | 0.17269 | 0.17269
ТП | 114 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 630 |  | тр-р №2 | 630 | 401/233 |  | 0.40969 | 0.40969
ктп | 115 | тр-р №1 | 250 | 397/226 |  |  |  | 0.061111 |  | 0.061111
ктп | 116 | тр-р №1 нет доступа | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 118 | тр-р №1 | 250 | 397/230 |  |  |  | 0.17037 |  | 0.17037
ктп | 119 | тр-р №1 Демонтированна | 630 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 120 | тр-р №1 | 630 | 399/230 | тр-р №2 | 630 | 399/230 | 0.25316 | 0.18886 | 0.44202
тп | 123 | тр-р №1 | 320 | 409/234 | тр-р №2 | 320 | 407/233 | 0.12876 | 0.1331 | 0.26186
ктп | 124 | тр-р №1 | 250 | 399/228 |  |  |  | 0.3037 |  | 0.3037
тп | 126 | тр-р №1 | 400 | 403/234 | тр-р №2 | 400 | 405/234 | 0.61516 | 0.50289 | 1.1181
тп | 127 | тр-р №1 | 160 | 400/229 | тр-р №2 | 160 | 390/224 | 0.056424 | 0.14757 | 0.20399
тп | 128 | тр-р №1 | 630 | 407/236 | тр-р №2 | 630 | 397/230 | 0.15983 | 0.16645 | 0.32628
тп | 129 | тр-р №1 | 160 | 404/233 | тр-р №2 | 160 | 403/235 | 0.13021 | 0.19387 | 0.32407
тп | 130 | тр-р №1 | 400 | 403/230 | тр-р №2 | 400 | 402/228 | 0.22512 | 0.34086 | 0.56597
тп | 131 | тр-р №1 | 160 | 397/226 |  |  |  | 0.12008 |  | 0.12008
ктп | 132 | тр-р №1 | 400 | 395/225 |  |  |  | 0.58275 |  | 0.58275
тп | 133 | тр-р №1 | 630 | 383/221 | тр-р №2 | 630 | 385/220 | 0.45561 | 0.33069 | 0.7863
ктп | 134 | тр-р №1 | 160 | 395/231 |  |  |  | 0.45718 |  | 0.45718
ктп | 135 | тр-р №1 | 630 |  |  |  |  | 0.10692 |  | 0.10692
ктп | 136 | тр-р №1 | 250 | 405/231 |  |  |  | 0.14815 |  | 0.14815
ктп | 137 | тр-р №1 | 400 | 394/226 | тр-р №2 | 400 | 404/231 | 0.13773 | 0.055556 | 0.19329
ктп | 138 | тр-р №1 | 250 | 392/227 |  |  |  | 0.57037 |  | 0.57037
ктп | 139 | тр-р №1 | 630 | 402/232 | тр-р №2 | 630 | 392/226 | 0.12603 | 0.15285 | 0.27888
тп | 141 | тр-р №1 | 630 | 398/230 | тр-р №2 | 630 | 406/236 | 0.24765 | 0.33069 | 0.57834
тп | 142 | тр-р №1 | 400 | 391/225 | тр-р №2 | 400 | 396/229 | 0.052083 | 0.54167 | 0.59375
ктп | 143 | тр-р №1 | 160 | 401/231 |  |  |  | 0.81019 |  | 0.81019
ктп | 144 | тр-р №1 | 400 | 397/228 |  |  |  | 0.35359 |  | 0.35359
ктп | 145 | тр-р №1 | 400 | 391/224 |  |  |  | 0.39931 |  | 0.39931
тп | 146 | тр-р №1 | 160 | 407/235 | тр-р №2 | 160 | 407/235 | 0.094039 | 0.070891 | 0.16493
тп | 147 | тр-р №1 | 400 | 398/229 | тр-р №2 | 400 | 396/226 | 0.19676 | 0.054977 | 0.25174
тп | 148 | тр-р №1 | 400 | 404/234 | тр-р №2 | 320 | 403/230 | 0.090856 | 0.59028 | 0.68113
тп | 150 | тр-р №1 | 630 | 404/234 | тр-р №2 | 630 | 402/232 | 0.35531 | 0.41189 | 0.7672
тп | 151 | тр-р №1 | 160 | 407/234 |  |  |  | 0.27344 |  | 0.27344
тп | 152 | тр-р №1 | 630 | 391/226 | тр-р №2 | 630 | 399/231 | 0.26565 | 0.28696 | 0.55262
ктп | 153 | тр-р №1 | 160 | 406/236 |  |  |  | 0.60475 |  | 0.60475
ктп | 154 | тр-р №1 | 250 | 403/231 |  |  |  | 0.41574 |  | 0.41574
тп | 155 | тр-р №1 | 250 | 399/228 | тр-р №2 | 250 | 397/229 | 0.081481 | 0.29907 | 0.38056
тп | 157 | тр-р №1 | 400 | 393/227 | тр-р №2 | 400 | 392/225 | 0.30498 | 0.23148 | 0.53646
ктп | 159 | тр-р №1 | 160 | 404/230 |  |  |  | 0.16638 |  | 0.16638
тп | 161 | тр-р №1 | 250 | 396/225 | тр-р №2 | 250 | 394/224 | 0.31759 | 0.175 | 0.49259
ктп | 162 | тр-р №1 | 160 | 392/224 |  |  |  | 0.25608 |  | 0.25608
ктп | 163 | тр-р №1 | 160 | 395/227 |  |  |  | 0.51794 |  | 0.51794
тп | 164 | тр-р №1 | 160 | 411/233 | тр-р №2 | 160 | 414/235 | 0.61921 | 0.20833 | 0.82755
ктп | 165 | тр-р №1 | 250 | 401/228 |  |  |  | 0.42593 |  | 0.42593
ктп | 166 | тр-р №1 | 400 | 404/232 |  |  |  | 0.52488 |  | 0.52488
тп | 167 | тр-р №1 | 400 | 404/230 |  |  |  | 0.27431 |  | 0.27431
тп | 168 | тр-р №1 | 100 | 408/232 | тр-р №2 | 100 | 403/230 | 0.087963 | 0.83796 | 0.92593
ктп | 169 | тр-р №1 | 250 | 406/234 | тр-р №2 | 100 | 403/230 | 0.61852 | 0.83796 | 1.4565
ктп | 170 | тр-р №1 | 250 | 414/237 |  |  |  | 0.58333 |  | 0.58333
тп | 172 | тр-р №1 | 250 | 397/228 | тр-р №2 | 160 | 407/234 | 0.59259 | 0.27488 | 0.86748
тп | 173 | тр-р №1 | 400 | 399/228 | тр-р №2 | 400 | 403/231 | 0.78588 | 0.36111 | 1.147
тп | 173 | тр-р №3 | 400 | 402/229 |  |  |  | 0.46412 |  | 0.46412
ктп | 175 | тр-р №1 | 100 | 393/224 |  |  |  | 0.35185 |  | 0.35185
ктп | 176 | тр-р №1 | 250 | 391/224 |  |  |  | 0.38426 |  | 0.38426
ктп | 177 | тр-р №1 | 250 | 396/224 |  |  |  | 0.38333 |  | 0.38333
тп | 178 | тр-р №1 | 400 | 422/242 | тр-р №2 | 400 | 419/240 | 0.16319 | 0.30208 | 0.46528
тп | 179 | тр-р №1 | 250 | 397/227 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  | 0.54537 | 0 | 0.54537
тп | 180 | тр-р №1 | 400 | 407/234 | тр-р №2 | 400 | 406/233 | 0.10359 | 0.20602 | 0.30961
ктп | 181 | тр-р №1 | 250 | 400/230 |  |  |  | 0.099074 |  | 0.099074
ктп | 182 | тр-р №1 | 400 | 397/227 |  |  |  | 0.31366 |  | 0.31366
тп | 183 | тр-р №1 | 250 | 405/233 |  |  |  | 0.34074 |  | 0.34074
тп | 184 | тр-р №1 | 250 | 396/227 |  |  |  | 0.22778 |  | 0.22778
ктп | 186 | тр-р №1 | 250 | 395/227 |  |  |  | 0.20556 |  | 0.20556
ктп | 188 | тр-р №1 | 630 | 409/235 |  |  |  | 0.14036 |  | 0.14036
тп | 189 | тр-р №1 | 630 | 391/222 | тр-р №2 | 630 | 394/223 | 0.12823 | 0.048501 | 0.17673
тп | 190 | тр-р №1 | 250 | 407/232 |  |  |  | 0.21574 |  | 0.21574
ктп | 191 | тр-р №1 | 100 | 406/231 |  |  |  | 0.083333 |  | 0.083333
тп | 192 | тр-р №1 | 400 | 390/221 | тр-р №2 | 400 | 394/219 | 0.2419 | 0.071759 | 0.31366
тп | 194 | тр-р №1 | 160 | 397/231 |  |  |  | 0.45718 |  | 0.45718
| 195 | тр-р №1 | 250 | 390/226 |  |  |  | 0.14537 |  | 0.14537
тп | 196 | тр-р №1 | 1600 | 410/233 | тр-р №2 | 1600 | 411/233 | 0.0089699 | 0.020255 | 0.029225
ктп | 198 | тр-р №1 | 250 | 393/225 |  |  |  | 0.58333 |  | 0.58333
тп | 199 | тр-р №1 | 400 | 398/228 |  |  |  | 0.19676 |  | 0.19676
тп | 200 | тр-р №1 | 250 | 405/233 |  |  |  | 0.084259 |  | 0.084259
ктп | 201 | тр-р №1 | 250 | 398/231 | тр-р №2 | 250 | 1.7328 | 0.050926 | 0.38611 | 0.43704
тп | 202 | тр-р №1 | 400 | 399/227 |  |  |  | 0.21644 |  | 0.21644
ктп | 203 | тр-р №1 | 250 | 393/224 |  |  |  | 0.20278 |  | 0.20278
мтп | 205 | тр-р №1 | 400 | 399/228 |  |  |  | 0.25868 |  | 0.25868
тп | 206 | тр-р №1 | 400 | 403/233 | тр-р №2 | 400 | 402/232 | 0.3015 | 0.42766 | 0.72917
тп | 209 | тр-р №1 | 250 | 405/233 | тр-р №2 | 250 | 403/233 | 0.35185 | 0.23426 | 0.58611
тп | 21005 | тр-р №1 мкр. Валентиновка | 160 | 398/228 | тр-р №2 | 160 | 395/226 | 0 | 0 | 0
тп | 211 | тр-р №1 | 180 | 394/224 | тр-р №2 | 250 | 404/232 | 0.62629 | 0.14259 | 0.76888
ктп | 213 | тр-р №1 | 100 | 392/225 |  |  |  | 0.53935 |  | 0.53935
ктп | 214 | тр-р №1 | 250 | 393/232 |  |  |  | 0.26667 |  | 0.26667
ктп | 217 | тр-р №1 | 250 | 394/227 |  |  |  | 0.62037 |  | 0.62037
тп | 219 | тр-р №1 | 630 | 391/225 | тр-р №2 | 630 | 392/225 | 0.35861 | 0.29835 | 0.65697
тп | 220 | тр-р №1 | 630 | 385/223 | тр-р №2 | 630 | 393/224 | 0.4659 | 0.27961 | 0.74552
тп | 221 | тр-р №1 | 400 | 393/226 | тр-р №2 | 400 | 391/224 | 0.3044 | 0.15104 | 0.45544
тп | 222 | тр-р №1 | 250 | 401/232 |  |  |  | 0.33519 |  | 0.33519
ктп | 224 | тр-р №1 | 400 | 384/218 |  |  |  | 0.23669 |  | 0.23669
тп | 225 | тр-р №1 | 400 | 407/231 | тр-р №2 | 400 | 401/229 | 0.14988 | 0.22859 | 0.37847
тп | 226 | тр-р №1 | 250 | 399/230 |  |  |  | 0.11574 |  | 0.11574
ктп | 228 | тр-р №1 | 100 | 388/221 |  |  |  | 0.0069444 |  | 0.0069444
тп | 229 | тр-р №1 | 630 | 417/241 | тр-р №2 | 400 | 418/241 | 0.26455 | 0.21412 | 0.47867
ктп | 232 | тр-р №1 | 250 | 400/231 |  |  |  | 0.10648 |  | 0.10648
ктп | 234 | тр-р №1 | 63 | 403/228 |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 235 | тр-р №1 | 160 | 397/229 |  |  |  | 0.36748 |  | 0.36748
| 236 | тр-р №1 | 400 | 397/228 | тр-р №2 | 400 | 387/223 | 0.16204 | 0.26447 | 0.4265
ктп | 237 | тр-р №1 | 250 | 380/219 |  |  |  | 0.50926 |  | 0.50926
ктп | 240 | тр-р №1 | 250 | 391/224 |  |  |  | 0.13426 |  | 0.13426
тп | 245 | тр-р №1 | 400 | 400/232 | тр-р №2 | 400 | 399/232 | 0.2853 | 0.27488 | 0.56019
тп | 246 | тр-р №1 | 1000 | 415/238 | тр-р №2 | 1000 | 412/237 | 0.19398 | 0.24421 | 0.43819
тп | 247 | тр-р №1 | 160 | 404/233 | тр-р №2 | 160 | 405/234 | 0.21412 | 0.11285 | 0.32697
тп | 250 | тр-р №1 | 630 | 390/222 | тр-р №2 | 250 | 406/235 | 0.015432 | 0.12222 | 0.13765
тп | 251 | тр-р №1 | 160 | 400/228 | тр-р №2 | 250 | 413/238 | 0.53096 | 0.21759 | 0.74855
ктп | 252 | тр-р №1 | 630 | 393/226 | тр-р №2 | 630 | 407/234 | 0.29101 | 0.17086 | 0.46186
тп | 253 | тр-р №1 | 400 | 387/224 | тр-р №2 | 400 | 386/223 | 0.073495 | 0.13137 | 0.20486
тп | 254 | тр-р №1 | 630 | 403/233 | тр-р №2 | 630 | 406/235 | 0.40087 | 0.24949 | 0.65035
ктп | 255 | тр-р №1 | 100 | 390/223 |  |  |  | 0.46528 |  | 0.46528
ктп | 258 | тр-р №1 | 250 | 394/227 |  |  |  | 0.38056 |  | 0.38056
тп | 259 | тр-р №1 | 250 | 391/225 | тр-р №2 | 250 | 403/230 | 0.83704 | 0.48889 | 1.3259
тп | 260 | тр-р №1 | 400 | 397/227 |  |  |  | 0.093171 |  | 0.093171
тп | 261 | тр-р №1 | 630 | 397/229 | тр-р №2 | 630 | 396/228 | 0.035273 | 0.10398 | 0.13926
тп | 267 | тр-р №1 | 250 | 389/221 |  |  |  | 0.17407 |  | 0.17407
| 270 | тр-р №1 | 630 | 397/227 | тр-р №2 |  |  | 0.080835 |  | 0.080835
тп | 2701 | тр-р №1 | 630 | 408/233 |  |  |  | 0.1624 |  | 0.1624
тп | 2702 | тр-р №1 | 630 | 408/233 |  |  |  | 0.12052 |  | 0.12052
тп | 2703 | тр-р №1 | 630 | 397/229 |  |  |  | 0.096634 |  | 0.096634
тп | 2704 | тр-р №1 | 630 | 400/228 |  |  |  | 0.043724 |  | 0.043724
ктп | 271 | тр-р №1 | 250 | 388/231 |  |  |  | 0.41204 |  | 0.41204
ктп | 272 | тр-р №1 | 630 | 394/226 |  |  |  | 0.28145 |  | 0.28145
| 273 | тр-р №1 не работает, тр-р отключен | 630 | [6 empty] | 0
тп | 274 | тр-р №1 | 630 | 396/225 |  |  |  | 0.042255 |  | 0.042255
ктп | 275 | тр-р №1 | 1600 | 399/230 | тр-р №2 | 1600 | 392/226 | 0.094039 | 0.11574 | 0.20978
тп | 276 | тр-р №1 | 160 | 410/234 |  |  |  | 0.11574 |  | 0.11574
ктп | 290 | тр-р №1 | 160 | 381/220 |  |  |  | 0.64381 |  | 0.64381
| 291 | тр-р №1 | 1250 | 399/231 | тр-р №2 | 1250 | 400/237 | 0.029444 | 0.017222 | 0.046667
| 292 | тр-р №1 | 1000 | 410/236 | тр-р №2 | 1000 | 409/236 | 0 | 0.034491 | 0.034491
| 293 | тр-р №1 | 1000 | 404/235 | тр-р №2 ОТКЛЮЧЕН | 1000 |  | 0.072685 |  | 0.072685
ктп | 296 | тр-р №1 | 100 | 387/223 |  |  |  | 0.064815 |  | 0.064815
ктп | 297 | тр-р №1 | 40 | 396/226 |  |  |  | 0.005787 |  | 0.005787
тп | 298 | тр-р №1 | 250 | 397/231 | тр-р №2 | 320 | 405/234 | 0.45185 | 0.3682 | 0.82005
тп | 299 | тр-р №1 | 250 | 397/229 | тр-р №2 | 250 | 398/231 | 0.61481 | 0.25926 | 0.87407
| 300 | тр-р №1 | 250 | 397/228 | тр-р №2 | 250 | 397/228 | 0 | 0.0055556 | 0.0055556
ктп | 301 | тр-р №1 | 400 | 397/230 |  |  |  | 0.30266 |  | 0.30266
тп | 303 | тр-р №1 | 250 | 409/235 | тр-р №2 | 250 | 411/236 | 0.083333 | 0.15278 | 0.23611
тп | 304 | тр-р №1 | 250 | 400/232 | тр-р №2 | 250 | 402/230 | 0.25185 | 0.02963 | 0.28148
ктп | 305 | тр-р №1 | 180 | 389/224 |  |  |  | 0.048868 |  | 0.048868
тп | 306 | тр-р №1 | 400 | 388/223 | тр-р №2 | 400 |  | 0.62674 | 0 | 0.62674
тп | 307 | тр-р №1 | 400 | 388/227 | тр-р №2 | 400 | 387/223 | 0.45312 | 0.27951 | 0.73264
ктп | 310 | тр-р №1 | 100 | 412/240 |  |  |  | 0.1412 |  | 0.1412
тп | 315 | тр-р №1 | 630 | 398/230 | тр-р №2 | 630 | 415/232 | 0.38397 | 0.30864 | 0.69261
ктп | 317 | тр-р №1 | 160 | 392/226 |  |  |  | 0.54253 |  | 0.54253
ктп | 318 | тр-р №1 | 100 | 389/222 |  |  |  | 0.083333 |  | 0.083333
тп | 324 | тр-р №1 | 630 | 392/225 | тр-р №2 | 630 | 390/224 | 0.11758 | 0.12493 | 0.2425
ктп | 325 | тр-р №1 | 250 | 400/233 |  |  |  | 0.16481 |  | 0.16481
тп | 326 | тр-р №1 | 250 | 403/235 | тр-р №2 | 250 | 401/233 | 0.41481 | 0.31667 | 0.73148
ктп | 327 | тр-р №1 | 400 | 397/229 |  |  |  | 0.38484 |  | 0.38484
тп | 328 | тр-р №1 | 250 | 399/228 |  |  |  | 0.0027778 |  | 0.0027778
тп | 329 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 330 | тр-р №1 | 1000 | 391/222 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 |  | 0.20741 | 0 | 0.20741
тп | 332 | тр-р №1 | 250 | 398/230 | тр-р №2 | 250 | 407/233 | 0.31574 | 0.34537 | 0.66111
тп | 334 | тр-р №1 | 180 | 403/234 | тр-р №2 | 180 | 402/230 | 0.2482 | 0.14017 | 0.38837
тп | 335 | тр-р №1 | 320 | 390/217 | тр-р №2 | 180 | 389/223 | 0.010127 | 0.17876 | 0.18888
тп | 336 | тр-р №1 нет доступа | 630 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 337 | тр-р №1 | 320 | 392/224 |  |  |  | 0.46803 |  | 0.46803
тп | 338 | тр-р №1 | 400 | 396/227 | тр-р №2 | 400 | 400/230 | 0.40162 | 0.34838 | 0.75
ктп | 340 | тр-р №1 | 400 | 400/231 |  |  |  | 0.19155 |  | 0.19155
тп | 344 | тр-р №1 | 400 | 395/229 |  |  |  | 0.10706 |  | 0.10706
тп | 354 | тр-р №1 | 250 | 395/225 | тр-р №2 | 160 | 400/228 | 0.43611 | 0 | 0.43611
тп | 356 | тр-р №1 | 400 | 391/224 | тр-р №2 | 400 | 391/225 | 0.2419 | 0.24132 | 0.48322
тп | 357 | тр-р №1 | 400 | 392/223 |  |  |  | 0.18287 |  | 0.18287
ктп | 366 | тр-р №1 | 250 | 386/221 |  |  |  | 0.033333 |  | 0.033333
ктп | 367 | тр-р №1 | 160 | 398/229 |  |  |  | 0.3125 |  | 0.3125
ктп | 368 | тр-р №1 | 250 | 394/228 | тр-р №2 | 250 | 393/228 | 0.10833 | 0.04537 | 0.1537
тп | 372 | тр-р №1 | 250 | 410/236 | тр-р №2 | 250 | 409/234 | 0.20833 | 0.14074 | 0.34907
тп | 373 | тр-р №1 | 630 | 394/226 | тр-р №2 | 630 | 395/227 | 0.1624 | 0.097002 | 0.25941
ктп | 375 | тр-р №1 | 63 | 403/231 |  |  |  | 0.1433 |  | 0.1433
тп | 376 | тр-р №1 | 630 | 390/225 | тр-р №2 | 630 | 389/224 | 0.26051 | 0.18886 | 0.44937
тп | 377 | тр-р №1 | 630 | 403/224 | тр-р №2 | 630 | 400/228 | 0.2087 | 0.19143 | 0.40013
тп | 378 | тр-р №1 | 250 | 403/230 |  |  |  | 0.15463 |  | 0.15463
тп | 379 | тр-р №1 | 250 | 405/230 |  |  |  | 0.62778 |  | 0.62778
тп | 380 | тр-р №1 | 250 | 403/225 |  |  |  | 0.48796 |  | 0.48796
ктп | 381 | тр-р №1 | 400 | 397/228 |  |  |  | 0.35764 |  | 0.35764
тп | 383 | тр-р №1 | 400 | 400/234 | тр-р №2 | 400 | 401/ | 0.40683 | 0.2934 | 0.70023
тп | 384 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 385 | тр-р №1 | 180 | 382/218 | тр-р №2 | 320 | 403/228 | 0.34722 | 0.42173 | 0.76895
| 386 | тр-р №1 | 250 | 401/230 | тр-р №2 | 250 |  | 0.090741 | 0 | 0.090741
тп | 387 | тр-р №1 | 1250 | 410 | тр-р №2 | 1250 | 390 | 0.081481 | 0 | 0.081481
тп | 389 | тр-р №1 | 630 | 386/223 | тр-р №2 | 630 |  | 0.39719 | 0 | 0.39719
тп | 388 | тр-р №1 | 1250 | 400 | тр-р №2 | 1250 | 400 | 0.064815 | 0.10185 | 0.16667
тп | 390 | тр-р №1 | 400 | 388/223 | тр-р №2 | 400 | 393/223 | 0.4919 | 0.19676 | 0.68866
ктп | 391 | тр-р №1 | 160 | 384/218 |  |  |  | 0.018808 |  | 0.018808
тп | 392 | тр-р №1 | 250 | 393/226 |  |  |  | 0.875 |  | 0.875
тп | 393 | тр-р №1 нет возможности | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 394 | тр-р №1 | 180 | 408/224 | тр-р №2 | 180 | 414/231 | 0.22634 | 0.40381 | 0.63014
тп | 395 | тр-р №1 | 400 | 400/229 | тр-р №2 | 400 | 392/228 | 0.39641 | 0.32292 | 0.71933
тп | 396 | тр-р №1 | 400 | 400/226 |  |  |  | 0.10995 |  | 0.10995
ктп | 397 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0.42535 |  | 0.42535
тп | 398 | тр-р №1 | 400 | 397/228 | тр-р №2 | 400 |  | 0.51389 | 0 | 0.51389
тп | 399 | тр-р №1 | 400 | 396/227 |  |  |  | 0.015625 |  | 0.015625
тп | 401 | тр-р №1 нет замеров тока | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 402 | тр-р №1 | 320 | 377/216 |  |  |  | 0.11936 |  | 0.11936
ктп | 403 | тр-р №1 | 400 | 390/223 |  |  |  | 0.2581 |  | 0.2581
тп | 405 | тр-р №1 | 400 | 366/209 | тр-р №2 | 400 | 366/208 | 0.049769 | 0.1088 | 0.15856
тп | 406 | тр-р №1 | 250 | 397/228 | тр-р №2 | 250 | 395/226 | 0 | 0.080556 | 0.080556
ктп | 415 | тр-р №1 | 160 | 394/226 |  |  |  | 0.14931 |  | 0.14931
ктп | 417 | тр-р №1 | 250 | 387/224 |  |  |  | 0.20926 |  | 0.20926
тп | 419 | тр-р №1 | 160 | 395/226 | тр-р №2 | 160 | 403/231 | 0.33709 | 0.34867 | 0.68576
тп | 420 | тр-р №1 | 630 | 396/227 | тр-р №2 | 630 | 386/220 | 0.13668 | 0.12199 | 0.25867
тп | 421 | тр-р №1 | 400 | 407/235 | тр-р №2 | 400 | 401/232 | 0.21123 | 0.25174 | 0.46296
ктп | 422 | тр-р №1 | 40 | 398/228 |  |  |  | 0.069444 |  | 0.069444
ктп | 426 | тр-р №1 | 250 | 390/222 |  |  |  | 0.79074 |  | 0.79074
тп | 428 | тр-р №1 | 100 | 399/229 | тр-р №2 | 100 | 391/227 | 0.49074 | 0.32407 | 0.81481
тп | 429 | тр-р №1 ОТКЛ | 180 |  | тр-р №2 | 250 | 407/236 | 0 | 0.13426 | 0.13426
тп | 432 | тр-р №1 | 400 | 411/235 | тр-р №2 | 400 | 412/237 | 0.24363 | 0.052083 | 0.29572
тп | 433 | тр-р №1 | 630 | 408/233 | тр-р №2 | 630 | 411/237 | 0.2381 | 0.31526 | 0.55335
ктп | 434 | тр-р №1 | 250 | 380/656 |  |  |  | 0.25093 |  | 0.25093
ктп | 435 | тр-р №1 | 400 | 402/231 |  |  |  | 0.53183 |  | 0.53183
тп | 437 | тр-р №1 | 630 | 407/234 | тр-р №2 | 630 | 396/228 | 0.27961 | 0.093327 | 0.37294
тп | 438 | тр-р №1 | 400 | 395/228 | тр-р №2 | 400 | 394/227 | 0.048032 | 0.18692 | 0.23495
тп | 439 | тр-р №1 | 1000 | 398/230 | тр-р №2 | 1000 | 392/226 | 0.0875 | 0.16227 | 0.24977
ктп | 441 | тр-р №1 | 160 | 387/226 |  |  |  | 0.39207 |  | 0.39207
тп | 442 | тр-р №1 | 630 | 408/234 | тр-р №2 | 630 | 403/233 | 0.33951 | 0.31415 | 0.65366
тп | 443 | тр-р №1 | 630 | 401/229 | тр-р №2 | 630 | 393/226 | 0.11721 | 0.29799 | 0.4152
тп | 445 | тр-р №1 | 630 | 424/242 | тр-р №2 | 630 | 415/237 | 0.20392 | 0.1139 | 0.31783
тп | 446 | тр-р №1 | 630 | 399/231 | тр-р №2 | 630 | 391/226 | 0.27594 | 0.28366 | 0.5596
тп | 447 | тр-р №1 | 630 | 400/232 | тр-р №2 | 630 | 413/236 | 0.50595 | 0.10472 | 0.61067
тп | 448 | тр-р №1 | 630 | 395/227 | тр-р №2 | 630 | 389/224 | 0.1918 | 0.33252 | 0.52432
тп | 449 | тр-р №1 низкая сторона, замок не наш | 250 | 411/235 | тр-р №2 откл. | 250 |  | 0.41944 |  | 0.41944
тп | 451 | тр-р №1 | 630 | 380/220 | тр-р №2 | 630 | 388/222 | 0.35714 | 0.22781 | 0.58495
тп | 452 | тр-р №1 | 630 | 391/225 | тр-р №2 | 630 | 382/218 | 0.36118 | 0.18592 | 0.5471
тп | 453 | тр-р №1 | 630 | 395/233 | тр-р №2 | 630 | 402/231 | 0.13374 | 0.29358 | 0.42732
тп | 454 | тр-р №1 | 630 | 394/225 | тр-р №2 | 630 | 391/226 | 0.063566 | 0.13521 | 0.19878
тп | 455 | тр-р №1 | 400 | 390/222 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  | 0.37095 | 0 | 0.37095
тп | 456 | тр-р №1 | 630 | 394/227 | тр-р №2 | 630 | 397/228 | 0.42181 | 0.098471 | 0.52028
тп | 458 | тр-р №1 | 630 | 397/229 | тр-р №2 | 630 | 394/226 | 0.28954 | 0.16755 | 0.45708
тп | 459 | тр-р №1 | 400 | 402/230 | тр-р №2 | 400 | 396/228 | 0.19271 | 0.28183 | 0.47454
тп | 460 | тр-р №1 | 250 | 389/222 |  |  |  | 0.39815 |  | 0.39815
тп | 461 | тр-р №1 | 400 | 392/226 | тр-р №2 | 400 | 406/234 | 0.5706 | 0.49248 | 1.0631
тп | 462 | тр-р №1 | 400 | 403/232 | тр-р №2 | 400 | 401/233 | 0.059606 | 0.083333 | 0.14294
тп | 463 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 250 |  | тр-р №2 | 250 | 416/240 | 0 | 0.17037 | 0.17037
тп | 464 | тр-р №1 | 400 | 394/224 | тр-р №2 | 400 | 395/225 | 0.10012 | 0.045139 | 0.14525
ктп | 465 | тр-р №1 | 160 | 411/239 |  |  |  | 0.68432 |  | 0.68432
тп | 466 | тр-р №1 | 250 | 379/215 | тр-р №2 | 250 | 399/226 | 0.14259 | 0.20278 | 0.34537
тп | 467 | тр-р №1 | 630 | 407/233 | тр-р №2 | 630 | 414/239 | 0.1613 | 0.21972 | 0.38103
тп | 468 | тр-р №1 | 630 | 393/225 | тр-р №2 | 630 | 405/232 | 0.2234 | 0.25169 | 0.47509
тп | 469 | тр-р №1 НЕТ ДОСТУПА | 320 |  | тр-р №2 | 320 |  | 0 | 0 | 0
тп | 470 | тр-р №1 | 250 | 404/232 |  |  |  | 0.57315 |  | 0.57315
тп | 471 | тр-р №1 | 400 | 380/218 | тр-р №2 | 400 | 401/229 | 0.68576 | 0.26794 | 0.9537
тп | 472 | тр-р №1 | 400 | 392/227 | тр-р №2 | 320 | 405/225 | 0.59896 | 0.29803 | 0.89699
тп | 473 | тр-р №1 | 400 | 394/227 | тр-р №2 | 400 | 401/233 | 0.14931 | 0.41609 | 0.56539
тп | 474 | тр-р №1 Котельная | 250 | 400/228 | тр-р №2 Котельная | 250 | 405/231 | 0.49815 | 0.38704 | 0.88519
ктп | 475 | тр-р №1 | 250 | 381/222 |  |  |  | 0.34815 |  | 0.34815
тп | 476 | тр-р №1 | 400 | 396/226 | тр-р №2 | 400 | 392/224 | 0.16551 | 0.23611 | 0.40162
тп | 477 | тр-р №1 | 400 | 390/224 |  |  |  | 0.51447 |  | 0.51447
тп | 478 | тр-р №1 | 400 | 392/225 |  |  |  | 0.29398 |  | 0.29398
тп | 479 | тр-р №1 | 400 | 399/230 | тр-р №2 | 320 | 393/225 | 0.32581 | 0.4116 | 0.73741
тп | 480 | тр-р №1 | 400 | 406/234 | тр-р №2 | 400 | 392/224 | 0.21181 | 0.25 | 0.46181
тп | 481 | тр-р №1 | 630 | 392/222 | тр-р №2 | 630 | 394/227 | 0.18004 | 0.22413 | 0.40417
тп | 482 | тр-р №1 | 630 | 387/223 | тр-р №2 | 630 | 393/225 | 0.26418 | 0.38984 | 0.65403
тп | 483 | тр-р №1 | 250 | 395/224 | тр-р №2 | 250 | 396/222 | 0.23611 | 0.20185 | 0.43796
тп | 484 | тр-р №1 | 630 | 407/235 | тр-р №2 | 630 | 405/234 | 0.34208 | 0.43504 | 0.77712
тп | 485 | тр-р №1 | 630 | 393/228 | тр-р №2 | 630 | 393/226 | 0.42108 | 0.36449 | 0.78557
тп | 487 | тр-р №1 | 630 | 403/231 | тр-р №2 | 630 | 386/220 | 0.3373 | 0.41924 | 0.75654
тп | 488 | тр-р №1 | 630 | 393/226 | тр-р №2 | 630 | 381/218 | 0.44533 | 0.26051 | 0.70583
тп | 489 | тр-р №1 | 630 | 397/227 | тр-р №2 | 630 | 404/231 | 0.10472 | 0.20209 | 0.3068
тп | 490 | тр-р №1 | 160 | 388/221 |  |  |  | 0.16493 |  | 0.16493
тп | 491 | тр-р №1 | 630 | 402/232 | тр-р №2 | 630 | 399/230 | 0.24875 | 0.15285 | 0.4016
тп | 492 | тр-р №1 | 630 | 389/224 | тр-р №2 | 630 | 396/228 | 0.26969 | 0.18959 | 0.45929
ктп | 505 | тр-р №1 | 100 | 407/232 |  |  |  | 0.21065 |  | 0.21065
ктп | 512 | тр-р №1 | 250 | 395/228 | тр-р №2 | 250 | 395/228 | 0.5713 | 0.66389 | 1.2352
ктп | 598 | тр-р №1 нет возможности выполнить замеры | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 600 | тр-р №1 | 630 | 405/235 | тр-р №2 | 630 | 396/229 | 0.2403 | 0.20797 | 0.44827
тп | 601 | тр-р №1 | 630 | 407/237 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  | 0.21862 | 0 | 0.21862
тп | 602 | тр-р №1 нет доступа | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
мрп | 709 | тр-р №1 | 250 | 395/228 |  |  |  | 0.51111 |  | 0.51111
тп | 1474 | тр-р №1 | 400 | 403/230 |  |  |  | 0.23148 |  | 0.23148
рп | 1512 | тр-р №1 отключен | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 | 403/233 | 0 | 0.0013889 | 0.0013889
| 1514 | тр-р №1 | 630 | 398/230 | тр-р №2 | 630 | 412/237 | 0.12456 | 0.085244 | 0.2098
рп | 1515 | тр-р №1 | 400 | 401/232 | тр-р №2 | 400 | 409/236 | 0.50579 | 0.34201 | 0.8478
рп | 1516 | тр-р №1 | 160 | 409/233 |  |  |  | 0.27778 |  | 0.27778
рп | 1517 | тр-р №1 | 630 | 384/221 | тр-р №2 | 630 | 395/228 | 0.24177 | 0.36082 | 0.60259
рп | 1520 | тр-р №1 | 1000 | 381/217 | тр-р №2 | 1000 | 384/221 | 0.067593 | 0.097917 | 0.16551
рп | 1521 | тр-р №1 нет возможности провести замеры шины и шпильки трансформаторов не обхватываются клещами | 1600 |  | тр-р №2 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1521 | тр-р №4 | 2500 |  | тр-р №3 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1522 | тр-р №1 | 630 | 404/231 | тр-р №2 | 630 | 395/230 | 0.24 | 0.39 | 0.63
рп | 1523 | тр-р №1 | 630 | 387/223 | тр-р №2 | 630 | 385/220 | 0.5449 | 0.28 | 0.8249
рп | 1526 | тр-р №1 | 630 | 404/230 | тр-р №2 | 630 | 402/231 | 0.24103 | 0.16975 | 0.41079
рп | 1527 | тр-р №1 | 250 | 392/225 | тр-р №2 | 250 | 397/226 | 0.88981 | 0.33704 | 1.2269
рп | 1528 | тр-р №1 | 630 | 409/236 | тр-р №2 | 630 | 410/233 | 0.23993 | 0.15432 | 0.39425
рп | 1529 | тр-р №1 | 400 | 399/230 | тр-р №2 | 400 | 397/225 | 0.17361 | 0.060764 | 0.23438
рп | 1532 | тр-р №1 | 400 | 404/233 | тр-р №2 | 400 | 400/229 | 0.34491 | 0.17419 | 0.5191
рп | 1536 | тр-р №1 | 1000 | 397/228 | тр-р №2 | 1000 | 410/237 | 0 | 0.047454 | 0.047454
рп | 1536 | тр-р №3 | 250 | 395/230 | тр-р №4 | 250 | 399/230 | 0 | 0 | 0
рп | 1537 | тр-р №1 | 630 | 403/232 | тр-р №2 | 630 | 385/222 | 0.33877 | 0.24655 | 0.58532
| 1538 | тр-р №1 | 1000 | 389/224 | тр-р №2 | 1000 | 386/222 | 0.047454 | 0.064352 | 0.11181
рп | 1539 | тр-р №1 НЕТ ДОСТУПА | 400 |  | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1540 | тр-р №1 | 630 | 406/233 | тр-р №2 | 630 | 398/228 | 0.2267 | 0.53057 | 0.75728
рп | 1541 | тр-р №1 | 1000 | 402/231 | тр-р №2 | 1000 | 399/229 | 0.15509 | 0.16991 | 0.325
рп | 1541 | тр-р №3 | 1000 | 399/229 | тр-р №4 | 1000 | 401/230 | 0.18171 | 0.16968 | 0.35139
рп | 1542 | тр-р №1 | 630 | 391/225 | тр-р №2 | 630 | 403/231 | 0.16387 | 0.058789 | 0.22266
рп | 1543 | тр-р №1 | 1000 | 405/239 | тр-р №2 | 1000 | 399/228 | 0 | 0 | 0
рп | 1544 | тр-р №1 | 630 | 404/233 | тр-р №2 | 630 | 404/231 | 0.47325 | 0.076426 | 0.54968
рп | 1545 | тр-р №1 | 630 | 389/224 | тр-р №2 | 630 | 385/223 | 0.3182 | 0.42695 | 0.74515
рп | 1546 | тр-р №1 | 1000 | 398/226 | тр-р №2 | 1000 | 395/223 | 0.15972 | 0.16898 | 0.3287
рп | 1548 | тр-р №1 | 630 | 407/235 | тр-р №2 | 630 | 400/229 | 0.47876 | 0.40454 | 0.8833
рп | 1549 | тр-р №1 | 400 | 408/237 | тр-р №2 | 400 | 402/233 | 0.28762 | 0.27778 | 0.56539
рп | 1550 | тр-р №1 | 630 | 394/226 | тр-р №2 | 630 | 388/222 | 0.62169 | 0.44533 | 1.067
стп | 2001 | тр-р №1 | 40 | 403/227 |  |  |  | 0.15625 |  | 0.15625
стп | 2003 | тр-р №1 | 25 | 385/228 |  |  |  | 0.017593 |  | 0.017593
стп | 2006 | тр-р №1 | 40 | 400/232 |  |  |  | 0.11574 |  | 0.11574
стп | 2008 | тр-р №1 | 40 | 404/233 |  |  |  | 0.15046 |  | 0.15046
стп | 2012 | тр-р №1 | 63 | 399/230 |  |  |  | 0.080835 |  | 0.080835
стп | 2014 | тр-р №1 | 40 | 401/226 |  |  |  | 0.12153 |  | 0.12153
стп | 2015 | тр-р №1 | 40 | 400/228 |  |  |  | 0.081019 |  | 0.081019
стп | 2016 | тр-р №1 | 40 | 407/236 |  |  |  | 0.028935 |  | 0.028935
стп | 2017 | тр-р №1 | 40 | 409/233 |  |  |  | 0.075231 |  | 0.075231
стп | 2021 | тр-р №1 | 40 | 387/224 |  |  |  | 0.063657 |  | 0.063657
стп | 2023 | тр-р №1 | 40 | 394/227 |  |  |  | 0.15046 |  | 0.15046
стп | 2024 | тр-р №1 | 63 | 408/235 |  |  |  | 0.099206 |  | 0.099206
стп | 2028 | тр-р №1 | 40 | 413/236 |  |  |  | 0.028935 |  | 0.028935
стп | 2029 | тр-р №1 | 40 | 396/229 |  |  |  | 0.09838 |  | 0.09838
стп | 2030 | тр-р №1 | 40 | 376/219 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2031 | тр-р №1 | 40 | 397/223 |  |  |  | 0.11574 |  | 0.11574
стп | 2032 | тр-р №1 | 40 | 386/220 |  |  |  | 0.081019 |  | 0.081019
стп | 2034 | тр-р №1 | 40 | 407/235 |  |  |  | 0.040509 |  | 0.040509
стп | 2039 | тр-р №1 | 100 | 402/231 |  |  |  | 0.071759 |  | 0.071759
стп | 2040 | тр-р №1 | 40 | 413/236 |  |  |  | 0.10995 |  | 0.10995
стп | 2047 | тр-р №1 откл. | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2049 | тр-р №1 | 160 | 388/3227 |  |  |  | 0.02228 |  | 0.02228
стп | 2050 | тр-р №1 | 16 | 410/231 |  |  |  | 0.086806 |  | 0.086806
стп | 2051 | тр-р №1 | 16 | 409/237 |  |  |  | 0.030382 |  | 0.030382
стп | 2055 | тр-р №1 | 15 |  |  |  |  | 0.57099 |  | 0.57099
стп | 2056 | тр-р №1 | 40 | 387/222 |  |  |  | 0.075231 |  | 0.075231
стп | 2057 | тр-р №1 откл. | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2060 | тр-р №1 | 40 | 388/257 |  |  |  | 0.024884 |  | 0.024884
стп | 2061 | тр-р №1 | 63 | 403/233 |  |  |  | 0.24618 |  | 0.24618
стп | 2062 | тр-р №1 | 63 | 397/226 |  |  |  | 0.31232 |  | 0.31232
стп | 2063 | тр-р №1 | 40 | 411/236 |  |  |  | 0.09838 |  | 0.09838
стп | 2066 | тр-р №1 | 16 | 398/224 |  |  |  | 0.15914 |  | 0.15914
стп | 2079 | тр-р №1 | 16 | 402/236 |  |  |  | 0.17361 |  | 0.17361
стп | 2082 | тр-р №1 | 25 | 404/233 |  |  |  | 0.24074 |  | 0.24074
стп | 2083 | тр-р №1 | 63 | 408/233 |  |  |  | 0.091858 |  | 0.091858
стп | 2084 | тр-р №1 | 100 | 405/231 |  |  |  | 0.043981 |  | 0.043981
стп | 2087 | тр-р №1 | 63 | 407/237 |  |  |  | 0.1139 |  | 0.1139
стп | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 | 232 |  |  |  | 0.17361 |  | 0.17361
стп | 2097 | тр-р №1 | 25 | 400/227 |  |  |  | 0.046296 |  | 0.046296
стп | 2098 | тр-р №1 | 40 | 398/224 |  |  |  | 0.10417 |  | 0.10417
стп | 2099 | тр-р №1 | 16 | 235 |  |  |  | 0.26042 |  | 0.26042
стп | 2101 | тр-р №1 | 100 | 390/223 |  |  |  | 0.23843 |  | 0.23843
стп | 2102 | тр-р №1 | 160 | 401/236 |  |  |  | 0.41956 |  | 0.41956
рп | 1541 | тр-р №3 | 1000 |  | тр-р №4 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1542 | тр-р №1 | 630 | 221/386 | тр-р №2 | 630 | 227/398 | 0.17086 | 0.044092 | 0.21495
рп | 1543 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | 1000 |  | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ | 1000 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1544 | тр-р №1 | 630 | 401/227 | тр-р №2 | 630 | 406/229 | 0.31966 | 0 | 0.31966
рп | 1545 | тр-р №1 | 630 | 394/226 | тр-р №2 | 630 | 386/223 | 0.27888 | 0 | 0.27888
рп | 1546 | тр-р №1 | 1000 | 408/235 | тр-р №2 | 1000 | 407/233 | 0.20486 | 0.16528 | 0.37014
рп | 1548 | тр-р №1 | 630 | 404/233 | тр-р №2 | 630 | 404/231 | 0.39352 | 0.28329 | 0.67681
рп | 1549 | тр-р №1 | 400 | 390/224 | тр-р №2 | 400 | 396/219 | 0.41146 | 0.27951 | 0.69097
рп | 1550 | тр-р №1 | 630 | 382/220 | тр-р №2 | 630 | 393/225 | 0.54233 | 0.52579 | 1.0681
стп | 2001 | тр-р №1 | 40 | 229/398 |  |  |  | 0.069444 |  | 0.069444
стп | 2002 | тр-р №1 | 40 | 238/399 |  |  |  | 0.52083 |  | 0.52083
стп | 2003 | тр-р №1 | 25 | 228/385 |  |  |  | 0.66667 |  | 0.66667
стп | 2005 | тр-р №1 | 40 | 236/401 |  |  |  | 0.086806 |  | 0.086806
стп | 2006 | тр-р №1 | 40 | 238/397 |  |  |  | 0.069444 |  | 0.069444
стп | 2007 | тр-р №1 | 40 | 236/401 |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2008 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2009 | тр-р №1 | 40 | 223/399 |  |  |  | 0.017361 |  | 0.017361
стп | 2012 | тр-р №1 | 63 | 224/396 |  |  |  | 0.13228 |  | 0.13228
стп | 2013 | тр-р №1 | 40 | 225/399 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2014 | тр-р №1 | 40 | 226/383 |  |  |  | 0.017361 |  | 0.017361
стп | 2015 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2016 | тр-р №1 | 40 | 230/388 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2017 | тр-р №1 | 40 | 230/388 |  |  |  | 0.034722 |  | 0.034722
стп | 2018 | тр-р №1 | 40 | 226/400 |  |  |  | 0.017361 |  | 0.017361
стп | 2019 | тр-р №1 | 40 | 225/400 |  |  |  | 0.17361 |  | 0.17361
стп | 2020 | тр-р №1 | 40 | 227/395 |  |  |  | 0.10417 |  | 0.10417
стп | 2021 | тр-р №1 | 40 | 227/396 |  |  |  | 0.12153 |  | 0.12153
стп | 2022 | тр-р №1 | 40 | 213/384 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2023 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0.26042 |  | 0.26042
стп | 2024 | тр-р №1 | 40 | 237/392 |  |  |  | 0.034722 |  | 0.034722
стп | 2025 | тр-р №1 | 40 | 226/400 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2026 | тр-р №1 | 40 | 228/400 |  |  |  | 0.13889 |  | 0.13889
стп | 2027 | тр-р №1 | 40 | 226/399 |  |  |  | 0.20833 |  | 0.20833
стп | 2028 | тр-р №1 | 40 | 230/387 |  |  |  | 0.017361 |  | 0.017361
стп | 2029 | тр-р №1 | 40 | 226/400 |  |  |  | 0.020833 |  | 0.020833
стп | 2030 | тр-р №1 | 40 | 228/400 |  |  |  | 0.17361 |  | 0.17361
стп | 2031 | тр-р №1 | 40 | 229/399 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2032 | тр-р №1 | 40 | 217/392 |  |  |  | 0.034722 |  | 0.034722
стп | 2033 | тр-р №1 | 40 | 221/388 |  |  |  | 0.19097 |  | 0.19097
стп | 2034 | тр-р №1 | 40 | 230/392 |  |  |  | 0.034722 |  | 0.034722
стп | 2035 | тр-р №1 | 40 | 225/395 |  |  |  | 0.48611 |  | 0.48611
стп | 2036 | тр-р №1 нет доступа | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2037 | тр-р №1 | 100 | 234/407 |  |  |  | 0.055556 |  | 0.055556
стп | 2039 | тр-р №1 | 100 | 237/413 |  |  |  | 0.020833 |  | 0.020833
стп | 2040 | тр-р №1 | 40 | 227/382 |  |  |  | 0.034722 |  | 0.034722
стп | 2043 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2047 | тр-р №1 | 15 | 230/384 |  |  |  | 0.13889 |  | 0.13889
стп | 2049 | тр-р №1 | 160 | 236/390 |  |  |  | 0.034722 |  | 0.034722
стп | 2050 | тр-р №1 | 40 | 232/289 |  |  |  | 0.17361 |  | 0.17361
стп | 2051 | тр-р №1 | 160 | 237/409 |  |  |  | 0.0043403 |  | 0.0043403
стп | 2052 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2053 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2054 | тр-р №1 | 40 | 236/417 |  |  |  | 0.020833 |  | 0.020833
стп | 2055 | тр-р №1 | 15 | 235/411 |  |  |  | 0.27778 |  | 0.27778
стп | 2056 | тр-р №1 | 40 | 223/386 |  |  |  | 0.086806 |  | 0.086806
стп | 2058 | тр-р №1 | 40 | 235/406 |  |  |  | 0.017361 |  | 0.017361
стп | 2059 | тр-р №1 | 40 | 231/403 |  |  |  | 0.069444 |  | 0.069444
стп | 2060 | тр-р №1 | 40 | 223/386 |  |  |  | 0.017361 |  | 0.017361
стп | 2061 | тр-р №1 | 63 | 237/403 |  |  |  | 0.22046 |  | 0.22046
стп | 2062 | тр-р №1 | 63 | 232/398 |  |  |  | 0.23148 |  | 0.23148
стп | 2063 | тр-р №1 | 40 | 232/398 |  |  |  | 0.26042 |  | 0.26042
стп | 2066 | тр-р №1 | 16 | 225/382 |  |  |  | 0.086806 |  | 0.086806
стп | 2067 | тр-р №1 | 160 | 227/400 |  |  |  | 0.11285 |  | 0.11285
стп | 2069 | тр-р №1 | 40 | 228/415 |  |  |  | 0.27778 |  | 0.27778
стп | 2070 | тр-р №1 | 100 | 226/398 |  |  |  | 0.076389 |  | 0.076389
стп | 2071 | тр-р №1 | 100 | 227/400 |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2075 | тр-р №1 | 16 | 221/395 |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2076 | тр-р №1 | 16 | 233/388 |  |  |  | 0.086806 |  | 0.086806
стп | 2077 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2078 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2079 | тр-р №2 | 16 | 231/384 |  |  |  | 0.043403 |  | 0.043403
стп | 2080 | тр-р №1 | 100 | 228/399 |  |  |  | 0.013889 |  | 0.013889
стп | 2081 | тр-р №1 | 160 | 228/405 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2082 | тр-р №1 | 25 | 226/400 |  |  |  | 0.11111 |  | 0.11111
стп | 2083 | тр-р №1 | 63 | 229/399 |  |  |  | 0.011023 |  | 0.011023
стп | 2084 | тр-р №1 | 100 | 231/405 |  |  |  | 0.020833 |  | 0.020833
стп | 2087 | тр-р №1 | 63 | 230/384 |  |  |  | 0.011023 |  | 0.011023
стп | 2088 | тр-р №1 | 16 | 227/398 |  |  |  | 0.043403 |  | 0.043403
стп | 2089 | тр-р №1 | 16 | 229/396 |  |  |  | 0.086806 |  | 0.086806
стп | 2090 | тр-р №1 | 40 | 237/415 |  |  |  | 0.17361 |  | 0.17361
стп | 2092 | тр-р №1 | 16 | 237/416 |  |  |  | 0.043403 |  | 0.043403
стп | 2093 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2094 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2096 | тр-р №1 | 100 | 226/395 |  |  |  | 0.076389 |  | 0.076389
стп | 2097 | тр-р №1 | 25 | 224/382 |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2098 | тр-р №1 | 40 | 233/388 |  |  |  | 0.052083 |  | 0.052083
стп | 2099 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2100 | тр-р №1 | 16 | 226/400 |  |  |  | 0.086806 |  | 0.086806
стп | 2101 | тр-р №1 | 100 | 223/381 |  |  |  | 0.10417 |  | 0.10417
стп | 2102 | тр-р №1 | 100 | 230/400 |  |  |  | 0.069444 |  | 0.069444
стп | 2701 | тр-р №1 | 630 | 228/398 |  |  |  | 0.13007 |  | 0.13007
стп | 2702 | тр-р №1 | 630 | 228/399 |  |  |  | 0.13558 |  | 0.13558
стп | 2703 | тр-р №1 | 630 | 228/398 |  |  |  | 0.06724 |  | 0.06724
стп | 2704 | тр-р №1 | 630 | 228/398 |  |  |  | 0.15432 |  | 0.15432
мкр. Авиаторов г. Балашиха
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 403/233 | тр-р №2 | 1000 | 403/233 | 0.15556 | 0.15255 | 0.3081
ртп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 404/233 | тр-р №2 | 1000 | 405/233 | 0.11412 | 0.0053241 | 0.11944
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 402/232 | тр-р №2 | 1000 | 403/231 | 0.093287 | 0.083333 | 0.17662
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 400/231 | тр-р №2 | 1000 | 403/232 | 0.20718 | 0.11111 | 0.31829
тп | 3 | тр-р №1 | 1000 | 403/232 | тр-р №2 | 1000 | 404/232 | 0.080324 | 0.060648 | 0.14097
тп | 4 | тр-р №1 | 630 | 402/232 | тр-р №2 | 630 | 402/231 | 0.10251 | 0.19106 | 0.29358
тп | 5 | тр-р №1 | 1000 | 404/233 | тр-р №2 | 1000 | 403/232 | 0.059722 | 0.061343 | 0.12106
тп | 6 | тр-р №1 | 1000 | 405/233 | тр-р №2 | 1000 | 402/231 | 0.069213 | 0.068519 | 0.13773
тп | 7 | тр-р №1 | 1000 | 407/235 | тр-р №2 | 1000 | 409/234 | 0.11019 | 0.085185 | 0.19537
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 408/234 | тр-р №2 | 1000 | 410/234 | 0.11389 | 0.16042 | 0.27431
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 404/232 | тр-р №2 | 1000 | 409/236 | 0.17222 | 0.021759 | 0.19398
тп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 406/232 | тр-р №2 | 1000 | 410/235 | 0.24352 | 0.00069444 | 0.24421
тп | 11 | тр-р №1 | 1000 | 410/235 | тр-р №2 | 1000 | 408/234 | 0.078472 | 0.01412 | 0.092593
тп | 12 | тр-р №1 | 630 | 401/231 | тр-р №2 | 630 | 409/235 | 0.49971 | 0.0033069 | 0.50301
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 393/226 | тр-р №2 | 630 | 402/230 | 0.02572 | 0.010288 | 0.036008
тп | 15 | тр-р №1 | 630 | 402/231 | тр-р №2 | 630 | 401/232 | 0.027557 | 0.050338 | 0.077895
мкр. Сакраменто
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 395/227 | тр-р №2 | 1000 | 403/230 | 0.028704 | 0.047454 | 0.076157
тп | КНС | тр-р №1 | 250 |  | тр-р №2 | 250 | 403/232 | 0.025926 | 0 | 0.025926
тп | 1 | тр-р №1 | 630 | 392/226 | тр-р №2 | 630 | 391/225 | 0.077895 | 0.10545 | 0.18335
тп | 2 | тр-р №1 | 630 | 391/227 | тр-р №2 | 630 | 394/227 | 0 | 0 | 0
тп | 3 | тр-р №1 | 630 | 391/225 | тр-р №2 откл. | 630 |  | 0 | 0 | 0
тп | 4 | тр-р №1 | 250 | 391/225 | тр-р №2 | 250 | 385/223 | 0.11389 | 0 | 0.11389
тп | 5 | тр-р №1 | 160 | 401/229 | тр-р №2 | 160 | 393/227 | 0 | 0 | 0
тп | 6 | тр-р №1 | 400 | 399/231 | тр-р №2 | 400 | 399/230 | 0 | 0 | 0
ртп | Б | тр-р №1 | 400 | 395/227 | тр-р №2 | 400 | 404/232 | 0.13 | 0.0023148 | 0.13231
тп | 7 | тр-р №1 | 250 | 406/237 | тр-р №2 | 250 | 402/232 | 0 | 0 | 0
мкр. Янтарный
ртп | 321 | тр-р №1 | 1000 | 408/234 | тр-р №2 | 1000 | 409/235 | 0.086343 | 0.07338 | 0.15972
ртп | 322 | тр-р №1 | 1000 | 408/235 | тр-р №2 | 1000 | 406/233 | 0.10741 | 0.1037 | 0.21111
тп | 323 | тр-р №1 | 1250 | 407/232 | тр-р №2 | 1250 | 406/235 | 0.070185 | 0.29407 | 0.36426
тп | 324 | тр-р №1 | 1250 | 409/236 | тр-р №2 | 1250 | 403/235 | 0.11852 | 0.10796 | 0.22648
тп | 325 | тр-р №1 | 630 | 406/234 | тр-р №2 | 630 | 410/235 | 0.18445 | 0.01 | 0.19445
тп | 326 | тр-р №1 | 1000 | 409/235 | тр-р №2 | 1000 | 408/235 | 0.099769 | 0.09 | 0.18977
тп | 327 | тр-р №1 | 1000 | 412/235 | тр-р №2 | 1000 | 409/235 | 0.1294 | 0.08 | 0.2094
тп | 328 | тр-р №1 | 1250 | 407/235 | тр-р №2 | 1250 | 403/232 | 0.12407 | 0.1 | 0.22407
тп | 329 | тр-р №1 | 1250 | 404/236 | тр-р №2 | 1250 | 404/234 | 0.1137 | 0.1 | 0.2137
тп | 3210 | тр-р №1 | 1000 | 408/235 | тр-р №2 | 1000 | 405/233 | 0.028704 | 0.05 | 0.078704
тп | 3211 | тр-р №1 | 1000 | 408/237 | тр-р №2 | 1000 | 407/234 | 0.05162 | 0.04 | 0.09162
мкр. Изумрудный г. Балашиха
тп | 821 | тр-р №1 | 1250 | 408/235 | тр-р №2 | 1250 | 406/233 | 0.07537 | 0.26389 | 0.33926
тп | 822 | тр-р №1 | 250 | 405/233 | тр-р №2 | 250 | 404/232 | 0.20926 | 0.22963 | 0.43889
тп | 823 | тр-р №1 нет возм. | 1250 |  | тр-р №2 нет возм. | 1250 |  | 0 | 0 | 0
тп | 824 | тр-р №1 | 1000 | 410/235 | тр-р №2 | 1000 | 405/232 | 0.04375 | 0.058333 | 0.10208
тп | 825 | тр-р №1 | 1250 |  | тр-р №2 нет возм | 1250 | 405/233 | 0.067778 |  | 0.067778
мкр. 1МАЯ г.Балашиха
тп | 221 | тр-р №1 | 1250 | 400/229 | тр-р №2 | 1250 | 393/225 | 0.094074 | 0.1213 | 0.21537
тп | 222 | тр-р №1 | 1250 | 414/237 | тр-р №2 | 1250 | 403/231 | 0.079259 | 0.18278 | 0.26204
тп | 223 | тр-р №1 | 1250 | 410/235 | тр-р №2 | 1250 | 403/231 | 0.051389 | 0.10944 | 0.16083
тп | 224 | тр-р №1 | 1000 | 396/227 | тр-р №2 | 1000 | 394/226 | 0.050463 | 0.11944 | 0.16991
тп | 225 | тр-р №1 | 1000 | 405/232 | тр-р №2 | 1000 | 407/233 | 0.12662 | 0.067361 | 0.19398
тп | 226 | тр-р №1 | 1000 | 403/232 | тр-р №2 | 1000 | 402/230 | 0.10463 | 0.16088 | 0.26551
тп | 227 | тр-р №1 | 1000 | 403/232 | тр-р №2 | 1000 | 404/230 | 0.1331 | 0.13657 | 0.26968
тп | 228 | тр-р №1 | 1250 | 381/220 | тр-р №2 | 1250 | 403/231 | 0.22407 | 0.054398 | 0.27847
тп | 229 | тр-р №1 | 1000 | 408/235 | тр-р №2 | 1000 | 403/230 | 0.12894 | 0.14259 | 0.27153
тп | 2210 | тр-р №1 | 1250 | 402/230 | тр-р №2 | 1250 | 395/226 | 0.082593 | 0.06463 | 0.14722
тп | 2211 | тр-р №1 | 630 | 404/233 | тр-р №2 | 630 | 400/228 | 0.15248 | 0.12346 | 0.27594
тп | 2212 | тр-р №1 РУ-0,4 кВ, абонентская | 1600 | 395/220 | тр-р №2 | 1600 | откл | 0.16131 | 0 | 0.16131
тп | 2212 | тр-р №3 | 1600 | 395/224 | тр-р №4 | 1600 | откл | 0.028935 | 0 | 0.028935
мкр. Медвежьи озёра
тп | 121 | тр-р №1 | 1000 | 410/235 | тр-р №2 | 1000 | 400/231 | 0.13264 | 0.15579 | 0.28843
ктп | 122 | тр-р №1 | 250 | 402/230 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
М7 Волга г. Балашиха, Измайловский лес
тп | 5201 | тр-р №1 | 1250 | 395/227 | тр-р №2 | 1250 | 400/230 | 0.023333 | 0.059259 | 0.082593
тп | 5202 | тр-р №1 | 1600 | 393/224 | тр-р №2 | 1600 | 399/228 | 0.094329 | 0.088686 | 0.18302
тп | 5203 | тр-р №1 | 1250 | 393/225 | тр-р №2 | 1250 | 398/226 | 0.13852 | 0.033889 | 0.17241
тп | 5204 | тр-р №1 | 1000 | 395/226 | тр-р №2 | 1000 | 399/228 | 0.064815 | 0.037269 | 0.10208
тп | 5205 | тр-р №1 | 1250 | 394/226 | тр-р №2 | 1250 | 399/228 | 0.11463 | 0.075926 | 0.19056
тп | 5206 | тр-р №1 | 1250 | 394/226 | тр-р №2 | 1250 | 400/228 | 0.033889 | 0.011852 | 0.045741
Note on B53: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on F55: Автор: откл.
Note on C83: Автор: откл.
Note on F84: Автор: откл.
Note on F151: Автор: откл.
Note on F165: Автор: откл.
Note on B171: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on F233: Автор: откл
Note on C245: Автор: откл.
Note on C260: Автор: откл.
Note on F279: Автор: откл.
Note on C284: Автор: откл.
Note on C289: Автор: откл.
Note on C299: Автор: откл.
Note on F316: Автор: откл.
Note on F318: Автор: откл.
Note on C319: Автор: откл.
Note on F320: Автор:
Note on C326: Автор: ОТКЛ.
Note on F332: Автор: откл.
Note on F334: Автор: откл.
Note on C359: Автор: откл.
Note on C370: Автор: откл.
Note on F370: Автор: откл.

## КРЭС
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [6 empty] | Кмакс
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | Kзагр. | ПБВ
2021-06-14 | 19:44 | 26 | 0.065972 | 0.072917 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 400 | 35 | 32 | 38 | 225/395 | 35 | 0.057523 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 39 | 42 | 41 | 226/397 | 40.6667 | 0.057523 | 0.066836 | 5-1 | 0.12436
2021-06-14 | 19:56 | 26 | 0.32118 |  | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 400 | 153 | 185 | 134 | 229/396 | 157.3333 | 0.25858 | 5-1 | [7 empty] | 0.25858 |  |  | 0.25858
2021-06-18 |  |  | 0 |  | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 абонент | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2021-06-06 | 18:11 | 16 | 0.16975 | 0.14771 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 131 | 137 | 154 | 232/402 | 140.6667 | 0.14678 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 113 | 89 | 134 | 230/402 | 112 | 0.14678 | 0.11687 |  | 0.26366
2021-06-06 | 20:35 | 16 | 0.51215 | 0.22135 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 160 | 118 | 99 | 77 | 228/395 | 98 | 0.40266 | 5-1 | тр-р №2 | 160 | 32 | 51 | 38 | 227/399 | 40.3333 | 0.40266 | 0.16572 | 5-1 | 0.56838
2021-06-06 | 20:18 | 16 | 0.28056 | 0.46389 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 250 | 96 | 101 | 97 | 236/407 | 98 | 0.2577 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 77 | 162 | 167 | 229/399 | 135.3333 | 0.2577 | 0.35587 | 5-4 | 0.61357
|  |  | 0.065972 | 0.18576 | тп | КРЭС | 8 | тр-р №1 | 400 | 38 | 34 | 29 | 239/405 | 33.6667 | 0.055331 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 107 | 66 | 80 | 235/405 | 84.3333 | 0.055331 | 0.1386 | 5-2 | 0.19393
|  |  | 0.22597 | 0.27998 | тп | КРЭС | 9 | тр-р №1 | 630 | 131 | 205 | 194 | 235/411 | 176.6667 | 0.18435 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 203 | 190 | 254 | 237/392 | 215.6667 | 0.18435 | 0.22505 | 5-5 | 0.4094
2021-06-14 | 19:22 | 26 | 0.044444 | 0.05 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 250 | 16 | 8 | 12 | 223/391 | 12 | 0.031555 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 4 | 10 | 18 | 222/389 | 10.6667 | 0.031555 | 0.028049 | 5-1 | 0.059604
2021-07-21 | 9:15 | 22 | 0.029167 | 0 | ртп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 1000 | 42 | 36 | 35 | 223/387 | 37.6667 | 0.024762 |  | тр-р №2 отключен | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0.024762 | 0 |  | 0.024762
2021-06-19 | 18:15 | 27 | 0.15983 | 0.10802 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 630 | 92 | 135 | 145 | 220/386 | 124 | 0.12939 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 98 | 91 | 90 | 223/388 | 93 | 0.12939 | 0.097045 | 5-1 | 0.22644
2021-06-27 | 20:40 | 30 | 0.16667 | 0.44097 | тп | КРЭС | 13 | тр-р №1 | 400 | 96 | 93 | 81 | 240/419 | 90 | 0.14791 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 220 | 254 | 232 | 236/407 | 235.3333 | 0.14791 | 0.38677 | 5-1 | 0.53469
2021-06-06 | 19:25 | 16 | 0.17708 |  | тп | КРЭС | 14 | тр-р №1 | 400 | 80 | 71 | 102 | 232/406 | 84.3333 | 0.1386 | 3-2 | [7 empty] | 0.1386 |  |  | 0.1386
2021-06-18 | 18:22 | 24 | 0.30864 | 0.56548 | тп | КРЭС | 16 | тр-р №1 | 630 | 261 | 280 | 241 | 227/393 | 260.6667 | 0.272 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 442 | 513 | 392 | 229/397 | 449 | 0.272 | 0.46853 | 5-2 | 0.74053
2021-06-18 | 17:56 | 24 | 0.057222 | 0.067778 | тп | КРЭС | 17 | тр-р №1 | 1250 | 93 | 103 | 102 | 227/398 | 99.3333 | 0.052241 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 | 107 | 108 | 122 | 229/398 | 112.3333 | 0.052241 | 0.059078 |  | 0.11132
2021-06-10 | 22:10 | 18 | 0.24653 | 0.33854 | тп | КРЭС | 18 | тр-р №1 | 400 | 141 | 88 | 142 | 232/403 | 123.6667 | 0.20325 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 139 | 188 | 195 | 233/403 | 174 | 0.20325 | 0.28597 | 5-5 | 0.48922
2021-06-10 | 21:38 | 18 | 0.17196 | 0.21274 | тп | КРЭС | 19 | тр-р №1 | 630 | 75 | 156 | 150 | 232/405 | 127 | 0.13252 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 190 | 153 | 193 | 233/405 | 178.6667 | 0.13252 | 0.18644 | 5-3 | 0.31896
2021-06-18 | 19:56 | 24 | 0.29514 |  | тп | КРЭС | 20 | тр-р №1 | 400 | 170 | 140 | 125 | 234/408 | 145 | 0.23831 | 5-4 | [7 empty] | 0.23831 |  |  | 0.23831
2021-06-10 | 21:58 | 18 | 0.26476 |  | тп | КРЭС | 21 | тр-р №1 | 160 | 61 | 48 | 53 | 227/394 | 54 | 0.22187 | 5-2 | [7 empty] | 0.22187 |  |  | 0.22187
2021-06-10 | 20:35 | 18 | 0.26476 |  | тп | КРЭС | 22 | тр-р №1 | 160 | 61 | 52 | 29 | 221/385 | 47.3333 | 0.19448 | 5-5 | [7 empty] | 0.19448 |  |  | 0.19448
2021-06-06 | 20:11 | 16 | 0.38889 |  | тп | КРЭС | 23 | тр-р №1 | 400 | 179 | 224 | 196 | 230/397 | 199.6667 | 0.32815 | 5-2 | [7 empty] | 0.32815 |  |  | 0.32815
2021-06-14 | 18:55 | 26 | 0.14109 | 0.12015 | тп | КРЭС | 24 | тр-р №1 | 630 | 128 | 116 | 123 | 222/391 | 122.3333 | 0.12765 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 82 | 56 | 109 | 231/402 | 82.3333 | 0.12765 | 0.085914 | 5-2 | 0.21357
2021-06-06 | 19:56 | 18 | 0.15278 |  | тп | КРЭС | 25 | тр-р №1 | 400 | 87 | 88 | 71 | 233/406 | 82 | 0.13477 | 3-1 | [7 empty] | 0.13477 |  |  | 0.13477
2021-06-18 | 19:15 | 24 | 0.49045 |  | тп | КРЭС | 26 | тр-р №1 | 160 | 113 | 57 | 68 | 229/400 | 79.3333 | 0.32596 | 3-2 | [7 empty] | 0.32596 |  |  | 0.32596
2021-06-03 | 19:00 | 18 | 0.2691 | 0.68576 | тп | КРЭС | 27 | тр-р №1 | 160 | 62 | 44 | 40 | 234/410 | 48.6667 | 0.19996 | 3-1 | тр-р №2 | 160 | 154 | 158 | 112 | 232/405 | 141.3333 | 0.19996 | 0.5807 | 3-2 | 0.78066
2021-06-03 | 19:20 | 18 | 0.067274 | 0.10251 | тп | КРЭС | 28 | тр-р №1 | 320 | 31 | 28 | 25 | 220/388 | 28 | 0.057522 | 3-3 | тр-р №2 | 630 | 50 | 78 | 93 | 226/389 | 73.6667 | 0.057522 | 0.076871 | 3-1 | 0.13439
2021-06-10 | 22:15 | 18 | 0.3125 |  | тп | КРЭС | 29 | тр-р №1 | 320 | 141 | 123 | 144 | 228/397 | 136 | 0.27939 | 5-2 | [7 empty] | 0.27939 |  |  | 0.27939
2021-06-10 | 20:05 | 18 | 0.28212 |  | тп | КРЭС | 30 | тр-р №1 | 320 | 130 | 111 | 95 | 217/380 | 112 | 0.23009 | 3-1 | [7 empty] | 0.23009 |  |  | 0.23009
2021-06-18 | 18:10 | 24 | 0 | 0.13117 | тп | КРЭС | 31 | тр-р №1 | 180 |  |  |  | 220/385 | 0 | 0 | 3-1 | тр-р №2 | 180 | 32 | 34 | 31 | 219/386 | 32.3333 | 0 | 0.11809 | 3-1 | 0.11809
2021-06-10 | 21:15 | 18 | 0.18056 | 0 | тп | КРЭС | 32 | тр-р №1 | 400 | 58 | 56 | 104 | 227/397 | 72.6667 | 0.11943 |  | тр-р №2 откл. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0.11943 | 0 |  | 0.11943
|  |  | 0.24722 | 0.15278 | тп | КРЭС | 33 | тр-р №1 | 250 | 75 | 89 | 86 | 231/398 | 83.3333 | 0.21913 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 55 | 17 | 4 | 233/404 | 25.3333 | 0.21913 | 0.066617 | 5-2 | 0.28575
|  |  | 0.1441 | 0.2309 | тп | КРЭС | 34 | тр-р №1 | 400 | 83 | 52 | 67 | 233/406 | 67.3333 | 0.11066 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 127 | 117 | 133 | 233/405 | 125.6667 | 0.11066 | 0.20653 |  | 0.3172
|  |  | 0.30599 |  | тп | КРЭС | 35 | тр-р №1 | 320 | 130 | 128 | 141 | 229/393 | 133 | 0.27323 | 3-1 | [7 empty] | 0.27323 |  |  | 0.27323
|  |  | 0.27006 | 0 | тп | КРЭС | 36 | тр-р №1 | 180 | 56 | 64 | 70 | 228/392 | 63.3333 | 0.23131 | 3-2 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0.23131 | 0 |  | 0.23131
|  |  | 0.11111 | 0.19444 | тп | КРЭС | 37 | тр-р №1 | 250 | 38 | 40 | 39 | 232/402 | 232/402 |  |  | тр-р №2 | 250 | 67 | 70 | 64 | 233/401 |  | #VALUE! |  |  | 0
|  |  | 0.225 | #DIV/0! |  |  | 38 | тр-р №1 | 250 | 81 | 79 | 79 | 227/393 | 79.6667 | 0.20949 | [8 empty] | 0.20949 |  |  | 0.20949
2021-06-18 | 18:36 | 24 | 0.11632 | 0.20833 | тп | КРЭС | 40 | тр-р №1 | 400 | 57 | 67 | 58 | 229/399 | 60.6667 | 0.099706 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 101 | 120 | 103 | 228/396 | 108 | 0.099706 | 0.1775 | 3-2 | 0.2772
2021-06-03 | 19:45 | 18 | 0.31111 | 0.33333 | тп | КРЭС | 41 | тр-р №1 | 250 | 72 | 112 | 85 | 231/400 | 89.6667 | 0.23579 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 72 | 120 | 66 | 230/400 | 86 | 0.23579 | 0.22615 | 5-2 | 0.46193
2021-06-03 | 20:10 | 18 | 0.37423 | 0.49383 | тп | КРЭС | 42 | тр-р №1 | 180 | 97 | 52 | 67 | 217/386 | 72 | 0.26296 | 3-1 | тр-р №2 | 180 | 70 | 128 | 45 | 220/383 | 81 | 0.26296 | 0.29583 |  | 0.55879
2021-06-18 | 18:57 | 24 | 0.30556 | 0.40799 | тп | КРЭС | 43 | тр-р №1 | 400 | 171 | 158 | 176 | 221/386 | 168.3333 | 0.27666 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 178 | 235 | 230 | 224/386 | 214.3333 | 0.27666 | 0.35226 | 3-1 | 0.62891
2021-06-03 | 20:40 | 18 | 0.21936 | 0.16865 | тп | КРЭС | 44 | тр-р №1 | 630 | 199 | 162 | 115 | 223/390 | 158.6667 | 0.16557 | 3-2 | тр-р №2 | 630 | 130 | 153 | 113 | 223/389 | 132 | 0.16557 | 0.13774 | 5-1 | 0.30331
2021-06-18 | 19:45 | 24 | 0.21667 | 0.33333 | тп | КРЭС | 45 | тр-р №1 | 250 | 77 | 78 | 57 | 220/385 | 70.6667 | 0.18583 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 99 | 117 | 120 | 226/393 | 112 | 0.18583 | 0.29452 | 5-2 | 0.48034
|  |  | 0.05787 | 0.054012 | тп | КРЭС | 46 | тр-р №1 | 180 | 4 | 3 | 15 | 221/387 | 7.3333 | 0.026783 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 14 | 11 | 8 | 222/387 | 11 | 0.026783 | 0.040174 | 3-1 | 0.066957
|  |  | 0.3 | 0.36651 | тп | КРЭС | 47 | тр-р №1 | 250 | 98 | 93 | 108 | 234/401 | 99.6667 | 0.26208 | 5-3 | тр-р №2 | 180 | 85 | 92 | 95 | 224/387 | 90.6667 | 0.26208 | 0.33113 | 3-3 | 0.59322
2021-06-10 | 20:55 | 18 | 0.39714 | 0.57778 | тп | КРЭС | 48 | тр-р №1 | 320 | 175 | 176 | 183 | 218/380 | 178 | 0.36568 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 126 | 155 | 208 | 219/379 | 163 | 0.36568 | 0.42862 | 5-2 | 0.7943
2021-06-07 | 19:53 | 21 | 0.5787 | 0.40675 | пст | КРЭС | 49 | тр-р №1 | 630 | 523 | 525 | 484 | 234/405 | 510.6667 | 0.53288 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 329 | 369 | 318 | 233/407 | 338.6667 | 0.53288 | 0.3534 | 5-3 | 0.88627
2021-06-15 | 19:21 | 25 | 0.082465 |  | тп | КРЭС | 50 | тр-р №1 | 160 | 18 | 19 | 15 | 235/410 | 17.3333 | 0.071218 | 5-1 | [7 empty] | 0.071218 |  |  | 0.071218
2021-06-15 | 18:55 | 26 | 0.17747 | 0.23369 | тп | КРЭС | 51 | тр-р №1 | 630 | 133 | 161 | 146 | 227/397 | 146.6667 | 0.15305 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 183 | 202 | 212 | 224/438 | 199 | 0.15305 | 0.20765 | 5-1 | 0.3607
2021-06-15 | 19:44 | 25 | 0.26042 |  | тп | КРЭС | 52 | тр-р №1 | 160 | 59 | 60 | 53 | 227/395 | 57.3333 | 0.23557 | 5-2 | [7 empty] | 0.23557 |  |  | 0.23557
|  |  | 0.44705 | 0.30165 | тп | КРЭС | 53 | тр-р №1 | 320 | 206 | 122 | 153 | 227/391 | 160.3333 | 0.32938 | 3-1 | тр-р №2 | 320 | 116 | 127 | 139 | 227/393 | 127.3333 | 0.32938 | 0.26159 | 3-2 | 0.59098
2021-06-03 | 15:50 | 19 | 0.15278 | 0.34444 | тп | КРЭС | 54 | тр-р №1 | 250 | 16 | 12 | 55 | 230/404 | 27.6667 | 0.072752 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 71 | 124 | 97 | 231/401 | 97.3333 | 0.072752 | 0.25595 | 3-1 | 0.3287
|  |  | 0.32986 | 0.29167 | тп | КРЭС | 56 | тр-р №1 | 400 | 152 | 190 | 185 | 234/403 | 175.6667 | 0.28871 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 168 | 167 | 117 | 238/411 | 150.6667 | 0.28871 | 0.24762 | 3-1 | 0.53633
2021-06-22 | 19:15 | 30 | 0.19731 | 0.22928 | тп | КРЭС | 57 | тр-р №1 | 630 | 179 | 158 | 149 | 223/387 | 162 | 0.16905 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 194 | 208 | 172 | 228/397 | 191.3333 | 0.16905 | 0.19965 | 5-1 | 0.3687
2021-06-16 | 9:05 | 18 | 0.063889 | 0 | тп | КРЭС | 58 | тр-р №1 | 250 | 3 | 23 | 18 | 230/401 | 14.6667 | 0.038567 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0.038567 | 0 | 5-3 | 0.038567
|  |  | 0.1875 | 0.18629 | тп | КРЭС | 59 | тр-р №1 | 400 | 103 | 108 | 97 | 221/385 | 102.6667 | 0.16873 | 3-3 | тр-р №2 | 630 | 169 | 154 | 99 | 228/398 | 140.6667 | 0.16873 | 0.14678 |  | 0.31552
2021-06-19 | 11:40 | 21 | 0.017361 | 0 | тп | КРЭС | 60 | тр-р №1 | 1000 | 25 | 10 | 19 | 226/395 | 18 | 0.011833 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0.011833 | 0 | 5-1 | 0.011833
2021-06-15 | 8:45 | 18 | 0.034722 |  | тп | КРЭС | 61 | тр-р №1 | 400 | 1 | 0 | 20 | 228/398 | 7 | 0.011504 | 5-1 | [7 empty] | 0.011504 |  |  | 0.011504
2021-06-04 | 19:27 | 22 | 0.33333 | 0.50174 | тп | КРЭС | 63 | тр-р №1 | 400 | 192 | 173 | 182 | 236/408 | 182.3333 | 0.29966 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 289 | 225 | 197 | 238/415 | 237 | 0.29966 | 0.38951 | 5-5 | 0.68917
2021-06-11 | 18:57 | 19 | 0.11133 | 0.23589 | тп | КРЭС | 64 | тр-р №1 | 630 | 98 | 101 | 71 | 228/398 | 90 | 0.093914 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 145 | 214 | 127 | 225/393 | 162 | 0.093914 | 0.16905 | 5-2 | 0.26296
2021-06-04 | 18:35 | 22 | 0.19444 | 0.24306 | тп | КРЭС | 65 | тр-р №1 | 400 | 112 | 101 | 81 | 235/407 | 98 | 0.16106 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 113 | 119 | 140 | 236/408 | 124 | 0.16106 | 0.20379 | 5-3 | 0.36486
2021-06-15 | 9:20 | 18 | 0.29982 | 0.16534 | тп | КРЭС | 66 | тр-р №1 | 630 | 202 | 233 | 272 | 228/397 | 235.6667 | 0.24592 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 150 | 142 | 133 | 228/396 | 141.6667 | 0.24592 | 0.14783 | 5-1 | 0.39374
2021-06-11 | 19:15 | 19 | 0.24912 | 0.14881 | тп | КРЭС | 67 | тр-р №1 | 630 | 226 | 194 | 210 | 230/402 | 210 | 0.21913 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 125 | 135 | 130 | 235/409 | 130 | 0.21913 | 0.13565 | 5-3 | 0.35479
|  |  | 0.29444 | 0.37222 | тп | КРЭС | 68 | тр-р №1 | 250 | 78 | 92 | 106 | 236/405 | 92 | 0.24192 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 119 | 128 | 134 | 232/401 | 127 | 0.24192 | 0.33396 | 5-2 | 0.57588
2021-06-11 | 18:35 | 19 | 0.61111 | 0.37674 | тп | КРЭС | 69 | тр-р №1 | 400 | 252 | 352 | 279 | 230/399 | 294.3333 | 0.48374 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 191 | 217 | 183 | 230/398 | 197 | 0.48374 | 0.32377 | 5-2 | 0.80751
2021-06-04 | 19:50 | 22 | 0.30644 | 0.194 | тп | КРЭС | 70 | тр-р №1 | 630 | 278 | 227 | 230 | 233/403 | 245 | 0.25566 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 112 | 170 | 176 | 233/405 | 152.6667 | 0.25566 | 0.15931 | 5-3 | 0.41496
2021-06-04 | 18:45 | 22 | 0.29514 | 0.21875 | тп | КРЭС | 72 | тр-р №1 | 400 | 144 | 166 | 170 | 228/395 | 160 | 0.26296 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 95 | 126 | 123 | 234/405 | 114.6667 | 0.26296 | 0.18845 | 4-1 | 0.45141
2021-06-07 | 20:05 | 20 | 0.21181 | 0.3559 | тп | КРЭС | 73 | тр-р №1 | 400 | 122 | 94 | 88 | 225/391 | 101.3333 | 0.16654 | 5-4 | тр-р №2 | 400 | 154 | 205 | 134 | 222/387 | 164.3333 | 0.16654 | 0.27008 | 5-5 | 0.43662
2021-06-04 | 18:59 | 22 | 0.125 | 0.10243 | тп | КРЭС | 74 | тр-р №1 | 400 | 61 | 51 | 72 | 234/408 | 61.3333 | 0.1008 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 59 | 46 | 59 | 236/413 | 54.6667 | 0.1008 | 0.089845 | 5-1 | 0.19065
2021-06-11 | 19:45 | 19 | 0.37478 | 0.53682 | тп | КРЭС | 75 | тр-р №1 | 630 | 340 | 292 | 251 | 227/394 | 294.3333 | 0.30713 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 451 | 327 | 487 | 228/392 | 421.6667 | 0.30713 | 0.44001 | 5-3 | 0.74714
2021-06-11 | 19:32 | 22 | 0.25833 | 0.40556 | тп | КРЭС | 76 | тр-р №1 | 250 | 88 | 93 | 80 | 229/397 | 87 | 0.22878 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 126 | 146 | 109 | 232/401 | 127 | 0.22878 | 0.33396 | 3-2 | 0.56273
2021-06-24 | 19:15 | 30 | 0.36111 | 0.17535 | тп | КРЭС | 77 | тр-р №1 | 400 | 139 | 124 | 208 | 225/390 | 157 | 0.25803 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 96 | 90 | 101 | 230/403 | 95.6667 | 0.25803 | 0.15723 | 5-3 | 0.41526
2021-06-24 | 20:40 | 30 | 0.25022 | 0.30864 | тп | КРЭС | 78 | тр-р №1 | 630 | 227 | 136 | 138 | 236/410 | 167 | 0.17426 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 271 | 275 | 280 | 227/395 | 275.3333 | 0.17426 | 0.28731 | 5-3 | 0.46157
2021-06-04 | 19:15 | 22 | 0.40556 | 0.16111 | тп | КРЭС | 79 | тр-р №1 | 250 | 139 | 146 | 106 | 223/388 | 130.3333 | 0.34272 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 58 | 40 | 55 | 236/409 | 51 | 0.34272 | 0.13411 | 5-3 | 0.47683
2021-08-09 | 11:30 | 28 | 0.12222 | 0.19722 | тп | КРЭС | 80 | тр-р №1 | 250 | 44 | 33 | 37 | 225/394 | 38 | 0.099925 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 67 | 69 | 71 | 220/385 | 69 | 0.099925 | 0.18144 | 5-1 | 0.28137
2021-06-15 | 19:30 | 25 | 0.26562 | 0.30035 | тп | КРЭС | 81 | тр-р №1 | 400 | 153 | 131 | 126 | 231/400 | 136.6667 | 0.22461 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 165 | 173 | 139 | 229/396 | 159 | 0.22461 | 0.26132 | 5-1 | 0.48593
2021-08-13 | 19:50 | 25 | 0.23438 | 0.11111 | тп | КРЭС | 82 | тр-р №1 | 400 | 95 | 118 | 135 | 231/402 | 116 | 0.19065 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 64 | 39 | 43 | 231/402 | 48.6667 | 0.19065 | 0.079984 | 5-3 | 0.27063
2021-08-21 | 16:00 | 20 | 0.13194 | 0.20486 | тп | КРЭС | 83 | тр-р №1 | 400 | 68 | 76 | 54 | 234/409 | 66 | 0.10847 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 102 | 118 | 97 | 231/404 | 105.6667 | 0.10847 | 0.17366 | 5-3 | 0.28213
2021-06-15 | 10:20 | 18 | 0.016667 |  | ктп | КРЭС | 84 | тр-р №1 | 250 | 3 | 3 | 6 | 230/400 | 4 | 0.010518 | 5-2 | [7 empty] | 0.010518 |  |  | 0.010518
2021-08-05 | 10:41 | 21 | 0.42101 |  | ктп | КРЭС | 85 | тр-р №1 | 160 | 97 | 54 | 87 | 216/375 | 79.3333 | 0.32596 | 6-4 | [7 empty] | 0.32596 |  |  | 0.32596
2021-08-13 | 20:30 | 24 | 0.090388 | 0.18849 | тп | КРЭС | 86 | тр-р №1 | 630 | 60 | 77 | 82 | 232/407 | 73 | 0.076175 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 164 | 171 | 132 | 231/402 | 155.6667 | 0.076175 | 0.16244 | 5-3 | 0.23861
2021-08-05 | 11:20 | 20 | 0 | 0.10031 | тп | КРЭС | 87 | тр-р №1 отключен | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 91 | 91 | 71 | 229/399 | 84.3333 | 0 | 0.088001 | 5-1 | 0.088001
2021-08-13 | 19:20 | 25 | 0.15763 | 0 | тп | КРЭС | 88 | тр-р №1 | 630 | 137 | 134 | 143 | 221/385 | 138 | 0.144 | 5-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0.144 | 0 | 5-1 | 0.144
2021-06-07 | 18:55 | 21 | 0.30313 | 0.057319 | тп | КРЭС | 89 | тр-р №1 | 630 | 174 | 192 | 275 | 231/400 | 213.6667 | 0.22296 |  | тр-р №2 | 630 | 50 | 52 | 40 | 226/395 | 47.3333 | 0.22296 | 0.049392 |  | 0.27235
2021-06-07 | 19:15 | 21 | 0.23472 | 0.013889 | тп | КРЭС | 90 | тр-р №1 | 1000 | 338 | 300 | 327 | 230/398 | 321.6667 | 0.21146 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 2.5 | 4.5 | 20 | 227/396 | 9 | 0.21146 | 0.0059166 | 5-1 | 0.21738
2021-08-09 | 10:05 | 28 | 0.21944 | 0.17153 | тп | КРЭС | 92 | тр-р №1 | 1000 | 274 | 316 | 296 | 224/389 | 295.3333 | 0.19415 |  | тр-р №2 | 1000 | 247 | 232 | 228 | 223/386 | 235.6667 | 0.19415 | 0.15493 |  | 0.34908
2021-06-15 | 9:45 | 18 | 0.14757 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 93 | тр-р №1 | 160 | 34 | 22 | 12 | 233/410 | 22.6667 | 0.093132 | [8 empty] | 0.093132 |  |  | 0.093132
2021-06-07 | 19:25 | 21 | 0.16389 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 94 | тр-р №1 | 250 | 59 | 23 | 37 | 228/398 | 39.6667 | 0.10431 | [8 empty] | 0.10431 |  |  | 0.10431
2021-06-22 | 19:35 | 30 | 0.020399 | 0.078125 | тп | КРЭС | 97 | тр-р№1 | 1600 | 47 | 32 | 46 | 227/395 | 41.6667 | 0.01712 |  | тр-р №2 | 1600 | 154 | 150 | 180 | 235/409 | 161.3333 | 0.01712 | 0.066288 |  | 0.083408
2021-06-15 | 10:05 | 18 | 0.125 | 0.048611 | тп | КРЭС | 96 | тр-р №1 | 1000 | 171 | 180 | 136 | 228/397 | 162.3333 | 0.10672 |  | тр-р №2 | 1000 | 70 | 41 | 47 | 232/403 | 52.6667 | 0.10672 | 0.034623 |  | 0.14134
2021-08-16 | 14:27 | 27 | 0.069444 |  | МРП | КРЭС | 102 | тр-р №1 | 100 | 8 | 10 | 9 | 226/396 | 9 | 0.059166 | [8 empty] | 0.059166 |  |  | 0.059166
2021-08-16 | 15:44 | 27 | 0.06724 | 0.11133 | ТП | КРЭС | 105 | тр-р №1 | 630 | 56 | 52 | 61 | 229/399 | 56.3333 | 0.058783 |  | тр-р №2 | 630 | 92 | 101 | 86 | 230/401 | 93 | 0.058783 | 0.097045 |  | 0.15583
2021-07-14 | 19:00 | 30 | 0.059028 | 0.017361 | тп | КРЭС | 106 | тр-р №1 | 1000 | 73 | 85 | 67 | 227/394 | 75 | 0.049305 |  | тр-р №2 | 1000 | 20 | 16 | 25 | 230/403 | 20.3333 | 0.049305 | 0.013367 |  | 0.062672
2021-06-07 | 19:40 | 21 | 0 | 0.16534 | ТП | КРЭС | 113 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 150 | 132 | 80 | 238/414 | 120.6667 | 0 | 0.12591 |  | 0.12591
2021-07-20 | 10:47 | 26 |  | 0.26896 | ТП | КРЭС | 114 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 630 | [5 empty] | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 187 | 244 | 203 | 232/398 | 211.3333 | 0 | 0.22052 |  | 0.22052
2021-08-16 | 10:15 | 25 | 0.038889 |  | ктп | КРЭС | 115 | тр-р №1 | 250 | 7 | 10 | 14 | 225/394 | 10.3333 | 0.027173 | [8 empty] | 0.027173 |  |  | 0.027173
2021-07-29 | 8:30 | 26 | 0 |  | ктп | КРЭС | 116 | тр-р №1 охрання зона нарушена нет доступа к КТП-116 в плотную построено здание | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-16 | 10:54 | 32 | 0.175 |  | ктп | БРЭС | 118 | тр-р №1 | 250 | 56 | 52 | 63 | 230/401 | 57 | 0.14989 | 5-1 | [7 empty] | 0.14989 |  |  | 0.14989
2021-07-24 | 14:23 | 18 | 0.15653 | 0.078263 | тп | КРЭС | 120 | тр-р №1 | 630 | 142 | 137 | 139 | 234/405 | 139.3333 | 0.14539 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 71 | 60 | 45 | 233/404 | 58.6667 | 0.14539 | 0.061218 | 5-1 | 0.20661
2021-07-16 | 13:27 | 26 | 0.14757 | 0.17795 | тп | КРЭС | 123 | тр-р №1 | 320 | 68 | 42 | 63 | 235/412 | 57.6667 | 0.11847 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 82 | 80 | 77 | 233/408 | 79.6667 | 0.11847 | 0.16367 | 5-1 | 0.28213
2021-07-26 | 19:05 | 26 | 0.19167 |  | ктп | КРЭС | 124 | тр-р №1 | 250 | 40 | 58 | 69 | 227/396 | 55.6667 | 0.14638 | [8 empty] | 0.14638 |  |  | 0.14638
2021-07-16 | 10:03 | 32 | 0.59028 | 0.61458 | тп | КРЭС | 126 | тр-р №1 | 400 | 267 | 263 | 340 | 232/399 | 290 | 0.47661 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 354 | 325 | 264 | 232/398 | 314.3333 | 0.47661 | 0.51661 | 5-2 | 0.99322
2021-07-16 | 11:48 | 32 | 0.022222 | 0.080556 | тп | КРЭС | 127 | тр-р №1 | 250 | 8 | 3 | 0 | 232/402 | 3.6667 | 0.0096419 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 17 | 15 | 29 |  | 20.3333 | 0.0096419 | 0.053469 | 5-1 | 0.06311
2021-07-24 | 10:38 | 22 | 0.13779 | 0.10031 | тп | КРЭС | 128 | тр-р №1 | 630 | 113 | 104 | 125 | 230/399 | 114 | 0.11896 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 91 | 84 | 87 | 230/398 | 87.3333 | 0.11896 | 0.091132 | 5-2 | 0.21009
2021-07-24 | 11:04 | 22 | 0.095486 | 0.22569 | тп | КРЭС | 129 | тр-р №1 | 160 | 16 | 7 | 22 | 235/413 | 15 | 0.061631 | 5-2 | тр-р №2 | 160 | 19 | 52 | 27 | 236/411 | 32.6667 | 0.061631 | 0.13422 | 5-2 | 0.19585
2021-07-24 | 11:34 | 20 | 0.20312 | 0.2309 | тп | КРЭС | 130 | тр-р №1 | 400 | 98 | 117 | 83 | 236/410 | 99.3333 | 0.16325 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 128 | 133 | 113 | 236/410 | 124.6667 | 0.16325 | 0.20489 | 5-3 | 0.36814
2021-07-24 | 13:56 | 20 | 0.12153 | 0 | тп | КРЭС | 131 | тр-р №1 | 160 | 28 | 16 | 13 | 228/399 | 19 | 0.078066 | 5-1 | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 235/412 | 0 | 0.078066 | 0 |  | 0.078066
2021-07-16 | 9:47 | 32 | 0.29861 |  | ктп | КРЭС | 132 | тр-р №1 | 400 | 172 | 155 | 166 | 229/398 | 164.3333 | 0.27008 | 5-2 | [7 empty] | 0.27008 |  |  | 0.27008
2021-07-24 | 13:23 | 18 | 0.45084 | 0.31636 | тп | КРЭС | 133 | тр-р №1 | 630 | 357 | 409 | 352 | 222/385 | 372.6667 | 0.38887 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 287 | 243 | 267 | 223/386 | 265.6667 | 0.38887 | 0.27722 | 5-2 | 0.6661
2021-07-16 | 11:23 | 32 | 0.18229 |  | ктп | КРЭС | 134 | тр-р №1 | 160 | 34 | 40 | 42 | 232/405 | 38.6667 | 0.15887 | 5-2 | [7 empty] | 0.15887 |  |  | 0.15887
2021-07-16 | 10:15 | 30 | 0.034171 |  | ктп | КРЭС | 135 | тр-р №1 | 630 | 31 | 24 | 19 | 223/404 | 24.6667 | 0.025739 | 3-2 | [7 empty] | 0.025739 |  |  | 0.025739
2021-07-28 | 14:00 | 26 | 0.16944 |  | ктп | КРЭС | 136 | тр-р №1 | 250 | 61 | 19 | 24 | 228/398 | 34.6667 | 0.091159 | 5-1 | [7 empty] | 0.091159 |  |  | 0.091159
2021-07-20 | 11:07 | 26 | 0.17882 | 0.055556 | ктп | КРЭС | 137 | тр-р №1 | 400 | 85 | 103 | 89 | 227/396 | 92.3333 | 0.15175 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 32 | 29 | 27 | 232/408 | 29.3333 | 0.15175 | 0.048209 | 5-3 | 0.19996
2021-07-16 | 14:03 | 26 | 0.25278 |  | ктп | КРЭС | 138 | тр-р №1 | 250 | 91 | 65 | 66 | 228/396 | 74 | 0.19459 | 5-2 | [7 empty] | 0.19459 |  |  | 0.19459
2021-07-23 | 17:50 | 20 | 0.13558 | 0.14771 | тп | КРЭС | 139 | тр-р №1 | 630 | 87 | 76 | 123 | 232/405 | 95.3333 | 0.09948 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 121 | 128 | 134 | 226/393 | 127.6667 | 0.09948 | 0.13322 | 5-1 | 0.2327
2021-07-24 | 15:23 | 18 | 0.26124 | 0.30974 | тп | КРЭС | 141 | тр-р №1 | 630 | 237 | 115 | 181 | 228/397 | 177.6667 | 0.18539 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 220 | 281 | 269 | 228/398 | 256.6667 | 0.18539 | 0.26783 | 5-1+Z10 | 0.45322
2021-08-16 | 9:57 | 25 | 0.098958 | 0.26389 | тп | КРЭС | 142 | тр-р №1 | 400 | 57 | 43 | 52 | 215/381 | 50.6667 | 0.083271 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 116 | 152 | 144 | 224/389 | 137.3333 | 0.083271 | 0.22571 | 5-3 | 0.30898
2021-07-29 | 9:45 | 26 | 0.52517 |  | ктп | КРЭС | 143 | тр-р №1 | 160 | 81 | 61 | 121 | 236/410 | 87.6667 | 0.3602 | [8 empty] | 0.3602 |  |  | 0.3602
2021-07-29 | 9:20 | 26 | 0.24653 |  | ктп | КРЭС | 144 | тр-р №1 | 400 | 142 | 97 | 122 | 229/397 | 120.3333 | 0.19777 | 2-5 | [7 empty] | 0.19777 |  |  | 0.19777
2021-08-16 | 10:43 | 25 | 0.27778 |  | ктп | КРЭС | 145 | тр-р №1 | 400 | 140 | 150 | 160 | 221/389 | 150 | 0.24652 | [8 empty] | 0.24652 |  |  | 0.24652
2021-07-06 | 19:48 | 29 | 0.078125 | 0.082465 | тп | КРЭС | 146 | тр-р №1 | 160 | 11 | 16 | 18 | 233/405 | 15 | 0.061631 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 19 | 6 | 12 | 233/404 | 12.3333 | 0.061631 | 0.050675 |  | 0.11231
2021-07-06 | 19:05 | 28 | 0.11632 | 0.13021 | тп | КРЭС | 147 | тр-р №1 | 400 | 41 | 43 | 67 | 228/400 | 50.3333 | 0.082723 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 65 | 75 | 51 | 227/395 | 63.6667 | 0.082723 | 0.10464 |  | 0.18736
2021-07-06 | 18:50 | 28 | 0.12153 | 0.12847 | тп | КРЭС | 148 | тр-р №1 | 400 | 65 | 64 | 70 | 230/398 | 66.3333 | 0.10902 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 45 | 58 | 74 | 231/407 | 59 | 0.10902 | 0.096966 | 3-2 | 0.20599
2021-07-08 | 19:15 | 30 | 0.29101 | 0.36596 | тп | КРЭС | 150 | тр-р №1 | 630 | 257 | 235 | 264 | 230/399 | 252 | 0.26296 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 209 | 332 | 234 | 230/399 | 258.3333 | 0.26296 | 0.26957 | 3-2 | 0.53253
2021-07-29 | 8:50 | 26 | 0.21701 |  | тп | КРЭС | 151 | тр-р №1 | 160 | 50 | 25 | 18 | 238/415 | 31 | 0.12737 | [8 empty] | 0.12737 |  |  | 0.12737
2021-07-12 | 19:25 | 29 | 0.32738 | 0.25463 | тп | КРЭС | 152 | тр-р №1 | 630 | 297 | 254 | 255 | 222/385 | 268.6667 | 0.28035 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 206 | 191 | 231 | 225/392 | 209.3333 | 0.28035 | 0.21844 | 5-2 | 0.49879
2021-06-10 | 16:05 | 17 | 0.42101 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 153 | тр-р №1 | 160 | 97 | 80 | 61 | 235/407 | 79.3333 | 0.32596 | [7 empty] | 0 | 0.32596 |  |  | 0.32596
2021-07-29 | 10:10 | 27 | 0.39722 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 154 | тр-р №1 | 250 | 143 | 73 | 80 | 234/406 | 98.6667 | 0.25945 | 5-3 | [6 empty] | 0 | 0.25945 |  |  | 0.25945
2021-07-22 | 13:00 | 23 | 0.0099206 | 0.1433 | тп | КРЭС | 155 | тр-р №1 | 630 | 7 | 8 | 9 | 229/397 | 8 | 0.0083479 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 123 | 115 | 130 | 228/395 | 122.6667 | 0.0083479 | 0.128 | 5-2 | 0.13635
2021-07-22 | 11:45 | 23 | 0.17188 | 0.16493 | тп | КРЭС | 157 | тр-р №1 | 400 | 74 | 99 | 77 | 227/396 | 83.3333 | 0.13696 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 66 | 95 | 48 | 227/395 | 69.6667 | 0.13696 | 0.1145 | 5-1 | 0.25146
2021-06-10 | 15:30 | 15 | 0.12587 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 159 | тр-р №1 | 160 | 15 | 24 | 29 | 235/409 | 22.6667 | 0.093132 | [7 empty] | 0 | 0.093132 |  |  | 0.093132
2021-08-27 | 11:42 | 25 | 0 | 0.30833 | тп | КРЭС | 160 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 63 | 111 | 72 | 228/396 | 82 | 0 | 0.21563 | 5-1 | 0.21563
2021-08-16 | 11:10 | 27 | 0.19444 | 0.077778 | тп | КРЭС | 161 | тр-р №1 | 250 | 70 | 68 | 62 | 220/385 | 66.6667 | 0.17531 |  | тр-р №2 | 250 | 21 | 28 | 24 | 222/389 | 24.3333 | 0.17531 | 0.063987 |  | 0.23929
2021-06-10 | 15:55 | 17 | 0.27778 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 162 | тр-р №1 | 160 | 23 | 29 | 64 | 229/399 | 38.6667 | 0.15887 | 3-2 | [6 empty] | 0 | 0.15887 |  |  | 0.15887
2021-08-16 | 10:30 | 27 | 0.13455 |  | ктп | КРЭС | 163 | тр-р №1 | 160 | 24 | 31 | 26 |  | 27 | 0.11094 | 5-1 | [7 empty] | 0.11094 |  |  | 0.11094
2021-08-16 | 11:05 | 27 | 0.2474 | 0.11285 | тп | КРЭС | 164 | тр-р №1 | 160 | 50 | 48 | 57 | 220/387 | 51.6667 | 0.21229 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 17 | 21 | 26 | 222/390 | 21.3333 | 0.21229 | 0.087653 | 5-3 | 0.29994
2021-06-10 | 16:20 | 17 | 0.20556 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 165 | тр-р №1 | 250 | 52 | 74 | 62 | 235/408 | 62.6667 | 0.16479 | 5-1 | [6 empty] | 0 | 0.16479 |  |  | 0.16479
2021-06-10 | 16:50 | 18 | 0.31944 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 166 | тр-р №1 | 400 | 161 | 152 | 184 | 235/409 | 165.6667 | 0.27227 | [7 empty] | 0 | 0.27227 |  |  | 0.27227
2021-08-16 | 10:45 | 27 | 0.11806 |  | тп | КРЭС | 167 | тр-р №1 | 400 | 48 | 68 | 64 | 223/408 | 68 | 0.11176 | 5-2 | [7 empty] | 0.11176 |  |  | 0.11176
2021-08-16 | 9:57 | 27 | 0.013889 | 0 | тп | КРЭС | 168 | тр-р №1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 224/395 | 1 | 0.006574 | 3-2 | тр-р №2 откл. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.006574 | 0 | 5-не опр. | 0.006574
2021-07-12 | 11:00 | 29 | 0.575 | 0 | ктп | КРЭС | 169 | тр-р №1 | 250 | 207 | 186 | 149 | 223/389 | 180.6667 | 0.47508 |  | тр-р №2 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.47508 | 0 |  | 0.47508
2021-07-12 | 10:20 | 29 | 0.46667 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 170 | тр-р №1 | 250 | 168 | 135 | 153 | 229/399 | 152 | 0.3997 | [7 empty] | 0 | 0.3997 |  |  | 0.3997
2021-08-16 | 10:18 | 27 | 0.375 | 0.13455 | тп | КРЭС | 172 | тр-р №1 | 250 | 125 | 80 | 135 | 218/382 | 113.3333 | 0.29802 | 5-4 | тр-р №2 | 160 | 13 | 29 | 31 | 223/393 | 24.3333 | 0.29802 | 0.09998 | 5-3 | 0.398
2021-07-26 | 11:00 | 23 | 0.67535 | 0.28646 | тп | КРЭС | 173 | тр-р №1 | 400 | 385 | 335 | 389 | 220/395 | 369.6667 | 0.60755 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 164 | 143 | 165 | 224/403 | 157.3333 | 0.60755 | 0.25858 | 5-3 | 0.86612
|  |  | 0.56597 |  | тп | КРЭС | 173 | тр-р №3 | 400 | 323 | 326 | 305 | 228/399 | 318 | 0.52263 | 5-3 | [7 empty] | 0.52263 |  |  | 0.52263
2021-06-10 | 17:10 | 17 | 0.31944 |  | ктп |  | 174 | тр-р №1 | 250 | 115 | 73 | 107 | 237/412 | 98.3333 | 0.25858 | [7 empty] | 0 | 0.25858 |  |  | 0.25858
2021-07-08 | 21:50 | 30 | 0.625 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 175 | тр-р №1 | 100 | 86 | 90 | 79 | 228/396 | 85 | 0.55879 | [7 empty] | 0 | 0.55879 |  |  | 0.55879
2021-06-10 | 15:30 | 17 | 0.25556 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 176 | тр-р №1 | 250 | 60 | 92 | 84 | 229/397 | 78.6667 | 0.20686 | 4-2 | [6 empty] | 0 | 0.20686 |  |  | 0.20686
2021-08-24 | 9:38 | 19 | 0.30833 |  | ктп | КРЭС | 177 | тр-р №1 | 250 | 91 | 111 | 84 | 225/410 | 95.3333 | 0.25069 | 5-3 | [7 empty] | 0.25069 |  |  | 0.25069
2021-08-24 | 10:10 | 19 | 0.15799 | 0.019097 | тп | КРЭС | 178 | тр-р №1 | 400 | 82 | 81 | 91 | 242/424 | 84.6667 | 0.13915 | аб. | тр-р №2 | 400 | 7 | 11 | 6 | 243/425 | 8 | 0.13915 | 0.013148 | 5-5 | 0.1523
|  |  | 0.4 | 0 | тп | КРЭС | 179 | тр-р №1 | 250 | 144 | 139 | 141 | 228/400 |  |  |  | тр-р №2 откл. | 250 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2021-08-24 | 10:30 | 19 | 0.079861 | 0.17014 | тп | КРЭС | 180 | тр-р №1 | 400 | 37 | 35 | 46 | 230/402 | 39.3333 | 0.064644 | 3-2 | тр-р №2 | 400 | 85 | 76 | 98 | 230/401 | 86.3333 | 0.064644 | 0.14189 | 5-3 | 0.20653
2021-06-10 | 17:25 | 17 | 0.19965 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 182 | тр-р №1 | 400 | 60 | 100 | 115 | 238/415 | 91.6667 | 0.15065 | 5-4 | [6 empty] | 0 | 0.15065 |  |  | 0.15065
2021-07-15 | 9:40 | 30 | 0.20556 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 183 | тр-р №1 | 250 | 73 | 46 | 74 | 228/401 | 64.3333 | 0.16917 | [8 empty] | 0.16917 |  |  | 0.16917
2021-07-15 | 10:00 | 30 | 0.14167 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 184 | тр-р №1 | 250 | 27 | 38 | 51 | 224/395 | 38.6667 | 0.10168 | [8 empty] | 0.10168 |  |  | 0.10168
2021-06-10 | 18:05 | 17 | 0.14167 |  | ктп | КРЭС | 186 | тр-р №1 | 250 | 36 | 19 | 51 | 236/412 | 35.3333 | 0.092913 | [7 empty] | 0 | 0.092913 |  |  | 0.092913
2021-07-26 | 14:00 | 25 | 0.13668 | 0.007716 | тп | КРЭС | 189 | тр-р №1 | 630 | 112 | 93 | 124 | 226/395 | 109.6667 | 0.11444 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 7 | 6 | 5 | 231/403 | 6 | 0.11444 | 0.006261 | 5-1 | 0.1207
2021-07-15 | 10:20 | 30 | 0.15278 |  | тп | КРЭС | 190 | тр-р №1 | 250 | 55 | 20 | 45 | 231/406 | 40 | 0.10518 | [8 empty] | 0.10518 |  |  | 0.10518
2021-07-22 | 10:20 | 20 | 0.027778 |  | ктп | КРЭС | 191 | тр-р №1 | 100 | 4 | 2 | 0 | 233/407 | 2 | 0.013148 | 4-1 | [7 empty] | 0.013148 |  |  | 0.013148
2021-07-22 | 10:30 | 20 | 0.21875 | 0.020833 | тп | КРЭС | 192 | тр-р №1 | 400 | 99 | 126 | 110 | 229/395 | 111.6667 | 0.18352 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 12 | 6 | 3 | 228/399 | 7 | 0.18352 | 0.011504 | 5-2 | 0.19503
2021-07-22 | 14:40 | 24 | 0.11285 |  | тп | 194 | 194 | тр-р №1 | 160 | 26 | 11 | 16 | 228/398 | 17.6667 | 0.072588 | [8 empty] | 0.072588 |  |  | 0.072588
2021-07-22 | 20:10 | 23 | 0.10556 |  |  |  | 195 | тр-р №1 | 250 | 38 | 23 | 15 | 233/404 | 25.3333 | 0.066617 | [8 empty] | 0.066617 |  |  | 0.066617
2021-08-13 | 14:35 | 25 | 0.0039062 | 0.0043403 | тп | КРЭС | 196 | тр-р №1 | 1600 | 9 | 6 | 6 | 233/407 | 7 | 0.0028761 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 | 6 | 10 | 5 | 233/406 | 7 | 0.0028761 | 0.0028761 |  | 0.0057522
2021-06-16 | 10:40 | 21 | 0.44722 |  | ктп | КРЭС | 198 | тр-р №1 | 250 | 161 | 120 | 121 | 235/400 | 134 | 0.35237 | [7 empty] | 0 | 0.35237 |  |  | 0.35237
2021-07-22 | 19:30 | 24 | 0.10417 |  | тп | КРЭС | 199 | тр-р №1 | 400 | 18 | 57 | 60 | 236/413 | 45 | 0.073957 | [8 empty] | 0.073957 |  |  | 0.073957
2021-07-15 | 9:20 | 30 | 0.055556 |  | тп | КРЭС | 200 | тр-р №1 | 250 | 19 | 20 | 16 | 230/405 | 18.3333 | 0.048209 | [8 empty] | 0.048209 |  |  | 0.048209
2021-07-22 | 12:10 | 22 | 0.10556 | 0.26389 | ктп | КРЭС | 201 | тр-р №1 | 250 | 38 | 4 | 8 | 228/397 | 16.6667 | 0.043827 |  | тр-р №2 | 250 | 52 | 68 | 95 | 0.575 | 71.6667 | 0.043827 | 0.18845 |  | 0.23228
2021-07-22 | 19:15 | 24 | 0.10243 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 202 | тр-р №1 | 400 | 47 | 59 | 48 | 236/412 | 51.3333 | 0.084366 | [7 empty] | 0 | 0.084366 |  |  | 0.084366
2021-06-16 | 11:10 | 21 | 0.10833 |  | ктп | КРЭС | 203 | тр-р №1 абонентская | 250 | 22 | 39 | 24 | 238/417 | 28.3333 | 0.074505 | [7 empty] | 0 | 0.074505 |  |  | 0.074505
2021-07-08 | 10:20 | 30 | 0.14236 |  | мтп | КРЭС | 205 | тр-р №1 | 400 | 48 | 82 | 68 | 225/393 | 66 | 0.10847 | [7 empty] | 0 | 0.10847 |  |  | 0.10847
2021-07-22 | 14:20 | 23 | 0.19792 | 0.25868 | тп | КРЭС | 206 | тр-р №1 | 400 | 93 | 80 | 114 | 232/402 | 95.6667 | 0.15723 |  | тр-р №2 | 400 | 149 | 138 | 130 | 230/401 | 139 | 0.15723 | 0.22845 |  | 0.38567
2021-08-24 | 11:02 | 19 | 0.29444 | 0.21111 | тп | КРЭС | 209 | тр-р №1 | 250 | 90 | 95 | 106 | 228/400 | 97 | 0.25507 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 58 | 62 | 76 | 228/397 | 65.3333 | 0.25507 | 0.1718 | 5-3 | 0.42687
|  |  | 0.39738 | 0.10278 | тп | КРЭС | 211 | тр-р №1 | 180 | 53 | 86 | 103 | 226/393 | 80.6667 | 0.29461 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 12 | 37 | 16 | 233/406 | 21.6667 | 0.29461 | 0.056975 | 4-1 | 0.35159
2021-07-12 | 9:50 | 29 | 0.54167 |  | ктп | КРЭС | 213 | тр-р №1 | 100 | 32 | 49 | 78 | 220/386 | 53 | 0.34842 | [8 empty] | 0.34842 |  |  | 0.34842
2021-08-12 | 10:37 | 25 | 0.25556 |  | ктп | КРЭС | 214 | тр-р №1 | 250 | 65 | 89 | 92 | 223/386 | 82 | 0.21563 | 4-3 | [7 empty] | 0.21563 |  |  | 0.21563
2021-06-22 | 17:00 | 33 | 0.099826 |  | ктп | КРЭС | 216 | тр-р №1 | 160 | 16 | 23 | 13 | 234/409 | 17.3333 | 0.071218 | [8 empty] | 0.071218 |  |  | 0.071218
2021-08-13 | 15:30 | 25 | 0.52083 |  | ктп | КРЭС | 217 | тр-р №1 | 160 | 120 | 110 | 117 | 227/395 | 115.6667 | 0.47525 | 5-3 | [7 empty] | 0.47525 |  |  | 0.47525
2021-08-16 | 9:20 | 25 | 0.35935 | 0.20944 | тп | КРЭС | 219 | тр-р №1 | 630 | 296 | 326 | 205 | 224/390 | 275.6667 | 0.28766 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 130 | 190 | 95 | 224/395 | 138.3333 | 0.28766 | 0.14435 | 5-2 | 0.43201
2021-08-12 | 11:12 | 25 | 0.25904 | 0.12125 | тп | КРЭС | 220 | тр-р №1 | 630 | 210 | 210 | 235 | 222/388 | 218.3333 | 0.22783 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 100 | 110 | 90 | 225/396 | 100 | 0.22783 | 0.10435 | 5-1 | 0.33218
2021-08-12 | 11:00 | 25 | 0.28125 | 0.20312 | тп | КРЭС | 221 | тр-р №1 | 400 | 162 | 109 | 131 | 223/390 | 134 | 0.22023 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 79 | 59 | 117 | 223/389 | 85 | 0.22023 | 0.1397 | 5-2 | 0.35993
2021-07-08 | 22:00 | 30 | 0.40556 |  | тп | КРЭС | 222 | тр-р №1 | 250 | 90 | 146 | 130 | 227/395 | 122 | 0.32081 | [7 empty] | 0 | 0.32081 |  |  | 0.32081
2021-08-16 | 11:50 | 25 | 0.30729 |  | ктп | КРЭС | 224 | тр-р №1 | 400 | 177 | 170 | 134 | 223/387 | 160.3333 | 0.26351 | 4-2 | [6 empty] | 0 | 0.26351 |  |  | 0.26351
2021-08-16 | 8:30 | 26 | 0.17882 | 0.17882 | тп | КРЭС | 225 | тр-р №1 | 400 | 70 | 103 | 87 | 230/406 | 86.6667 | 0.14244 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 44 | 103 | 57 | 230/402 | 68 | 0.14244 | 0.11176 | 4-1 | 0.25419
2021-07-15 | 9:00 | 30 | 0.13056 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 226 | тр-р №1 | 250 | 22 | 47 | 22 | 222/392 | 30.3333 | 0.079765 | [8 empty] | 0.079765 |  |  | 0.079765
2021-08-26 | 16:35 | 10 | 0.080556 |  | тп | КРЭС | 227 | тр-р №1 | 250 | 24 | 11 | 29 | 235/416 | 21.3333 | 0.056098 | [8 empty] | 0.056098 |  |  | 0.056098
2021-08-22 | 14:40 | 18 | 0.0069444 |  | ктп | КРЭС | 228 | тр-р №1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 232/407 | 0.33333 | 0.0021913 | [8 empty] | 0.0021913 |  |  | 0.0021913
2021-07-26 | 14:30 | 25 | 0.18408 | 0.17361 | тп | КРЭС | 229 | тр-р №1 | 630 | 167 | 149 | 115 | 239/416 | 143.6667 | 0.14992 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 100 | 77 | 84 | 238/413 | 87 | 0.14992 | 0.14298 | 3-1 | 0.2929
2021-07-26 | 15:00 | 25 | 0.15 |  | ктп | КРЭС | 232 | тр-р №1 | 250 | 48 | 54 | 52 | 233/403 | 51.3333 | 0.13499 | [8 empty] | 0.13499 |  |  | 0.13499
|  |  | 0.07716 |  | ктп | КРЭС | 234 | тр-р №1 | 63 | 7 | 4 | 0 | 229/401 | 3.6667 | 0.038261 | 4-1 | [7 empty] | 0.038261 |  |  | 0.038261
2021-06-16 | 16:00 | 22 | 0.22569 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 235 | тр-р №1 | 160 | 40 | 52 | 38 | 233/403 | 43.3333 | 0.17805 | [8 empty] | 0.17805 |  |  | 0.17805
2021-07-06 | 19:15 | 29 | 0.12847 | 0.13194 |  |  | 236 | тр-р №1 | 400 | 71 | 74 | 68 | 227/396 | 71 | 0.11669 |  | тр-р №2 | 400 | 46 | 76 | 47 | 233/389 | 56.3333 | 0.11669 | 0.092584 |  | 0.20927
2021-08-22 | 14:45 | 18 | 0.26944 |  | ктп | КРЭС | 237 | тр-р №1 | 250 | 97 | 81 | 63 | 227/392 | 80.3333 | 0.21124 | [8 empty] | 0.21124 |  |  | 0.21124
2021-08-26 | 10:00 | 11 | 0.17361 |  | ктп | КРЭС | 239 | тр-р №1 | 160 | 40 | 21 | 16 | 223/385 | 25.6667 | 0.10546 | [8 empty] | 0.10546 |  |  | 0.10546
2021-06-22 | 9:30 | 25 | 0.21389 |  | ктп | КРЭС | 240 | тр-р №1 | 250 | 77 | 59 | 53 | 228/395 | 63 | 0.16566 | [8 empty] | 0.16566 |  |  | 0.16566
2021-08-26 | 12:15 | 14 | 0.44705 |  | ктп | КРЭС | 241 | тр-р №1 | 160 | 103 | 77 | 44 | 230/398 | 74.6667 | 0.30679 | [8 empty] | 0.30679 |  |  | 0.30679
2021-08-22 | 14:10 | 16 | 0.11111 |  | ктп | КРЭС | 242 | тр-р №1 | 100 | 16 | 7 | 8 | 227/396 | 10.3333 | 0.067931 | [8 empty] | 0.067931 |  |  | 0.067931
2021-08-26 | 11:55 | 14 | 0.24306 |  | ктп | КРЭС | 243 | тр-р №1 | 160 | 24 | 56 | 25 | 232/405 | 35 | 0.14381 | [8 empty] | 0.14381 |  |  | 0.14381
|  |  | 0.44618 | 0.41146 | тп | КРЭС | 245 | тр-р №1 | 400 | 257 | 139 | 154 | 232/399 | 183.3333 | 0.30131 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 229 | 237 | 234 | 229/399 | 233.3333 | 0.30131 | 0.38348 | 5-2 | 0.68479
|  |  | 0.13125 | 0.17847 | тп | КРЭС | 246 | тр-р №1 | 1000 | 167 | 165 | 189 | 229/398 | 173.6667 | 0.11417 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 257 | 239 | 216 | 229/396 | 237.3333 | 0.11417 | 0.15602 | 5-2 | 0.27019
2021-07-12 | 19:55 | 30 | 0.23872 | 0.2474 | тп | КРЭС | 247 | тр-р №1 | 160 | 36 | 55 | 24 | 232/405 | 38.3333 | 0.1575 | 4-2 | тр-р №2 | 160 | 57 | 50 | 35 | 230/401 | 47.3333 | 0.1575 | 0.19448 | 5-3 | 0.35198
|  |  | 0.0044092 | 0.061111 | тп | КРЭС | 250 | тр-р №1 | 630 | 3 | 4 | 3 | 228/396 | 3.3333 | 0.0034783 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 22 | 14 | 20 | 237/409 | 18.6667 | 0.0034783 | 0.049086 | 5-3 | 0.052564
|  |  | 0.3776 | 0.23333 | тп | КРЭС | 251 | тр-р №1 | 160 | 87 | 76 | 79 | 231/401 | 80.6667 | 0.33144 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 41 | 35 | 84 | 239/416 | 53.3333 | 0.33144 | 0.14025 | 5-3 | 0.47168
|  |  | 0.13448 | 0.017637 | ктп | КРЭС | 252 | тр-р №1 | 630 | 103 | 122 | 106 | 233/400 | 110.3333 | 0.11513 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 16 | 13 | 11 | 237/408 | 13.3333 | 0.11513 | 0.013913 |  | 0.12905
2021-07-12 | 20:35 | 28 | 0.088542 | 0.19444 | тп | КРЭС | 253 | тр-р №1 | 400 | 46 | 43 | 51 | 228/399 | 46.6667 | 0.076697 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 105 | 112 | 90 | 227/396 | 102.3333 | 0.076697 | 0.16818 | 5-1 | 0.24488
2021-07-12 | 20:48 | 28 | 0.29321 | 0.21715 | тп | КРЭС | 254 | тр-р №1 | 630 | 237 | 266 | 197 | 238/412 | 233.3333 | 0.24348 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 169 | 197 | 189 | 241/416 | 185 | 0.24348 | 0.19305 | 5-3 | 0.43653
2021-06-16 | 10:25 | 21 | 0.375 |  | ктп | КРЭС | 258 | тр-р №1 | 250 | 133 | 112 | 135 | 228/398 | 126.6667 | 0.33308 | [8 empty] | 0.33308 |  |  | 0.33308
|  |  | 1.0861 | 0.71389 | тп | КРЭС | 259 | тр-р №1 | 250 | 391 | 359 | 371 | 222/388 | 373.6667 | 0.98259 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 217 | 257 | 196 | 231/401 | 223.3333 | 0.98259 | 0.58728 | 5-3 | 1.5699
|  |  | 0.081597 |  | тп | КРЭС | 260 | тр-р №1 | 400 | 34 | 47 | 39 | 229/401 | 40 | 0.06574 | 5-5 | [7 empty] | 0.06574 |  |  | 0.06574
2021-07-07 | 15:00 | 30 | 0.027557 | 0.066138 | тп | КРЭС | 261 | тр-р №1 | 630 | 12 | 10 | 25 | 225/395 | 15.6667 | 0.016348 |  | тр-р №2 | 630 | 40 | 60 | 30 | 230/401 | 43.3333 | 0.016348 | 0.045218 |  | 0.061566
2021-07-22 | 19:50 | 23 | 0.14444 |  | тп | КРЭС | 267 | тр-р №1 | 250 | 49 | 52 | 40 | 237/414 | 47 | 0.12359 | [8 empty] | 0.12359 |  |  | 0.12359
2021-07-26 | 16:30 | 25 | 0 | 0.041887 |  | КРЭС | 270 | тр-р №1 откл. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 37 | 38 | 35 | 227/404 | 36.6667 | 0 | 0.038261 |  | 0.038261
2021-07-26 | 17:10 | 25 | 0.033069 |  | тп | КРЭС | 2701 | тр-р №1 | 630 | 19 | 22 | 30 | 232/405 | 23.6667 | 0.024696 | [8 empty] | 0.024696 |  |  | 0.024696
2021-07-26 | 17:30 | 25 | 0.056217 |  | тп | КРЭС | 2702 | тр-р №1 | 630 | 27 | 35 | 51 | 232/405 | 37.6667 | 0.039305 | [8 empty] | 0.039305 |  |  | 0.039305
2021-07-26 | 18:10 | 25 | 0.044092 |  | тп | КРЭС | 2703 | тр-р №1 | 630 | 40 | 23 | 21 | 232/406 | 28 | 0.029218 | [8 empty] | 0.029218 |  |  | 0.029218
2021-07-26 | 18:30 | 23 | 0.017637 |  | тп | КРЭС | 2704 | тр-р №1 | 630 | 16 | 8 | 14 | 233/403 | 12.6667 | 0.013218 | [8 empty] | 0.013218 |  |  | 0.013218
2021-07-12 | 11:30 | 29 | 0.23056 |  | ктп | КРЭС | 271 | тр-р №1 | 250 | 83 | 61 | 66 | 224/390 | 70 | 0.18407 | [8 empty] | 0.18407 |  |  | 0.18407
2021-07-19 | 10:55 | 27 | 0.18519 |  | ктп | КРЭС | 272 | тр-р №1 | 630 | 168 | 147 | 113 | 236/411 | 142.6667 | 0.14887 | [8 empty] | 0.14887 |  |  | 0.14887
|  |  | 0 |  |  |  | 273 | тр-р №1 не работает, тр-р отключен | 630 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-19 | 10:45 | 27 | 0.05291 |  | тп | КРЭС | 274 | тр-р №1 | 630 | 40 | 48 | 48 | 237/415 | 45.3333 | 0.047305 | [8 empty] | 0.047305 |  |  | 0.047305
2021-07-19 | 10:05 | 27 | 0.13281 | 0.23134 | ктп | КРЭС | 275 | тр-р №1 | 1600 | 306 | 303 | 287 | 233/405 | 298.6667 | 0.12271 |  | тр-р №2 | 1600 | 533 | 500 | 355 | 231/401 | 462.6667 | 0.12271 | 0.1901 |  | 0.31281
2021-07-19 | 10:30 | 27 | 0.095486 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 276 | тр-р №1 | 160 | 22 | 15 | 8 | 241/406 | 15 | 0.061631 | [7 empty] | 0 | 0.061631 |  |  | 0.061631
2021-08-30 | 14:25 | 25 | 0.30816 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 290 | тр-р №1 | 160 | 71 | 47 | 60 | 223/386 | 59.3333 | 0.24379 | [7 empty] | 0 | 0.24379 |  |  | 0.24379
|  |  | 0 | 0 |  |  | 291 | тр-р №1 у клещей не хватает обхата для замера | 1250 |  |  |  | 233/401 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 236/407 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0.031944 | 0.013889 | тп |  | 292 | тр-р №1 | 1000 | 46 | 10 | 28 | 234/404 | 28 | 0.018407 |  | тр-р №2 | 1000 | 14 | 16 | 20 | 235/405 | 16.6667 | 0.018407 | 0.010957 |  | 0.029364
|  |  | 0.017361 |  | тп |  | 293 | тр-р №1 | 1000 | 25 | 15 | 25 | 233/402 | 21.6667 | 0.014244 |  | тр-р №2 не подключен кабель | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/407 |  | 0.014244 | 0 |  | 0.014244
2021-07-23 | 17:50 | 20 | 0.041667 |  | ктп | КРЭС | 296 | тр-р №1 | 100 | 5 | 6 | 1 | 226/394 | 4 | 0.026296 | 5-1 | [7 empty] | 0.026296 |  |  | 0.026296
2021-08-26 | 15:30 | 12 | 0.017361 |  | ктп | КРЭС | 297 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 224/393 | 0.33333 | 0.0054783 | [8 empty] | 0.0054783 |  |  | 0.0054783
2021-07-23 | 17:35 | 21 | 0.39167 | 0.20616 | тп | КРЭС | 298 | тр-р №1 | 250 | 125 | 141 | 104 | 231/400 | 123.3333 | 0.32432 | 5-2 | тр-р №2 | 320 | 50 | 95 | 64 | 237/411 | 69.6667 | 0.32432 | 0.14312 | 5-2 | 0.46744
2021-07-27 | 13:35 | 27 | 0.30278 | 0.1 | тп | КРЭС | 299 | тр-р №1 | 250 | 108 | 109 | 69 | 231/402 | 95.3333 | 0.25069 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 36 | 30 | 29 | 231/403 | 31.6667 | 0.25069 | 0.083271 | 3-2 | 0.33396
2021-07-12 | 22:10 | 29 | 0.40104 |  | ктп | КРЭС | 301 | тр-р №1 | 400 | 194 | 231 | 169 | 227/396 | 198 | 0.32541 | [7 empty] | 0 | 0.32541 |  |  | 0.32541
2021-07-23 | 10:05 | 20 | 0.072222 | 0.086111 | тп | КРЭС | 303 | тр-р №1 | 250 | 25 | 26 | 21 | 234/409 | 24 | 0.06311 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 25 | 30 | 31 | 234/409 | 28.6667 | 0.06311 | 0.075382 |  | 0.13849
2021-07-12 | 19:40 | 28 | 0.47778 | 0.047222 | тп | КРЭС | 304 | тр-р №1 | 250 | 112 | 136 | 172 | 234/402 | 140 | 0.36814 |  | тр-р №2 | 250 | 15 | 17 | 10 | 233/406 | 14 | 0.36814 | 0.036814 |  | 0.40496
2021-07-23 | 9:50 | 20 | 0.011574 |  | ктп | КРЭС | 305 | тр-р №1 | 180 | 3 | 3 | 2 | 225/392 | 2.6667 | 0.0097393 | 3-3 | [7 empty] | 0.0097393 |  |  | 0.0097393
2021-07-19 | 11:15 | 27 | 0.26042 | 0 | тп | КРЭС | 306 | тр-р №1 | 400 | 149 | 150 | 147 | 229/396 | 148.6667 | 0.24433 | 5-2 | тр-р №2 отключен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0.24433 | 0 |  | 0.24433
2021-07-08 | 10:00 | 30 | 0.32639 | 0.28125 | тп | КРЭС | 307 | тр-р №1 | 400 | 155 | 188 | 179 | 228/395 | 174 | 0.28597 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 162 | 125 | 100 | 229/396 | 129 | 0.28597 | 0.21201 | 5-3 | 0.49798
2021-07-23 | 10:30 | 20 | 0.0625 |  | ктп | КРЭС | 310 | тр-р №1 | 100 | 9 | 6 | 2 | 236/413 | 5.6667 | 0.037253 | 5-1 | [7 empty] | 0.037253 |  |  | 0.037253
2021-07-14 | 19:40 | 30 | 0.40344 | 0.35714 | тп | КРЭС | 315 | тр-р №1 | 630 | 305 | 366 | 313 | 230/398 | 328 | 0.34227 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 324 | 282 | 278 | 227/395 | 294.6667 | 0.34227 | 0.30748 | 5-3 | 0.64975
2021-06-22 | 17:30 | 35 | 0.31684 |  | ктп | КРЭС | 317 | тр-р №1 | 160 | 73 | 55 | 57 | 230/397 | 61.6667 | 0.25337 | [8 empty] | 0.25337 |  |  | 0.25337
2021-06-22 | 17:15 | 35 | 0.055556 |  | ктп | КРЭС | 318 | тр-р №1 | 100 | 4 | 3 | 8 | 222/395 | 5 | 0.03287 | [8 empty] | 0.03287 |  |  | 0.03287
2021-06-16 | 11:40 | 21 | 0.3776 |  | ктп | КРЭС | 319 | тр-р №1 | 160 | 86 | 66 | 87 | 232/403 | 79.6667 | 0.32733 | [8 empty] | 0.32733 |  |  | 0.32733
2021-06-17 | 9:10 | 23 | 0.12153 |  | ктп | КРЭС | 321 | тр-р №1 | 160 | 28 | 24 | 24 | 230/403 | 25.3333 | 0.10409 | [8 empty] | 0.10409 |  |  | 0.10409
2021-06-17 | 19:30 | 23 | 0.28611 |  | ктп | КРЭС | 322 | тр-р №1 | 250 | 97 | 103 | 79 | 229/402 | 93 | 0.24455 | [8 empty] | 0.24455 |  |  | 0.24455
2021-07-14 | 18:45 | 30 | 0.22156 | 0.19621 | тп | КРЭС | 324 | тр-р №1 | 630 | 94 | 189 | 201 | 226/390 | 161.3333 | 0.16835 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 169 | 118 | 178 | 222/388 | 155 | 0.16835 | 0.16174 | 5-1 | 0.33009
2021-07-07 | 9:40 | 30 | 0.15278 |  | ктп | КРЭС | 325 | тр-р №1 | 250 | 50 | 55 | 23 | 227/401 | 42.6667 | 0.1122 | 5-1 | [7 empty] | 0.1122 |  |  | 0.1122
2021-07-07 | 10:00 | 30 | 0.51389 | 0.32778 | тп | КРЭС | 326 | тр-р №1 | 250 | 185 | 134 | 169 | 239/415 | 162.6667 | 0.42775 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 118 | 101 | 88 | 238/413 | 102.3333 | 0.42775 | 0.2691 | 3-2 | 0.69684
2021-07-07 | 14:00 | 30 | 0.18229 |  | ктп | КРЭС | 327 | тр-р №1 | 400 | 105 | 95 | 92 | 228/400 | 97.3333 | 0.15997 | 5-1 | [7 empty] | 0.15997 |  |  | 0.15997
2021-07-07 | 14:30 | 30 | 0 |  | тп | КРЭС | 328 | тр-р №1 нет возможности ЯРВ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-21 | 8:45 | 22 | 0.60069 | 0.72743 | тп | КРЭС | 329 | тр-р №1 | 400 | 346 | 281 | 256 | 220/385 | 294.3333 | 0.48374 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 419 | 405 | 371 | 221/379 | 398.3333 | 0.48374 | 0.65466 | 5-1 | 1.1384
2021-07-27 | 11:50 | 26 | 0.14167 | 0 | тп | КРЭС | 330 | тр-р №1 | 1000 | 177 | 191 | 204 | 227/399 | 190.6667 | 0.12534 | 3-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0.12534 | 0 | 5-3 | 0.12534
2021-07-27 | 11:40 | 25 | 0.24167 | 0.38333 | тп | КРЭС | 332 | тр-р №1 | 250 | 87 | 84 | 83 | 232/404 | 84.6667 | 0.22264 |  | тр-р №2 | 250 | 138 | 104 | 113 | 234/405 | 118.3333 | 0.22264 | 0.31117 |  | 0.53381
2021-08-22 | 13:00 | 16 | 0.40556 |  |  |  | 333 | тр-р №1 | 250 | 146 | 104 | 130 | 243/423 | 126.6667 | 0.33308 | [8 empty] | 0.33308 |  |  | 0.33308
2021-07-23 | 17:15 | 21 | 0.3125 | 0.13503 | тп | КРЭС | 334 | тр-р №1 | 180 | 81 | 61 | 44 | 236/409 | 62 | 0.22644 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 19 | 35 | 31 | 236/411 | 28.3333 | 0.22644 | 0.10348 | 3-3 | 0.32992
2021-07-27 | 14:10 | 26 | 0.40582 | 0.015432 | тп | КРЭС | 335 | тр-р №1 | 320 | 187 | 186 | 187 | 224/395 | 186.6667 | 0.38348 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 4 | 3 | 3 | 225/396 | 3.3333 | 0.38348 | 0.012174 | 3-2 | 0.39566
2021-07-09 | 9:00 | 30 | 0.21164 |  | тп | КРЭС | 336 | тр-р №1 нет доступа | 630 | 186 | 175 | 192 | 235/409 | 184.3333 | 0.19235 | 5-3 | [7 empty] | 0.19235 |  |  | 0.19235
2021-07-27 | 11:45 | 26 | 0.28646 |  | тп | КРЭС | 337 | тр-р №1 | 320 | 110 | 132 | 97 | 228/397 | 113 | 0.23214 | 3-2 | [7 empty] | 0.23214 |  |  | 0.23214
2021-07-12 | 19:10 | 29 | 0.32812 | 0.54861 | тп | КРЭС | 338 | тр-р №1 | 400 | 168 | 141 | 189 | 231/403 | 166 | 0.27282 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 316 | 238 | 206 | 221/403 | 253.3333 | 0.27282 | 0.41635 | 5-4 | 0.68917
2021-07-15 | 9:10 | 22 | 0.30903 |  | ктп | КРЭС | 340 | тр-р №1 | 400 | 160 | 178 | 169 | 234/404 | 169 | 0.27775 | 5-3 | [7 empty] | 0.27775 |  |  | 0.27775
2021-08-30 | 15:17 | 25 | 0.034722 |  | ктп | КРЭС | 341 | тр-р №1 | 160 | 5 | 5 | 8 | 226/394 | 6 | 0.024653 |  | тр-р №2 откл. | 160 | [5 empty] | 0.024653 | 0 |  | 0.024653
2021-08-04 | 18:20 | 20 | 0.34722 |  | ктп | КРЭС | 342 | тр-р №1 | 100 | 50 | 35 | 50 | 236/410 | 45 | 0.29583 | [8 empty] | 0.29583 |  |  | 0.29583
2021-07-15 | 9:40 | 22 | 0.027778 |  | тп | КРЭС | 344 | тр-р №1 | 400 | 16 | 16 | 15 | 235/408 | 15.6667 | 0.025748 | 5-2 | [7 empty] | 0.025748 |  |  | 0.025748
2021-07-12 | 14:00 | 30 | 0.27222 | 0 | тп | КРЭС | 354 | тр-р №1 | 250 | 98 | 79 | 85 | 227/398 | 87.3333 | 0.22965 |  | тр-р №2 | 160 |  |  |  | 228/401 | 0 | 0.22965 | 0 |  | 0.22965
2021-07-12 | 14:45 | 30 | 0.18056 | 0.19097 | тп | КРЭС | 356 | тр-р №1 | 400 | 86 | 104 | 63 | 224/392 | 84.3333 | 0.1386 | 5-5 | тр-р №2 | 400 | 90 | 110 | 91 | 225/392 | 97 | 0.1386 | 0.15942 | 5-5 | 0.29802
|  |  | 0.085069 |  | тп | КРЭС | 357 | тр-р №1 | 400 | 47 | 36 | 49 | 223/390 | 44 | 0.072314 | 5-1 | [7 empty] | 0.072314 |  |  | 0.072314
2021-08-04 | 18:00 | 20 | 0.40278 |  | тп | КРЭС | 361 | тр-р №1 | 100 | 45 | 35 | 58 | 234/409 | 46 | 0.3024 | [8 empty] | 0.3024 |  |  | 0.3024
2021-08-09 | 10:30 | 24 | 0.19965 |  | тп | КРЭС | 362 | тр-р №1 | 160 | 46 | 37 | 27 | 229/401 | 36.6667 | 0.15065 | [8 empty] | 0.15065 |  |  | 0.15065
2021-08-09 | 11:00 | 23 | 0.22569 |  | тп | КРЭС | 365 | тр-р №1 | 160 | 52 | 44 | 36 | 228/400 | 44 | 0.18079 | [8 empty] | 0.18079 |  |  | 0.18079
|  |  | 0.069444 |  | тп | КРЭС | 366 | тр-р №1 | 250 | 10 | 12 | 25 | 234/406 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0.23003 |  | тп | КРЭС | 367 | тр-р №1 | 160 | 53 | 43 | 28 | 226/392 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0.05 |  | тп | КРЭС | 368 | тр-р №1 | 250 | 12 | 15 | 18 | 230/401 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-04 | 19:40 | 25 | 0.12125 | 0.093695 | тп | КРЭС | 373 | тр-р №1 | 630 | 110 | 108 | 91 | 228/399 | 103 | 0.10748 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 73 | 85 | 71 | 225/393 | 76.3333 | 0.10748 | 0.079653 | 5-1 | 0.18713
2021-06-09 | 9:01 | 19 | 0.15432 |  | ктп | КРЭС | 375 | тр-р №1 | 63 | 7 | 14 | 4 | 225/395 | 8.3333 | 0.086958 | [8 empty] | 0.086958 |  |  | 0.086958
2021-07-04 | 21:05 | 25 | 0.18959 | 0.11574 | тп | КРЭС | 376 | тр-р №1 | 630 | 172 | 111 | 156 | 228/398 | 146.3333 | 0.1527 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 104 | 81 | 105 | 224/391 | 96.6667 | 0.1527 | 0.10087 | 5-1 | 0.25357
2021-07-04 | 20:05 | 25 | 0.15983 | 0.098104 | тп | КРЭС | 377 | тр-р №1 | 630 | 145 | 105 | 106 | 234/409 | 118.6667 | 0.12383 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 70 | 89 | 74 | 231/403 | 77.6667 | 0.12383 | 0.081045 | 5-2 | 0.20487
2021-06-17 | 11:30 | 23 | 0.14444 |  | тп | КРЭС | 378 | тр-р №1 | 250 | 52 | 27 | 33 | 228/398 | 37.3333 | 0.098172 | [8 empty] | 0.098172 |  |  | 0.098172
|  |  | 0.24722 |  | тп | КРЭС | 379 | тр-р №1 | 250 | 73 | 89 | 85 | 227/398 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0.28056 |  | тп | КРЭС | 380 | тр-р №1 | 250 | 96 | 83 | 101 | 230/450 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0.19618 |  | тп | КРЭС | 381 | тр-р №1 | 400 | 81 | 113 | 60 | 229/402 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-04 | 20:35 | 25 | 0.42708 | 0.34896 | тп | КРЭС | 383 | тр-р №1 | 400 | 246 | 237 | 233 | 235/405 | 238.6667 | 0.39225 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 176 | 201 | 174 | 235/405 | 183.6667 | 0.39225 | 0.30186 | 4-1 | 0.6941
|  |  | 0.098958 |  | тп | КРЭС | 384 | тр-р №1 | 400 | 22 | 43 | 57 | 226/398 | 40.6667 | 0.066836 | 5-3 | [7 empty] | 0.066836 |  |  | 0.066836
2021-07-26 | 19:22 | 26 | 0.2662 | 0.19748 | тп | КРЭС | 385 | тр-р №1 | 180 | 32 | 69 | 34 | 223/390 | 45 | 0.16435 | 3-1 | тр-р №2 | 320 | 79 | 91 | 64 | 235/413 | 78 | 0.16435 | 0.16024 | 3-2 | 0.32459
2021-07-16 | 19:45 | 26 | 0.055 | 0.071667 | тп | КРЭС | 387 | тр-р №1 | 1250 | 91 | 99 | 85 | 230/400 | 91.6667 | 0.048209 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 | 129 | 122 | 103 | 231/403 | 118 | 0.048209 | 0.062059 | 3-2 | 0.11027
2021-07-16 | 20:05 | 26 | 0 | 0.40785 | тп | КРЭС | 389 | тр-р №1 секция отсутствует | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 370 | 300 | 258 | 230/396 | 309.3333 | 0 | 0.32279 |  | 0.32279
2021-07-16 | 19:20 | 26 | 0.086111 | 0.066111 | тп | КРЭС | 388 | тр-р №1 | 1250 | 149 | 155 | 150 | 229/398 | 151.3333 | 0.079589 |  | тр-р №2 | 1250 | 100 | 119 | 93 | 231/403 | 104 | 0.079589 | 0.054696 |  | 0.13428
2021-08-06 | 9:11 | 24 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 390 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 222/387 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 221/386 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0
2021-06-17 | 14:30 | 23 | 0.073785 |  | ктп | КРЭС | 391 | тр-р №1 | 160 | 10 | 12 | 17 | 223/397 | 13 | 0.053414 | [8 empty] | 0.053414 |  |  | 0.053414
2021-07-26 | 18:27 | 26 | 0.33611 |  | тп | КРЭС | 392 | тр-р №1 | 250 | 100 | 121 | 95 | 230/399 | 105.3333 | 0.27698 | 5-1 | [7 empty] | 0.27698 |  |  | 0.27698
2021-07-08 | 11:33 | 30 | 0.37326 | 0.2066 | тп | КРЭС | 393 | тр-р №1 | 400 | 204 | 215 | 213 | 229/400 | 210.6667 | 0.34623 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 110 | 119 | 102 | 222/386 | 110.3333 | 0.34623 | 0.18133 | 5-3 | 0.52756
|  |  | 0.17361 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 394 | тр-р №1 | 180 | 45 | 29 | 14 | 232/409 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-08 | 10:42 | 30 | 0.17882 | 0.052083 | тп | КРЭС | 395 | тр-р №1 | 400 | 68 | 76 | 103 | 227/396 | 82.3333 | 0.13531 |  | тр-р №2 | 400 | 28 | 29 | 30 | 227/397 | 29 | 0.13531 | 0.047661 |  | 0.18298
|  |  | 0.065972 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 396 | тр-р №1 | 400 | 30 | 38 | 28 | 230/401 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
2021-06-17 | 11:00 | 23 | 0.34288 |  | ктп | КРЭС | 397 | тр-р №1 | 160 | 79 | 67 | 59 | 220/384 | 68.3333 | 0.28076 | 3-2 | [7 empty] | 0.28076 |  |  | 0.28076
2021-07-12 | 20:25 | 30 | 0 | 0.31944 | тп | КРЭС | 398 | тр-р №1 отключен | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 170 | 184 | 163 | 230/401 | 172.3333 | 0 | 0.28323 | 4-2 | 0.28323
2021-06-17 | 13:00 | 23 | 0.012153 |  | тп | КРЭС | 399 | тр-р №1 | 400 | 5 | 7 | 3 | 227/396 | 5 | 0.0082175 | [7 empty] | 0 | 0.0082175 |  |  | 0.0082175
2021-07-26 | 19:38 | 26 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 401 | тр-р №1 | 400 |  |  |  | 224/393 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  | 218/380 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0
|  |  | 0.15191 |  | ктп | КРЭС | 402 | тр-р №1 | 320 | 68 | 70 | 66 | 214/376 | 68 | 0.1397 | 3-1 | [7 empty] | 0.1397 |  |  | 0.1397
|  |  | 0.13715 |  | ктп | КРЭС | 403 | тр-р №1 | 400 | 72 | 79 | 75 | 220/376 | 75.3333 | 0.12381 | 5-1 | [6 empty] | 0 | 0.12381 |  |  | 0.12381
2021-08-06 | 13:11 | 24 | 0.052083 |  | тп | КРЭС | 404 | тр-р №1 | 400 | 25 | 22 | 30 | 222/405 | 25.6667 | 0.042183 | [8 empty] | 0.042183 |  |  | 0.042183
2021-08-09 | 11:12 | 28 | 0.095899 | 0 | тп | КРЭС | 405 | тр-р №1 | 630 | 65 | 73 | 87 | 218/378 | 75 | 0.078262 | 5-5 | тр-р №2 откл. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0.078262 | 0 | 5-5 | 0.078262
2021-08-06 | 10:11 | 24 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 406 | тр-р №1 нет доступа | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-08-06 | 11:25 | 24 | 0.16927 |  | ктп | КРЭС | 415 | тр-р №1 | 160 | 33 | 37 | 39 | 229/399 | 36.3333 | 0.14928 | 5-4 | [7 empty] | 0.14928 |  |  | 0.14928
2021-08-06 | 11:07 | 24 | 0.14757 |  | ктп | КРЭС | 416 | тр-р №1 | 160 | 34 | 11 | 17 | 224/398 | 20.6667 | 0.084914 | [8 empty] | 0.084914 |  |  | 0.084914
2021-08-06 | 10:36 | 24 | 0.15 |  | ктп | КРЭС | 417 | тр-р №1 | 250 | 50 | 31 | 54 | 218/381 | 45 | 0.11833 | [8 empty] | 0.11833 |  |  | 0.11833
2021-07-12 | 19:55 | 30 | 0.17361 | 0.15191 | тп | КРЭС | 419 | тр-р №1 | 160 | 20 | 40 | 20 | 226/391 | 26.6667 | 0.10957 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 25 | 30 | 35 | 230/400 | 30 | 0.10957 | 0.12326 | 4-2 | 0.23283
2021-07-15 | 22:20 | 22 | 0.29321 | 0.15653 | тп | КРЭС | 420 | тр-р №1 | 630 | 222 | 266 | 142 | 232/402 | 210 | 0.21913 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 142 | 76 | 110 | 221/387 | 109.3333 | 0.21913 | 0.11409 | 5-1 | 0.33322
2021-07-06 | 19:38 | 29 | 0.19965 | 0.25868 | тп | КРЭС | 421 | тр-р №1 | 400 | 75 | 86 | 115 | 232/399 | 92 | 0.1512 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 149 | 113 | 104 | 233/402 | 122 | 0.1512 | 0.20051 | 4-1 | 0.35171
|  |  | 0.15625 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 422 | тр-р №1 | 40 | 9 | 0 | 0 | 228/400 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0.32077 | 0.2425 | тп |  | 425 | тр-р №1 | 630 | 223 | 287 | 291 | 229/393 |  |  |  | тр-р №2 | 630 | 220 | 131 | 146 | 233/407 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0.60833 | #DIV/0! | тп |  | 426 | тр-р №1 | 250 | 217 | 182 | 219 | 228/396 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 1.1319 | #DIV/0! | тп |  | 428 | тр-р №1 | 100 | 154 | 148 | 163 | 221/385 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0.052778 | тп |  | 429 | тр-р №1 ОТКЛ | 180 | [7 empty] | тр-р №2 | 250 | 19 | 4 | 2 | 234/409 |  | 0 |  |  | 0
2021-08-25 | 9:30 | 17 | 0.18229 | 0.072917 | тп | КРЭС | 432 | тр-р №1 | 400 | 86 | 105 | 103 | 232/405 | 98 | 0.16106 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 42 | 36 | 28 | 236/412 | 35.3333 | 0.16106 | 0.05807 | 5-3 | 0.21913
2021-08-25 | 9:40 | 17 | 0.1466 | 0.23148 | тп | КРЭС | 433 | тр-р №1 | 630 | 82 | 133 | 84 | 231/405 | 99.6667 | 0.104 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 192 | 194 | 210 | 235/409 | 198.6667 | 0.104 | 0.20731 | 5-3 | 0.31131
2021-08-08 | 9:00 | 21 | 0.097222 |  | ктп | КРЭС | 434 | тр-р №1 | 250 | 35 | 11 | 10 | 220/386 | 18.6667 | 0.049086 | 5-1 | [7 empty] | 0.049086 |  |  | 0.049086
2021-08-25 | 11:40 | 19 | 0.23438 |  | ктп | КРЭС | 435 | тр-р №1 | 400 | 130 | 135 | 133 | 232/402 | 132.6667 | 0.21804 | 5-3 | [7 empty] | 0.21804 |  |  | 0.21804
2021-08-25 | 11:15 | 17 | 0.27227 | 0.18959 | тп | КРЭС | 437 | тр-р №1 | 630 | 222 | 196 | 247 | 233/405 | 221.6667 | 0.23131 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 172 | 157 | 145 | 228/395 | 158 | 0.23131 | 0.16487 | 5-3 | 0.39618
2021-08-17 | 18:55 | 27 | 0.046875 | 0.13889 | тп | КРЭС | 438 | тр-р №1 | 400 | 27 | 17 | 27 | 234/406 | 23.6667 | 0.038896 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 68 | 80 | 73 | 234/405 | 73.6667 | 0.038896 | 0.12107 |  | 0.15997
2021-08-12 | 11:30 | 25 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 439 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 220/410 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-08-10 | 10:26 | 24 | 0.43403 |  | ктп | КРЭС | 441 | тр-р №1 | 160 | 100 | 57 | 62 | 227/397 | 73 | 0.29994 | [8 empty] | 0.29994 |  |  | 0.29994
2021-08-08 | 14:30 | 21 | 0.26455 | 0.23148 | тп | КРЭС | 442 | тр-р №1 | 630 | 180 | 240 | 230 | 230/400 | 216.6667 | 0.22609 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 190 | 190 | 210 | 229/405 | 196.6667 | 0.22609 | 0.20522 | 5-3 | 0.43131
2021-08-08 | 10:30 | 21 | 0.095899 | 0.20944 | тп | КРЭС | 443 | тр-р №1 | 630 | 62 | 87 | 60 | 218/385 | 69.6667 | 0.072697 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 125 | 190 | 190 | 219/385 | 168.3333 | 0.072697 | 0.17565 | 5-1 | 0.24835
2021-07-16 | 20:48 | 27 | 0.26235 | 0.1433 | тп | КРЭС | 445 | тр-р №1 | 630 | 238 | 218 | 228 | 243/422 | 228 | 0.23792 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 130 | 121 | 125 | 242/423 | 125.3333 | 0.23792 | 0.13078 | 5-3 | 0.3687
2021-08-08 | 10:04 | 21 | 0.19841 | 0.27557 | тп | КРЭС | 446 | тр-р №1 | 630 | 150 | 180 | 180 | 216/381 | 170 | 0.17739 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 180 | 250 | 200 | 222/386 | 210 | 0.17739 | 0.21913 | 5-1 | 0.39653
2021-08-08 | 14:00 | 21 | 0.25353 | 0.094797 | тп | КРЭС | 447 | тр-р №1 | 630 | 197 | 204 | 230 | 218/380 | 210.3333 | 0.21948 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 86 | 81 | 82 | 229/406 | 83 | 0.21948 | 0.08661 |  | 0.30609
2021-08-08 | 15:00 | 21 | 0.19841 | 0.30864 | тп | КРЭС | 448 | тр-р №1 | 630 | 180 | 150 | 160 | 218/384 | 163.3333 | 0.17044 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 240 | 280 | 190 | 221/386 | 236.6667 | 0.17044 | 0.24696 | 5-1 | 0.4174
2021-07-15 | 11:20 | 22 | 0.56667 | 0 | тп | КРЭС | 449 | тр-р №1 | 250 | 182 | 204 | 191 | 235/406 | 192.3333 | 0.50576 |  | тр-р №2 откл. | 250 | [5 empty] | 0.50576 | 0 |  | 0.50576
2021-08-16 | 14:30 | 25 | 0.42989 | 0.19841 | тп | КРЭС | 451 | тр-р №1 | 630 | 375 | 390 | 380 | 224/387 | 381.6667 | 0.39827 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 175 | 180 | 175 | 221/390 | 176.6667 | 0.39827 | 0.18435 | 5-2 | 0.58262
2021-07-15 | 10:40 | 22 | 0.36486 | 0.12346 | тп | КРЭС | 452 | тр-р №1 | 630 | 331 | 287 | 275 | 227/394 | 297.6667 | 0.31061 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 99 | 112 | 80 | 221/386 | 97 | 0.31061 | 0.10122 | 5-1 | 0.41183
2021-08-16 | 13:55 | 25 | 0.16534 | 0.35825 | тп | КРЭС | 453 | тр-р №1 | 630 | 140 | 110 | 150 | 227/400 | 133.3333 | 0.13913 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 225 | 325 | 306 | 228/399 | 285.3333 | 0.13913 | 0.29774 | 5-3 | 0.43688
2021-07-12 | 20:05 | 30 | 0.082672 | 0.092593 | тп | КРЭС | 454 | тр-р №1 | 630 | 58 | 75 | 47 | 225/393 | 60 | 0.06261 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 54 | 73 | 84 | 225/393 | 70.3333 | 0.06261 | 0.073392 | 5-1 | 0.136
2021-07-15 | 13:00 | 22 | 0.4184 | 0 | тп | КРЭС | 455 | тр-р №1 | 400 | 241 | 203 | 211 | 224/396 | 218.3333 | 0.35883 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0.35883 | 0 | 5-3 | 0.35883
2021-07-19 | 9:42 | 28 | 0.56217 | 0.07716 | тп | КРЭС | 456 | тр-р №1 | 630 | 385 | 510 | 470 | 223/390 | 455 | 0.47479 |  | тр-р №2 | 630 | 45 | 70 | 35 | 223/393 | 50 | 0.47479 | 0.052175 |  | 0.52696
2021-07-19 | 9:30 | 27 | 0.21495 | 0.1433 | тп | КРЭС | 458 | тр-р №1 | 630 | 195 | 190 | 170 | 225/395 | 185 | 0.19305 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 130 | 90 | 110 | 225/393 | 110 | 0.19305 | 0.11478 | 5-2 | 0.30783
2021-08-17 | 18:28 | 27 | 0.11806 | 0.15799 | тп | КРЭС | 459 | тр-р №1 | 400 | 62 | 67 | 68 | 234/408 | 65.6667 | 0.10792 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 59 | 91 | 79 | 232/405 | 76.3333 | 0.10792 | 0.12545 | 5-1 | 0.23338
2021-07-08 | 21:20 | 30 | 0.23333 |  | тп | КРЭС | 460 | тр-р №1 | 250 | 84 | 73 | 84 | 225/393 | 80.3333 | 0.21124 | [7 empty] | 0 | 0.21124 |  |  | 0.21124
2021-08-17 | 19:47 | 27 | 0.2934 | 0.43576 | тп | КРЭС | 461 | тр-р №1 | 400 | 163 | 161 | 169 | 233/402 | 164.3333 | 0.27008 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 221 | 223 | 251 | 240/415 | 231.6667 | 0.27008 | 0.38074 | 5-3 | 0.65083
2021-08-21 | 16:15 | 20 | 0.055556 | 0.081597 | тп | КРЭС | 462 | тр-р №1 | 400 | 18 | 32 | 21 | 237/412 | 23.6667 | 0.038896 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 46 | 47 | 45 | 236/409 | 46 | 0.038896 | 0.075601 |  | 0.1145
2021-08-25 | 16:00 | 20 | 0 | 0.091667 | тп | КРЭС | 463 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 20 | 33 | 16 | 239/414 | 23 | 0 | 0.060481 | 4-2 | 0.060481
2021-07-15 | 13:40 | 22 | 0.17361 | 0.088542 | тп | КРЭС | 464 | тр-р №1 | 400 | 90 | 100 | 85 | 233/407 | 91.6667 | 0.15065 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 29 | 38 | 51 | 230/400 | 39.3333 | 0.15065 | 0.064644 | 5-2 | 0.2153
2021-07-12 | 9:20 | 29 | 0.29948 |  | ктп | КРЭС | 465 | тр-р №1 | 160 | 69 | 60 | 59 | 230/403 | 62.6667 | 0.25748 | [8 empty] | 0.25748 |  |  | 0.25748
2021-08-10 | 9:40 | 24 | 0.18889 | 0.080556 | тп | КРЭС | 466 | тр-р №1 | 250 | 32 | 58 | 68 | 217/381 | 52.6667 | 0.13849 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 29 | 28 | 27 | 228/401 | 28 | 0.13849 | 0.073629 | 5-3 | 0.21212
2021-07-15 | 10:00 | 22 | 0.13338 | 0.12456 | тп | КРЭС | 467 | тр-р №1 | 630 | 77 | 121 | 64 | 230/403 | 87.3333 | 0.091132 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 86 | 113 | 92 | 235/411 | 97 | 0.091132 | 0.10122 | 5-2 | 0.19235
2021-07-27 | 10:45 | 25 | 0.17967 | 0.20062 | тп | КРЭС | 468 | тр-р №1 | 630 | 161 | 147 | 163 | 230/401 | 157 | 0.16383 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 180 | 182 | 181 | 237/411 | 181 | 0.16383 | 0.18887 | 5-1 | 0.3527
2021-08-09 | 10:45 | 28 | 0 | 0.034722 | тп | КРЭС | 469 | тр-р №1 откл. | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 320 | 9 | 7 | 16 | 218/282 | 10.6667 | 0 | 0.021913 | 3-2 | 0.021913
2021-08-25 | 15:40 | 20 | 0.45833 |  | тп | КРЭС | 470 | тр-р №1 | 250 | 165 | 147 | 86 | 234/407 | 132.6667 | 0.34886 | 4-2 | [7 empty] | 0.34886 |  |  | 0.34886
2021-07-15 | 15:20 | 22 | 0.32639 | 0.27604 | тп | КРЭС | 471 | тр-р №1 | 400 | 121 | 168 | 188 | 218/279 | 159 | 0.26132 |  | тр-р №2 | 400 | 155 | 159 | 145 | 229/1401 | 153 | 0.26132 | 0.25146 |  | 0.51277
2021-07-27 | 11:05 | 25 | 0.56944 | 0.25608 | тп | КРЭС | 472 | тр-р №1 | 400 | 277 | 328 | 303 | 230/394 | 302.6667 | 0.49743 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 118 | 77 | 106 | 234/408 | 100.3333 | 0.49743 | 0.20612 | 3-2 | 0.70355
2021-07-19 | 9:20 | 27 | 0.38194 | 0.31424 | тп | КРЭС | 473 | тр-р №1 | 400 | 192 | 179 | 220 | 232/403 | 197 | 0.32377 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 173 | 181 | 170 | 224/394 | 174.6667 | 0.32377 | 0.28706 | 4-2 | 0.61083
2021-07-20 | 11:25 | 28 | 0.041667 | 0.069444 | тп | КРЭС | 474 | тр-р №1 Котельная | 250 | 10 | 5 | 15 | 232/406 | 10 | 0.026296 | 5-3 | тр-р №2 Котельная | 250 | 25 | 20 | 23 | 233/408 | 22.6667 | 0.026296 | 0.059604 | 5-2 | 0.0859
2021-07-19 | 10:27 | 28 | 0.31667 |  | ктп | КРЭС | 475 | тр-р №1 | 250 | 88 | 114 | 85 | 218/379 | 95.6667 | 0.25157 | 5-1 | [7 empty] | 0.25157 |  |  | 0.25157
2021-08-17 | 19:20 | 27 | 0.16319 | 0.15278 | тп | КРЭС | 476 | тр-р №1 | 400 | 89 | 94 | 82 | 232/404 | 88.3333 | 0.14518 | загл. | тр-р №2 | 400 | 71 | 88 | 70 | 231/404 | 76.3333 | 0.14518 | 0.12545 | 5-2 | 0.27063
2021-07-19 | 9:56 | 28 | 0.49826 |  | тп | КРЭС | 477 | тр-р №1 не наша | 400 | 238 | 237 | 287 | 223/384 | 254 | 0.41745 | 5-3 | [7 empty] | 0.41745 |  |  | 0.41745
2021-08-25 | 10:30 | 17 | 0.26736 |  | тп | КРЭС | 478 | тр-р №1 | 400 | 141 | 154 | 102 | 227/392 | 132.3333 | 0.21749 | 5-1 | [7 empty] | 0.21749 |  |  | 0.21749
2021-07-27 | 11:25 | 25 | 0.19965 | 0.40799 | тп | КРЭС | 479 | тр-р №1 | 400 | 106 | 115 | 7 | 234/410 | 76 | 0.12491 | 3-2 | тр-р №2 | 320 | 188 | 127 | 145 | 231/399 | 153.3333 | 0.12491 | 0.315 | 5-2 | 0.43991
2021-08-14 | 11:05 | 25 | 0.2066 | 0.14757 | тп | КРЭС | 480 | тр-р №1 | 400 | 90 | 105 | 119 | 230/400 | 104.6667 | 0.17202 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 63 | 85 | 73 | 222/389 | 73.6667 | 0.17202 | 0.12107 | 5-1 | 0.29309
2021-08-14 | 10:44 | 25 | 0.10913 | 0.17196 | тп | КРЭС | 481 | тр-р №1 | 630 | 99 | 45 | 43 | 224/391 | 62.3333 | 0.065044 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 114 | 122 | 156 | 224/392 | 130.6667 | 0.065044 | 0.13635 | 5-2 | 0.20139
2021-08-14 | 10:25 | 25 | 0.1929 | 0.32187 | тп | КРЭС | 482 | тр-р №1 | 630 | 138 | 164 | 175 | 216/379 | 159 | 0.16592 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 279 | 292 | 183 | 222/388 | 251.3333 | 0.16592 | 0.26226 | 5-2 | 0.42818
2021-08-10 | 9:15 | 24 | 0.18056 | 0.16389 | тп | КРЭС | 483 | тр-р №1 | 250 | 65 | 56 | 62 | 221/389 | 61 | 0.16041 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 51 | 45 | 59 | 222/392 | 51.6667 | 0.16041 | 0.13586 | 5-3 | 0.29627
2021-08-10 | 9:00 | 24 | 0.25463 | 0.30534 | тп | КРЭС | 484 | тр-р №1 | 630 | 231 | 198 | 211 | 231/404 | 213.3333 | 0.22261 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 277 | 255 | 221 | 230/402 | 251 | 0.22261 | 0.26192 | 5-2 | 0.48453
2021-08-14 | 10:00 | 25 | 0.25573 | 0.30423 | тп | КРЭС | 485 | тр-р №1 | 630 | 204 | 186 | 232 | 222/387 | 207.3333 | 0.21635 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 231 | 276 | 209 | 223/387 | 238.6667 | 0.21635 | 0.24905 | 5-2 | 0.4654
2021-08-06 | 10:11 | 24 | 0.17857 | 0.13889 | тп | КРЭС | 486 | тр-р №1 | 630 | 162 | 156 | 151 | 217/379 | 156.3333 | 0.16313 |  | тр-р №2 | 630 | 126 | 94 | 97 | 216/380 | 105.6667 | 0.16313 | 0.11026 |  | 0.27339
2021-08-29 | 11:45 | 22 | 0.29982 | 0.21495 | тп | КРЭС | 487 | тр-р №1 | 630 | 208 | 272 | 247 | 233/407 | 242.3333 | 0.25287 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 165 | 195 | 159 | 225/391 | 173 | 0.25287 | 0.18052 | 5-1 | 0.4334
2021-08-08 | 8:30 | 21 | 0.25353 | 0.15432 | тп | КРЭС | 488 | тр-р №1 | 630 | 160 | 210 | 230 | 226/397 | 200 | 0.2087 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 140 | 130 | 90 | 219/385 | 120 | 0.2087 | 0.12522 | 5-1 | 0.33392
2021-08-18 | 10:25 | 23 | 0.11133 | 0.21384 | тп | КРЭС | 489 | тр-р №1 | 630 | 71 | 85 | 101 | 226/397 | 85.6667 | 0.089392 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 129 | 194 | 179 | 229/400 | 167.3333 | 0.089392 | 0.17461 | 5-3 | 0.264
2021-08-18 | 10:41 | 23 | 0.13455 |  | тп | КРЭС | 490 | тр-р №1 | 160 | 31 | 14 | 24 | 218/383 | 23 | 0.094501 | 5-1 | [7 empty] | 0.094501 |  |  | 0.094501
2021-08-18 | 10:56 | 23 | 0.16645 | 0.10141 | тп | КРЭС | 491 | тр-р №1 | 630 | 92 | 66 | 151 | 226/395 | 103 | 0.10748 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 92 | 86 | 70 | 224/391 | 82.6667 | 0.10748 | 0.086262 | 5-2 | 0.19374
2021-08-18 | 11:15 | 23 | 0.23148 | 0.15212 | тп | КРЭС | 492 | тр-р №1 | 630 | 210 | 200 | 194 | 220/384 | 201.3333 | 0.21009 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 108 | 125 | 138 | 225/391 | 123.6667 | 0.21009 | 0.12905 | 5-2 | 0.33913
|  |  | 0.23333 | 0.16667 | тп |  | 495 | тр-р №1 | 250 | 67 | 84 | 81 | 239/418 |  |  |  | тр-р №2 | 250 | 26 | 44 | 60 | 238/416 |  | 0 |  |  | 0
2021-07-12 | 14:15 | 30 | 0.56389 | 0.4 | ктп | КРЭС | 512 | тр-р №1 | 250 | 194 | 203 | 187 | 230/396 | 194.6667 | 0.5119 |  | тр-р №2 | 250 | 144 | 137 | 138 | 228/398 | 139.6667 | 0.5119 | 0.36727 |  | 0.87916
2021-06-07 | 20:20 | 19 | 0.059028 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 598 | тр-р №1 | 400 | 34 | 20 | 14 | 236/415 | 22.6667 | 0.037253 | [7 empty] | 0 | 0.037253 |  |  | 0.037253
2021-07-07 | 11:00 | 27 | 0.15873 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 600 | тр-р №1 | 630 | 144 | 122 | 102 | 224/392 | 122.6667 | 0.128 | [7 empty] | 0 | 0.128 |  |  | 0.128
2021-08-07 | 9:30 | 23 | 0.06724 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 601 | тр-р №1 | 630 | 50 | 61 | 60 | 234/402 | 57 | 0.059479 | [7 empty] | 0 | 0.059479 |  |  | 0.059479
2021-07-07 | 11:20 | 27 | 0 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 602 | тр-р №1 нет возможности замеров, 0,4 не наша | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2021-07-21 | 8:25 | 23 | 0.28153 | 0.29982 | тп | КРЭС | 617 | тр-р №1 | 3150 | 1277 | 1250 | 1250 | 227/390 | 1259 | 0.26275 |  | тр-р №2 | 3150 | 1360 | 1280 | 1250 | 221/380 | 1296.6667 | 0.26275 | 0.27061 |  | 0.53336
2021-08-21 | 10:30 | 20 | 0.25833 | #DIV/0! | мрп | КРЭС | 709 | тр-р №1 | 250 | 93 | 80 | 53 | 229/400 | 75.3333 | 0.1981 | [8 empty] | 0.1981 |  |  | 0.1981
2021-08-09 | 16:00 | 29 | 0.060764 |  | тп | КРЭС | 1159 | тр-р №1 | 160 | 14 | 11 | 5 | 232/406 | 10 | 0.041087 | [8 empty] | 0.041087 |  |  | 0.041087
2021-08-09 | 15:30 | 30 | 0.34375 |  | тп | КРЭС | 1160 | тр-р №1 | 400 | 196 | 198 | 181 | 234/405 | 191.6667 | 0.315 | [8 empty] | 0.315 |  |  | 0.315
2021-08-09 | 13:30 | 25 | 0.33889 |  | тп | КРЭС | 1208 | тр-р №1 | 250 | 122 | 85 | 73 | 229/390 | 93.3333 | 0.24543 | [8 empty] | 0.24543 |  |  | 0.24543
2021-08-09 | 15:00 | 30 | 0.35 |  | тп | КРЭС | 1220 | тр-р №1 | 250 | 99 | 91 | 126 | 225/393 | 105.3333 | 0.27698 | [8 empty] | 0.27698 |  |  | 0.27698
2021-08-09 | 17:10 | 25 | 0.26042 |  | тп | КРЭС | 1230 | тр-р №1 | 160 | 40 | 54 | 60 | 231/400 | 51.3333 | 0.21092 | [8 empty] | 0.21092 |  |  | 0.21092
2021-08-09 | 14:00 | 25 | 0.25694 |  | тп | КРЭС | 1283 | тр-р №1 | 100 | 33 | 37 | 24 | 233/399 | 31.3333 | 0.20599 | [8 empty] | 0.20599 |  |  | 0.20599
2021-07-14 | 19:22 | 30 | 0 | 0.0055556 | рп | КРЭС | 1512 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 8 | 1 | 234/406 | 3 | 0 | 0.0019722 |  | 0.0019722
2021-08-25 | 11:00 | 17 | 0.088183 | 0.087081 |  |  | 1514 | тр-р №1 | 630 | 80 | 62 | 79 | 231/400 | 73.6667 | 0.076871 |  | тр-р №2 | 630 | 79 | 70 | 76 | 231/401 | 75 | 0.076871 | 0.078262 |  | 0.15513
2021-08-25 | 16:15 | 20 | 0.22222 | 0.19618 | рп | КРЭС | 1515 | тр-р №1 | 400 | 121 | 128 | 126 | 231/400 | 125 | 0.20544 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 113 | 84 | 96 | 238/413 | 97.6667 | 0.20544 | 0.16052 | 3-1 | 0.36595
2021-07-07 | 9:30 | 29 | 0.039062 |  | рп | КРЭС | 1516 | тр-р №1 | 160 | 3 | 9 | 3 | 236/416 | 5 | 0.020544 | [8 empty] | 0.020544 |  |  | 0.020544
2021-08-25 | 10:10 | 17 | 0.16093 | 0.22046 | рп | КРЭС | 1517 | тр-р №1 | 630 | 123 | 134 | 146 | 226/393 | 134.3333 | 0.14018 |  | тр-р №2 | 630 | 185 | 196 | 200 | 229/394 | 193.6667 | 0.14018 | 0.20209 |  | 0.34227
2021-08-18 | 13:20 | 23 | 0.053472 | 0.11319 | рп | КРЭС | 1520 | тр-р №1 | 1000 | 77 | 68 | 47 | 222/387 | 64 | 0.042074 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 115 | 163 | 123 | 219/382 | 133.6667 | 0.042074 | 0.087872 | 5-2 | 0.12995
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1521 | тр-р №1 нет возможности провести замеры шины и шпильки трансформаторов не обхватываются клещами | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1521 | тр-р №4 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №3 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0
2021-07-04 | 19:10 | 25 | 0.17416 | 0.17637 | рп | КРЭС | 1522 | тр-р №1 | 630 | 144 | 158 | 146 | 233/407 | 149.3333 | 0.15583 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 160 | 150 | 139 | 232/401 | 149.6667 | 0.15583 | 0.15618 |  | 0.312
2021-08-21 | 11:40 | 20 | 0.42549 | 0.30754 | рп | КРЭС | 1523 | тр-р №1 | 630 | 337 | 360 | 386 | 229/398 | 361 | 0.3767 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 279 | 237 | 200 | 229/398 | 238.6667 | 0.3767 | 0.24905 |  | 0.62575
2021-07-16 | 20:28 | 27 | 0.13007 | 0.20392 | рп | КРЭС | 1526 | тр-р №1 | 630 | 118 | 94 | 81 | 230/420 | 97.6667 | 0.10191 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 185 | 155 | 145 | 238/415 | 161.6667 | 0.10191 | 0.1687 | 5-4 | 0.27061
2021-08-25 | 13:30 | 19 | 0.24167 | 0.16944 | рп | КРЭС | 1527 | тр-р №1 | 250 | 87 | 62 | 69 | 227/395 | 72.6667 | 0.19108 | 5-5 | тр-р №2 | 250 | 61 | 59 | 54 | 232/403 | 58 | 0.19108 | 0.15252 |  | 0.3436
2021-07-07 | 9:00 | 27 | 0.1433 | 0.07716 | рп | КРЭС | 1528 | тр-р №1 | 630 | 130 | 125 | 130 | 228/400 | 128.3333 | 0.13391 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 60 | 60 | 70 | 231/404 | 63.3333 | 0.13391 | 0.066088 | 5-1 | 0.2
|  |  | 0.1684 | 0.1441 | рп | КРЭС | 1529 | тр-р №1 | 400 | 72 | 97 | 59 | 408/235 | 76 | 0.12491 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 83 | 52 | 41 | 408/235 | 58.6667 | 0.12491 | 0.096419 | 5-1 | 0.22132
2021-08-25 | 16:40 | 19 | 0.24826 | 0.11632 | рп | КРЭС | 1532 | тр-р №1 | 400 | 81 | 143 | 98 | 231/402 | 107.3333 | 0.1764 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 53 | 67 | 65 | 229/402 | 61.6667 | 0.1764 | 0.10135 | 5-2 | 0.27775
2021-07-21 | 19:25 | 23 | 0 | 0.048611 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/395 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 70 | 52 | 69 | 235/408 | 63.6667 | 0 | 0.041854 | 5-3 | 0.041854
|  |  | 0.26667 | 0 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №3 | 250 | 84 | 68 | 96 | 227/395 | 82.6667 | 0.21738 | 5-2 | тр-р №4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0.21738 | 0 | 5-2 | 0.21738
2021-07-21 | 21:20 | 23 | 0.26675 | 0.1433 | рп | КРЭС | 1537 | тр-р №1 | 630 | 242 | 189 | 177 | 231/400 | 202.6667 | 0.21148 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 98 | 130 | 125 | 221/384 | 117.6667 | 0.21148 | 0.12278 | 5-3 | 0.33427
2021-08-16 | 11:20 | 25 | 0.030556 | 0.0375 |  | КРЭС | 1538 | тр-р №1 | 1000 | 28 | 40 | 44 | 225/391 | 37.3333 | 0.024543 |  | тр-р №2 | 1000 | 44 | 45 | 54 | 218/384 | 47.6667 | 0.024543 | 0.031336 |  | 0.055879
2021-08-08 | 15:30 | 21 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1539 | тр-р №1 0,4 кВ абонент | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0
2021-07-14 | 19:10 | 30 | 0.29541 | 0.27888 | рп | КРЭС | 1540 | тр-р №1 | 630 | 240 | 223 | 268 | 233/403 | 243.6667 | 0.25426 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 233 | 208 | 253 |  | 231.3333 | 0.25426 | 0.24139 | 5-3 | 0.49566
2021-07-12 | 15:10 | 30 | 0.16319 | 0.14028 | рп | КРЭС | 1541 | тр-р №1 | 1000 | 235 | 211 | 227 | 225/394 | 224.3333 | 0.14748 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 197 | 202 | 177 | 224/392 | 192 | 0.14748 | 0.12622 | 5-1 | 0.2737
|  |  | 0.12569 | 0.14653 | рп | КРЭС | 1541 | тр-р №3 | 1000 | 158 | 175 | 181 | 224/392 | 171.3333 | 0.11263 | 5-1 | тр-р №4 | 1000 | 211 | 170 | 135 | 225/395 | 172 | 0.11263 | 0.11307 | 5-1 | 0.22571
2021-07-12 | 15:15 | 30 | 0.21936 | 0.097002 | рп | КРЭС | 1542 | тр-р №1 | 630 | 199 | 195 | 156 | 220/385 | 183.3333 | 0.19131 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 69 | 88 | 71 | 225/393 | 76 | 0.19131 | 0.079305 | 5-2 | 0.27061
2021-08-06 | 9:40 | 24 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1543 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 228/394 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 219/384 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-08-14 | 11:27 | 25 | 0.33069 | 0 | рп | КРЭС | 1544 | тр-р №1 | 630 | 282 | 300 | 277 | 223/395 | 286.3333 | 0.29879 | 5-3 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 227/397 | 0 | 0.29879 | 0 | 5-1 | 0.29879
2021-08-29 | 11:20 | 22 | 0.24471 | 0.2392 | рп | КРЭС | 1545 | тр-р №1 | 630 | 195 | 222 | 153 | 225/391 | 190 | 0.19826 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 217 | 214 | 171 | 229/400 | 200.6667 | 0.19826 | 0.20939 | 5-2 | 0.40766
2021-08-21 | 11:10 | 20 | 0.16389 | 0.15903 | рп | КРЭС | 1546 | тр-р №1 | 1000 | 236 | 230 | 223 | 232/404 | 229.6667 | 0.15098 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 203 | 229 | 178 | 230/403 | 203.3333 | 0.15098 | 0.13367 | 5-2 | 0.28465
2021-08-10 | 9:56 | 24 | 0.37588 | 0.16204 | рп | КРЭС | 1548 | тр-р №1 | 630 | 305 | 297 | 341 | 220/383 | 314.3333 | 0.328 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 147 | 121 | 69 | 221/386 | 112.3333 | 0.328 | 0.11722 | 5-4 | 0.44522
2021-07-09 | 19:35 | 30 | 0.33681 | 0.29167 | рп | КРЭС | 1549 | тр-р №1 | 400 | 194 | 190 | 152 | 229/395 | 178.6667 | 0.29364 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 168 | 144 | 167 | 229/396 | 159.6667 | 0.29364 | 0.26241 | 4-1 | 0.55605
2021-07-07 | 9:20 | 28 | 0.58973 | 0.35273 | рп | КРЭС | 1550 | тр-р №1 | 630 | 530 | 535 | 500 | 222/389 | 521.6667 | 0.54436 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 320 | 300 | 270 | 218/383 | 296.6667 | 0.54436 | 0.30957 | 5-3 | 0.85392
2021-06-23 | 14:00 | 30 | 0.017361 |  | стп | КРЭС | 2001 | тр-р №1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 231/398 | 0.33333 | 0.0054783 | [7 empty] | 0 | 0.0054783 |  |  | 0.0054783
2021-07-30 | 11:00 | 23 | 0.78125 |  | стп | КРЭС | 2002 | тр-р №1 | 40 | 30 | 40 | 45 | 236/401 | 38.3333 | 0.63001 | [8 empty] | 0.63001 |  |  | 0.63001
2021-07-29 | 15:30 | 27 | 0.013889 |  | стп | КРЭС | 2003 | тр-р №1 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 230/393 | 0.46667 | 0.012271 | [7 empty] | 0 | 0.012271 |  |  | 0.012271
2021-08-09 | 15:45 | 30 | 0 |  | стп | КРЭС | 2004 | тр-р №1 отключена | 40 | [14 empty] | 0 |  |  | 0
2021-06-21 | 18:21 | 32 | 0 |  | стп | КРЭС | 2005 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 231/404 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-29 | 15:55 | 27 | 0.013889 |  | стп | КРЭС | 2006 | тр-р №1 | 40 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 236/399 | 0.63333 | 0.010409 | [7 empty] | 0 | 0.010409 |  |  | 0.010409
2021-06-21 | 10:01 | 31 | 0.19097 |  | стп | КРЭС | 2007 | тр-р №1 | 40 | 4 | 11 | 0 | 230/404 | 5 | 0.082175 | [8 empty] | 0.082175 |  |  | 0.082175
2021-07-04 | 9:00 | 23 | 0.34722 |  | стп | КРЭС | 2008 | тр-р №1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 231/402 | 6.6667 | 0.10957 | [7 empty] | 0 | 0.10957 |  |  | 0.10957
2021-07-29 | 16:20 | 27 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2009 | тр-р №1 | 40 | 2 | 5 | 3 | 236/397 | 3.3333 | 0.054783 | [8 empty] | 0.054783 |  |  | 0.054783
2021-06-23 | 13:10 | 30 | 0.92014 |  | стп | КРЭС | 2010 | тр-р №1 | 40 | 48 | 53 | 39 | 234/398 | 46.6667 | 0.76697 | [8 empty] | 0.76697 |  |  | 0.76697
2021-07-30 | 8:50 | 21 | 0.13889 |  | стп | КРЭС | 2011 | тр-р №1 | 40 | 6 | 8 | 2 | 229/395 | 5.3333 | 0.087653 | [8 empty] | 0.087653 |  |  | 0.087653
2021-07-04 | 10:10 | 23 | 0.11023 |  | стп | КРЭС | 2012 | тр-р №1 | 63 | 3 | 10 | 3 | 230/399 | 5.3333 | 0.055653 | [7 empty] | 0 | 0.055653 |  |  | 0.055653
2021-06-21 | 18:43 | 32 | 0 |  | стп | КРЭС | 2013 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230/399 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2021-07-29 | 10:00 | 23 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2014 | тр-р №1 | 40 | 5 | 6 | 4 | 228/402 | 5 | 0.082175 | [7 empty] | 0 | 0.082175 |  |  | 0.082175
2021-07-29 | 10:15 | 23 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2015 | тр-р №1 | 40 | 3 | 4 | 2 | 228/399 | 3 | 0.049305 | [7 empty] | 0 | 0.049305 |  |  | 0.049305
2021-07-29 | 10:34 | 23 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2016 | тр-р №1 | 40 | 1 | 10 | 1 | 237/407 | 4 | 0.06574 | [7 empty] | 0 | 0.06574 |  |  | 0.06574
2021-07-29 | 11:05 | 23 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2017 | тр-р №1 | 40 | 2 | 3 | 2 | 230/402 | 2.3333 | 0.038348 | [7 empty] | 0 | 0.038348 |  |  | 0.038348
2021-06-15 | 20:03 | 24 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2018 | тр-р №1 | 40 | 3 | 2 | 0 | 323/401 | 1.6667 | 0.027392 | [8 empty] | 0.027392 |  |  | 0.027392
2021-08-31 | 8:40 | 17 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2019 | тр-р №1 | 40 | 4 | 4 | 1 | 235/399 | 3 | 0.049305 | [8 empty] | 0.049305 |  |  | 0.049305
2021-06-21 | 17:58 | 32 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2020 | тр-р №1 | 40 | 0 | 5 | 2 | 226/395 | 2.3333 | 0.038348 | [8 empty] | 0.038348 |  |  | 0.038348
2021-07-29 | 11:30 | 23 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2021 | тр-р №1 | 40 | 0 | 2 | 3 | 223/388 | 1.6667 | 0.027392 | [7 empty] | 0 | 0.027392 |  |  | 0.027392
2021-06-26 | 16:42 | 21 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2022 | тр-р №1 | 40 | 0 | 1 | 3 | 212/385 | 1.3333 | 0.021913 | [8 empty] | 0.021913 |  |  | 0.021913
2021-07-29 | 11:47 | 23 | 0.19097 |  | стп | КРЭС | 2023 | тр-р №1 | 40 | 8 | 7 | 11 | 230/396 | 8.6667 | 0.14244 | [7 empty] | 0 | 0.14244 |  |  | 0.14244
2021-07-30 | 9:30 | 21 | 0.088183 |  | стп | КРЭС | 2024 | тр-р №1 | 63 | 8 | 6 | 3 | 239/399 | 5.6667 | 0.059131 | [7 empty] | 0 | 0.059131 |  |  | 0.059131
2021-08-31 | 9:12 | 17 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2025 | тр-р №1 | 40 | 2 | 2 | 1 | 236/400 | 1.6667 | 0.027392 | [8 empty] | 0.027392 |  |  | 0.027392
2021-08-31 | 9:45 | 18 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2026 | тр-р №1 | 40 | 1 | 0 | 2 | 238/399 | 1 | 0.016435 | [8 empty] | 0.016435 |  |  | 0.016435
2021-08-31 | 10:07 | 18 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2027 | тр-р №1 | 40 | 2 | 2 | 1 | 237/398 | 1.6667 | 0.027392 | [8 empty] | 0.027392 |  |  | 0.027392
2021-08-31 | 14:15 | 22 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2028 | тр-р №1 | 40 | 3 | 1 | 0 | 236/401 | 1.3333 | 0.021913 | [7 empty] | 0 | 0.021913 |  |  | 0.021913
2021-07-29 | 13:25 | 24 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2029 | тр-р №1 | 40 | 3 | 3 | 5 | 229/401 | 3.6667 | 0.060262 | [7 empty] | 0 | 0.060262 |  |  | 0.060262
2021-07-29 | 13:45 | 24 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2030 | тр-р №1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 221/377 | 1 | 0.016435 | [7 empty] | 0 | 0.016435 |  |  | 0.016435
2021-07-29 | 14:05 | 24 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2031 | тр-р №1 | 40 | 5 | 5 | 6 | 224/397 | 5.3333 | 0.087653 | [7 empty] | 0 | 0.087653 |  |  | 0.087653
2021-07-29 | 14:30 | 24 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2032 | тр-р №1 | 40 | 5 | 3 | 4 | 218/388 | 4 | 0.06574 | [7 empty] | 0 | 0.06574 |  |  | 0.06574
2021-08-31 | 11:00 | 19 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2033 | тр-р №1 | 40 | 2 | 1 | 0 | 229/398 | 1 | 0.016435 | [8 empty] | 0.016435 |  |  | 0.016435
2021-08-31 | 14:52 | 22 | 0.017361 |  | стп | КРЭС | 2034 | тр-р №1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 235/401 | 0.66667 | 0.010957 | [7 empty] | 0 | 0.010957 |  |  | 0.010957
2021-08-31 | 16:17 | 23 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2035 | тр-р №1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 234/398 | 1.6667 | 0.027392 | [8 empty] | 0.027392 |  |  | 0.027392
2021-08-31 | 11:30 | 20 | 0.11111 |  | стп | КРЭС | 2036 | тр-р №1 | 25 | 2 | 1 | 4 | 229/401 | 2.3333 | 0.061357 | [8 empty] | 0.061357 |  |  | 0.061357
2021-08-31 | 13:20 | 21 | 0.027778 |  | стп | КРЭС | 2037 | тр-р №1 | 100 | 3 | 3 | 4 | 236/400 | 3.3333 | 0.021913 | [8 empty] | 0.021913 |  |  | 0.021913
2021-07-29 | 14:50 | 25 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2039 | тр-р №1 | 100 | 5 | 4 | 4 | 230/401 | 4.3333 | 0.028487 | [7 empty] | 0 | 0.028487 |  |  | 0.028487
2021-08-31 | 15:25 | 23 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2040 | тр-р №1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 228/399 | 1 | 0.016435 | [7 empty] | 0 | 0.016435 |  |  | 0.016435
2021-08-30 | 9:00 | 17 | 0.082465 |  | стп | КРЭС | 2049 | тр-р №1 | 160 | 17 | 10 | 19 | 234/402 | 15.3333 | 0.063001 | [7 empty] | 0 | 0.063001 |  |  | 0.063001
2021-08-30 | 9:40 | 17 | 0.52083 |  | стп | КРЭС | 2051 | тр-р №1 | 16 | 0 | 12 | 7 | 229/406 | 6.3333 | 0.26022 | [7 empty] | 0 | 0.26022 |  |  | 0.26022
2021-06-21 | 19:24 | 31 | 0.13889 |  | стп | КРЭС | 2054 | тр-р №1 | 40 | 0 | 0 | 8 | 232/417 | 2.6667 | 0.043827 | [8 empty] | 0.043827 |  |  | 0.043827
2021-07-29 | 15:20 | 24 | 0.46296 |  | стп | КРЭС | 2055 | тр-р №1 | 15 | 10 | 10 | 9 | 230/400 | 9.6667 | 0.42366 | [7 empty] | 0 | 0.42366 |  |  | 0.42366
2021-06-15 | 19:38 | 24 | 0.20833 |  | стп | КРЭС | 2056 | тр-р №1 | 40 | 0 | 12 | 7 | 236/400 | 6.3333 | 0.10409 | [7 empty] | 0 | 0.10409 |  |  | 0.10409
2021-06-21 | 17:42 | 32 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2058 | тр-р №1 | 40 | 0 | 6 | 0 | 233/406 | 2 | 0.03287 | [8 empty] | 0.03287 |  |  | 0.03287
2021-06-23 | 10:10 | 30 | 0.017361 |  | стп | КРЭС | 2059 | тр-р №1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 229/401 | 0.33333 | 0.0054783 | [8 empty] | 0.0054783 |  |  | 0.0054783
2021-06-23 | 10:30 | 30 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2060 | тр-р №1 | 40 | 1 | 0 | 2 | 228/398 | 1 | 0.016435 | [7 empty] | 0 | 0.016435 |  |  | 0.016435
2021-08-30 | 10:35 | 17 | 0.11023 |  | стп | КРЭС | 2061 | тр-р №1 | 63 | 10 | 3 | 9 | 227/396 | 7.3333 | 0.076523 | [7 empty] | 0 | 0.076523 |  |  | 0.076523
2021-08-30 | 10:50 | 18 | 0.16534 |  | стп | КРЭС | 2062 | тр-р №1 | 63 | 15 | 2 | 13 | 225/396 | 10 | 0.10435 | [7 empty] | 0 | 0.10435 |  |  | 0.10435
2021-08-30 | 11:05 | 18 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2063 | тр-р №1 | 40 | 1.5 | 2 | 3 | 230/396 | 2.1667 | 0.035609 | [7 empty] | 0 | 0.035609 |  |  | 0.035609
2021-08-30 | 11:20 | 18 | 0.13021 |  | стп | КРЭС | 2066 | тр-р №1 | 16 | 3 | 0 | 2.2 | 229/398 | 1.7333 | 0.071218 | [7 empty] | 0 | 0.071218 |  |  | 0.071218
2021-06-23 | 11:25 | 30 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2067 | тр-р №1 | 100 | 10 | 3 | 0 | 235/399 | 4.3333 | 0.028487 | [8 empty] | 0.028487 |  |  | 0.028487
2021-06-23 | 11:40 | 30 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2069 | тр-р №1 | 40 | 4 | 0 | 1 | 231/401 | 1.6667 | 0.027392 | [8 empty] | 0.027392 |  |  | 0.027392
2021-06-23 | 11:55 | 30 | 0.088183 |  | стп | КРЭС | 2070 | тр-р №2 | 63 | 0 | 1 | 8 | 237/404 | 3 | 0.031305 | [8 empty] | 0.031305 |  |  | 0.031305
2021-06-23 | 12:20 | 30 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2071 | тр-р №1 | 100 | 10 | 2 | 4 | 237/401 | 5.3333 | 0.035061 | [8 empty] | 0.035061 |  |  | 0.035061
2021-08-30 | 9:00 | 17 | 0.65104 |  | стп | КРЭС | 2075 | тр-р №1 | 16 | 15 | 15 | 4 |  | 11.3333 | 0.46566 | [8 empty] | 0.46566 |  |  | 0.46566
2021-08-30 | 9:25 | 17 | 0.27778 |  | стп | КРЭС | 2077 | тр-р №1 | 25 | 10 | 5 | 5 | 238/398 | 6.6667 | 0.17531 | [8 empty] | 0.17531 |  |  | 0.17531
2021-08-30 | 11:40 | 18 | 0.26042 |  | стп | КРЭС | 2079 | тр-р №1 | 16 | 6 | 0 | 4 | 229/402 | 3.3333 | 0.13696 | [7 empty] | 0 | 0.13696 |  |  | 0.13696
2021-08-30 | 9:50 | 17 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2080 | тр-р №1 | 100 | 12 | 15 | 10 | 237/399 | 12.3333 | 0.081079 | [8 empty] | 0.081079 |  |  | 0.081079
2021-08-30 | 10:15 | 17 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2081 | тр-р №1 | 160 | 20 | 16 | 10 | 237/397 | 15.3333 | 0.063001 | [8 empty] | 0.063001 |  |  | 0.063001
2021-07-29 | 15:35 | 24 | 0.27778 |  | стп | КРЭС | 2082 | тр-р №1 | 25 | 10 | 3 | 8 | 233/401 | 7 | 0.18407 | [7 empty] | 0 | 0.18407 |  |  | 0.18407
2021-07-30 | 10:00 | 22 | 0.066138 |  | стп | КРЭС | 2083 | тр-р №1 | 63 | 5 | 5 | 6 | 233/404 | 5.3333 | 0.055653 | [7 empty] | 0 | 0.055653 |  |  | 0.055653
2021-07-30 | 10:30 | 22 | 0.088183 |  | стп | КРЭС | 2084 | тр-р №1 | 63 | 6 | 5 | 8 | 230/405 | 6.3333 | 0.066088 | [7 empty] | 0 | 0.066088 |  |  | 0.066088
2021-08-30 | 13:20 | 20 | 0.11023 |  | стп | КРЭС | 2087 | тр-р №1 | 63 | 1 | 1.5 | 10 | 227/396 | 4.1667 | 0.043479 | [7 empty] | 0 | 0.043479 |  |  | 0.043479
2021-08-30 | 10:40 | 18 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2088 | тр-р №1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 239/399 | 2 | 0.082175 | [8 empty] | 0.082175 |  |  | 0.082175
2021-08-30 | 11:12 | 18 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2089 | тр-р №1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 235/400 | 3 | 0.12326 | [8 empty] | 0.12326 |  |  | 0.12326
2021-08-30 | 13:30 | 18 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2090 | тр-р №1 | 40 | 0 | 5 | 5 | 235/399 | 3.3333 | 0.054783 | [8 empty] | 0.054783 |  |  | 0.054783
2021-08-30 | 14:05 | 18 | 0.26042 |  | стп | КРЭС | 2092 | тр-р №1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 233/400 | 3 | 0.12326 | [8 empty] | 0.12326 |  |  | 0.12326
2021-08-30 | 13:35 | 20 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 | 2 |  |  | 234/406 | 0.66667 | 0.027392 | [7 empty] | 0 | 0.027392 |  |  | 0.027392
2021-08-30 | 15:20 | 19 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2096 | тр-р №1 | 100 | 15 | 12 | 14 | 230/397 | 13.6667 | 0.089845 | [8 empty] | 0.089845 |  |  | 0.089845
2021-08-30 | 13:50 | 20 | 0.055556 |  | стп | КРЭС | 2097 | тр-р №1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 223/396 | 1 | 0.026296 | [7 empty] | 0 | 0.026296 |  |  | 0.026296
2021-08-30 | 14:05 | 20 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2098 | тр-р №1 | 40 | 5 | 4.5 | 0 | 230/396 | 3.1667 | 0.052044 | [7 empty] | 0 | 0.052044 |  |  | 0.052044
2021-08-30 | 14:25 | 20 | 0.065104 |  | стп | КРЭС | 2099 | тр-р №1 | 16 | 1 | 1 | 1.5 | 236/398 | 1.1667 | 0.047935 | [7 empty] | 0 | 0.047935 |  |  | 0.047935
2021-06-30 | 14:05 | 22 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2101 | тр-р №1 | 100 | 15 | 11 | 11 | 224/386 | 12.3333 | 0.081079 | [7 empty] | 0 | 0.081079 |  |  | 0.081079
2021-07-27 | 14:20 | 22 | 0.047743 |  | стп | КРЭС | 2102 | тр-р №1 | 160 | 10 | 9 | 11 | 230/400 | 10 | 0.041087 | [7 empty] | 0 | 0.041087 |  |  | 0.041087
2021-06-23 | 13:10 | 30 | 0.14722 |  | стп | КРЭС | 21010 | тр-р №1 | 250 | 48 | 53 | 39 | 233/398 | 46.6667 | 0.12271 | [8 empty] | 0.12271 |  |  | 0.12271
г.Щелково, Амерьевский карьер
2021-06-24 | 9:48 | 30 | 0.21825 |  | тп | КРЭС | 297 | тр-р №1 | 630 | 195 | 198 | 197 | 230/402 | 196.6667 | 0.20522 |  | тр-р №2 отключён | 630 |  |  |  |  | 0 | 0.20522 | 0 |  | 0.20522
Пушкинский район, пос. Правдинский
2021-06-08 | 13:28 | 22 | 0 | 0.12125 | тп | КРЭС | 745 | тр-р №1 откл. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 108 | 109 | 110 | 234/409 | 109 | 0 | 0.11374 | 4-1 | 0.11374
2021-06-08 | 14:40 | 22 | 0.125 | 0.15885 | тп | КРЭС | 1677 | тр-р №1 | 1600 | 288 | 93 | 157 | 232/402 | 179.3333 | 0.073684 |  | тр-р №2 | 1600 | 366 | 307 | 346 | 224/391 | 339.6667 | 0.073684 | 0.13956 |  | 0.21324
2021-06-08 | 14:02 | 22 | 0.045139 | 0.29861 | тп | КРЭС | 1649 | тр-р №1 | 1000 | 65 | 45 | 37 | 236/411 | 49 | 0.032213 |  | тр-р №2 | 1000 | 430 | 279 | 282 | 236/410 | 330.3333 | 0.032213 | 0.21716 |  | 0.24937
г. Мытищи
2021-06-16 | 13:38 | 26 | 0.13 | 0.12 | тп | КРЭС | 801 | тр-р №1 | 1250 | 234 | 201 | 224 | 238/416 | 219.6667 | 0.11553 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 147 | 216 | 131 | 238/417 | 164.6667 | 0.11553 | 0.086601 | 4-1 | 0.20213
2021-06-16 | 14:02 | 26 | 0.13611 | 0.19167 | тп | КРЭС | 802 | тр-р №1 | 1250 | 245 | 220 | 240 | 237/415 | 235 | 0.12359 |  | тр-р №2 | 1250 | 345 | 271 | 264 | 238/415 | 293.3333 | 0.12359 | 0.15427 |  | 0.27786
2021-06-16 | 14:25 | 26 | 0.078889 | 0.093889 | тп | КРЭС | 803 | тр-р №1 | 1250 | 142 | 130 | 125 | 237/416 | 132.3333 | 0.069597 |  | тр-р №2 | 1250 | 147 | 169 | 130 | 237/415 | 148.6667 | 0.069597 | 0.078187 |  | 0.14778
2021-06-16 | 14:45 | 26 | 0.14722 | 0.16111 | тп | КРЭС | 804 | тр-р №1 | 1250 | 265 | 188 | 200 | 232/405 | 217.6667 | 0.11448 |  | тр-р №2 | 1250 | 280 | 290 | 265 | 232/404 | 278.3333 | 0.11448 | 0.14638 |  | 0.26086
2021-06-16 | 15:00 | 26 | 0.024306 | 0.033854 | тп | КРЭС | 805 | тр-р №1 | 1600 | 56 | 42 | 55 | 237/415 | 51 | 0.020955 |  | тр-р №2 | 1600 | 72 | 54 | 78 | 237/415 | 68 | 0.020955 | 0.027939 |  | 0.048894
2021-06-16 | 13:17 | 26 | 0.099306 | 0.072222 | ртп | КРЭС | 1511 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 143 | 107 | 380/415 | 122.6667 | 0.080641 |  | тр-р №2 | 1000 | 84 | 101 | 104 | 233/407 | 96.3333 | 0.080641 | 0.06333 |  | 0.14397
2021-06-20 | 10:50 | 30 | 0.010417 | 0.0065104 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1600 | 20 | 21 | 24 | 233/406 | 21.6667 | 0.0089023 |  | тр-р №2 | 1600 | 3 | 10 | 15 | 234/406 | 9.3333 | 0.0089023 | 0.0038348 |  | 0.012737
2021-06-20 | 11:18 | 29 | 0.29222 | 0.067778 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 435 | 478 | 526 | 235/408 | 479.6667 | 0.25227 |  | тр-р №2 | 1250 | 122 | 59 | 94 | 235/408 | 91.6667 | 0.25227 | 0.048209 |  | 0.30048
мкр. Авиаторов г. Балашиха
2021-06-09 | 11:15 | 25 | 0.086806 | 0.090278 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 110 | 108 | 125 | 225/400 | 114.3333 | 0.075163 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 130 | 95 | 119 | 230/405 | 114.6667 | 0.075163 | 0.075382 | 4-1 | 0.15054
2021-06-09 | 11:36 | 25 | 0.11458 | 0.017361 | ртп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 150 | 165 | 131 | 229/402 | 148.6667 | 0.097733 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 10 | 25 | 15 | 220/400 | 16.6667 | 0.097733 | 0.010957 | 4-1 | 0.10869
2021-06-09 | 11:44 | 25 | 0.075694 | 0.083333 | ртп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 1000 | 109 | 56 | 88 | 227/400 | 84.3333 | 0.055441 |  | тр-р №2 | 1000 | 95 | 120 | 77 | 223/399 | 97.3333 | 0.055441 | 0.063987 |  | 0.11943
2021-06-05 | 9:47 | 20 | 0.11806 | 0.13194 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 170 | 100 | 144 | 230/402 | 138 | 0.090721 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 122 | 190 | 122 | 227/397 | 144.6667 | 0.090721 | 0.095104 | 4-1 | 0.18583
2021-06-05 | 10:20 | 20 | 0.10833 | 0.12361 | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 156 | 130 | 112 | 230/411 | 132.6667 | 0.087215 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 170 | 178 | 150 | 228/399 | 166 | 0.087215 | 0.10913 | 4-1 | 0.19634
2021-06-13 | 9:30 | 25 | 0.077083 | 0.077778 | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 1000 | 94 | 110 | 111 | 228/399 | 105 | 0.069027 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 112 | 92 | 71 | 228/401 | 91.6667 | 0.069027 | 0.060262 | 4-1 | 0.12929
2021-06-05 | 10:40 | 20 | 0.098104 | 0.17086 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 56 | 86 | 89 | 230/401 | 77 | 0.080349 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 120 | 155 | 122 | 227/398 | 132.3333 | 0.080349 | 0.13809 | 4-1 | 0.21844
2021-06-13 | 10:00 | 25 | 0.077083 | 0.076389 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 1000 | 73 | 52 | 111 | 230/401 | 78.6667 | 0.051715 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 93 | 94 | 110 | 228/400 | 99 | 0.051715 | 0.065083 | 4-1 | 0.1168
2021-06-05 | 11:00 | 20 | 0.057639 | 0.10556 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 1000 | 78 | 74 | 83 | 231/403 | 78.3333 | 0.051496 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 152 | 128 | 130 | 227/398 | 136.6667 | 0.051496 | 0.089845 | 4-1 | 0.14134
2021-06-05 | 9:30 | 20 | 0.077778 | 0.060417 | тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 | 1000 | 55 | 103 | 112 | 228/403 | 90 | 0.059166 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 73 | 87 | 66 | 231/403 | 75.3333 | 0.059166 | 0.049524 | 4-1 | 0.10869
2021-06-05 | 16:00 | 20 | 0.096528 | 0.11944 | тп | КРЭС | 8 | тр-р №1 | 1000 | 88 | 139 | 136 | 229/400 | 121 | 0.079545 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 140 | 172 | 158 | 230/404 | 156.6667 | 0.079545 | 0.10299 | 4-1 | 0.18254
2021-06-13 | 10:30 | 25 | 0.15 | 0.016667 | тп | КРЭС | 9 | тр-р №1 | 1000 | 149 | 216 | 190 | 227/398 | 185 | 0.12162 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 24 | 15 | 18 | 230/401 | 19 | 0.12162 | 0.012491 | 4-1 | 0.13411
2021-06-13 | 10:15 | 25 | 0.20833 | 0 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 1000 | 300 | 167 | 268 | 228/398 | 245 | 0.16106 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0.16106 | 0 | 4-1 | 0.16106
2021-06-09 | 15:00 | 16 | 0.077778 | 0.0125 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 1000 | 69 | 102 | 112 | 233/404 | 94.3333 | 0.062015 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 14 | 18 | 14 | 234/407 | 15.3333 | 0.062015 | 0.01008 | 4-1 | 0.072095
2021-06-13 | 11:00 | 25 | 0.35494 | 0 | тп | КРЭС | 12 | тр-р №1 | 630 | 285 | 260 | 322 | 226/396 | 289 | 0.30157 | 4-1 | тр-р №2 | 630 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0.30157 | 0 | 4-1 | 0.30157
2021-06-05 | 9:15 | 20 | 0.092593 | 0.074956 | тп | КРЭС | 14 | тр-р №1 | 630 | 84 | 70 | 57 | 225/398 | 70.3333 | 0.073392 |  | тр-р №2 | 630 | 68 | 28 | 40 | 230/404 | 45.3333 | 0.073392 | 0.047305 |  | 0.1207
2021-06-05 | 11:45 | 20 | 0.054012 | 0.060626 | тп | КРЭС | 15 | тр-р №1 | 630 | 41 | 49 | 36 | 320/400 | 42 | 0.043827 |  | тр-р №2 | 630 | 55 | 42 | 40 | 226/397 | 45.6667 | 0.043827 | 0.047653 |  | 0.091479
мкр. Сакраменто
2021-06-17 | 10:30 | 27 | 0.042361 | 0.047917 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 30 | 61 | 47 | 231/405 | 46 | 0.03024 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 69 | 53 | 48 | 233/407 | 56.6667 | 0.03024 | 0.037253 | 4-1 | 0.067493
2021-06-21 | 9:30 | 29 | 0 | 0 | тп | КРЭС | КНС | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 232/407 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 232/406 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-06-21 | 9:50 | 29 | 0.066138 | 0.11684 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 630 | 37 | 55 | 60 | 224/390 | 50.6667 | 0.05287 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 106 | 91 | 98 | 226/395 | 98.3333 | 0.05287 | 0.10261 | 4-1 | 0.15548
2021-06-21 | 10:05 | 29 | 0.15101 | 0.079365 | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 630 | 137 | 122 | 133 | 222/386 | 130.6667 | 0.13635 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 70 | 60 | 72 | 226/395 | 67.3333 | 0.13635 | 0.070262 | 4-1 | 0.20661
2021-06-21 | 10:20 | 29 | 0.16534 | 0 | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 630 | 97 | 88 | 150 | 223/388 | 111.6667 | 0.11652 | 4-1 | тр-р №2 откл. ВН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0.11652 | 0 | 4-1 | 0.11652
2021-06-21 | 10:40 | 29 | 0.1 | 0 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 250 | 36 | 23 | 36 | 221/386 | 31.6667 | 0.083271 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 219/384 | 0 | 0.083271 | 0 | 4-1 | 0.083271
2021-06-21 | 10:55 | 29 | 0.082465 | 0.26476 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 160 | 19 | 14 | 17 | 226/395 | 16.6667 | 0.068479 | 4-1 | тр-р №2 | 160 | 61 | 37 | 36 | 224/393 | 44.6667 | 0.068479 | 0.18352 | 4-1 | 0.252
2021-06-21 | 11:10 | 29 | 0.27778 | 0 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 400 | 160 | 130 | 133 | 225/395 | 141 | 0.23173 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 226/395 | 0 | 0.23173 | 0 | 4-1 | 0.23173
2021-06-17 | 10:15 | 27 | 0.11111 | 0.0034722 | ртп | КРЭС | Б | тр-р №1 | 400 | 62 | 64 | 60 | 231/404 | 62 | 0.1019 |  | тр-р №2 | 400 | 0 | 2 | 0 | 233/407 | 0.66667 | 0.1019 | 0.0010957 |  | 0.10299
2021-06-21 | 12:00 | 29 | 0.23056 | 0 | тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 | 250 | 83 | 48 | 77 | 231/406 | 69.3333 | 0.18232 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 231/404 | 0 | 0.18232 | 0 | 4-1 | 0.18232
мкр. Янтарный
2021-07-27 | 20:16 | 26 | 0.059028 | 0.086806 | ртп | КРЭС | 321 | тр-р №1 | 1000 | 71 | 72 | 85 | 228/399 | 76 | 0.049962 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 107 | 91 | 125 | 228/399 | 107.6667 | 0.049962 | 0.07078 | 4-1 | 0.12074
2021-07-13 | 18:11 | 26 | 0.10069 | 0.079861 | ртп | КРЭС | 322 | тр-р №1 | 1000 | 99 | 90 | 145 | 230/400 | 111.3333 | 0.073191 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 64 | 115 | 73 | 228/397 | 84 | 0.073191 | 0.055222 | 4-1 | 0.12841
2021-07-27 | 20:28 | 26 | 0.14222 | 0.094444 | тп | КРЭС | 323 | тр-р №1 | 1250 | 256 | 223 | 203 | 226/398 | 227.3333 | 0.11956 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 152 | 170 | 148 | 228/397 | 156.6667 | 0.11956 | 0.082394 | 4-1 | 0.20195
2021-07-27 | 20:33 | 26 | 0.13278 | 0.070556 | тп | КРЭС | 324 | тр-р №1 | 1250 | 239 | 201 | 167 | 229/398 | 202.3333 | 0.10641 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 127 | 116 | 88 | 229/401 | 110.3333 | 0.10641 | 0.058027 | 4-1 | 0.16444
2021-07-28 | 20:41 | 26 | 0.0099206 | 0.0088183 | тп | КРЭС | 325 | тр-р №1 | 630 | 9 | 6 | 3 | 227/400 | 6 | 0.006261 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 1 | 7 | 8 | 227/399 | 5.3333 | 0.006261 | 0.0055653 | 4-1 | 0.011826
2021-07-13 | 18:33 | 26 | 0.036111 | 0.14028 | тп | КРЭС | 326 | тр-р №1 | 1000 | 36 | 52 | 39 | 227/397 | 42.3333 | 0.02783 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 202 | 178 | 156 | 229/398 | 178.6667 | 0.02783 | 0.11746 | 4-1 | 0.14529
2021-07-13 | 18:56 | 26 | 0.016667 | 0.16111 | тп | КРЭС | 327 | тр-р №1 | 1000 | 24 | 19 | 10 | 228/400 | 17.6667 | 0.011614 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 214 | 209 | 232 | 228/397 | 218.3333 | 0.011614 | 0.14353 | 4-1 | 0.15515
2021-07-13 | 19:13 | 26 | 0.11111 | 0.083333 | тп | КРЭС | 328 | тр-р №1 | 1250 | 123 | 200 | 137 | 228/399 | 153.3333 | 0.080641 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 150 | 135 | 128 | 227/394 | 137.6667 | 0.080641 | 0.072402 | 4-1 | 0.15304
2021-07-13 | 19:25 | 26 | 0.073889 | 0.085 | тп | КРЭС | 329 | тр-р №1 | 1250 | 84 | 133 | 95 | 230/395 | 104 | 0.054696 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 138 | 148 | 153 | 228/394 | 146.3333 | 0.054696 | 0.07696 | 4-1 | 0.13166
2021-07-13 | 19:39 | 26 | 0.026389 | 0.052778 | тп | КРЭС | 3210 | тр-р №1 | 1000 | 38 | 28 | 35 | 229/400 | 33.6667 | 0.022132 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 39 | 51 | 76 | 227/396 | 55.3333 | 0.022132 | 0.036376 | 4-1 | 0.058509
2021-07-26 | 20:56 | 26 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 3211 | тр-р №1 нет возможности замеров | 1000 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | тр-р №2 нет возможности замеров | 1000 |  |  |  | 402/230 | 0 | 0 | 0 |  | 0
мкр. Изумрудный г. Балашиха
2021-07-05 | 18:31 | 25 | 0.082778 | 0.054444 | тп | КРЭС | 821 | тр-р №1 | 1250 | 149 | 102 | 133 | 226/394 | 128 | 0.067318 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 91 | 95 | 98 | 227/398 | 94.6667 | 0.067318 | 0.049787 | 4-1 | 0.1171
2021-07-05 | 19:41 | 25 | 0.041667 | 0.0055556 | тп | КРЭС | 822 | тр-р №1 | 250 | 11 | 15 | 13 | 230/400 | 13 | 0.034185 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 2 | 2 | 2 | 229/401 | 2 | 0.034185 | 0.0052592 | 4-1 | 0.039444
2021-07-05 | 19:11 | 25 | 0.036111 | 0.14667 | тп | КРЭС | 823 | тр-р №1 нет возможности | 1250 | 65 | 63 | 56 | 228/399 | 61.3333 | 0.032256 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 264 | 177 | 216 | 228/399 | 219 | 0.032256 | 0.11518 | 4-1 | 0.14743
2021-07-05 | 18:55 | 25 | 0.05625 | 0.09375 | тп | КРЭС | 824 | тр-р №1 | 1000 | 81 | 48 | 75 | 230/401 | 68 | 0.044703 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 49 | 46 | 135 | 227/398 | 76.6667 | 0.044703 | 0.050401 | 4-1 | 0.095104
2021-07-05 | 19:20 | 25 | 0.054444 | 0.079444 | тп | КРЭС | 825 | тр-р №1 | 1250 | 96 | 98 | 98 | 229/400 | 97.3333 | 0.05119 |  | тр-р №2 | 1250 | 143 | 70 | 129 | 227/400 | 114 | 0.05119 | 0.059955 |  | 0.11114
мкр. 1 МАЯ г.Балашиха
2021-08-15 | 9:59 | 22 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 221 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 224/391 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 0
2021-08-19 | 15:10 | 25 | 0.096667 | 0.09 | тп | КРЭС | 222 | тр-р №1 | 1250 | 174 | 97 | 125 | 233/408 | 132 | 0.069421 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 152 | 149 | 162 | 233/406 | 154.3333 | 0.069421 | 0.081167 | 4-1 | 0.15059
2021-08-15 | 9:36 | 22 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 223 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 0
2021-08-23 | 10:00 | 19 | 0.049306 | 0.088194 | тп | КРЭС | 224 | тр-р №1 | 1000 | 71 | 38 | 48 | 224/394 | 52.3333 | 0.034404 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 102 | 125 | 127 | 223/390 | 177 | 0.034404 | 0.11636 | 4-1 | 0.15076
2021-08-19 | 15:45 | 25 | 0.083333 | 0.052083 | тп | КРЭС | 225 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 90 | 120 | 235/413 | 100 | 0.06574 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 71 | 70 | 75 | 233/408 | 72 | 0.06574 | 0.047333 | 4-1 | 0.11307
2021-08-23 | 9:00 | 19 | 0.069444 | 0.10139 | тп | КРЭС | 226 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 90 | 92 | 232/405 | 94 | 0.061796 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 127 | 144 | 146 | 230/402 | 139 | 0.061796 | 0.091379 | 4-1 | 0.15317
2021-08-23 | 9:30 | 19 | 0.11806 | 0.11389 | тп | КРЭС | 227 | тр-р №1 | 1000 | 80 | 122 | 170 | 230/403 | 124 | 0.081518 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 164 | 93 | 228/400 | 127.3333 | 0.081518 | 0.083709 |  | 0.16523
2021-08-15 | 9:48 | 22 | 0 | 0.012222 | тп | КРЭС | 228 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 221/386 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 13 | 17 | 22 | 229/400 | 17.3333 | 0 | 0.0091159 | 4-1 | 0.0091159
2021-08-15 | 9:00 | 22 | 0.073611 | 0.053472 | тп | КРЭС | 229 | тр-р №1 | 1000 | 81 | 94 | 106 | 230/403 | 93.6667 | 0.061576 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 77 | 77 | 76 | 227/398 | 76.6667 | 0.061576 | 0.050401 | 4-1 | 0.11198
2021-08-15 | 9:18 | 22 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 2210 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 223/389 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 0
2021-08-19 | 16:30 | 25 | 0.13448 | 0.11684 | тп | КРЭС | 2211 | тр-р №1 | 630 | 113 | 122 | 75 | 232/403 | 103.3333 | 0.10783 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 78 | 99 | 106 | 228/400 | 94.3333 | 0.10783 | 0.098436 |  | 0.20626
2021-08-23 | 10:45 | 19 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 2212 | тр-р №1 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 откл. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 2212 | тр-р №3 РУ 0,4 кВ Абонентская | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №4 откл. | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
мкр. Медвежьи озёра
2021-06-24 | 11:00 | 30 | 0.21181 | 0.16528 | ртп | КРЭС | 121 | тр-р №1 | 1000 | 188 | 191 | 305 | 238/415 | 228 | 0.14989 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 193 | 206 | 238 | 234/405 | 212.3333 | 0.14989 | 0.13959 | 4-1 | 0.28948
2021-06-24 | 11:54 | 30 | 0.047222 |  | ктп | КРЭС | 122 | тр-р №1 | 250 | 17 | 17 | 17 | 234/409 | 17 | 0.044703 | 4-1 | [7 empty] | 0.044703 | #DIV/0!
М7 Волга г. Балашиха, Измайловский лес
2021-08-03 | 9:38 | 23 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5201 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 229/404 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 0
2021-08-03 | 9:55 | 23 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5202 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 229/402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-08-03 | 10:11 | 23 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5203 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 228/399 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 229/402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-08-03 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5204 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 227/399 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 229/402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-08-03 | 10:55 | 23 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5205 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 227/399 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1250 |  |  |  | 230/403 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021-08-03 | 10:45 | 23 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 5206 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on H54: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on R56: Автор: откл.
Note on I83: Автор: откл.
Note on R84: Автор: откл.
Note on R164: Автор: откл.
Note on H170: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on R235: Автор: откл
Note on I250: Автор: откл.
Note on R288: Автор: откл.
Note on I293: Автор: откл.
Note on I299: Автор: откл.
Note on R328: Автор: откл.
Note on R330: Автор: откл.
Note on I331: Автор: откл.
Note on R332: Автор:
Note on I338: Автор: ОТКЛ.
Note on R344: Автор: откл.
Note on R346: Автор: откл.
Note on I389: Автор: откл.
Note on R389: Автор: откл.

## ЛРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
г. Лобня
ртп | 719 | тр-р №1 | 1000 | не достать жилы | тр-р №2 | 1000 |  | не достать жилы |  | 0
ртп | 720 | тр-р №1 | 1000 | не достать жилы | тр-р №2 | 1000 |  | не достать жилы |  | 0
ртп | 721 | тр-р №1 | 1000 | 212/368 | тр-р №2 | 1000 | 212/390 | 0.20162 | 0.068519 | 0.27014
ртп | 722 | тр-р №1 | 630 | 220/388 | тр-р №2 | 630 | 219/390 | 0.10766 | 0.18445 | 0.29211
тп | 723 | тр-р №1 | 1000 | 235/409 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.13588 | 0 | 0.13588
тп | 724 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | не достать жилы |  | 0
тп | 725 | тр-р №1 | 1000 | 230/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/394 | 0.11968 | 0.19028 | 0.30995
тп | 726 | тр-р №1 | 1000 | 223/390 | тр-р №2 | 1000 | 223/391 | 0.18426 | 0.096759 | 0.28102
тп | 727 | тр-р №1 | 1000 | 223/390 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.10972 | 0.078241 | 0.18796
тп | 728 | тр-р №1 | 1250 | 224/386 | тр-р №2 | 1250 | 223/390 | 0.0046296 | 0.27889 | 0.28352
тп | 729 | тр-р №1 | 1000 | 230/406 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.086806 | 0.11458 | 0.20139
тп | 7210 | тр-р №1 | 1000 | 236/412 | тр-р №2 | 1000 | 238/414 | 0.089815 | 0.10602 | 0.19583
тп | 7211 | тр-р №1 | 1000 | 228/400 | тр-р №2 | 1000 | 229/401 | 0.10417 | 0 | 0.10417
тп | 7212 | тр-р №1 | 1000 | 232/411 | тр-р №2 | 630 | 237/410 | не достать жилы |  | 0
тп | 7213 | тр-р №1 | 630 | 236/407 | тр-р №2 | 1000 | 235/410 | 0.085648 | 0.15046 | 0.23611
тп | 7214 | тр-р №1 | 1000 | 230/405 | тр-р №2 | 630 | не достать жилы | 0.033333 |  | 0.033333
тп | 735 | тр-р №1 | 1000 | 237/412 | тр-р №2 | 1000 | 237/413 | 0.031944 | 0.031713 | 0.063657
црп | 2 | тр-р №1 | 630 | 236/422 | тр-р №2 | 630 | 234/421 | 0.45047 | 0.27778 | 0.72825
ртп | 5 | тр-р №1 | 400 | 231/407 | тр-р №2 | 400 |  | 0.41146 | 0.42477 | 0.83623
ртп | 6 | тр-р №1 | 630 | 229/400 | тр-р №2 | 630 | 229/397 | 0.039315 | 0.28292 | 0.32224
ртп | 7 | тр-р №1 | 630 | 232/409 | тр-р №2 | 630 | 237/404 | 0.19915 | 0.44349 | 0.64264
ртп | 9 | тр-р №1 | 630 | 223/394 | тр-р №2 | 630 | 228/394 | 0.35641 | 0.48391 | 0.84031
тп | 8 | тр-р №1 | 630 | 213/375 | тр-р №2 | 1000 | 223/401 | 0.24397 | 0.1537 | 0.39768
ртп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 221/385 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.13056 | 0.36204 | 0.49259
тп | 11 | тр-р №1 | 400 | 226/401 | тр-р №2 | 400 | 226/394 | 0.3588 | 0.30845 | 0.66725
тп | 12 | тр-р №1 | 400 | 215/380 | тр-р №2 | 400 | 215/377 | 0.016204 | 0.0034722 | 0.019676
тп | 13 | тр-р №1 | 1000 | 240/395 | тр-р №2 | 1000 | 235/395 | 0.43056 | 0.42801 | 0.85856
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 239/401 | тр-р №2 | 630 | 240/402 | 0.52175 | 0.63198 | 1.1537
црп | 15 | тр-р №1 | 630 | 220/390 | тр-р №2 | 630 | 223/389 | 0.55115 | 0.60369 | 1.1548
тп | 16 | тр-р №1 | 630 | 228/401 | тр-р №2 | 630 | 229/401 | 0.1782 | 0.38397 | 0.56217
тп | 17 | тр-р №1 | 630 | 222/388 | тр-р №2 | 630 | 222/390 | 0.60259 | 0.48905 | 1.0916
тп | 19 | тр-р №1 | 160 | 224/400 |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 18 | тр-р №1 | 630 | 228/400 | тр-р №2 | 630 | 237/404 | 0.087449 | 0.14514 | 0.23258
тп | 20 | тр-р №1 | 400 | 240/411 | тр-р №2 | 400 | 242/410 | 0.10648 | 0.13657 | 0.24306
тп | 22 | тр-р №1 | 400 | 224/394 | тр-р №2 | 400 | 233/406 | 0.14757 | 0.17766 | 0.32523
тп | 23 | тр-р №1 | 250 | 225/396 |  |  |  | 0.20926 |  | 0.20926
тп | 24 | тр-р №1 | 400 | 218/394 |  |  |  | 0.04456 |  | 0.04456
тп | 25 | тр-р №1 | 160 | 238/417 |  |  |  | 0.60619 |  | 0.60619
тп | 26 | тр-р №1 | 630 | 231/401 | тр-р №2 | 630 | 227/404 | 0.11501 | 0.05 | 0.16501
тп | 27 | тр-р №1 | 400 | 238/413 | тр-р №2 |  |  | 0.29282 |  | 0.29282
тп | 28 | тр-р №1 | 630 | 226/390 | тр-р №2 | 630 | 224/403 | 0.18702 | 0.12199 | 0.30901
тп | 29 | тр-р №1 | 630 | 228/392 | тр-р №2 | 630 | 231/400 | 0.29872 | 0.10362 | 0.40234
тп | 30 | тр-р №1 | 630 | 234/410 | тр-р №2 | 630 | 236/414 | 0.19364 | 0.26308 | 0.45672
тп | 31 | тр-р №1 | 400 | 234/402 | тр-р №2 | 400 | 10,02,21 | 0.25058 | 0.21817 | 0.46875
тп | 32 | тр-р №1 | 315 | 223/396 |  |  |  | 0.40564 |  | 0.40564
тп | 35 | тр-р №1 | 250 | 226/396 |  |  |  | 0.16111 |  | 0.16111
тп | 38 | тр-р №1 | 400 | 227/398 | тр-р №2 | 400 |  | 0.40914 | 0.23611 | 0.64525
тп | 39 | тр-р №1 | 250 | 229/400 |  |  |  | 0.24444 |  | 0.24444
тп | 41 | тр-р №1 | 250 | 229/400 | тр-р №2 | 250 | 245/428 | 0.71481 | 0.4463 | 1.1611
тп | 42 | тр-р №1 | 160 | 231/401 | тр-р №2 |  |  | 0.09838 |  | 0.09838
тп | 43 | тр-р №1 | 100 | 230/408 | тр-р №2 |  |  | 0.15509 |  | 0.15509
тп | 44 | тр-р №1 | 400 | 242/400 | тр-р №2 |  |  | 0.23495 |  | 0.23495
тп | 45 | тр-р №1 | 1000 | 220/387 | тр-р №2 | 1000 | 227/395 | 0.11204 | 0.14236 | 0.2544
тп | 46 | тр-р №1 | 400 | 242/398 | тр-р №2 |  |  | 0.53935 |  | 0.53935
тп | 47 | тр-р №1 | 180 | 228/400 | тр-р №2 | 160 |  | 0.40509 | 0.089699 | 0.49479
тп | 48 | тр-р №1 | 180 | 225/400 | тр-р №2 | 250 | 230/402 | 0.65458 | 0.26 | 0.91458
тп | 49 | тр-р №1 | 250 | 235/397 |  |  |  | 0.12593 |  | 0.12593
тп | 50 | тр-р №1 | 160 | 237/396 | тр-р №2 |  |  | 0.60619 |  | 0.60619
тп | 51 | тр-р №1 | 180 | 236/385 | тр-р №2 |  |  | 0.25077 |  | 0.25077
тп | 53 | тр-р №1 | 100 | 244/421 |  |  |  | 0.57176 |  | 0.57176
тп | 54 | тр-р №1 | 250 | 236/385 | тр-р №2 |  |  | 0.76296 |  | 0.76296
тп | 55 | тр-р №1 | 400 | 215/378 | тр-р №2 | 400 | 233/408 | 0.86169 | 0.97569 | 1.8374
тп | 56 | тр-р №1 | 400 | 230/399 |  |  |  | 0.038194 |  | 0.038194
тп | 57 | тр-р №1 | 250 | 229/395 | тр-р №2 | 630 | 237/413 | 0.22222 | 0.019474 | 0.2417
тп | 58 | тр-р №1 | 630 | 237/410 | тр-р №2 | 630 | 237/409 | 0.088183 | 0.029027 | 0.11721
тп | 59 | тр-р №1 | 250 | 236/349 | тр-р №2 | 320 | 233/408 | 0.61296 | 0.33348 | 0.94644
тп | 60 | тр-р №1 | 400 | 238/398 | тр-р №2 | 400 | 237/401 | 0.43113 | 0.36169 | 0.79282
тп | 61 | тр-р №1 | 250 | 239/401 | тр-р №2 | 250 | 238/389 | 0.34259 | 0.24074 | 0.58333
тп | 62 | тр-р №1 | 400 | 237/411 | тр-р №2 | 400 | 235/405 | 0.048611 | 0.19444 | 0.24306
тп | 63 | тр-р №1 | 2500 | 235/401 | тр-р №2 | 2500 | 238/401 | 0.22037 | 0.22315 | 0.44352
тп | 64 | тр-р №1 | 1000 | 236/398 | тр-р №2 | 1000 | 239/389 | 0.43866 | 0.43056 | 0.86921
тп | 70 | тр-р №1 | 1000 | 245/414 | тр-р №2 | 1000 | 236/415 | 0.21991 | 0.07662 | 0.29653
тп | 71 | тр-р №1 | 250 | 234/401 | тр-р №2 | 250 | 237/391 | 0.2463 | 0.22685 | 0.47315
тп | 72 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 | 236/415 | откл. | откл. | 0
тп | 73 | тр-р №1 | 630 | 235/398 | тр-р №2 | 630 | 238/397 | 0.20723 | 0.56989 | 0.77712
тп | 74 | тр-р №1 | 1000 | 230/397 | тр-р №2 | 1000 | 236/410 | 0.21343 | 0.20602 | 0.41944
тп | 75 | тр-р №1 | 1250 | 245/414 | тр-р №2 | 1250 | 236/398 | 0.17 | 0.053333 | 0.22333
тп | 76 | тр-р №1 | 1250 | 235/397 | тр-р №2 | 1250 | 238/401 | 0.19593 | 0.21093 | 0.40685
тп | 79 | тр-р №1 | 630 | 237/406 | тр-р №2 | 630 | 238/411 | 0.10288 | 0.011758 | 0.11464
тп | 80 | тр-р №1 | 1250 | 242/417 | тр-р №2 | 1250 | 236/406 | 0.032778 | 0.14907 | 0.18185
тп | 81 | тр-р №1 | 1250 | 240/415 | тр-р №2 | 1250 | 238/412 | 0.14519 | 0.046296 | 0.19148
тп | 82 | тр-р №1 | 100 | 228/395 |  |  |  | 0.26157 |  | 0.26157
тп | 83 | тр-р №1 | 400 | 231/401 |  |  |  | 0.083912 |  | 0.083912
тп | 84 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 | 234/410 | 0 | 0.10463 | 0.10463
тп | 89 | тр-р №1 | 400 | 240/416 |  |  |  | 0.54 |  | 0.54
тп | 90 | тр-р №1 | 400 | 230/402 | тр-р №2 | 400 | 228/398 | 0.59606 | 0.52141 | 1.1175
тп | 91 | тр-р №1 | 400 | 230/399 | тр-р №2 | 400 | 234/394 | 0.4919 | 0.16493 | 0.65683
тп | 92 | тр-р №1 | 16 | 240/417 | тр-р №2 |  |  | 0 |  | 0
тп | 93 | тр-р №1 | 100 | 234/394 | тр-р №2 |  |  | 0.38889 |  | 0.38889
тп | 94 | тр-р №1 | 400 | 238/404 |  |  |  | 0.41146 |  | 0.41146
тп | 95 | тр-р №1 | 400 | 239/404 |  |  |  | 0.60417 |  | 0.60417
тп | 100 | тр-р №1 | 400 | 235/414 | тр-р №2 | 400 | 230/414 | 0.11111 | 0.45312 | 0.56424
тп | 101 | тр-р №1 | 400 | 228/397 | тр-р №2 | 400 | 228/395 | 0.098958 | 0.23264 | 0.3316
тп | 102 | тр-р №1 | 250 | 232/414 | тр-р №2 | 250 | 240/394 | 0.41111 | 0 | 0.41111
тп | 104 | тр-р №1 | 1000 | 240/416 | тр-р №2 | 1000 | 240/414 | 0 | 0.12639 | 0.12639
тп | 105 | тр-р №1 | 630 | 240/415 | тр-р №2 | 630 | 227/396 | 0.31489 | 0 | 0.31489
тп | 106 | тр-р №1 | 1000 | 230/402 | тр-р №2 | 1000 | 235/404 | 0.18241 | 0.10185 | 0.28426
тп | 107 | тр-р №1 | 180 | 235/406 |  |  |  | 0.17876 |  | 0.17876
тп | 111 | тр-р №1 | 100 | 227/396 |  |  |  | 0.38426 |  | 0.38426
тп | 112 | тр-р №1 | 400 | 240/408 | тр-р №2 | 400 | 240/420 | 0.23148 | 0.26505 | 0.49653
тп | 113 | тр-р №1 | 250 | 236/396 |  |  |  | 0.25185 |  | 0.25185
тп | 114 | тр-р №1 | 200 | 243/402 |  |  |  | 0.65162 |  | 0.65162
тп | 115 | тр-р №1 | 100 | 235/406 |  |  |  | 0.47454 |  | 0.47454
тп | 116 | тр-р №1 | 100 | 236/401 |  |  |  | 0.48148 |  | 0.48148
тп | 117 | тр-р №1 | 160 | 228/391 |  |  |  | 0.49769 |  | 0.49769
тп | 118 | тр-р №1 | 250 | 233/403 | тр-р №1 | 250 | 233/400 | 0.20648 | 0.3287 | 0.53519
тп | 119 | тр-р №1 | 16 | 236/401 |  |  |  | 0.59317 |  | 0.59317
тп | 121 | тр-р №1 | 630 | 233/415 | тр-р №2 | 630 | 234/409 | 0.32959 | 0.37772 | 0.7073
тп | 123 | тр-р №1 | 250 | 235/398 | тр-р №2 | 250 | 233/397 | 0.51852 | 0.60093 | 1.1194
тп | 124 | тр-р №1 | 320 | 234/385 | тр-р №2 | 320 | 233/397 | 0.30888 | 0.28863 | 0.59751
тп | 125 | тр-р №1 | 630 | 240/409 | тр-р №2 | 630 | 230/410 | 0.18372 | 0.24618 | 0.42989
тп | 127 | тр-р №1 | 200 | 233/402 |  |  |  | 0.36921 |  | 0.36921
тп | 128 | тр-р №1 | 100 | 231/401 |  |  |  | 0.83796 |  | 0.83796
тп | 129 | тр-р №1 | 100 | 233/404 |  |  |  | 0.0625 |  | 0.0625
тп | 134 | тр-р №1 | 63 | 230/390 |  |  |  | 1.286 |  | 1.286
тп | 139 | тр-р №1 | 250 | 233/404 |  |  |  | 0.23889 |  | 0.23889
тп | 140 | тр-р №1 | 630 | 233/398 | тр-р №2 | 630 | 235/401 | 0.49236 | 0.48868 | 0.98104
тп | 141 | тр-р №1 | 400 | 238/398 | тр-р №2 | 400 | 235/396 | 0.2147 | 0.060764 | 0.27546
тп | 142 | тр-р №1 | 100 | 239/398 |  |  |  | 0.56713 |  | 0.56713
тп | 143 | тр-р №1 | 100 | 234/400 |  |  |  | 0.020833 |  | 0.020833
тп | 144 | тр-р №1 | 250 | 236/397 |  |  |  | 0.52963 |  | 0.52963
тп | 145 | тр-р №1 | 25 | 218/398 |  |  |  | 0.63889 |  | 0.63889
тп | 146 | тр-р №1 | 160 | 230/395 |  |  |  | 0.25029 |  | 0.25029
тп | 147 | тр-р №1 | 400 | 233/396 |  |  |  | 0.14294 |  | 0.14294
тп | 148 | тр-р №1 | 180 | 238/395 | тр-р №2 | 180 | 230/405 | 0.44367 | 0.54012 | 0.9838
тп | 149 | тр-р №1 | 250 | 234/396 |  |  |  | 0.26296 |  | 0.26296
тп | 150 | тр-р №1 | 630 | 234/402 | тр-р №2 | 630 | 230/405 | 0.1907 | 0.10068 | 0.29137
тп | 151 | тр-р №1 | 630 | 223/386 | тр-р №2 | 630 | 232/401 | 0.33142 | 0.033804 | 0.36523
тп | 152 | тр-р №1 | 250 | 229/400 | тр-р №2 | 250 | 232/400 | 0.18796 | 0.56852 | 0.75648
тп | 153 | тр-р №1 | 400 | 229/396 | тр-р №2 | 400 | 228 | 0.40394 | 0.32581 | 0.72975
тп | 154 | тр-р №1 | 250 | 231/396 |  |  |  | 0.92222 |  | 0.92222
тп | 155 | тр-р №1 | 250 | 228/388 |  |  |  | 0.6463 |  | 0.6463
тп | 156 | тр-р №1 | 400 | 222/385 | тр-р №2 | 400 | 230/392 | 0.35648 | 0.21238 | 0.56887
тп | 157 | тр-р №1 | 400 | 237/390 | тр-р №2 | нет |  | 0.21701 |  | 0.21701
тп | 158 | тр-р №1 | 400 | 227/391 | тр-р №2 | 400 |  | 0.15278 | 0.22 | 0.37278
тп | 159 | тр-р №1 | 250 | 244/424 |  |  |  | 0.73426 |  | 0.73426
тп | 160 | тр-р №1 | 100 | 236/413 |  |  |  | 0.59028 |  | 0.59028
тп | 161 | тр-р №1 | 400 | 238/395 |  |  |  | 0.030671 |  | 0.030671
тп | 162 | тр-р №1 | 400 | 231/403 |  |  |  | 0.38 |  | 0.38
тп | 163 | тр-р №1 | 63 | 235/404 |  |  |  | 0.16902 |  | 0.16902
тп | 165 | тр-р №1 | 250 | 235/405 |  |  |  | 0.73 |  | 0.73
тп | 166 | тр-р №1 | 25 | 229/401 |  |  |  | 0.23148 |  | 0.23148
тп | 167 | тр-р №1 | 250 | 231/400 |  |  |  | 0.31296 |  | 0.31296
тп | 168 | тр-р №1 | 100 | 220/398 |  |  |  | 0.2662 |  | 0.2662
тп | 169 | тр-р №1 | 63 | 230/399 |  |  |  | 0.18004 |  | 0.18004
тп | 170 | тр-р №1 | 160 | 226/392 |  |  |  | 0.47888 |  | 0.47888
тп | 171 | тр-р №1 | 400 | 224/402 | тр-р №2 | 400 | 228/403 | 0.32292 | 0.14815 | 0.47106
тп | 172 | тр-р №1 | 400 | 238/418 | тр-р №2 | 320 | 235/410 | 0.024306 | 0.4362 | 0.4605
тп | 173 | тр-р №1 | 1000 | 222/387 | тр-р №2 | 1000 | 230/400 | 0.0125 | 0.29421 | 0.30671
тп | 174 | тр-р №1 | 1000 | 235/405 | тр-р №2 | 1000 | 232/398 | 0 | 0.24653 | 0.24653
|  | тр-р №3 | 250 | 235/405 | тр-р №4 | 250 | 232/398 | 0 | 0.26111 | 0.26111
тп | 175 | тр-р №1 | 400 | 235/406 | тр-р №2 | 400 | 232/402 | 0.0028935 | 0.14757 | 0.15046
тп | 177 | тр-р №1 | 400 | 236/409 | тр-р №2 | 630 |  | 0.47164 | 0 | 0.47164
тп | 178 | тр-р №1 | 160 | 229/395 |  |  |  | 0.25318 |  | 0.25318
тп | 179 | тр-р №1 | 1000 | 235/412 | тр-р №2 | 1000 | 233/410 | 0.0625 | 0.0025463 | 0.065046
тп | 179 | тр-р №3 | 630 | 234/408 | тр-р №4 | 630 |  | 0 | 0.1929 | 0.1929
тп | 180 | тр-р №1 | 1000 | 233/397 | тр-р №2 | 1000 | 234/396 | 0.24236 | 0.2561 | 0.49846
тп | 181 | тр-р №1 | 400 | 226/399 | тр-р №2 | 400 | 237/400 | 0.08912 | 0.27025 | 0.35938
тп | 182 | тр-р №2 | 630 | 228/397 | тр-р №2 | 630 | 221/387 | 0.074221 | 0.29872 | 0.37294
тп | 183 | тр-р №1 | 1000 | 228/396 | тр-р №2 | 1000 | 235/408 | 0.1206 | 0.08125 | 0.20185
тп | 184 | тр-р №1 | 250 | 236/411 | тр-р №2 | 400 | 240/410 | 0.33704 | 0.30903 | 0.64606
тп | 185 | тр-р №2 | 400 | 241/412 | тр-р №2 | 400 |  | 0.45833 | 0.17 | 0.62833
тп | 186 | тр-р №2 | 630 | 225/398 | тр-р №2 | 630 | 228/400 | 0.2076 | 0.16828 | 0.37588
тп | 187 | тр-р №2 | 250 | 238/401 | тр-р №2 | 250 | 238/395 | 0.24444 | 0.24 | 0.48444
тп | 188 | тр-р №1 | 250 | 240/406 | тр-р №2 | 250 | 232/404 | 0.34 | 0.51 | 0.85
тп | 189 | тр-р №1 | 180 | 226/390 | тр-р №2 | 180 | 224/395 | 0.38837 | 0.34 | 0.72837
тп | 225 | тр-р №1 | 250 | 233/401 | тр-р №2 | 250 | 232/397 | 0.34722 | 0.3 | 0.64722
тп | 226 | тр-р №1 | 250 | 232/395 | тр-р №2 | 250 | 235/396 | 0.4537 | 0.26 | 0.7137
тп | 227 | тр-р №1 | 160 | 235/397 |  |  |  | 0.28935 |  | 0.28935
тп | 228 | тр-р №1 | 250 | 229/396 |  |  |  | 0.24352 |  | 0.24352
тп | 229 | тр-р №1 | 100 | 224/401 |  |  |  | 0.20833 |  | 0.20833
тп | 230 | тр-р №1 | 63 | 223/394 |  |  |  | 0.158 |  | 0.158
тп | 231 | тр-р №1 | 160 | 229/389 |  |  |  | 0.23293 |  | 0.23293
ктп | 232 | тр-р №1 | 63 | 228/396 |  |  |  | 0.35273 |  | 0.35273
ктп | 233 | тр-р №1 | 63 | 231/399 |  |  |  | 0.33804 |  | 0.33804
тп | 234 | тр-р №1 | 40 | 231/399 |  |  |  | 0.39931 |  | 0.39931
тп | 235 | тр-р №1 | 63 | 231/399 |  |  |  | 0.39683 |  | 0.39683
тп | 243 | тр-р №1 | 320 | 232/309 | тр-р №2 | 320 | 235/396 | 0.35663 | 0.19097 | 0.5476
тп | 244 | тр-р №1 | 250 | 241/410 |  |  |  | 0.50185 |  | 0.50185
тп | 245 | тр-р №1 | 25 | 226/397 |  |  |  | 0.10185 |  | 0.10185
тп | 249 | тр-р №1 | 400 | 234/404 |  |  |  | 0.35301 |  | 0.35301
тп | 250 | тр-р №1 | 630 | 250/432 | тр-р №2 | 630 | 225 | 0.13338 | 0.095165 | 0.22854
тп | 261 | тр-р №1 | 100 | 238/401 |  |  |  | 0.2662 |  | 0.2662
тп | 262 | тр-р №1 | 400 | 232/408 | тр-р №2 | 400 | 228/419 | 0.34086 | 0.40972 | 0.75058
тп | 263 | тр-р №1 | 250 | 235/396 | тр-р №2 | 250 | 233/396 | 0.44722 | 0.43056 | 0.87778
тп | 264 | тр-р №1 | 400 | 231/405 | тр-р №2 | 400 | 230/403 | 0.16204 | 0 | 0.16204
тп | 265 | тр-р №1 | 1000 | 236/396 | тр-р №2 | 1000 | 229/395 | 0.12894 | 0.11991 | 0.24884
тп | 266 | тр-р №1 | 1000 | 233/406 | тр-р №2 | 1000 | 231/402 | 0.11273 | 0 | 0.11273
тп | 273 | тр-р №1 | 400 | 236/406 | тр-р №2 | 400 | 233/405 | 0.43113 | 0.3015 | 0.73264
тп | 274 | тр-р №1 | 630 | 237/410 | тр-р №2 | 630 | 236/408 | 0.31746 | 0.21091 | 0.52837
тп | 275 | тр-р №1 | 160 | 240/420 | тр-р №2 | 160 | 235/408 | 0.11285 | 0.37182 | 0.48466
тп | 276 | тр-р №1 | 630 | 240/420 | тр-р №2 | 630 | 235/408 | 0.03858 | 0.10655 | 0.14514
тп | 277 | тр-р №1 | 630 | 221/405 | тр-р №2 | 630 | 225/398 | 0.091858 | 0.14954 | 0.2414
тп | 296 | тр-р №1 | 400 | 239/414 |  |  |  | 0.25694 |  | 0.25694
тп | 300 | тр-р №1 | 250 | 233/401 |  |  |  | 0.56019 |  | 0.56019
тп | 330 | тр-р №1 | 400 | 240/421 | тр-р №2 | 400 | 237/410 | 0.10938 | 0.29514 | 0.40451
тп | 331 | тр-р №1 | 160 | 236/397 |  |  |  | 0.53096 |  | 0.53096
тп | 334 | тр-р №1 | 320 | 237/411 | тр-р №2 | 320 | 400/229 | 0.42607 | 0.086806 | 0.51288
тп | 336 | тр-р №1 | 250 | 226/393 | тр-р №2 | 250 | 237/414 | 0.021296 | 0 | 0.021296
тп | 338 | тр-р №1 | 400 | 233/402 | тр-р №2 | 400 | 228/400 | 0.60475 | 0.49306 | 1.0978
тп | 339 | тр-р №1 | 630 | 230/402 | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0.076058 | 0.076058
тп | 358 | тр-р №1 | 630 | 238/421 | тр-р №2 | 630 | 238/419 | 0.00036743 | 0.27263 | 0.273
тп | 359 | тр-р №1 | 400 | 234/406 | тр-р №2 | 400 | 235/409 | 0.36343 | 0.59549 | 0.95891
тп | 360 | тр-р №1 | 400 | 235/404 | тр-р №2 | 630 | 233/403 | 0.26562 | 0.6577 | 0.92333
тп | 361 | тр-р №1 | 400 | 240/421 | тр-р №2 | 400 | 233/419 | 0.45544 | 0.54688 | 1.0023
тп | 362 | тр-р №1 | 400 | 235/414 | тр-р №2 | 400 | 242/420 | 0.2963 | 0.11632 | 0.41262
тп | 363 | тр-р №1 | 400 | 231/404 | тр-р №2 | 400 | 230/406 | 0.21933 | 0.3015 | 0.52083
тп | 364 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 | 235/412 | 0 | 0.091858 | 0.091858
тп | 365 | тр-р №1 | 630 | 240/417 | тр-р №2 | 630 | 238/416 | 0.19511 | 0.27851 | 0.47362
тп | 366 | тр-р №1 | 250 | 240/424 | тр-р №2 | 250 | 235/425 | 0.32685 | 0.082407 | 0.40926
тп | 367 | тр-р №1 | 400 | 226/400 | тр-р №2 | 400 | 237/418 | 0.34838 | 0.17 | 0.51838
тп | 368 | тр-р №1 | 400 | 231/407 | тр-р №2 | 400 | 244/404 | 0.39178 | 0.2853 | 0.67708
тп | 369 | тр-р №1 | 400 | 244/426 | тр-р №2 | 400 | 233/411 | 0.125 | 0 | 0.125
тп | 370 | тр-р №1 | 400 | 232/401 | тр-р №2 | 400 | 233/402 | 0.3287 | 0.32292 | 0.65162
тп | 371 | тр-р №1 | 630 | 234/410 | тр-р №2 | 630 | 234/406 | 0.069812 | 0.05 | 0.11981
тп | 372 | тр-р №1 | 630 | 226/386 | тр-р №2 | 630 | 226/385 | 0 | 0 | 0
тп | 390 | тр-р №1 | 400 | 233/406 | тр-р №2 | 400 | 232/401 | 0.3669 | 0.072338 | 0.43924
тп | 391 | тр-р №1 | 100 | 237/413 |  |  |  | 0.41204 |  | 0.41204
тп | 392 | тр-р №1 | 400 | 234/409 | тр-р №2 | 400 | 227/377 | 0.10185 | 0.46065 | 0.5625
тп | 393 | тр-р №1 | 400 | 234/409 | тр-р №2 | 400 | 227/377 | 0.28646 | 0.19965 | 0.48611
тп | 393 | тр-р №1 | 630 | 234/409 | тр-р №2 | 630 | 227/377 | 0.21495 | 0.26088 | 0.47582
тп | 396 | тр-р №1 | 400 | 234/400 | тр-р №2 | 400 | 402/230 | 0.65625 | 0.1794 | 0.83565
тп | 400 | тр-р №1 | 630 | 236/398 | тр-р №2 | 630 | 233/395 | 0.15469 | 0.16 | 0.31469
тп | 408 | тр-р №1 | 250 | 230/404 | тр-р №2 | 250 | 226/402 | 0.28704 | 0.3463 | 0.63333
тп | 409 | тр-р №1 | 250 | 239/402 | тр-р №2 |  |  | 0.5963 |  | 0.5963
тп | 410 | тр-р №1 | 100 | 222/397 |  |  |  | 0.8287 |  | 0.8287
тп | 411 | тр-р №1 | 100 | 224/398 | тр-р №2 |  |  | 0.8125 |  | 0.8125
тп | 412 | тр-р №1 | 250 | 218/395 |  |  |  | 0.82685 |  | 0.82685
тп | 413 | тр-р №1 | 160 | 235/400 |  |  |  | 0.48032 |  | 0.48032
тп | 414 | тр-р №1 | 250 | 240/402 |  |  |  | 0.71296 |  | 0.71296
тп | 415 | тр-р №1 | 160 | 229/407 |  |  |  | 0.43258 |  | 0.43258
тп | 416 | тр-р №1 | 400 | 225/393 |  |  |  | 0.32465 |  | 0.32465
тп | 417 | тр-р №1 | 160 | 237/404 | тр-р №2 |  |  | 0.10127 |  | 0.10127
тп | 430 | тр-р №1 | 400 | 240/418 | тр-р №2 | 400 | 234/414 | 0.082755 | 0.10822 | 0.19097
тп | 433 | тр-р №1 | 100 | 233/402 |  |  |  | 0.087963 |  | 0.087963
тп | 434 | тр-р №1 | 250 | 236/418 | тр-р №2 | 400 | 236/235 | 0.84444 | 0.076968 | 0.92141
тп | 440 | тр-р №1 | 630 | 236/415 | тр-р №2 | 630 | с | 0.081937 | 0 | 0.081937
тп | 441 | тр-р №1 | 400 | 234/402 | тр-р №2 | 400 | 232/395 | 0.12674 | 0.53877 | 0.66551
тп | 442 | тр-р №1 | 400 | 236/411 | тр-р №2 | 400 | 235/409 | 0 | 0.22 | 0.22
тп | 443 | тр-р №1 | 400 | 235/412 | тр-р №2 | 400 | 233/409 | 0.021991 | 0.15625 | 0.17824
тп | 445 | тр-р №1 | 1000 | 235/398 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.088194 | 0 | 0.088194
тп | 446 | тр-р №1 | 1000 | 234/401 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.084259 | 0 | 0.084259
тп | 447 | тр-р №1 | 250 | 241/411 | тр-р №2 | 250 | 244/425 | 0.61111 | 0.028704 | 0.63981
тп | 448 | тр-р №1 | 400 | 235/411 | тр-р №2 | 400 | 235/414 | 0.31597 | 0.12731 | 0.44329
тп | 484 | тр-р №1 | 1000 | 223/390 | тр-р №2 | 1000 | 223/390 | 0 | 0.04375 | 0.04375
тп | 449 | тр-р №1 | 320 | 230/396 | тр-р №2 | 400 | 232/395 | 0.12008 | 0.061921 | 0.182
тп | 484 | тр-р №1 | 1000 | 226/394 | тр-р №2 | 1000 | 232/404 | 0.11713 | 0 | 0.11713
тп | 485 | тр-р №1 | 320 | 225/396 | тр-р №2 | 250 | 228 | 0.46947 | 0.32778 | 0.79725
тп | 486 | тр-р №1 | 400 | 225/403 | тр-р №2 | 400 | 221 | 0.43113 | 0.037037 | 0.46817
тп | 487 | тр-р №1 | 400 | 226/402 | тр-р №2 | 400 | 229/398 | 0.11053 | 0.12963 | 0.24016
тп | 488 | тр-р №1 | 250 | 225/400 | тр-р №2 | 250 | 227/394 | 0.43519 | 0.043519 | 0.4787
тп | 489 | тр-р №1 | 160 | 224/396 | тр-р №2 | 160 | 227/400 | 0.086806 | 0.013021 | 0.099826
тп | 31001 | тр-р №1 | 63 | 246/429 |  |  |  | 0.07716 |  | 0.07716
тп | 31002 | тр-р №1 | 400 | 232/395 |  |  |  | 0.84 |  | 0.84
тп | 31372 | тр-р №1 | 250 | 227/386 |  |  |  | 0 |  | 0
г. Дмитров
тп | 2 ДЗФС | тр-р №1 | 630 | 238/405 | тр-р №2 | 630 | 233/406 | 0.25 | 0.08 | 0.33
тп | БКТП-2 | тр-р №1 | 630 | 233/398 | тр-р №2 | 630 | 239/411 | 0.077528 | 0.11978 | 0.19731
тп | БКТП-1 | тр-р №1 | 630 | 339/413 | тр-р №2 | 630 | 245/416 | 0.19253 | 0.14 | 0.33253
ртп | РТП-ДЗФС | тр-р №1 | 1000 | 231/406 | тр-р №2 | 1000 | 233/401 | 0.015046 | 0.25 | 0.26505
тп | ТП-2213 | тр-р №1 | 1000 | 230/396 | тр-р №2 | 1000 | 231/400 | 0.11389 | 0 | 0.11389
тп | ТП-2169 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/392 | 0.083796 | 0.01 | 0.093796
тп | ТП-3100 | тр-р №1 | 1600 | 232/402 | тр-р №2 | 1600 | 232/403 | 0 | 0 | 0
г. Химки мкр. Новокуркино
ртп | 23 | тр-р №1 | 1250 | 236/384 | тр-р №2 | 1250 | 237/407 | 0.20278 | 0.19 | 0.39278
ртп | 24 | тр-р №1 | 1250 | 234/406 | тр-р №2 | 1250 | 235/409 | 0.15463 | 0.19 | 0.34463
тп | 46 | тр-р №1 | 1250 | 221/390 | тр-р №2 | 1250 | 221/390 | 0.098704 | 0.15259 | 0.2513
тп | 47 | тр-р №1 | 1000 | 229/401 | тр-р №2 | 1000 | 226/400 | 0.076852 | 0.02 | 0.096852
тп | 48 | тр-р №1 | 1250 | 228/401 | тр-р №2 | 1250 | 228/400 | 0.10556 | 0.060926 | 0.16648
тп | 88 | тр-р №1 | 1000 | 226/397 | тр-р №2 | 1000 | 226/399 | 0 | 0.076157 | 0.076157
тп | 89 | тр-р №1 | 1000 | 228/398 | тр-р №2 | 1000 | 223/389 | 0.26644 | 0.34 | 0.60644
ртп | 97+49 | тр-р №1 | 1000 | 229/402 | тр-р №2 | 1000 | 226/401 | 0.19097 | 0.14167 | 0.33264
тп | 501 | тр-р №1 | 1000 | 220/387 | тр-р №2 | 1000 | 220/387 | 0.15718 | 0.00039851 | 0.15757
тп | 503 | тр-р №1 | 1000 | 227/396 | тр-р №2 | 1000 | 225/392 | 0.2 | 0.00039851 | 0.2004
тп | 504 | тр-р №1 | 1250 | 230/398 | тр-р №2 | 1250 | 229/398 | 0.10889 | 0.10389 | 0.21278
тп | 505 | тр-р №1 | 1250 | 219/385 | тр-р №2 | 1250 | 220/385 | 0.077963 | 0.18 | 0.25796
тп | 506 | тр-р №1 | 1250 | 221/387 | тр-р №2 | 1250 | 222/386 | 0.16704 | 0 | 0.16704
тп | 507 | тр-р №1 | 1000 | 234/412 | тр-р №2 | 1000 | 228/411 | 0.0060185 | 0.00039851 | 0.006417
тп | 508 | тр-р №1 | 1000 | 230/402 | тр-р №2 | 1000 | 229/400 | 0.050463 | 0.11181 | 0.16227
тп | 509 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 231/402 | 0.090509 | 0.069444 | 0.15995
тп | 510 | тр-р №1 | 1250 | 235/410 | тр-р №2 | 1250 | 230/403 | 0.054259 | 0.06537 | 0.11963
тп | 511 | тр-р №1 | 1250 | 237/412 | тр-р №2 | 1250 | 238/413 | 0 | 0.11593 | 0.11593
тп | 512 | тр-р №1 | 1000 | 233/409 | тр-р №2 | 1000 | 237/410 | 0.079861 | 0.019213 | 0.099074
тп | 513 | тр-р №1 | 1250 | 234/406 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.14815 | 0.11944 | 0.26759
тп | 514 | тр-р №1 | 630 | 232/400 | тр-р №2 | 630 | 232/407 | 0.11096 | 0.02 | 0.13096
тп | 515 | тр-р №1 | 1000 | 230//401 | тр-р №2 | 1000 | 230/401 | 0.16181 | 0 | 0.16181
тп | 516 | тр-р №1 | 1250 | 239/419 | тр-р №2 | 1250 | 238/417 | 0.079259 | 0.10093 | 0.18019
тп | 518 | тр-р №1 | 1000 | 239/418 | тр-р №2 | 1000 | 238/416 | 0 | 0.052083 | 0.052083
тп | 519 | тр-р №1 | 1000 | 234/411 | тр-р №2 | 1000 | 235/410 | 0.078935 | 0.09 | 0.16894
тп | 520 | тр-р №1 | 1000 | 227/400 | тр-р №2 | 1000 | 227/399 | 0.079167 | 0.09 | 0.16917
г.Химки мкр.Левобережный
ртп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 222/390 | тр-р №2 | 1250 |  | 0.083519 | 0.08 | 0.16352
тп | 11 | тр-р №1 | 1000 | 236/411 | тр-р №2 | 1000 | 237/412 | 0.14074 | 0.076157 | 0.2169
тп | 12 | тр-р №1 | 1000 | 233/404 | тр-р №2 | 1000 | 232/405 | 0.12407 | 0.07 | 0.19407
тп | 13 | тр-р №1 | 1250 | 223/391 | тр-р №2 | 1250 | 221/389 | 0.16 | 0.13759 | 0.29759
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 227/399 | тр-р №2 | 630 | 228/399 | 0.10602 | 0.10347 | 0.20949
тп | 15 | тр-р №1 | 1250 | 240/421 | тр-р №2 | 1250 | 240/420 | 0.062407 | 0.048704 | 0.11111
ртп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 229/398 | тр-р №2 | 1000 | 228/398 | 0.065046 | 0.11088 | 0.17593
тп | 21 | тр-р №1 | 1250 | 228/400 | тр-р №2 | 1250 | 228/401 | 0.065926 | 0.05 | 0.11593
тп | 22 | тр-р №1 | 1250 | 227/399 | тр-р №2 | 1250 | 227/398 | 0.079259 | 0.081111 | 0.16037
тп | 23 | тр-р №1 | 1000 | 221/384 | тр-р №2 | 1000 | 228/400 | 0.12824 | 0.16574 | 0.29398
тп | 24 | тр-р №1 | 1250 | 232/403 | тр-р №2 | 1250 | 233/405 | 0.11833 | 0.035926 | 0.15426
тп | 25 | тр-р №1 | 1000 | 226/397 | тр-р №2 | 1000 | 228/399 | 0.21412 | 0.031019 | 0.24514
ртп | 3 | тр-р №1 | 1250 | 222/390 | тр-р №2 | 1250 | 223/391 | 0.13093 | 0.03 | 0.16093
тп | 31 | тр-р №1 | 1250 | 222/388 | тр-р №2 | 1250 | 221/390 | 0.14944 | 0 | 0.14944
тп | 32 | тр-р №1 | 1000 | 225/389 | тр-р №2 | 1000 | 234/411 | 0.12014 | 0.046065 | 0.1662
тп | 33 | тр-р №1 | 1000 | 223/391 | тр-р №2 | 1000 | 223/391 | 0.073611 | 0.11412 | 0.18773
тп | 34 | тр-р №1 | 1250 | 227/399 | тр-р №2 | 1250 | 228/399 | 0.051296 | 0.12 | 0.1713
тп | 35 | тр-р №1 | 1250 | 228/399 | тр-р №2 | 1250 | 226/398 | 0.080926 | 0.11278 | 0.1937
тп | 36 | тр-р №1 | 1000 | 229/400 | тр-р №2 | 1000 | 223/395 | 0.056944 | 0.09 | 0.14694
г.Химки мкр.Юбилейный
тп | 551 | тр-р №1 | 1250 | 233/405 | тр-р №2 | 1250 | 236/409 | 0.042593 | 0.04 | 0.082593
тп | 552 | тр-р №1 | 1250 |  | тр-р №2 | 1250 | 236/411 | 0.00031906 | 0.046481 | 0.046801
тп | 553 | тр-р №1 | 1250 | 236/410 | тр-р №2 | 1250 | 235/410 | 0.054444 | 0.01 | 0.064444
тп | 554 | тр-р №1 | 1250 | 226/391 | тр-р №2 | 1250 | 232/404 | 0.028889 | 0.044259 | 0.073148
тп | 555 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 232/404 | 0.014444 | 0.039259 | 0.053704
тп | 556 | тр-р №1 | 1250 | 235/410 | тр-р №2 | 1250 | 237/412 | 0.0018519 | 0.041667 | 0.043519
тп | 557 | тр-р №1 | 1250 | 233/406 | тр-р №2 | 1250 | 235/411 | 0.05 | 0.07 | 0.12
тп | 559 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0.01412 | 0.04 | 0.05412
г. Долгопрудный
ртп | 2 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 31002 | тр-р №1 | 2500 | 229/394 | тр-р №2 | 2500 | 227/392 | 0 | 0 | 0

## МРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
|  | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
ЖК Лайф Ботанический сад
РТП | 20015 | тр-р №1 | 1600 | 238/414 | тр-№2 | 1600 | 237/412 | 0.07 | 0.11 | 0.18
тп | 20017 | тр-р №1 | 1000 | 235/410 | тр-р №2 | 1000 | 238/410 | 0.09 | 0.14 | 0.23
тп | 20018 | тр-р №1 | 1000 | 239/414 | тр-р №2 | 1000 | 239/412 | 0.07 | 0.11 | 0.18
тп | 20019 | тр-р №1 | 1000 | 236/411 | тр-р №2 | 1000 | 235/412 | 0.14 | 0.16 | 0.3
тп | 20020 | тр-р №1 | 1600 | 225/419 | тр-р №2 | 1600 | 226/418 | 0.13 | 0.13 | 0.26
тп | 20020 | тр-р №3 | 1600 | 232/402 | тр-р №4 | 1600 | 230/400 | 0.14 | 0.18 | 0.32
тп | 20021 | тр-р №1 | 1600 | 233/410 | тр-р №2 | 1600 | 234/412 | 0.06 | 0.07 | 0.13
тп | 20021 | тр-р №3 | 1600 | 233/410 | тр-р №4 | 1600 | 232/410 | 0.08 | 0.07 | 0.15
тп | 20022 | тр-р №1 | 1600 | 234/410 | тр-р №2 | 1600 | 227/412 | 0.03 | 0.06 | 0.09
тп | 20022 | тр-р №3 | 1600 | 224/408 | тр-р №4 | 1600 | 228/401 | 0.05 | 0.06 | 0.11
тп | 20023 | тр-р №1 | 1250 | 234/410 | тр-р №2 | 1250 | 227/412 | 0.05 | 0.07 | 0.12
тп | 20024 | тр-р №1 | 1250 | 234/410 | тр-р №2 | 1250 | 227/412 | 0.05 | 0.06 | 0.11
тп | 20025 | тр-р №1 | 1250 | 234/410 | тр-р №2 | 1250 | 227/412 | 0.07 | 0.06 | 0.13
тп | 20026 | тр-р №1 | 1250 | 234/410 | тр-р №2 | 1250 | 227/412 | 0.09 | 0.08 | 0.17
КТПН | 5 | тр-р №1 | 1000 | 238/413 | - | - | - | 0.1 |  | 0.1
КТПН | 6 | тр-р№1 | 1000 | 231/401 | - | - | - | 0.05 |  | 0.05
ЖК Лайф Волжская
РТП | 20001 | тр-р №3 | 1250 | 226/392 | тр-р №4 | 1250 | 227/391 | 0.03 | 0.04 | 0.07
РТП | 20001 | тр-р №1 | 1600 | 224/394 | тр-р №2 | 1600 | 226/392 | 0.07 | 0.09 | 0.16
тп | 20009 | тр-р №1 | 1000 | 228/392 | тр-р №2 | 1000 | 230/396 | 0.04 | 0.05 | 0.09
ЖК Лайф Тушинская
тп | 20002 | тр-р №1 | 630 | 224/396 | тр-р №2 | 630 | 226/395 | 0.047766 | 0.08 | 0.12777
тп | 20003 | тр-р №1 | 1250 | 225/394 | тр-р №2 | 1250 | 224/395 | 0.07 | 0.11 | 0.18
ЖК Грин парк
тп | 43021 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 232/396 | 0.14 | 0.26 | 0.4
тп | 43022 | тр-р №1 | 1600 | 230/399 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.17 | 0.28 | 0.45
тп | 43023 | тр-р №1 | 2500 | 230/399 | тр-р №2 | 2500 | 232/400 | 0.17 | 0.22 | 0.39
тп | 43024 | тр-р №1 | 1600 | 236/406 | тр-р №2 | 1600 | 236/407 | 0.15 | 0.15 | 0.3
тп | 43025 | тр-р №1 | 2500 | 237/407 | тр-р №2 | 2500 | 237/406 | 0.05 | 0.07 | 0.12
Мироновская
тп | 461 | тр-р №1 | 1000 | 225/396 | тр-р №2 | 1000 | 226/397 | 0.1 | 0.09 | 0.19
тп | 462 | тр-р №1 | 630 | 225/396 | тр-р №2 | 630 | 224/396 | 0.09 | 0.08 | 0.17
ЖК Анинский и ЖК Чертановский
РТП | 180 | тр-р №1 | 1250 | 236/410 | тр-р №2 | 1250 | 232/410 | 0.00053704 | 0.08 | 0.080537
тп | 172 | тр-р №1 | 1000 | 234/411 | тр-р №2 | 1000 | 233/412 | 0.09 |  | 0.09
тп | 173 | тр-р №1 | 1000 | 234/412 | тр-р №2 | 1000 | 234/412 | 0.08 | 0.05 | 0.13
тп | 174 | тр-р №1 | 1250 | 234/409 | тр-р №2 | 1250 | 233/409 | 0.08 | 0.06 | 0.14
тп | 185 | тр-р №1 | 1000 | 236/416 | тр-р №2 | 1000 | 236/414 | 0.1 | 0.08 | 0.18
тп | 186 | тр-р №1 | 1000 | 234/410 | тр-р №2 | 1000 | 236/412 |  | 0.11 | 0.11
ЖК Мещерский лес
РТП | 17103 | тр-р №1 | 1600 | 230/399 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.08 | 0.08 | 0.16
РТП | 18148 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 235/402 | 0.07 | 0.09 | 0.16
тп | 48012 | тр-р №1 | 1600 | 228/396 | тр-р №2 | 1600 | 232/398 | 0.17 | 0.18 | 0.35
тп | 48013 | тр-р №1 | 1600 | 229/395 | тр-р №2 | 1600 | 226/398 | 0.1 | 0.14 | 0.24
тп | 48014 | тр-р №1 | 1600 | 224/388 | тр-р №2 | 1600 | 227/394 | 0.081887 | 0.12 | 0.20189
тп | 48015 | тр-р №1 | 1600 | 228/396 | тр-р №2 | 1600 | 228/396 | 0.1 | 0.14 | 0.24
тп | 48016 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 234/402 | 0.11 | 0.09 | 0.2
ЖК Заповедный уголок
РТП | 160 | тр-р №1 | 1250 | 230/398 | тр-р №2 | 1250 | 229/397 | 0.09 | 0.08 | 0.17
тп | 161 | тр-р №1 | 1250 | 238/413 | тр-р №2 | 1250 | 238/414 | 0.08 | 0.12 | 0.2
тп | 162 | тр-р №1 | 1000 | 239/414 | тр-р №2 | 1000 | 239/414 | 0.03 | 0.08 | 0.11
ЖК Римского-Корсакова
тп | 154 | тр-р №1 | 1000 | 230/401 | тр-р №2 | 1000 | 228/401 | 0.01 | 0.01 | 0.02
тп | 153 | тр-р №1 | 1000 | 232/403 | тр-р №2 | 1000 | 230/404 | 0.7 | 0.08 | 0.78
тп | 152 | тр-р №1 | 1600 | 230/401 | тр-р №2 | 1600 | 228/401 | 0.06 | 0.06 | 0.12
тп | 151 | тр-р №1 | 1600 | 232/403 | тр-р №2 | 1600 | 230/404 | 0.06 | 0.08 | 0.14
РТП | 150 | тр-р №1 | 1600 | 232/402 | тр-р №2 | 1600 | 232/403 | 0.08 | 0.09 | 0.17
ЖК Жемчужина Зеленограда
тп | 49003 | тр-р №1 | 1250 | 234/406 | тр-р №2 | 1250 | 230/400 | 0.12 | 0.1 | 0.22
тп | 49004 | тр-р №1 | 1250 | 236/410 | тр-р №2 | 1250 | 233/408 | 0.11 | 0.08 | 0.19
тп | 49008 | тр-р №1 | 1250 | 236/410 | тр-р №2 | 1250 | 236/418 | 0.05 | 0.15 | 0.2
тп | 49009 | тр-р №1 | 1000 | 237/415 | тр-р №2 | 1000 | 235/406 | 0.12037 | 0.09 | 0.21037
тп | 49010 | тр-р №1 | 1000 | 234/410 | тр-р №2 | 1000 | 234/406 | 0.11 | 0.1 | 0.21
тп | 49011 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 233/402 | 0.1 | 0.07 | 0.17
тп | 49005 | тр-р №1 | 1250 | 231/402 | тр-р №2 | 1250 | 232/404 | 0.05 | 0.050815 | 0.10081
тп | 49006 | тр-р №1 | 1000 | 232/403 | тр-р №2 | 1000 | 232/409 | 0.04 | 0.07 | 0.11
тп | 49007 | тр-р №1 | 1000 | 233/408 | тр-р №2 | 1000 | 232/410 | 0.04 | 0.04 | 0.08
КТПН | 3 | тр-р №1 | 630 | 232/407 |  |  |  | 0.13 |  | 0.13
КТПН | 4 | тр-р №1 | 630 | 232/399 |  |  |  | 0.19 |  | 0.19
ЖК Петр Первый
тп | 45020 | тр-р №1 | 1600 | 238/412 | тр-р №2 | 1600 | 238/413 | 0.12 | 0.08 | 0.2
тп | 45021 | тр-р №1 | 1600 | 233/398 | тр-р №2 | 1600 | 228/396 | 0.048032 | 0.05 | 0.098032
ртп | 45022 | тр-р №1 | 1600 | 230/406 | тр-р №2 | 1600 | 228/400 | 0.073785 | 0.07 | 0.14378
тп | 45023 | тр-р №1 | 1250 | 232/400 | тр-р №2 | 1250 | 233/401 | 0.04 | 0.04 | 0.08
тп | 45024 | тр-р №1 | 1250 | 234/402 | тр-р №2 | 1250 | 234/401 | 0.08 | 0.07 | 0.15
ЖК Черняховского 19
тп | 27141 | тр-р №1 | 1600 | 232/402 | тр-р №2 | 1600 | 230/399 | 0.15 | 0.11 | 0.26
ЖК Саларьево парк
тп | 47006 | тр-р №1 | 1250 | 230/401 | тр-р №2 | 1250 | 230/401 | 0.08 | 0.14 | 0.22
тп | 47007 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 233/402 | 0.07 | 0.13 | 0.2
тп | 47009 | тр-р №1 | 1000 | 233/406 | тр-р №2 | 1000 | 230/401 | 0.08 | 0.102 | 0.182
тп | 47008 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0.09 | 0.15 | 0.24
ТП | 47012 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.16 | 0.13 | 0.29
РТП | 47010 | тр-р №1 | 1600 | 235/408 | тр-р №2 | 1600 | 232/404 | 0.08 | 0.07 | 0.15
ТП | 47011 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/403 | 0.09 | 0.08 | 0.17
ТП | 47029 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.08 | 0.08 | 0.16
ТП | 47028 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.1 | 0.11 | 0.21
ТП | 47030 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.11 | 0.09 | 0.2
ТП | 47031 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.16 | 0.13 | 0.29
ТП | 47032 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/403 | 0.04 | 0.06 | 0.1
ТП | 47014 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.18 | 0.16 | 0.34
ТП | 47015 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/403 | 0.05 | 0.04 | 0.09
ТП | 47016 | тр-р №1 | 1250 | 234/403 | тр-р №2 | 1250 | 232/400 | 0.18 | 0.15 | 0.33
ТП | 47017 | тр-р №1 | 1600 | 234/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.17 | 0.15 | 0.32
БКТП | 528 | тр-р №1 | 160 | 226/395 | - | - | - | 0.22 | - | 0.19
РТП | РТС | тр-р №1 | 2000 | 232/401 | тр-р №2 | 2000 | 232/402 | 0.05 | 0.09 | 0.14
РТП | РТС | тр-р №3 | 2000 | 232/402 | тр-р №4 | 2000 | 233/403 | 0.04 | 0.03 | 0.07
ТП | 1402 | тр-р №1 | 1000 | 224/384 | тр-р №2 | 1000 | 224/384 | 0.12 |  | 0.12
ТЦ Саларис
РТП | 47001 | тр-р №1 | 2500 | 232/401 | тр-р №2 | 2500 | 233/403 | 0.29 | 0.31 | 0.6
тп | 47002 | тр-р №1 | 2500 | 232/403 | тр-р №2 | 2500 | 232/403 | 0.14 | 0.13 | 0.27
тп | 47003 | тр-р №1 | 2500 | 231/401 | тр-р №2 | 2500 | 233/403 | 0.11 | 0.1 | 0.21
тп | 47004 | тр-р №1 | 2500 | 232/402 | тр-р №2 | 2500 | 232/402 | 0.26 | 0.27 | 0.53
тп | 47005 | тр-р №1 | 2500 | 232/403 | тр-р №2 | 2500 | 233/404 | 0.2 | 0.09 | 0.29
Полярная 25
РТП | 43001 | тр-р №1 | 630 | 224/392 | тр-р №2 | 630 | 228/390 | 0.03 | 0.03 | 0.06
РТП | 43001 | тр-р №3 | 1600 | 224/392 | тр-р №4 | 1600 | 228/390 | - | -
ТП | 43002 | тр-р №1 | 1250 | 232/400 | тр-р №2 | 1250 | 232/400 | 0.04 | 0.03 | 0.07
ТП | 43003 | тр-р №1 | 1600 | 233/401 | тр-р №2 | 1600 | 234/398 | 0.03 | 0.02 | 0.05
РТП | 18034 | тр-р №1 | 1600 | 233/401 | тр-р №2 | 1600 | 234/398 | 0.02 | 0.01 | 0.03
АК.ПАВЛОВА Д.40
ТП | 48020 | тр-р №1 | 1000 | 233/401 | тр-р №2 | 1000 | 234/398 | 0.15 | 0.2 | 0.35
ТП | 48021 | тр-р №1 | 1000 | 233/401 | тр-р №2 | 1000 | 234/398 | 0.16 | 0.15 | 0.31
ТП | 48022 | тр-р №1 | 1000 | 233/401 | тр-р №2 | 1000 | 234/398 | 0.18 | 0.14 | 0.32
ТП | 48023 | тр-р №1 | 1000 | 233/401 | тр-р №2 | 1000 | 234/398 | 0.1 | 0.12 | 0.22
КТПН | 630 | тр-р №1 | 630 | 230/400 | - |  |  | 0.09 |  | 0.09
ЖК Вавилова 4
РТП | 129 | тр-р №1 | 2000 | 230/400 | Тр №2 | 2000 | 232/401 | 0.19 | 0.17 | 0.36
ЖК Английский квартал
РТП | 130 | тр-р №1 | 1000 | 236/405 | тр-р №2 | 1000 | 231/402 | 0.08 | 0.11 | 0.19
ТП | 131 | тр-р №1 | 1250 | 229/396 | тр-р №2 | 1250 | 228/395 | 0.11 | 0.12 | 0.23
ТП | 19934 | тр-р №1 | 1250 | 232/400 | тр-р №2 | 1250 | 231/398 | 0.1 | 0.13 | 0.23
ТП | 19945 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 228/394 | 0.15 | 0.32 | 0.47
ДСК-2
КТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 228/392 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07
РТП | 16167 | тр-р №1 | 1000 | 228/398 | тр-р №2 | 1000 | 228/394 | 0.02 | 0.03 | 0.05
ТП | 5027 | тр-р №1 | 630 | 228/396 | тр-р №2 | 630 | 226/390 | 0.24 | 0.22 | 0.46
КТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 232/400 | тр-р №2 | 1000 | 228/398 | 0.12 | 0.05 | 0.17
КТП | 4 | тр-р №1 | 630 | 228/392 | тр-р №2 | 630 | 226/392 | 0.21 | 0.08 | 0.29
КТП | 5 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | тр-р №7 | 1000 | 228/394 | 0.06 | 0.08 | 0.14
КТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 228/394 | тр-р №8 | 1000 | 228/392 | 0.02 | 0.05 | 0.07
ТП | 432 | тр-р №1 | 1000 | 228/394 | тр-р №9 | 1000 | 228/394 | 0.08 | 0.07 | 0.15
БЦ "Метрополис"
ТП | 1 | тр-р №1 | 2000 | 228/395 | тр-р №2 | 2000 | 226/396 | 0.25 | 0.1 | 0.35
ТП | 2 | тр-р №1 | 2000 | 228/394 | тр-р №2 | 2000 | 228/396 | 0.09 | 0.26 | 0.35
ТП | 3 | тр-р №1 | 2500 | 225/394 | тр-р №2 | 2500 | 228/398 | 0.27 | 0.07 | 0.34
ТП | 4 | тр-р №1 | 2500 | 226/397 | тр-р №2 | 2500 | 227/396 | 0.2 | 0.13 | 0.33
ЖК "Вандер парк"
ТП | 1 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.11 | 0.06 | 0.17
ТП | 2 | тр-р №1 | 2000 | 232/400 | тр-р №2 | 2000 | 232/400 | 0.09 | 0.11 | 0.2
ТП | 3 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 232/402 | 0.12 | 0.05 | 0.17
ПАО "Микрон"
КНТП | 1 | тр-р №1 | 1600 | 224/387 | тр-р №2 | 1600 | 226/390 | 0 | 0.0026042 | 0.0026042
КНТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 224/386 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.2 | 0.31 | 0.51
ТП | 5 | тр-р №1 | 630 | 224/388 | тр-р №2 | 630 | 226/390 | 0 | 0 | 0
КТП | 14 | тр-р №1 | 1600 | 228/386 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0 | 0.5 | 0.5
КТП | 15 | тр-р №1 | 2500 | 224/395 | тр-р №2 | 2500 | 230/405 | 0 | 0.35 | 0.35
КТП | 16 | тр-р №1 | 1000 | 233/401 | тр-р №2 | 1000 | 231/401 | 0.2 | 0.17 | 0.37
КТП | 1 | тр-р №1 | 2500 | 226/390 | тр-р №2 | 2500 | 228/398 | 0.17 | 0.11 | 0.28
|  | тр-р №3 | 1600 | 224/388 | тр-р №4 | 1600 | 225/390 | 0.09 | 0.13 | 0.22
КТП | 3 | тр-р №1 | 2500 | 229/397 | тр-р №2 | 2500 | 234/395 | 0.34 | 0.3 | 0.64
КТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.12 | 0.13 | 0.25
КТП | 5 | тр-р №1 | 1600 | 228/398 | тр-р №2 | 1600 | 226/402 | 0.35 | 0.48 | 0.83
КТП | 6 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 228/402 | 0.27 | 0.41 | 0.68
КТП | 7 | тр-р №1 | 630 | 231/400 | тр-р №2 | 630 | 228/401 | 0.2 | 0.16 | 0.36
КТП | 8 | тр-р №1 | 1600 | 227/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/402 | 0.31 | 0.23 | 0.54
КТП | 9 | тр-р №1 | 1000 | 228/400 | тр-р №2 | 1000 | 230/404 | 0.07 | 0.14 | 0.21
КТП | 10 | тр-р №1 | 1250 | 232/400 | тр-р №2 | 1250 | 236/402 | 0.08 | 0.31 | 0.39
КТП | 11 | тр-р №1 | 1600 | 228/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/401 | 0.18 | 0.13 | 0.31
КТП | 12 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/396 | 0.31 | 0.25 | 0.56
ООО "Стелмет"
КНТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 228/392 | тр-р №2 | 1000 | 228/394 | 0.39 | 0.3 | 0.69
КНТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 226/392 | тр-р №2 | 1000 | 226/392 | 0.24 | 0.27 | 0.51
КНТП | 5 | тр-р №1 | 1000 | 228/392 | тр-р №2 | 1000 | 228/392 | 0.11 | 0.16 | 0.27
КНТП | 7 | тр-р №1 | 1000 | 228/396 | тр-р №2 | 1000 | 228/394 | 0.12 | 0.08 | 0.2
КНТП | 12 | тр-р №1 | 1000 | 226/392 | тр-р №2 | 1000 | 226/392 | 0.12 |  | 0.12
"НИИДАР"
КНТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 228/394 | тр-р №2 | 1000 | 228/394 | 0.3 | 0.42 | 0.72
КНТП | 4 | тр-р №1 | 1600 | 228/394 | тр-р №2 | 1600 | 228/394 | 0.19 | 0.15 | 0.34
"НИИ ТМ"
КНТП | 5 | тр-р №1 | 1000 | 232/400 | тр-р №2 | 1000 | 232/400 | 0.35 | 0.27 | 0.62
"ЭЛПА"
КНТП | 9 | тр-р №1 | 1000 | 228/394 | тр-р №2 | 1000 | 228/392 | 0.16 | 0.13 | 0.29
"ФОРС"
КНТП | 13 | тр-р №1 | 1000 | 226/392 | тр-р №2 | 1000 | 228/392 | 0.11 | 0.21 | 0.32
Просторная д.7
ТП | 44001 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | не в раб.
Измалойвский пр-д 5а
ТП | 44002 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 236/418 | 0.08 | 0.1 | 0.18
ТП | 44003 | тр-р №1 | 1600 | 236/406 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.06 | 0.09 | 0.15
ЖК Озёрная
КТПн | 1 | тр-р №1 | 630 | 232/403 | - | - | - | 0.11 |  | 0.11
КТПн | 2 | тр-р №1 | 630 | 232/403 | - | - | - | 0.18 |  | 0.18
КТПн | 3 | тр-р №1 | 630 | 232/403 | - | - | - | 0.09 |  | 0.09
КТПн | 4 | тр-р №1 | 630 | 232/403 | - | - | - | 0.22 |  | 0.22
ул. Ясневая, д.14
ТП | 46001 | тр-р №1 | 1250 | 232/403 | тр-р №2 | 1250 | 230/401 | 0.09 | 0.1 | 0.19
ТП | 46002 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0.12 | 0.06 | 0.18
ТП | 46003 | тр-р №1 | 1600 | 226/398 | тр-р №2 | 1600 | 230/402 | 0.15 | 0.13 | 0.28
ТП | 46004 | тр-р №1 | 1250 | 226/398 | тр-р №2 | 1250 | 230/402 | 0.11 | 0.09 | 0.2
КТПн | 1 | тр-р №1 | 630 | 231/400 | - | - | - | 0.09 |  | 0.09
КТПн | 3 | тр-р №1 | 630 | 230/401 | - | - | - | 0.11 |  | 0.11
КТПн | 4 | тр-р №1 | 1000 | 230/404 | - | - | - | 0.08 |  | 0.08
КТПн | 5 | тр-р №1 | 1000 | 228/399 | - | - | - | 0.13 |  | 0.13
ул. Люблинская д.72
РТП | 45001 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-р №2 | 1600 | 234/415 | 0.12 | 0.15 | 0.27
РТП | 45002 | тр-р №1 | 2000 | 232/400 | тр-р №2 | 2000 | 232/400 | 0.04 | 0.06 | 0.1
ТП | 45003 | тр-р №1 | 1250 | 233/402 | тр-р №2 | 1250 | 233/402 | 0.09 | 0.18 | 0.27
ТП | 45004 | тр-р №1 | 2000 | 234/418 | тр-р №2 | 2000 | 234/416 | 0.15 | 0.15 | 0.3
ТП | 45005 | тр-р №1 | 1600 | 233/416 | тр-р №2 | 1600 | 232/416 | 0.08 | 0.07 | 0.15
ТП | 45006 | тр-р №1 | 2000 | 233/418 | тр-р №2 | 2000 | 234/416 | 0.1 | 0.12 | 0.22
Борец
ЦРП | 3478 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 234/415
ЖК Шереметьевский
РТП | 11009 | тр-р №1 | 560 | 237/410 | тр-р №2 | 560 | 238/412
РТП | 11009 | тр-р №3 | 560 |  | тр-р №4 | 560
РТП | 11009 | тр-р №9 | 560
ТП | 43016 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 238/412 | 0.02 | 0.02 | 0.04
ТП | 43017 | тр-р №1 | 1250 | 237/410 | тр-р №2 | 1250 | 238/412 | 0.09 | 0.08 | 0.17
ТП | 43015
Молодогвардейская
КТПн | 630кВА | тр-р №1 | 630 | 227/390 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
ЖК Бусиновский парк
ТП | 1 | тр-р №1 | 630 | 230/400 | тр-р №2 | 630 | 228/395 | 0.06 | 0.08 | 0.14
ТП | 8 | тр-р №1 | 630 | 229/395 | тр-р №2 | 630 | 230/401 | 0.07 | 0.05 | 0.12
КТПн | 1 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | - | - | - | 0.09 |  | 0.09
КТПн | 2 | тр-р №1 | 1000 | 229/396 | - | - | - | 0.1 |  | 0.1
КТПн | 7 | тр-р №1 |  | 229/398 | - | - | - | 0.07 |  | 0.07

## МРЭС (hidden)
ПСТ | № ТП (РТП) | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
|  | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
ЖК ЛАЙФ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
РТП | 20015 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-№2 | 1600 | 232/400 | 0.10677 | 0.17419 | 0.28096
тп | 20017 | тр-р №1 | 1000 | 233/402 | тр-р №2 | 1000 | 229/400 | 0.13611 | 0.22269 | 0.3588
тп | 20018 | тр-р №1 | 1000 | 231/400 | тр-р №2 | 1000 | 232/400 | 0.10625 | 0.18032 | 0.28657
тп | 20019 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 232/401 | 0.16204 | 0.30648 | 0.46852
тп | 20020 | тр-р №1 | 1600 | 231/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/401 | 0.20616 | 0.20616 | 0.41233
тп | 20020 | тр-р №3 | 1600 | 232/402 | тр-р №4 | 1600 | 230/400 | 0.22352 | 0.25275 | 0.47627
тп | 20021 | тр-р №1 | 1600 | 232/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0.073206 | 0.13484 | 0.20804
тп | 20021 | тр-р №3 | 1600 | 231/400 | тр-р №4 | 1600 | 230/400 | 0.074942 | 0.15784 | 0.23278
тп | 20022 | тр-р №1 | 1600 | 233/400 | тр-р №2 | 1600 | 229/400 | 0.052083 | 0.085793 | 0.13788
тп | 20022 | тр-р №3 | 1600 | 229/400 | тр-р №4 | 1600 | 228/401 | 0.045139 | 0.10286 | 0.148
КТПН | 5 | тр-р №1 | 1000 | 238/413 |  |  |  | 0.13 |  | 0.13
КТПН | 6 | тр-р№1 | 1000 | 231/401 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06
ЖК ЛАЙФ ВОЛЖСКАЯ
тп | 20001 | тр-р №3 | 1250 | 227/393 | тр-р №4 | 1250 | 229/393 | 0.042593 | 0.057963 | 0.10056
РТП | 20001 | тр-р №1 | 1250 | 225/396 | тр-р №2 | 1250 | 224/394 | 0.13222 | 0.1563 | 0.28852
тп | 20009 | тр-р №1 | 1000 | 226/392 | тр-р №2 | 1000 | 228/393 | 0.030787 | 0.072454 | 0.10324
ЖК ЛАЙФ ТУШИНСКАЯ
тп | 20002 | тр-р №1 | 630 | 226/397 | тр-р №2 | 630 | 227/397 | 0.047766 | 0.10215 | 0.14991
тп | 20003 | тр-р №1 | 1250 | 226/396 | тр-р №2 | 1250 | 226/396 | 0.098519 | 0.15426 | 0.25278
ЖК "Солнцево парк"
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 225/402 | тр-р №2 | 1000 | 225/402 | 0.17153 | 0.22245 | 0.39398
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 221/400 | тр-р №2 | 1000 | 222/405 | 0.059259 | 0.24444 | 0.3037
РТП | 921 | тр-р №1 | 1250 | 231/403 | тр-р №2 | 1250 | 232/404 | 0.099167 | 0.1812 | 0.28037
РТП | 922 | тр-р №1 | 1250 | 233/404 | тр-р №2 | 1250 | 229/398 | 0.11389 | 0.17685 | 0.29074
тп | 923 | тр-р №1 | 1250 | 231/402 | тр-р №2 | 1250 | 233/405 | 0.013704 | 0.25463 | 0.26833
тп | 924 | тр-р №1 | 1000 | 227/401 | тр-р №2 | 1000 | 227/400 | 0.10729 | 0.22593 | 0.33322
тп | 925 | тр-р №1 | 1250 | 239/415 | тр-р №2 | 1250 | 239/415 | 0.11324 | 0.23324 | 0.34648
тп | 926 | тр-р №1 | 1000 | 235/407 | тр-р №2 | 1000 | 235/407 | 0 | 0.021181 | 0.021181
тп | 927 | тр-р №1 | 1250 | 231/407 | тр-р №2 | 1250 | 236/409 | 0.11556 | 0.36741 | 0.48296
тп | 928 | тр-р №1 | 1000 | 236/408 | тр-р №2 | 1000 | 236/408 | 0.19468 | 0.3294 | 0.52407
тп | 929 | тр-р №1 | 1000 | 226/396 | тр-р №2 | 1000 | 226/396 | 0.55046 | 1.3007 | 1.8512
тп | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 227/402 | тр-р №2 | 1250 | 227/402 | 0.11519 | 0.27315 | 0.38833
тп | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 226/396 | тр-р №2 | 1000 | 226/396 | 0.11065 | 0.29051 | 0.40116
тп | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 235/404 | тр-р №2 | 1250 | 222/392 | 0.11833 | 0.23922 | 0.35756
тп | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 228/399 | тр-р №2 | 1250 | 228/399 | 0.13667 | 0.3387 | 0.47537
тп | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 232/398 | тр-р №2 | 1000 | 230/396 | 0.10602 | 0.29699 | 0.40301
тп | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 226/396 | тр-р №2 | 1000 | 226/396 | 0.092824 | 0.23356 | 0.32639
ЖК Марьино
РТП | 72 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 237/410 | 0.038889 | 0.07662 | 0.11551
ТП | 7201 | тр-р №1 | 1000 | 238/410 | тр-р №2 | 1000 | 236/415 | 0.055556 | 0.12778 | 0.18333
тп | 7202 | тр-р №1 | 1000 | 236/409 | тр-р №2 | 1000 | 237/412 | 0.0625 | 0.090741 | 0.15324
ТП | 7203 | тр-р №1 | 1000 | 238/411 | тр-р №2 | 1000 | 237/410 | 0.016534 | 0.057687 | 0.074221
ТП | 7204 | тр-р №1 | 1000 | 237/411 | тр-р №2 | 1000 | 236/409 | 0.0091858 | 0.10453 | 0.11372
ТП | 7205 | тр-р №1 | 1000 | 229/413 | тр-р №2 | 1000 | 237/409 | 0.031944 | 0.072917 | 0.10486
ТП | 7207 | тр-р №1 | 1000 | 237/408 | тр-р №2 | 1000 | 237/409 | 0.022454 | 0.044907 | 0.067361
ТП | 7208 | тр-р №1 | 1000 | 234/406 | тр-р №2 | 1000 | 234/405 | 0.0051852 | 0.01463 | 0.019815
ЖК ГРИН ПАРК
РТП | 43020 | тр-р №1 | 1250 | 231/384 | тр-р №2 | 1250 | 231/384 | 0.12 | 0.01 | 0.13
тп | 43021 | тр-р №1 | 1600 | 231/398 | тр-р №2 | 1600 | 231/398 | 0.15032 | 0.34107 | 0.49139
тп | 43022 | тр-р №1 | 1600 | 229/329 | тр-р №2 | 1600 | 230/398 | 0.14128 | 0.31141 | 0.45269
тп | 43024 | тр-р №1 | 1000 | 235/405 | тр-р №2 | 1000 | 235/405 | 0.12813 | 0.29051 | 0.41863
тп | 43024 | тр-р №1 | 1000 | 235/400 | тр-р №2 | 1000 | 235/400 | 0.16 | 0.13 | 0.29
тп | 43025 | тр-р №1 | 1000 | 239/409 | тр-р №2 | 1000 | 239/409 | 0.0053241 | 0.031481 | 0.036806
МИРОНОВСКАЯ
тп | 461 | тр-р №1 | 1000 | 225/396 | тр-р №2 | 1000 | 224/395 | 0.11065 | 0.11412 | 0.22477
тп | 462 | тр-р №1 | 630 | 225/396 | тр-р №2 | 630 | 225/396 | 0.10472 | 0.07716 | 0.18188
ЖК АНИНСКИЙ И ЖК ЧЕРТАНОВСКИЙ
РТП | 180 | тр-р №1 | 1250 | 234/414 | тр-р №2 | 1250 | 234/414 | 0.00053704 | 0.051593 | 0.05213
тп | 172 | тр-р №1 | 1000 | 236/415 | тр-р №2 | 1000 | 234/414 | 0.08456 |  | 0.08456
тп | 173 | тр-р №1 | 1000 | 232/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/410 | 0.072014 | 0.030394 | 0.10241
тп | 174 | тр-р №1 | 1250 | 231/407 | тр-р №2 | 1250 | 231/407 | 0.085407 | 0.058889 | 0.1443
тп | 185 | тр-р №1 | 1000 | 240/418 | тр-р №2 | 1000 | 240/418 | 0.13447 | 0.089838 | 0.22431
тп | 186 | тр-р №1 | 1000 | 237/414 | тр-р №2 | 1000 | 238/414 | 0.0038657 | 0.13565 | 0.13951
ДЕЛЬТА ПЛАЗА
тп | 27800 | тр-р №1 | 1250 | 231/400 | тр-р №3 | 1250 | 230/400 | 0.12852 | 0.14833 | 0.27685
тп | 27800 | тр-р №2 | 1250 | 231/400 | тр-р №4 | 1250 | 230/400 | 0.17352 | 0.15926 | 0.33278
ЖК МЕЩЕРСКИЙ ЛЕС
РТП | 48010 | тр-р №1 | 1600 | 229/396 | тр-р №2 | 1600 | 229/398 | 0.056424 | 0.056424 | 0.11285
тп | 48012 | тр-р №1 | 1600 | 225/390 | тр-р №2 | 1600 | 229/396 | 0.20573 | 0.20573 | 0.41146
тп | 48013 | тр-р №1 | 1600 | 227/393 | тр-р №2 | 1600 | 222/396 | 0.12471 | 0.21875 | 0.34346
тп | 48014 | тр-р №1 | 1600 | 221/384 | тр-р №2 | 1600 | 225/390 | 0.081887 | 0.19198 | 0.27387
тп | 48015 | тр-р №1 | 1600 | 225/391 | тр-р №2 | 1600 | 225/388 | 0.11068 | 0.20428 | 0.31496
ЖК ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК
РТП | 160 | тр-р №1 | 1000 | 230/398 | тр-р №2 | 1000 | 229/397 | 0.11088 | 0.13981 | 0.25069
тп | 161 | тр-р №1 | 1250 | 238/413 | тр-р №2 | 1250 | 238/414 | 0.097407 | 0.16889 | 0.2663
тп | 162 | тр-р №1 | 1000 | 239/414 | тр-р №2 | 1000 | 239/414 | 0.014236 | 0.114 | 0.12824
ЖК РИМСКОГО-КОРСАКОВА
тп | 152 | тр-р №1 | 1600 | 227/402 | тр-р №2 | 1600 | 226/402 | 0.077402 | 0.052228 | 0.12963
тп | 151 | тр-р №1 | 1600 | 230/404 | тр-р №2 | 1600 | 230/404 | 0.041233 | 0.056568 | 0.097801
РТП | 150 | тр-р №1 | 1600 | 230/404 | тр-р №2 | 1600 | 230/404 | 0.058695 | 0.060041 | 0.11874
ЖК ЖЕМЧУЖИНА ЗЕЛЕНОГРАДА
тп | 49003 | тр-р №1 | 1250 | 235/406 | тр-р №2 | 1250 | 232/403 | 0.15598 | 0.13311 | 0.28909
тп | 49004 | тр-р №1 | 1250 | 238/412 | тр-р №2 | 1250 | 239/413 | 0.15683 | 0.055222 | 0.21206
тп | 49008 | тр-р №1 | 1250 | 241/417 | тр-р №2 | 1250 | 242/423 | 0.03 | 0.25115 | 0.28115
тп | 49009 | тр-р №1 | 1250 | 237/415 | тр-р №2 | 1250 | 240/419 | 0.12037 | 0.077685 | 0.19806
тп | 49010 | тр-р №1 | 1000 | 236/412 | тр-р №2 | 1000 | 236/410 | 0.13333 | 0.094167 | 0.2275
тп | 49011 | тр-р №1 | 1250 | 232/403 | тр-р №2 | 1250 | 233/405 | 0.12756 | 0.059944 | 0.1875
тп | 49005 | тр-р №1 | 1250 | 232/403 | тр-р №2 | 1250 | 234/406 | 0.03763 | 0.050815 | 0.088444
тп | 49006 | тр-р №1 | 1000 | 232/405 | тр-р №2 | 1000 | 235/411 | 0.017824 | 0.061412 | 0.079236
тп | 49007 | тр-р №1 | 1000 | 236/411 | тр-р №2 | 1000 | 236/412 | 0.023681 | 0.012616 | 0.036296
КТПН | 3 | тр-р №1 | 630 | 234/408 |  |  |  | 0.15138 |  | 0.15138
КТПН | 4 | тр-р №1 | 630 | 235/389 |  |  |  | 0.23552 |  | 0.23552
ЖК ПЕТР ПЕРВЫЙ
тп | 45020 | тр-р №1 | 1600 | 233/414 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0.16146 | 0.056858 | 0.21832
тп | 45021 | тр-р №1 | 1600 | 223/393 | тр-р №2 | 1600 | 222/393 | 0.048032 | 0.07 | 0.11803
ртп | 45022 | тр-р №1 | 1600 | 228/404 | тр-р №2 | 1600 | 226/399 | 0.073785 | 0.05 | 0.12378
ЖК ЧЕРНЯХОВСКОГО 19
тп | 27141 | тр-р №1 | 1600 | 230/401 | тр-р №2 | 1600 | 228/397 | 0.17 | 0.13 | 0.3
ЖК САЛАРЬЕВО ПАРК
тп | 47006 | тр-р №1 | 1250 | 229/400 | тр-р №2 | 1250 | 229/400 | 0.047407 | 0.17593 | 0.22333
тп | 47007 | тр-р №1 | 1600 | 235/405 | тр-р №2 | 1600 | 231/401 | 0.015914 | 0.20023 | 0.21615
тп | 47009 | тр-р №1 | 1600 | 235/407 | тр-р №2 | 1600 | 232/403 | 0.019821 | 0.102 | 0.12182
тп | 47008 | тр-р №1 | 1600 | 229/398 | тр-р №2 | 1600 | 229/398 | 0.029803 | 0.21571 | 0.24552
РТП | 47012 | тр-р №1 | 1000 | 236/405 | тр-р №2 | 1000 | 231/401 | 0.21551 | 0.18287 | 0.39838
РТП | 47010 | тр-р №1 | 1600 | 237/411 | тр-р №2 | 1600 | 234/408 | 0.047743 | 0.041667 | 0.08941
РТП | 47011 | тр-р №1 | 1600 | 237/412 | тр-р №2 | 1600 | 234/407 | 0.014323 | 0.043981 | 0.058304
БКТП | 528 | тр-р №1 |  | 225/393 |  |  | 223/397 | 0.22 | 0 | 0.22
РТП | РТС | тр-р №1 | 2000 | 233/403 | тр-р №2 | 2000 | 233/403 | 0.028356 | 0.10486 | 0.13322
РТП | РТС | тр-р №3 | 2000 | 232/402 | тр-р №4 | 2000 | 233/403 | 0.064583 | 0.01875 | 0.083333
тп | 1402 | тр-р №1 | 1000 | 224/384 | тр-р №2 | 1000 | 224/384 | 0.15162 | 0 | 0.15162
ТЦ Саларис
РТП | 47001 | тр-р №1 | 2500 | 231/401 | тр-р №2 | 2500 | 232/402 | 0.3275 | 0.3712 | 0.6987
тп | 47002 | тр-р №1 | 2500 | 233/404 | тр-р №2 | 2500 | 231/403 | 0.17593 | 0.175 | 0.35093
тп | 47003 | тр-р №1 | 2500 | 232/402 | тр-р №2 | 2500 | 232/403 | 0.081389 | 0.13981 | 0.2212
тп | 47004 | тр-р №1 | 2500 | 231/401 | тр-р №2 | 2500 | 233/403 | 0.2987 | 0.30593 | 0.60463
тп | 47005 | тр-р №1 | 2500 | 231/402 | тр-р №2 | 2500 | 232/404 | 0.25704 | 0.13176 | 0.3888
ПОЛЯРНАЯ 25
РТП | 43001 | тр-р №1 | 1600 | 221/390 | тр-р №2 | 1600 | 224/388 | 0.05 | 0.05 | 0.1
ТП | 43002 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05
ТП | 43003 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02
АК.ПАВЛОВА Д.40
КТПН | 630 | тр-р №1 | 630 | 229/398 |  |  |  | 0.10913 | 0 | 0.10913
АК.ПАВЛОВА Д.30
КТПН | 1 | тр-р №1 | 630 | 234/407 |  |  | 234/407 | 0.21752 | 0 | 0.21752
КТПН | 2 | тр-р №1 | 630 | 234/406 |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 0
ЖК ВАВИЛОВА 4
РТП | 129 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | Тр №2 | 1250 | 230/400 | 0.22 | 0.23 | 0.45
ЖК АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ
РТП | 130 | тр-р №1 | 1000 | 240/406 | тр-р №2 | 1000 | 231/402 | 0.090509 | 0.12778 | 0.21829
ТП | 131 | тр-р №1 | 1000 | 228/394 | тр-р №2 | 1000 | 228/395 | 0.13981 | 0.13981 | 0.27963
ТП | 19934 | тр-р №1 | 1000 | 231/400 | тр-р №2 | 1000 | 230/396 | 0.12708 | 0.15208 | 0.27917
ТП | 19945 | тр-р №1 | 1250 | 228/396 | тр-р №2 | 1250 | 227/393 | 0.16333 | 0.39185 | 0.55519
ДСК-2
КТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.090046 | 0 | 0.090046
РТП | 16167 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.037963 | 0.041435 | 0.079398
ТП | 5027 | тр-р №1 | 630 | 226/390 | тр-р №2 | 630 | 226/390 | 0.2888 | 0.27374 | 0.56254
КТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 228/395 | 0.14815 | 0.047454 | 0.1956
КТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.26157 | 0.079861 | 0.34144
КТП | 5 | тр-р №1 | 1000 | 230/402 | тр-р №7 | 1000 | 228/400 | 0.074537 | 0.10648 | 0.18102
КТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №8 | 1000 | 226/390 | 0.027083 | 0.064352 | 0.091435
ТП | 432 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №9 | 1000 | 226/390 | 0.12014 | 0.1 | 0.22014
БЦ "Метрополис"
ТП | 1 | тр-р №1 | 2000 | 224/388 | тр-р №2 | 2000 | 227/395 | 0.27662 | 0.1015 | 0.37812
ТП | 2 | тр-р №1 | 2000 | 224/390 | тр-р №2 | 2000 | 227/395 | 0.095486 | 0.27199 | 0.36748
ТП | 3 | тр-р №1 | 2500 | 225/390 | тр-р №2 | 2500 | 228/395 | 0.27315 | 0.073148 | 0.3463
ТП | 4 | тр-р №1 | 2500 | 224/380 | тр-р №2 | 2500 | 227/395 | 0.24398 | 0.1375 | 0.38148
ЖК "Вандер парк"
ТП | 1 | тр-р №1 | 1600 | 230/402 | тр-р №2 | 1600 | 230/401 | 0.10417 | 0.0625 | 0.16667
ТП | 2 | тр-р №1 | 2000 | 230/402 | тр-р №2 | 2000 | 230/402 | 0.094444 | 0.13194 | 0.22639
ТП | 3 | тр-р №1 | 1600 | 231/404 | тр-р №2 | 1600 | 231/403 | 0.12674 | 0.053819 | 0.18056
ПАО "Микрон"
КНТП | 1 | тр-р №1 | 1600 | 226/390 | тр-р №2 | 1600 | 226/390 | 0 | 0.0026042 | 0.0026042
КНТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.33333 | 0.30833 | 0.64167
ТП | 5 | тр-р №1 | 630 | 226/390 | тр-р №2 | 630 | 226/390 | 0 | 0 | 0
КТП | 14 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0 | 0.47917 | 0.47917
КТП | 15 | тр-р №1 | 2500 | 220/395 | тр-р №2 | 2500 | 230/405 | 0 | 0.38667 | 0.38667
КТП | 16 | тр-р №1 | 1000 | 231/401 | тр-р №2 | 1000 | 231/401 | 0.12708 | 0.15417 | 0.28125
КТП | 1 | тр-р №1 | 2500 | 223/387 | тр-р №2 | 2500 | 225/390 | 0.15833 | 0.105 | 0.26333
|  | тр-р №3 | 1600 | 224/388 | тр-р №4 | 1600 | 225/390 | 0.083333 | 0.11328 | 0.19661
КТП | 3 | тр-р №1 | 2500 | 229/397 | тр-р №2 | 2500 | 234/395 | 0.38889 | 0.29722 | 0.68611
КТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.13125 | 0.12917 | 0.26042
КТП | 5 | тр-р №1 | 1600 | 226/400 | тр-р №2 | 1600 | 226/400 | 0.36719 | 0.49219 | 0.85938
КТП | 6 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 228/400 | 0.29167 | 0.48333 | 0.775
КТП | 7 | тр-р №1 | 630 | 231/400 | тр-р №2 | 630 | 228/400 | 0.25794 | 0.16314 | 0.42108
КТП | 8 | тр-р №1 | 1600 | 227/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0.33333 | 0.2526 | 0.58594
КТП | 9 | тр-р №1 | 1000 | 228/400 | тр-р №2 | 1000 | 230/400 | 0.070833 | 0.13125 | 0.20208
КТП | 10 | тр-р №1 | 1250 | 232/400 | тр-р №2 | 1250 | 236/400 | 0.078333 | 0.33167 | 0.41
КТП | 11 | тр-р №1 | 1600 | 228/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0.21354 | 0.125 | 0.33854
КТП | 12 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.32292 | 0.25833 | 0.58125
ООО "Стелмет"
КНТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.40417 | 0.31042 | 0.71458
КНТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.24792 | 0.28125 | 0.52917
КНТП | 5 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.1125 | 0.17083 | 0.28333
КНТП | 7 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.12639 | 0.0875 | 0.21389
КНТП | 12 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 отключен | 1000 | 226/390 | 0.12778 | 0 | 0.12778
"НИИДАР"
КНТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.39583 | 0.46667 | 0.8625
КНТП | 4 | тр-р №1 | 1600 | 226/390 | тр-р №2 | 1600 | 226/390 | 0.21615 | 0.15104 | 0.36719
"НИИ ТМ"
КНТП | 5 | тр-р №1 | 1000 | 230/402 | тр-р №2 | 1000 | 230/402 | 0.39444 | 0.32083 | 0.71528
"ЭЛПА"
КНТП | 9 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.16806 | 0.13611 | 0.30417
"ФОРС"
КНТП | 13 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.14375 | 0.24097 | 0.38472
Просторная д.7
ТП | 12164 | тр-р №2 | 1000 | 228/398 | тр-р №4 | 1000 | 228/398 | 0 | 0.18 | 0.18
Измалойвский пр-д 5а
ТП | 44002 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-р №2 | 1600 | 243/422 | 0.088686 | 0.10677 | 0.19546
ТП | 44003 | тр-р №1 | 1600 | 238/412 | тр-р №2 | 1600 | 232/401 | 0.015336 | 0.11357 | 0.12891
ЖК Озёрная | [9 empty] | 0
РП | 14040 | тр-р №1 | 1000 | 219/382 | тр-р №2 | 1000 | 225/404 | 0 | 0
Ул. Ясневая, д.14 | [9 empty] | 0
ТП | 46001 | тр-р №1 | 1250 | 230/402 | тр-р №2 | 1250 | 232/403 | 0.06 | 0.07 | 0.13
ТП | 46002 | тр-р №1 | 1600 | 231/401 | тр-р №2 | 1600 | 232/404 | 0.07 | 0.04 | 0.11
ТП | 46003 | тр-р №1 | 1600 | 228/400 | тр-р №2 | 1600 | 232/403 | 0.04 | 0.03 | 0.07
ул. Люблинская д.72
РТП | 45001 | тр-р №1 | 1600 | 231/401 | тр-р №2 | 1600 | 236/419 | 0.01 | 0 | 0.01
ТП | 45004 | тр-р №1 | 2000 | 236/421 | тр-р №2 | 2000 | 236/420 | 0.01 | 0.01 | 0.02
ТП | 45005 | тр-р №1 | 1600 | 235/420 | тр-р №2 | 1600 | 236/420 | 0 | 0 | 0
ТП | 45006 | тр-р №1 | 2000 | 235/420 | тр-р №2 | 2000 | 236/420 | 0.01 | 0 | 0.01
Борец
ТП | 43017 | тр-р №1 | 1250 | 236/420 | тр-р №2 | 1250 | 236/420 | 0.07 | 0.04 | 0.11

## ЮЗРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
Юго-Западный район
ртп | 1022 | тр-р №1 | 1000 | 227/392 | тр-р №2 | 1000 | 229/398 | 0.10299 | 0.05807 | 0.16106
тп | 1029 | тр-р №1 | 1000 | 228/396 | тр-р №2 | 1000 | 230/401 | 0.12381 | 0.10738 | 0.23119
тп | 10210 | тр-р №1 | 630 | 226/395 | тр-р №2 | 630 | 228/398 | 0.09 | 0.092175 | 0.18218
тп | 359 | тр-р №1 | 630 | 232/408 | тр-р №2 | 630 | 236/410 | 0.06 | 0.085219 | 0.14522
тп | 358 | тр-р №1 | 1000 | 233/405 | тр-р №2 | 1000 | 231/410 | 0.14791 | 0.06 | 0.20791
тп | 10211 | тр-р №1 | 630 | 240/416 | тр-р №2 | 630 | 235/408 | 0 | 0.013913 | 0.013913
тп | 10214 | тр-р №1 | 1250 | 239/416 | тр-р №2 | 1250 | 239/416 | 0.12184 | 0.097295 | 0.21913
тп | 10213 | тр-р №1 | 1250 | 226/397 | тр-р №2 | 1250 | 228/400 | 0.097821 | 0.13428 | 0.23211
тп | 10212 | тр-р №1 | 630 | 225/397 | тр-р №2 | 630 | 227/399 | 0.1 | 0.12835 | 0.22835
тп | 1028 | тр-р №1 | 1250 | 225/396 | тр-р №2 | 1250 | 230/398 | 0.09 | 0.086777 | 0.17678
тп | 1027 | тр-р №1 | 1000 | 220/398 | тр-р №2 | 1000 | 220/398 | 0.11636 | 0.086339 | 0.2027
тп | 1025 | тр-р №1 | 1250 | 223/391 | тр-р №2 | 1250 | 230/398 | 0.11395 | 0.096769 | 0.21072
тп | 1024 | тр-р №1 | 1250 | 223/391 | тр-р №2 | 1250 | 230/398 | 0.095893 | 0.10343 | 0.19932
тп | 1023 | тр-р №1 | 1250 | 224/391 | тр-р №2 | 1250 | 230/398 | 0.0061357 | 0.010518 | 0.016654
тп | 20011 | тр-р №1 | 1250 | 238/413 | тр-р №2 | 1250 | 235/407 | 0.092913 | 0.19 | 0.28291
тп | 20011 | тр-р №1 | 1600 | 238/414 | тр-р №2 | 1600 | 235/408 | 0.023968 | 0.14928 | 0.17325
тп | 20011 | тр-р №1 | 630 | 232/402 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0.0052175 | 0 | 0.0052175
тп | 20013 | тр-р №1 | 1250 | 238/413 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.071876 | 0.091159 | 0.16304
тп | 20014 | тр-р №1 | 1250 | 238/413 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.06574 | 0.03 | 0.09574
тп | 20016 | тр-р №1 | 1250 | 236/415 | тр-р №2 | 1250 | 238/414 | 0.09 | 0.09 | 0.18
тп | 20010 | тр-р №1 | 2500 | 230/410 | тр-р №2 | 2500 | 239/414 | 0.031555 | 0.031555 | 0.06311
тп | 20004 | тр-р №1 | 1250 | 242/420 | тр-р №2 | 1250 | 240/414 | 0.12622 | 0.02 | 0.14622
тп | 20005 | тр-р №1 | 1250 | 235/408 | тр-р №2 | 1250 | 238/413 | 0.086777 | 0.15 | 0.23678
тп | 10006 | тр-р №1 | 1250 | 241/418 | тр-р №2 | 1250 | 237/409 | 0.115 | 0.01 | 0.125
тп | 20012 | тр-р №1 | 1250 | 238/414 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.075382 | 0.12271 | 0.1981
ртп | 16350 | тр-р №1 | 1600 | 232/404 | тр-р №2 | 1600 | 232/404 | 0.039444 | 0.05 | 0.089444
тп | 16355 | тр-р №1 | 1250 | 222/384 | тр-р №2 | 1250 | 221/384 | 0.039269 | 0.05 | 0.089269
тп | 16357 | тр-р №1 | 1600 | 233/404 | тр-р №2 | 1600 | 233/403 | 0.05 | 0.06396 | 0.11396
тп | 16354 | тр-р №1 | 1250 | 232/402 | тр-р №2 | 1250 | 232/402 | 0.061357 | 0.08 | 0.14136
тп | 16353 | тр-р №1 | 1600 | 233/404 | тр-р №2 | 1600 | 233/404 | 0.091899 | 0.11217 | 0.20407
тп | 16352 | тр-р №1 | 1250 | 232/400 | тр-р №2 | 1250 | 232/403 | 0.20038 | 0.0089406 | 0.20932
тп | 16356 | тр-р №1 | 1600 | 234/405 | тр-р №2 | 1600 | 233/404 | 0.042457 | 0.049853 | 0.09231
тп | 1 | тр-р №1 | 2500 | 237\411 | тр-р №2 | 2500 | 237/411 | 0.09 | 0.074944 | 0.16494
тп | 2 | тр-р №1 | 1600 | 237/416 | тр-р №2 | 1600 | 237/410 | 0.10272 | 0.079436 | 0.18215
ртп | 13600 | тр-р №1 | 630 | 239/414 | тр-р №2 | 630 | 239/414 | 0 | 0.020174 | 0.020174
тп | 13601 | тр-р №1 | 1600 | 233/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/402 | 0.0016435 | 0.0010957 | 0.0027392
тп | 13611 | тр-р №1 | 630 | 239/415 | тр-р №2 | 630 | 246/415 | 0 | 0.00083479 | 0.00083479
тп | 13405 | тр-р №1 | 400 | 232/402 | тр-р №2 | 400 | 233/403 | 0.13148 | 0.06574 | 0.19722
тп | 16302 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 236/411 | 0.028487 | 0.039444 | 0.067931
тп | 16303 | тр-р №1 | 1250 | 237/411 | тр-р №2 | 1250 | 237/411 | 0 | 0 | 0
тп | 16308 | тр-р №1 | 1250 | 232/402 | тр-р №2 | 1250 | 232/402 | 0.11044 | 0.1008 | 0.21124
тп | 34 | тр-р №1 | 1250 | 232/402 | тр-р №2 | 1250 | 232/402 | 0.018057 | 0.12184 | 0.13989
тп | 16301 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | тр-р №2 | 1000 | 232/402 | 0.20511 | 0.25419 | 0.4593
тп | 16300 | тр-р №1 | 1600 | 232/403 | тр-р №2 | 1600 | 232/402 | 0.062042 | 0.073273 | 0.13531
тп | 16306 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 230/400 | 0.21366 | 0.11724 | 0.33089
тп | 16307 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.20248 | 0.17969 | 0.38217
тп | 13 | тр-р №1 | 1600 | 230/401 | тр-р №2 | 1600 | 231/404 | 0.18832 | 0.15819 | 0.3465
тп | 32 | тр-р №1 | 1250 | 228/399 | тр-р №2 | 1250 | 230/401 | 0.1157 | 0.14638 | 0.26208
тп | 65 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 230/400 | 0.021563 | 0.0061357 | 0.027698
ктпн | 1 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | - | 0.033966 | 0 | 0.033966
ктпн | 2 | тр-р №1 | 1000 | 231/400 | тр-р №2 | 1000 | - | 0.011614 | 0 | 0.011614
тп | 11 | тр-р №1 | 1250 | 226/393 | тр-р №2 | 1250 | 231/402 | 0.19371 | 0.12 | 0.31371
тп | 23 | тр-р №1 | 1250 | 229/397 | тр-р №2 | 1250 | 233/404 | 0.074155 | 0.07 | 0.14415
тп | 25 | тр-р №1 | 1250 | 229/398 | тр-р №2 | 1250 | 233/404 | 0.13954 | 0.17 | 0.30954
тп | 29 | тр-р №1 | 1250 | 229/396 | тр-р №2 | 1250 | 233/403 | 0.17355 | 0.063461 | 0.23701
ртп | 2 | тр-р №1 | 1250 | 228/397 | тр-р №2 | 1250 | 228/397 | 0.14813 | 0.18 | 0.32813
тп | 26 | тр-р №1 | 1600 | 229/398 | тр-р №2 | 1600 | 333/404 | 0.13778 | 0.092995 | 0.23077
ртп | 16330 | тр-р №1 | 1600 | 230/398 | тр-р №2 | 1600 | 230/398 | 0.095734 | 0.064507 | 0.16024
тп | 16339 | тр-р №1 | 1600 | 231/400 | тр-р №2 | 1600 | 231/399 | 0.0046566 | 0.0038348 | 0.0084914
тп | 16331 | тр-р №1 | 1250 | 230/397 | тр-р №2 | 1250 | 229/397 | 0.08292 | 0.12026 | 0.20318
тп | 16332 | тр-р №1 | 1000 | 229/398 | тр-р №2 | 1000 | 229/397 | 0.052592 | 0.08 | 0.13259
тп | 16333 | тр-р №1 | 1000 | 230/397 | тр-р №2 | 1000 | 396/229 | 0.10825 | 0.18 | 0.28825
тп | 16338 | тр-р №1 | 1250 | 229/397 | тр-р №2 | 1250 | 229/396 | 0.13919 | 0.14691 | 0.2861
тп | 16337 | тр-р №1 | 1250 | 229/396 | тр-р №2 | 1250 | 229/396 | 0.14 | 0.13569 | 0.27569
тп | 16334 | тр-р №1 | 1250 | 229/396 | тр-р №2 | 1250 | 229/396 | 0.18 | 0.11044 | 0.29044
тп | 16341 | тр-р №1 | 1250 | 231/399 | тр-р №2 | 1250 | 230/399 | 0 | 0.11816 | 0.11816
тп | 16344 | тр-р №1 | 1250 | 231/399 | тр-р №2 | 1250 | 231/399 | 0.033133 | 0.029276 | 0.062409
тп | 16343 | тр-р №1 | 630 | 231/399 | тр-р №2 | 630 | 231/399 | 0.088349 | 0.05 | 0.13835
тп | 16340 | тр-р №1 | 1600 | 231/399 | тр-р №2 | 1600 | 231/399 | 0 | 0 | 0
ртп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 231/399 | тр-р №2 | 1205 | 230/400 | 0.073629 | 0.04 | 0.11363
тп | 15 | тр-р №1 | 630 | 238/401 | тр-р №2 | 630 | 238/400 | 0.091479 | 0.088349 | 0.17983
тп | 16 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 | 230/400 | 0.064338 | 0.075382 | 0.13972
тп | 18 | тр-р №1 | 1250 | 226/398 | тр-р №2 | 1250 | 238/401 | 0.093964 | 0.095367 | 0.18933
тп | 19 | тр-р №1 | 1250 | 230/399 | тр-р №2 | 1250 | 231/401 | 0.11 | 0.050839 | 0.16084
тп | 20 | тр-р №1 | 1250 | 229/398 | тр-р №2 | 1250 | 231/400 | 0.10255 | 0.081518 | 0.18407
тп | 21 | тр-р №1 | 1000 | 242/420 | тр-р №2 | 1000 | 242/420 | 0 | 0 | 0
ртп | 1121 | тр-р №1 | 1000 | 224/390 | тр-р №2 | 1000 | 224/390 | 0.14 | 0.12403 | 0.26403
тп | 1123 | тр-р №1 | 1000 | 224/390 | тр-р №2 | 1000 | 227/393 | 0.059166 | 0.08 | 0.13917
тп | 1122 | тр-р №1 | 1000 | 224/392 | тр-р №2 | 1000 | 226/392 | 0.16698 | 0.0013148 | 0.16829
тп | 1124 | тр-р №1 | 1000 | 224/390 | тр-р №2 | 1000 | 227/393 | 0.066178 | 0.1 | 0.16618
ртп | 13500 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-р №2 | 1600 | 229/398 | 0.15915 | 0.09094 | 0.25009
тп | 13501 | тр-р №1 | 1000 | 229/398 | тр-р №2 | 1000 | 229/398 | 0.036814 | 0.05 | 0.086814
тп | 13502 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/400 | 0.04232 | 0.051496 | 0.093816
тп | 13503 | тр-р №1 | 1600 | 232/401 | тр-р №2 | 1600 | 232/401 | 0 | 0.0030131 | 0.0030131
тп | 13504 | тр-р №1 | 630 | 230/400 | тр-р №2 | 630 | 230/400 | 0.10435 | 0.058783 | 0.16313
тп | 16505 | тр-р №1 | 1250 | 231/401 | тр-р №2 | 1250 | 230/398 | 0.043301 | 0.01718 | 0.060481
ртп | 16224 | тр-р №1 | 1000 | 222/385 | тр-р №2 | 1000 | 223/388 | 0.0037253 | 0.020599 | 0.024324
тп | 16226 | тр-р №1 | 1250 | 222/385 | тр-р №2 | 1250 | 223/388 | 0.1725 | 0.0017531 | 0.17425
тп | 16225 | тр-р №1 | 1600 | 222/385 | тр-р №2 | 1600 | 223/387 | 0.10464 | 0.1 | 0.20464
тп | 16227 | тр-р №1 | 1000 | 222/386 | тр-р №2 | 1000 | 223/387 | 0.12118 | 0.10299 | 0.22417
ктпн | 2 | тр-р №1 | 630 | 233/412 | тр-р №2 | 630 | 233/412 | 0 | 0 | 0
ктпн | 4 | тр-р №1 | 1000 | 236/412 | тр-р №2 | 1000 | 236/421 | 0.060262 | 0 | 0.060262
ктпн | 5 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 237/410 | 0.059385 | 0 | 0.059385
тп | 1125 | тр-р №1 | 1000 | 225/392 | тр-р №2 | 1000 | 226/393 | 0.11 | 0.060262 | 0.17026
тп | 1126 | тр-р №1 | 1000 | 226/393 | тр-р №2 | 1000 | 227/394 | 0.01 | 0.13564 | 0.14564
тп | 1127 | тр-р №1 | 630 | 226/393 | тр-р №2 | 630 | 227/394 | 0 | 0.232 | 0.232
тп | 1128 | тр-р №1 | 630 | 226/393 | тр-р №2 | 630 | 227/394 | 0.13565 | 0.06261 | 0.19826
ктпн | 1129 | тр-р №1 | 630 | 236/409 | тр-р №2 | 630 | 236/409 | 0.19131 | 0 | 0.19131
тп | 3 | тр-р №1 | 1250 | 225/390 | тр-р №2 | 1250 | 227/393 | 0.093964 | 0.13709 | 0.23105
тп | 5 | тр-р №1 | 1250 | 226/392 | тр-р №2 | 1250 | 227/394 | 0.12149 | 0.19 | 0.31149
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 225/390 | тр-р №2 | 1000 | 227/394 | 0.095323 | 0.14 | 0.23532
тп | 6 | тр-р №1 | 1600 | 224/389 | тр-р №2 | 1600 | 226/392 | 0.080532 | 0.11628 | 0.19681
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 239/414 | 0.0092036 | 0.042731 | 0.051935
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 229/398 | 0.2 | 0.13608 | 0.33608
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 232/400 | тр-р №2 | 1000 | 230/398 | 0.30438 | 0.10606 | 0.41044
ртп | 2 | тр-р №1 | 630 | 236/407 | тр-р №2 | 630 | 235/407 | 0.027826 | 0.064697 | 0.092523
ктпн | 1 | тр-р №1 | 1000 | 226/393 | тр-р №2 | 1000 | 226/393 | 0.045361 | 0 | 0.045361
ктпн | 2 | тр-р №1 | 1000 | 226/393 | тр-р №2 | 1000 | 226/393 | 0.049305 | 0 | 0.049305
ктпн | 3 | тр-р №1 | 1000 | 225/392 | тр-р №2 | 1000 | 22/392 | 0.022352 | 0 | 0.022352
ктпн | 4 | тр-р №1 | 1000 | 225/390 | тр-р №2 | 1000 | 225/390 | 0.13586 | 0 | 0.13586
тп | 510591 | тр-р №1 | 400 | 227/394 | тр-р №2 | 400 | 228/395 | 0.51825 | 0 | 0.51825
тп | 510592 | тр-р №1 | 400 | 222/382 | тр-р №2 | 400 | 223/384 | 0.62727 | 0.087653 | 0.71492
тп | 510593 | тр-р №1 | 400 | 223/384 | тр-р №2 | 400 | 224/385 | 0.32048 | 0 | 0.32048
тп | 510594 | тр-р №1 | 630 | 228/390 | тр-р №2 | 630 | 227/389 | 0.62262 | 0 | 0.62262
тп | 929 | тр-р №1 | 1250 | 237/410 | тр-р №2 | 1250 | 232/410 | 0.18583 | 0.07 | 0.25583
тп | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 237/410 | тр-р №2 | 1250 | 237/410 | 0.11833 | 0.17 | 0.28833
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/404 | 0.043827 | 0.075601 | 0.11943
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 233/405 | 0 | 0.14463 | 0.14463
тп | 924 | тр-р №1 | 1250 | 241/420 | тр-р №2 | 1250 | 228/397 | 0.082219 | 0.10098 | 0.1832
ртп | 921 | тр-р №1 | 1250 | 237/406 | тр-р №2 | 1250 | 237/407 | 0.10308 | 0.08 | 0.18308
тп | 927 | тр-р №1 | 1250 | 236/408 | тр-р №2 | 1250 | 236/408 | 0.022615 | 0.018933 | 0.041548
тп | 925 | тр-р №1 | 1250 | 237/410 | тр-р №2 | 1250 | 236/409 | 0.091685 | 0.10238 | 0.19406
тп | 923 | тр-р №1 | 1250 | 235/407 | тр-р №2 | 1250 | 236/407 | 0.27558 | 0.0015778 | 0.27716
тп | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 236/409 | тр-р №2 | 1000 | 232/403 | 0.11614 | 0.1 | 0.21614
тп | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 236/409 | тр-р №2 | 1000 | 232/403 | 0.11943 | 0.12797 | 0.2474
тп | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 238/410 | тр-р №2 | 1250 | 231/400 | 0.075207 | 0.089056 | 0.16426
тп | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 236/408 | тр-р №2 | 1250 | 232/402 | 0.12622 | 0.073629 | 0.19985
ртп | 922 | тр-р №1 | 1250 | 238/412 | тр-р №2 | 1250 | 233/405 | 0.082394 | 0.15602 | 0.23842
тп | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 235/408 | тр-р №2 | 1000 | 233/405 | 0.11724 | 0.09 | 0.20724
тп | 926 | тр-р №1 | 1000 | 235/408 | тр-р №2 | 1000 | 233/406 | 0.03287 | 0.01 | 0.04287
тп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 236/411 | тр-р №2 | 1250 | 236/411 | 0.07 | 0.07 | 0.14
ртп | 17 | тр-р №1 | 1000 | 224/288 | тр-р №2 | 1000 | 238/412 | 0.15317 | 0 | 0.15317
тп | 16203 | тр-р №1 | 1250 | 234/406 | тр-р №2 | 1250 | 238/413 | 0.34921 | 0 | 0.34921
тп | 16212 | тр-р №1 | 400 | 236/410 | тр-р №2 | 400 | 237/412 | 0.049305 | 0.0082175 | 0.057523
тп | 16208 | тр-р №1 | 1000 | 238/411 | тр-р №2 | 1000 | 227/392 | 0.0092036 | 0.098172 | 0.10738
тп | 16207 | тр-р №1 | 1250 | 234/404 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.22054 | 0.095192 | 0.31573
тп | 16206 | тр-р №1 | 1250 | 225/390 | тр-р №2 | 1250 | 226/391 | 0.15778 | 0.12 | 0.27778
тп | 16201 | тр-р №1 | 630 | 236/411 | тр-р №2 | 630 | 238/413 | 0.17252 | 0.002087 | 0.17461
тп | 16202 | тр-р №1 | 1000 | 237/410 | тр-р №2 | 1000 | 226/394 | 0.18999 | 0.021475 | 0.21146
тп | 16220 | тр-р №1 | 1600 | 225/392 | тр-р №2 | 1600 | 226/394 | 0.1575 | 0.12176 | 0.27926
тп | 16205 | тр-р №1 | 1250 | 236/401 | тр-р №2 | 1250 | 241/419 | 0.11535 | 0.082569 | 0.19792
тп | 16204 | тр-р №1 | 1000 | 226/391 | тр-р №2 | 1000 | 299/398 | 0.17333 | 0.028487 | 0.20182
тп | 16215 | тр-р №1 | 1000 | 225/392 | тр-р №2 | 1000 | 226/393 | 0.0035061 | 0.20905 | 0.21256
тп | 16213 | тр-р №1 | 1000 | 238/417 | тр-р №2 | 1000 | 235/415 | 0.17531 | 0.0013148 | 0.17662
тп | 16221 | тр-р №1 | 1000 | 225/391 | тр-р №2 | 1000 | 225/392 | 0.068589 | 0.08853 | 0.15712
тп | 16214 | тр-р №1 | 1600 | 236/410 | тр-р №2 | 1600 | 240/417 | 0.070534 | 0.062453 | 0.13299
тп | 16210 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 240/418 | 0.02016 | 0.010738 | 0.030898
тп | 1331 | тр-р №1 | 1250 | 228/398 | тр-р №2 | 1250 | 229/398 | 0.08292 | 0.11 | 0.19292
тп | 13318 | тр-р №1 | 1000 | 230/398 | тр-р №2 | 1000 | 230/398 | 0.088749 | 0.05 | 0.13875
тп | 1339 | тр-р №1 | 1600 | 230/398 | тр-р №2 | 1600 | 229/397 | 0.20955 | 0.01 | 0.21955
тп | 13330 | тр-р №1 | 630 | 228/397 | тр-р №2 | 630 | 228/396 | 0.2974 | 0.24522 | 0.54262
ртп | 1333 | тр-р №1 | 1250 | 225/389 | тр-р №2 | 1250 | 224/389 | 0.083271 | 0 | 0.083271
тп | 13312 | тр-р №1 | 1250 | 231/400 | тр-р №2 | 1250 | 232/401 | 0.19494 | 0 | 0.19494
тп | 13323 | тр-р №1 | 1000 | 232/399 | тр-р №2 | 1000 | 232/398 | 0.082832 | 0 | 0.082832
тп | 1337 | тр-р №1 | 1250 | 232/401 | тр-р №2 | 1250 | 232/400 | 0.25279 | 0 | 0.25279
тп | 13319 | тр-р №1 | 1000 | 231/398 | тр-р №2 | 1000 | 231/400 | 0.16194 | 0 | 0.16194
тп | 13311 | тр-р №1 | 1250 | 231/402 | тр-р №2 | 1250 | 231/401 | 0 | 0.18232 | 0.18232
тп | 1336 | тр-р №1 | 1250 | 230/398 | тр-р №2 | 1250 | 230/398 | 0.10944 | 0.021387 | 0.13083

## ОСП Калужской области г.Обнинск
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
г.Обнинск
ТП | 385 | тр-р №1 | 1000 | 228/397 | тр-р № 2 | 1000 | 228/397 | 0.081298 | 0.1363 | 0.2176
ТП | 38 | тр-р №1 | 1000 | 235/409 | тр-р №2 | 1000 | 234/406 | 0.040101 | 0.12162 | 0.16172
ТП | 384 | тр-р №1 | 1000 | 235/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/404 | 0.0010957 | 0.078011 | 0.079107
ТП | 383 | тр-р №1 | 1000 | 231/400 | тр-р №2 | 1000 | 237/412 | 0.046675 | 0.054345 | 0.10102
ТП | 382 | тр-р №1 | 1000 | 227/400 | тр-р №2 | 1000 | 228/397 | 0.12 | 0.061138 | 0.18114
РТП | 55 | тр-р № 1 | 1000 | 229/398 | тр-р №2 | 1000 | 228/400 | 0.08 | 0.097076 | 0.17708
ТП | 551 | тр-р №1 | 630 | 230/398 | тр-р №2 | 630 | 228/397 | 0.0034783 | 0.20452 | 0.208
ТП | 552 | тр-р №1 | 1000 | 229/398 | тр-р №2 | 1000 | 228/395 | 0.04 | 0.18999 | 0.22999
ТП | 553 | тр-р №1 | 1000 | 235/411 | тр-р №2 | 1000 | 226/394 | 0.057632 | 0.14331 | 0.20095
ТП | 554 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/396 | 0.090721 | 0.12 | 0.21072
ТП | 30 | тр-р №1 | 630 | 229/399 | тр-р № 2 | 630 | 228/395 | 0.030609 | 0.08 | 0.11061

## ОСП Тульской области г. Алексин
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Кмакс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
г.Алексин
РТП | 76 | тр-р №1 | 630 | 230/399 | тр-р №2 резерв | 400 | 229/395 | 0.06 | 0 | 0.06
ТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 229/399 | тр-р №2 резерв | 1000 | 229/398 | 0.2 | 0.18 | 0.38
ЦРП |  | нет |  |  | тр-р №2 | 1000 | 230/405 |  | 0 | 0