## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
АО «МСК Энерго»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 6 кВ лин.627 ТП-330 сек.1 - ТП-332 сек.1 г.Королёв | 6 (6.3) | 12,20 2022.01.05 | 14,02 2022.01.05 | В | 1.7 | ТП-332 сек.1, ТП-435, ТП-299, ТП-298, КТП-138, ТП-452, ТП-334, КТП-296 | 0 | ВНС, ЦТП, Школа, д/с, Котельная, КНС, Больница | 554 | 0 | 19 | 535 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 320 |  | 12,20, 2022.01.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Дмитров КЛ-10 кВ РТП-ДЗФС сек.1 напр. РП Внуковская сек.1 | 10 (10.5) | 20,02 2022.01.06 | 21,45 2022.01.06 | В | 1.716 | РТП-ДЗФС сек.1, ТП-2 ДЗФС сек.1 | 0 | МКД- 5 шт, ИТП | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 520 |  | 20,02,2022.01.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Дмитров КЛ-10 кВ РТП-ДЗФС сек.1 напр. РП Внуковская сек.1 | 10 (10.5) | 20,02 2022.01.06 | 00,10 2022.01.07 | В | 4.133 | РП-Внуковская, БКТП-1 Внуковская, БКТП-2 Внуковская, ТП-Дмитровское подворье | 0 | МКД- 6 шт, д/с, КНС, Котельная, ТЦ Wildberries | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 740 |  | 20,02,2022.01.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
4 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ТП-7210 сек.1 напр. Тп-729 сек.1 | 10 (10.5) | 23,15 2022.01.06 | 03,02 2022.01.07 | В | 3.783 | ТП-728 сек.2 | 0 | МКД- 1 шт, ИТП, ВНС | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 250 |  | 23,15,2022.01.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
5 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ТП-7210 сек.1 напр. Тп-729 сек.1 | 10 (10.5) | 23,15 2022.01.06 | 02,28 2022.01.07 | В | 3.216 | ТП-729, ТП-727 сек.1, ТП-728 сек.1 | 0 | МКД- 8 шт, ИТП-3 шт, ВНС- 3 шт | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 920 |  | 23,15,2022.01.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
6 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Химки, мкр. Новокуркино ф.313, 3312 от ПС 688 | 10 (10.5) | 03,50 2022.01.11 | 04,10 2022.01.11 | В | 0.333 | РТП-23 сек.2, ТП сек.2: 504, 503, 501, 520, 506, 505 | 0 | МКД- 8 шт, школа | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 870 |  | 03,50,2022.01.11 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
8 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 10 кВ лин.131 РТП-1548 сек.1 – ТП-446 сек.1 г.Королёв | 10 (10.5) | 14,15 2022.01.12 | 15,31 2022.01.12 | В | 1.266 | ТП-446 сек.1, ТП-447 сек.1, ТП-448 сек.1 | 0 | ВНС, ЦТП, д/с | 39 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 120 |  | 14,15, 2022.01.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
9 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 10 кВ лин.183 РТП-1545 сек.2 – ТП-489 сек.2 г.Королёв | 10 (10.5) | 00,26 2022.01.13 | 01,12 2022.01.13 | В | 0.766 | ТП-489 сек.2, ТП-490 сек.2, ТП-445 сек.2, ТП-486 сек.2 | 0 | ВНС, Поликлиника | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 150 |  | 00,26, 2022.01.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
10 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-16 г.Королёв | 0.38 | 09,10 2022.01.17 | 13,40 2022.01.17 | В | 4.5 | ТП-16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | 09,10, 2022.01.17 | 3.4.10 | 4.11 | 0
11 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 6 кВ лин.84 ТП-62 сек.2 - ТП-80 сек.2 г.Королёв | 6 (6.3) | 12,33 2022.01.17 | 14,33 2022.01.17 | В | 2 | ТП-65, ТП-80, ТП-67 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 110 |  | 12,33, 2022.01.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
12 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 10 кВ фид.606 ПС-157 Горенки сек.6 - РТП-821 сек.1 г.Балашиха мкр.Изумрудный | 10 (10.5) | 17,20 2022.01.17 | 18,20 2022.01.17 | В | 1 | РТП-821 сек.1, ТП-823 сек.1, ТП-825 сек.1, ТП-824 сек.1 | 0 | ИТП-7; ВНС-4; д/с-1 | 48 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130 |  | 17,20, 2022.01.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
13 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ фид. ТП-246 – ул.Калининградская г.Королёв | 0.38 | 16,18 2022.01.24 | 17,11 2022.01.24 | В | 0.883 | ВЛ 0,4 кВ фид. ТП-246 напр. ул. Калининградская | 0 | МКД- 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 16,18, 2022.01.24 | 3.4.8 | 4.14 | 0
14 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 6 кВ лин.405 РТП-1525 сек.1 - КТП-177 г.Королёв п.Челюскинский Пушкинский р-н | 6 (6.3) | 16,40 2022.01.24 | 17,56 2022.01.24 | В | 1.266 | КТП-177, СТП-2059 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 70 |  | 16,40, 2022.01.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
15 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | Лобня, мкр. Луговая ТП-408 сек Б напр. ул. Офицерская, Чкалова | 0.38 | 19,46 2022.01.25 | 20,25 2022.01.25 | В | 0.65 | ТП-408 сек Б напр. ул. Офицерская, Чкалова | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | 19,46,2022.01.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
16 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МО, мкр. Путилково КЛ-20 кВ ф.405 от ПС 517 "Западная" | 20 (21) | 10,34 2022.01.27 | 11,30 2022.01.27 | В | 0.933 | РТП-1333 сек.2 | 0 | МКД-2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |  | 10,34,2022.01.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
17 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МО, мкр. Путилково КЛ-20 кВ ф.405 от ПС 517 "Западная" | 20 (21) | 10,34 2022.01.27 | 13,34 2022.01.27 | В | 3 | ТП-13311 сек.2, ТП-13316 сек.2, ТП-13329 сек.2, ТП-13317 сек.2 | 0 | КНС, Котельная, МКД- 3 шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 880 |  | 10,34,2022.01.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
18 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ 10 кВ лин.903 БКРП сек.2 - РТП-3 сек.2; КЛ 10 кВ РТП-3 сек.2 - ТП-17 сек.2 КЛ 10 кВ РТП-3 сек.2 - ТП-8 сек.2 г.Балашиха, мкр.Авиатор | 10 (10.5) | 15,20 2022.01.28 | 17,06 2022.01.28 | В | 1.766 | РТП-3 сек.2, ТП-17 сек.2, ТП-21 сек.2, ТП-8 сек.2, ТП-7 сек.2 | 0 | котельная-1; КНС-1; ИТП-4; ВНС-4; МКД-4 | 39 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 260 |  | 15,20, 2022.01.28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
19 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | МО,Одицовский р-н, ЖК Ромашково РТП-51007 сек.1 (АО "Мособлэнерго") напр. ТП-510591 сек.1 | 10 (10.5) | 12,56 2022.01.31 | 14,04 2022.01.31 | В | 1.133 | ТП-510591 сек.1, ТП-510592 сек.1, ТП-510593 сек.1 | 0 | МКД- 2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 |  | 12,56,2022.01.31 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
20 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Москва, (Экотехпром) ВВ-10 кВ РП-53001 сек.1 напр. РП-53002 сек.1 (ВРЭС) | 10 (10.5) | 16,48 2022.02.01 | 17,52 2022.02.01 | В | 1.066 | РП-53002 сек.1, ТП-53003 сек.1 | 0 | Экотехпром | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 390 |  | 16,48,2022.02.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
21 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Химки, мкр Левобережный КЛ 10к В ТП-35 сек.1 напр ТП-34 сек.1 | 10 (10.5) | 23,20 2022.02.02 | 01,40 2022.02.03 | В | 2.333 | ТП-35 сек.1 | 0 | МКД | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 |  | 23,20,2022.02.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Химки, мкр Левобережный КЛ 10к В ТП-35 сек.1 напр ТП-34 сек.1 | 10 (10.5) | 23,20 2022.02.02 | 23,41 2022.02.02 | В | 0.35 | РТП-3 сек.1, ТП-36 сек.1 | 0 | МКД- 2шт , ИТП | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 230 |  | 23,20,2022.02.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
23 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Химки, мкр Левобережный КЛ 10к В ТП-35 сек.1 напр ТП-34 сек.1 | 10 (10.5) | 23,20 2022.02.02 | 00,34 2022.02.03 | В | 1.233 | ТП-31 сек.1, ТП-32 сек.1 | 0 | МКД- 2шт , д/с | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 255 |  | 23,20,2022.02.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
24 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Химки, мкр Левобережный КЛ 10к В ТП-35 сек.1 напр ТП-34 сек.1 | 10 (10.5) | 23,20 2022.02.02 | 01,03 2022.02.03 | В | 1.716 | ТП-33 сек.1, ТП-34 сек.1 | 0 | МКД- 3 шт | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 240 |  | 23,20,2022.02.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
25 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МО, г. Люберцы, ЖК "Люберцы парк" КЛ-10 кВ ф.132 от ПС №500 (ВРЭС) | 10 (10.5) | 04,54 2022.02.08 | 06,09 2022.02.08 | В | 1.25 | РТП-51001 сек. 2, ТП-51004 сек.2, ТП-51002 сек.2, ТП-51003 сек.2, ТП-51010 сек.2 | 0 | Ледовый дворец, Котельная, МКД- 3шт, д/с | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 880 |  | 04,54,2022.02.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
26 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Центральный КЛ 10к В ТП-28 сек.Б напр. ТП-338 сек. Б, КЛ-10 кВ ТП-72 сек.А напр. ТП-73 сек.А | 10 (10.5) | 15,26 2022.02.11 | 16,04 2022.02.11 | В | 0.633 | ТП-29 сек.Б | 0 | МКД- 2 шт, ВНС | 38 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 130 |  | 15,26,2022.02.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
27 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Центральный КЛ 10к В ТП-28 сек.Б напр. ТП-338 сек. Б, КЛ-10 кВ ТП-72 сек.А напр. ТП-73 сек.А | 10 (10.5) | 15,26 2022.02.11 | 16,38 2022.02.11 | В | 1.2 | ТП-45 сек.Б | 0 | МКД-4 шт, НС | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |  | 15,26,2022.02.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
28 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Центральный КЛ 10к В ТП-28 сек.Б напр. ТП-338 сек. Б, КЛ-10 кВ ТП-72 сек.А напр. ТП-73 сек.А | 10 (10.5) | 15,26 2022.02.11 | 16,44 2022.02.11 | В | 1.3 | ТП-75 сек.Б, ТП-182 сек.Б, ТП-178 сек.Б | 0 | МКД- 4 шт, ВНС- 2 шт, КНС | 37 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 230 |  | 15,26,2022.02.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
29 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Центральный КЛ 10к В ТП-28 сек.Б напр. ТП-338 сек. Б, КЛ-10 кВ ТП-72 сек.А напр. ТП-73 сек.А | 10 (10.5) | 15,26 2022.02.11 | 17,13 2022.02.11 | В | 1.783 | ТП-81 сек.Б, ТП-76 сек.Б, ТП-71 сек.Б | 0 | МКД | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  | 15,26,2022.02.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
30 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Центральный КЛ 10к В ТП-28 сек.Б напр. ТП-338 сек. Б, КЛ-10 кВ ТП-72 сек.А напр. ТП-73 сек.А | 10 (10.5) | 15,26 2022.02.11 | 17,21 2022.02.11 | В | 1.916 | ТП-26 сек.Б | 0 | МКД- 6 шт | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 210 |  | 15,26,2022.02.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
31 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Центральный КЛ 10к В ТП-28 сек.Б напр. ТП-338 сек. Б, КЛ-10 кВ ТП-72 сек.А напр. ТП-73 сек.А | 10 (10.5) | 15,26 2022.02.11 | 18,31 2022.02.11 | В | 3.083 | ТП-72, ТП-73, ТП-74, ТП-79, ТП-22 сек.Б, ТП-338 сек.Б | 0 | Промзона: Ферон, ООО "Рольф- Лоджистик", Виртген-интернационал-сервис, КНС, МКД- 3 шт | 34 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 340 |  | 15,26,2022.02.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
32 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Луговая КТП-409 напр. ул. Офицерская, Панфилова | 0.38 | 21,50 2022.02.12 | 22,50 2022.02.12 | В | 1 | КТП-409 напр. ул. Офицерская, Панфилова | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  | 21,50,2022.02.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
33 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Красная Поляна КЛ 10к В ТП-487 сек.А напр. ТП-150 сек. А | 10 (10.5) | 11,09 2022.02.14 | 11,33 2022.02.14 | В | 0.4 | ТП-156 сек.А, ТП-489 сек.А, ТП-171 сек. А, ТП-152 сек.А, ТП-486 сек.А, ТП-488 сек.А | 0 | МКД- 5 шт, ЦТП- 2 шт, НС- 4 шт, д/с, ИТП- 2шт | 111 | 0 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 260 |  | 11,09,2022.02.14 | 3.4.14 | 4.13 | 1
34 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Красная Поляна КЛ 10к В ТП-487 сек.А напр. ТП-150 сек. А | 10 (10.5) | 11,09 2022.02.14 | 12,20 2022.02.14 | В | 1.183 | ТП-11 сек.А, ТП-18 сек.А, ТП-150 сек.А | 0 | МКД- 5 шт, ВНС- 2 шт, ЦТП, | 73 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 190 |  | 11,09,2022.02.14 | 3.4.14 | 4.13 | 1
35 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | МО, г. Люберцы, ЖК "Жулебино Парк" КЛ-6 кВ ЦРП-РТП (АО Оборонэнерго) напр. ТП-51027 сек.1 (ВРЭС) | 10 (10.5) | 15,55 2022.02.14 | 17,09 2022.02.14 | В | 1.233 | ТП-51027 сек.1 , ТП-51028 сек.1, ТП-51029 сек.1 | 0 | МКД- 2 шт, | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 560 |  | 15,55,2022.02.14 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
36 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Химки, мкр Левобережный КЛ 10к В ТП-23 сек.1 напр. ТП-21 сек. 1 | 10 (10.5) | 19,15 2022.02.15 | 20,45 2022.02.15 | В | 1.5 | ТП-21, ТП-22, ТП-23 сек.2 | 0 | МКД- 2 шт, д/с, | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  | 19,15,2022.02.15 | 3.4.14 | 4.11 | 1
37 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр Красная Поляна КЛ 10к В ТП-150 сек. Б напр. ТП-487 сек. Б | 10 (10.5) | 22,41 2022.02.17 | 00,11 2022.02.18 | В | 1.5 | ТП-11 сек.Б, ТП-18 сек.Б , ТП-150 сек.Б, ТП-487 сек.Б | 0 | ВНС, ЦТП, МКД- 7 шт | 29 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 210 |  | 22,41,2022.02.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
38 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр. Южный ВЛ-0,4 кВ ТП-188 сек. Б напр. ул. Первая д.8 | 0.38 | 21,53 2022.02.18 | 01,11 2022.02.19 | В | 3.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-188 сек. Б напр. ул. Первая д.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 21,53,2022.02.18 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
39 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр. Южный ВЛ-0,4 кВ ТП-441 сек. Б напр. ул. Фестивальная д.2, 2а | 0.38 | 18,30 2022.02.19 | 21,00 2022.02.19 | В | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-441 сек. Б напр. ул. Фестивальная д.2, 2а | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |  | 18,30,2022.02.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
40 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр Красная Поляна МВ-10 кВ РТП-8 сек.А напр. ТП-16 сек.А | 10 (10.5) | 06,25 2022.02.20 | 09,16 2022.02.20 | В | 2.85 | ТП-16, ТП-180, ТП-17, ТП-55, ТП-60, ТП-61 | 0 | Промзона: ООО Протеин, ООО Алтико, ООО "Компания Формалайн", ООО "Компания Металл Профиль", ООО "Армасель" | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 320 |  | 06,25,2022.02.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
41 | АО «МСК Энерго» | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ф.112 от ПС 429 | 10 (10.5) | 15,38 2022.02.21 | 16,26 2022.02.21 | В | 0.8 | РТП-10 с.Б, ТП-156 с.А, ТП-489 с. А, ТП-171 с. А, ТП-152 с.А, ТП-486 с.А, ТП-488 с.А, ТП-487 с.А, ТП-18 с.А, ТП-11 с.А, ТП-60 с.А, ТП-55 с.А, ТП-17, ТП-180, ТП-16, ТП-13 с.А, ТП-14 с.А | 0 | МКД- 5 шт, ЦТП-2 шт, ВНС, НС, ИТП, д/с Промзона: ООО Протеин, ООО Алтико, ООО "Компания Формалайн", ООО "Компания Металл Профиль", ООО "Армасель", ООО Монолит | 45 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 510 |  | 15,38 2022.02.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
42 | АО «МСК Энерго» | ВЛ | г. Лобня, мкр. Южный, РТП-6 сек.Б напр. ул. Калинина, д.7,3 | 0.38 | 21,50 2022.02.21 | 01,20 2022.02.22 | В | 3.5 | РТП-6 сек.Б напр. ул. Калинина, д.7,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | 21,50 2022.02.21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
43 | АО «МСК Энерго» | ТП | г. Балашиха мкр. Авиаторов ТП-10 сек. 1 напр. ул. Нестерова 9 | 0.38 | 08,50 2022.02.22 | 09,52 2022.02.22 | В | 1.03 | ТП-10 сек. 1 напр. ул. Нестерова 9 | 0 | ВНС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 08,50 2022.02.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
44 | АО «МСК Энерго» | ВЛ | г.Лобня, мкр. Красная Поляна ВЛ 0.4кВ от ТП-154 напр лесная 29 | 0.38 | 16,45 2022.02.22 | 18,28 2022.02.22 | В | 1.72 | ВЛ 0.4кВ от ТП-154 напр. Лесная 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 16,45 2022.02.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
45 | АО «МСК Энерго» | ВЛ | ВЛ-0.4кВ от ТП-154 напр ул. Лесная 29 | 0.38 | 16,45 2022.02.22 | 18,28 2022.02.22 | В | 1.72 | ВЛ-0.4кВ от ТП-154 напр ул. Лесная 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | 16,45 2022.02.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
46 | АО «МСК Энерго» | ТП | г. Королев ТП-37 направление ул. Садовая 11 | 0.38 | 08,11 2022.02.23 | 09,05 2022.02.23 | В | 0.9 | ТП-37 направление ул. Садовая 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 08,11 2022.02.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
47 | АО «МСК Энерго» | РП | г. Королев РТП-1537 сек.1 напр. пр-кт Королева д.6 | 0.38 | 18,58 2022.02.23 | 19,26 2022.02.23 | В | 0.47 | РТП-1537 сек.1 напр. пр-кт Королева д.6 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 18,58 2022.02.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
48 | АО «МСК Энерго» | КЛ | МО, г.о. Ленинский, п. Боброво, ЖК"Восточное Бутово" КЛ-10 кВ РТП 1022 сек.1 - РТП 17 сек.1 (ЮЗРЭС) | 10 (10.5) | 10,55 2022.02.24 | 11,17 2022.02.24 | В | 0.366 | РТП-17 сек. 1, ТП-16204 сек.1, ТП-16214 сек.1, ТП-16205 сек.1, ТП-16215 сек.1, ТП-16211 сек.1, ТП-16212 сек.1, ТП-16208 сек.1, ТП-16207 сек.1, ТП-16206 сек. 1, ТП-16210 сек.1, ТП-16213 сек.1, ТП-16203 сек. 1, ТП-16201 сек.1, ТП-16202 сек.1, ТП-16221 сек.1, ТП-16220 сек.1, ТП-16216 сек.1, КТПН -576 (МосОблЭнерго) | 0 | КНС, Школа, Котельная, МКД-22 шт, ВНС- 2шт, ИТП- 6 шт, Д/с | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1560 |  | 10,55 2022.02.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
50 | АО «МСК Энерго» | КЛ | Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны КЛ 0,4 кВ ТП-229 - ВРУ ул. Ленина, д.8 | 0.38 | 15,27 2022.02.25 | 17,31 2022.02.25 | В | 2.066 | КЛ 0,4 кВ ТП-229 - ВРУ д. 8 ул. Ленина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 15,27 2022.02.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
51 | АО «МСК Энерго» | ТП | г. Королев ТП-148 Т-2 | 10 (10.5) | 13,20 2022.02.27 | 14,06 2022.02.27 | В | 0.77 | ТП-148 Т-2 | 0 | МКД- 8 шт, Котельная | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 |  | 13,20 2022.02.27 | 3.4.10 | 4.13 | 0
52 | АО «МСК Энерго» | КЛ | г. Королёв, КЛ-10 кВ лин.561 РТП-1520 сек.2 напр. МРП-701 | 10 (10.5) | 09,17 2022.02.28 | 12,24 2022.02.28 | В | 3.12 | МРП-701, ТП-416, СТП-2010, СТП-2047, СТП-2011, ТП-144, ТП-190, ТП-184, СТП-2078, ТП-143, СТП-2102, МРП-702, СТП-2050, ТП-415, ТП-154, ТП-391, СТП-2040, СТП-2046, СТП-2009, ТП-441, СТП-2042, СТП-2079, СТП-2057, ТП-183, СТП-2051, ТП-151, ТП-226 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 570 |  | 09,17 2022.02.28 | 3.4.10 | 4.13 | 0
53 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Химки, мкр. Новокуркино КЛ-0,4 кВ ТП-89 напр. ул. Молодёжная д.6, 8 | 0.38 | 06,58 2022.03.01 | 15,08 2022.03.01 | В | 8.17 | КЛ-0,4 кВ ТП-89 напр. ул. Молодёжная д.6, 8 | 0 | МКД- 2шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |  | 06,58 2022.03.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
54 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Мытищи КЛ-10кВ ТЭЦ-27 ф.52 - РТП-1 сек.1 | 10 (10.5) | 15,50 2022.03.01 | 16,18 2022.03.01 | В | 0.47 | РТП-1 с.1, ТП-1 с.1 абоненские ТП: ТП-4 с.1, ТП-3 с.1, ТП-2 с.1 | 0 | Котельная , МКД- 7 шт | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 370 |  | 15,50 2022.03.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
55 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный РТП-8 сек. Б, ТП-29 сек.Б, ТП-26 сек.Б, ТП-45 сек.Б | 10 (10.5) | 13,38 2022.03.05 | 14,20 2022.03.05 | В | 0.7 | РТП-8 с.Б, ТП-26 с. Б, ТП-29 с.Б, ТП-45 с.Б | 0 | МКД- 17 шт, КНС, ВНС, НС, ЦТП | 114 | 0 | 21 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 410 |  | 13,38 2022.03.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
56 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный КТП-89 РУ-0,4 кВ напр. ул. Чапаева, ул. Киово | 0.38 | 09,20 2022.03.09 | 10,15 2022.03.09 | В | 0.92 | КТП-89 РУ-0,4 кВ напр. ул. Чапаева, ул. Киово | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 120 |  | 09,20 2022.03.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
57 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Балашиха, мкр. Изумрудный ТП-824 сек. 2 напр. ВРУ ж/д | 0.38 | 20,45 2022.03.13 | 22,10 2022.03.13 | В | 1.416 | ТП-824 сек. 2 напр. ВРУ ж/д | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 20,45 2022.03.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
58 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ-0,4 кВ ТП-326 сек.1 напр. ул. Суворова д.17Б | 0.38 | 10,37 2022.03.14 | 16,03 2022.03.14 | В | 5.43 | ТП-326 сек.1 напр. ул. Суворова д.17Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |  | 10,37 2022.03.14 | 3.4.9 | 4.4 | 1
61 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г.Лобня, мкр. Луговая КТП-134 | 6 (6.3) | 13,09 2022.03.18 | 15,03 2022.03.18 | В | 1.9 | КТП-134 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 |  | 13,09 2022.03.18 | 3.4.10 | 4.13 | 1
62 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Катюшки КЛ-10 кВ РТП-722 сек 1 напр. ТП-723 сек. | 10 (10.5) | 21,29 2022.03.18 | 21,54 2022.03.18 | В | 0.416 | ТП-723 с.1, РТП-722 с.1 |  | МКД- 4 шт, ВНС-3 шт, ИТП- 3 шт, КНС | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | 21,29 2022.03.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
63 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв, мкр. Первомайский ТП-126 Т-2 | 6 (6.3) | 19,57 2022.03.19 | 20,55 2022.03.19 | В | 0.97 | ТП-126 Т-2 | 0 | МКД | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 |  | 19,57 2022.03.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
64 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный ТП-184 сек. Б напр. ул. Ленина, д.1, 2, 7 | 0.38 | 13,23 2022.03.21 | 14,35 2022.03.21 | В | 1.2 | ТП-184 сек. Б напр. ул. Ленина, д.1, 2, 7 | 0 | МКД- 3 шт | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  | 13,23 2022.03.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
65 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | МО, Одинцовский г.о., с. Ромашково КЛ 10 кВ РТП-51077 сек.1 - ТП-510591 сек.1 | 10 (10.5) | 14,34 2022.03.22 | 15,48 2022.03.22 | В | 1.23 | ТП-510591 сек.1,510592 сек.1,510593 сек.1, 510594 сек.1 | 0 | МКД-16 шт, Паркинг, Котельная, КНС | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 460 |  | 14,34 2022.03.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
66 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | МО, пос. Боброво КЛ 10 кВ ТП-16220 сек.2 - ТП-16216 сек.2 | 10 (10.5) | 20,15 2022.03.22 | 21,13 2022.03.22 | В | 0.97 | ТП-16203 сек.2, ТП-16201 сек.2, ТП-16202 сек.2, ТП-16221 сек.2, ТП-16220 сек.2, ТП-16216 сек.2, ТП-16217 сек.2, ТП-16218 сек.2, РП-6 сек.2, КТПн ИП Бабаян | 0 | МКД-10 шт | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 390 |  | 20,15 2022.03.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
68 | АО «МСК Энерго» -Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв КЛ-0,4 кВ ТП-42 с. 2 напр. ВРУ ул. Гагарина д.34 | 0.38 | 14,57 2022.03.24 | 16,20 2022.03.24 | В | 1.38 | ТП-42 с. 2 напр. ВРУ ул. Гагарина д.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 14,57 2022.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
69 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Москвич КЛ-10 кВ ТП-179 сек.Б - ТП-45 сек.Б | 10 (10.5) | 22,35 2022.03.24 | 23,06 2022.03.24 | В | 0.516 | ТП-182 с.Б | 0 | МКД-2 шт, КНС, ВНС | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | 22,35 2022.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
70 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-6кВ ф.4 ПС 325 напр. ЦРП-15 сек.Г | 6 (6.3) | 07,11 2022.03.26 | 07,38 2022.03.26 | В | 0.45 | ЦРП-15 с.Г, ТП-447 с. А, ТП-448 с. А, ТП-393 с. А, ТП-442 с. А, ТП-334 с. А, ТП-225 с. А, ТП-226 с. А, ТП-276 с. А | 0 | ЦТП- 2шт, НС, ИТП, МКД-2 шт, ЛЦГБ | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 360 |  | 07,11 2022.03.26 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
71 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Букино ТП-30 СМВ-6кВ | 6 (6.3) | 07,27 2022.03.26 | 09,35 2022.03.26 | В | 2.133 | ТП-30 с.Б, ТП-100 , ТП-41 с.Б, ТП-261, ТП-25, ТП-23, ТП-116, ТП-117, КТП-31003 | 0 | МКД- 6 шт, ВНС- 3 шт, ЦТП, ИТП НС- 2 шт | 182 | 0 | 12 | 170 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 350 |  | 07,27 2022.03.26 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
72 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-10кВ РТП-8 сек.Б - ТП-181 сек.А ; ТП-370 сек.2 - ТП-372 сек.2 | 10 (10.5) | 08,56 2022.03.27 | 13,50 2022.03.27 | В | 4.9 | РТП-7, ТП-101, ТП-370, ТП-371, ТП-372, РТП-8 с.Б, ТП-182 с.Б, ТП-45 с.Б, ТП-22 с.Б, ТП-338 с.Б, ТП-26 с.Б, ТП-29 с.Б, ТП-104, ТП-105, ТП-106 | 0 | МКД-23 шт, КНС-3 шт, ВНС- 3 шт, ЦТП- 2шт, НС | 164 | 0 | 32 | 132 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 460 |  | 08,56 2022.03.27 | 3.4.14 | 4.14 | 1
73 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев РТП-15277 сек. 1 АВ -0,4 кВ напр. ул. Первомайская | 0.38 | 12,01 2022.03.27 | 14,36 2022.03.27 | В | 2.58 | РТП-15277 с. 1 АВ-0,4 кВ напр.ул. Первомайская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |  | 12,01 2022.03.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
74 | АО «МСК Энерго» -Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королев ТП-467 сек.2 напр. ул. Горького 16 | 0.38 | 12,01 2022.03.27 | 14,36 2022.03.27 | В | 2.58 | ТП-467 сек.2 напр. ул. Горького д. 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 12,01 2022.03.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
75 | АО «МСК Энерго» -Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королев ТП-385 сек. 1 АВ-0,4 кВ напр. ул. Торфопредприятие | 0.38 | 15,34 2022.03.27 | 16,04 2022.03.27 | В | 0.5 | ТП-385 сек.1 АВ-0,4 кВ напр. ул. Торфопредприятие | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 15,34 2022.03.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
76 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-10кВ ТП-181 сек.А - ТП-106 сек.А | 10 (10.5) | 19,20 2022.03.27 | 21,43 2022.03.27 | В | 2.38 | РТП-7 с.А, ТП-101 с.А, ТП-104 с.А, ТП-105 с.А, ТП-106 с.А, ТП-181 с.А, ТП-371 с.2, ТП-370 с.2, ТП-372 | 0 | МКД-15 шт, ВНС, КНС, ЦТП | 43 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 360 |  | 19,20 2022.03.27 | 3.4.14 | 4.14 | 1
78 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-10кВ ф.115 ПС-429 | 10 (10.5) | 10,29 2022.03.29 | 15,50 2022.03.29 | В | 5.35 | ТП-75 с.А, ТП-79 с.А, ТП-82 с.Б,ТП-45 с.А, ТП-29 с.А, ТП-26 с. А, ТП-28 с.А, ТП-338, ТП-22 с.А, ТП-28, ТП-181 с. Б, ТП-106 с. Б | 0 | МКД-28 шт, ВНС - 5 шт, НС, ИТП- 2 шт, д/с ягодка, | 62 | 0 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 520 |  | 10,29 2022.03.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
79 | АО «МСК Энерго» Королевская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ-10 кВ лин. 653 РТП-1544 сек.1-ТП-494 сек.1 | 10 (10.5) | 20,23 2022.03.29 | 21,00 2022.03.29 | В | 0.62 | ТП-494 с.1 (абоненская), ТП-147 с. 1, ТП-254 с.1, ТП-148 с. 1 | 0 | Больница, ЦТП, д/с, школа, МКД-12 шт, Котельная | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 340 |  | 20,23 2022.03.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
81 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ф.111 от ПС 429 | 10 (10.5) | 11,30 2022.03.30 | 12,14 2022.03.30 | В | 0.73 | РТП-10 с.Б, ТП-156 с.Б, ТП-489 с.Б, ТП-171 с.Б, ТП-152 с.Б, Тп-486 с.Б, Тп-488 с.Б, ТП-478 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-18 с.Б, Тп-11 с.Б, ТП-12, ТП-13 с.Б, ТП-14 с.Б | 0 | МКД-10 шт, НС- 3шт, ВНС- 2шт, ЦТП-3 шт, ИТП- 3 шт, ОАО Монолит, Инженерный центр | 142 | 0 | 23 | 119 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 370 |  | 11,30 2022.03.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
82 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королёв, КВЛ 10 кВ лин. 164 КРУН-3 - КТП-124 | 10 (10.5) | 18,57 2022.03.31 | 03,18 2022.04.01 | В | 8.35 | КТП-124, КТП-117 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 |  | 18,57 2022.03.31 | 3.4.14 | 4.13 | 1
83 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | МО, Одинцовский г.о, с. Ромашково КЛ 10 кВ РТП-51077 сек.2 - ТП-510591 сек.2 | 10 (10.5) | 06,00 2022.04.03 | 09,30 2022.04.03 | В | 3.5 | ТП-510591 с.2, ТП-510592, ТП-510593, ТП-510594 | 0 | МКД- 4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 |  | 06,00 2022.04.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
84 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | КЛ | г. Люберцы, ул. Шоссейная д.42А КЛ 0,4 кВ ТП-51028 РУ 0,4 кВ сек.1 - ВРУ-2 ввод №1 | 0.38 | 13,42 2022.04.04 | 14,21 2022.04.04 | В | 0.65 | КЛ 0,4 кВ ТП-51028 РУ 0,4 кВ сек.1 - ВРУ-2 ввод №1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 13,42 2022.04.04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
85 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв, мкр. Болшево КВЛ-10 кВ МРП-701 с.2 - СТП-2011 | 10 (10.5) | 17,16 2022.04.04 | 18,20 2022.04.04 | В | 1.07 | КТП-416, СТП-2010, СТП-2047, СТП-2011 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 |  | 17,16 2022.04.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
86 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Пушкино КЛ 6 кВ ПС-685 - РТП-24001 | 6 (6.3) | 09,02 2022.04.05 | 10,43 2022.04.05 | В | 1.683 | РТП-24001 с.1, ТП-24002 с.1, ТП-23003 с.1 | 0 | МКД, Котельная | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 |  | 09,02 2022.04.05 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
87 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | КЛ | МО, г. Люберцы, КЛ-10кВ РП-53001 сек.1 - РП-53002 сек.1 | 10 (10.5) | 18,13 2022.04.06 | 20,28 2022.04.06 | В | 2.25 | РП-53001 с.1, РП-53002 с.1 | 0 | МКД | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 |  | 18,13 2022.04.06 | 3.4.8 | 4.13 | 1
88 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | МО, Одинцовский городской округ, ЖК Одинцово КЛ-10 кВ ТП-6 сек.1- ТП-1 сек.1 | 10 (10.5) | 12,00 2022.04.07 | 12,30 2022.04.07 | В | 0.5 | ТП-6 сек.1, ТП-1 сек.1, ТП-8 сек.1 | 0 | Котельная, МКД- 2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 215 |  | 12,00 2022.04.07 | 3.4.8 | 4.13 | 1
89 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Депо КЛ-6 кВ ТП-392 сек. А – ТП-390 сек. А | 6 (6.3) | 08,29 2022.04.08 | 10,03 2022.04.08 | В | 1.57 | ТП-396 с.А, ТП-392 с.А, ТП-390 с.А | 0 | МКД- 4 шт, НС, ИТП-2 шт, ЦТП, Школа | 31 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 310 |  | 08,29 2022.04.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
90 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня, мкр. Восточный ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с.А - ул. Подмосковная, ул. Цветочная | 0.38 | 11,12 2022.04.08 | 13,55 2022.04.08 | В | 2.72 | ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с.А - ул. Подмосковная, ул. Цветочная | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | 11,12 2022.04.08 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
91 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г.Лобня, мкр. Красная Поляна РТП-70 сек. А ВВк-10кВ напр. ТП-71 с.А | 10 (10.5) | 14,40 2022.04.10 | 17,14 2022.04.10 | В | 2.57 | ТП-71 с.А, ТП-72 с.А, ТП-73 с.А, ТП-74 с.А, ТП-79 с.А | 0 | ООО Вебасто-Рус, ООО Виртген-интернационал, ООО Рольф- Лоджистик , ООО Ферон, ООО Национальная лифтовая компания | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  | 14,40 2022.04.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
92 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ф.111 от ПС 429 | 10 (10.5) | 06,00 2022.04.11 | 07,25 2022.04.11 | В | 1.42 | РТП-10 с.Б, ТП-156 с.Б, ТП-489 с.Б, ТП-171 с.Б, ТП-152 с.Б, ТП-486 с.Б, ТП-488 с.Б, ТП-487 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-18 с.Б | 0 | ЦТП, МКД-12 шт, ВНС - 4 шт, КНС - 3 шт | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 250 |  | 06,00 2022.04.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
93 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-10 кВ ф.115 от ПС 429 | 10 (10.5) | 06,00 2022.04.11 | 06,41 2022.04.11 | В | 0.68 | РТП-8 с.Б, ТП-187 с.Б | 0 | ЦТП, МКД- 3 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 |  | 06,00 2022.04.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
94 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | КЛ | МО, г.о. Люберцы, п. Коренево КЛ 10 кВ ЦРП-10 яч.№11 - ТП-51999 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.12 | 16,00 2022.04.12 | В | 7 | ТП-51999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 |  | 09,00 2022.04.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
96 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | МО, Дрожжино 2 РТП 2 сек.2 - ТП 16301 сек.2 | 10 (10.5) | 14,51 2022.04.13 | 16,47 2022.04.13 | В | 1.93 | ТП 16301,ТП 32,16309,16307, 16304,16308, 16306 | 0 | МКД-6 шт | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 270 |  | 14,51 2022.04.13 | 3.4.8 | 4.13 | 1
98 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня, мкр. Восточный КЛ-6 кВ ЦРП-21 сек.Б - ВЛР-31 | 6 (6.3) | 15,35 2022.04.15 | 17,02 2022.04.15 | В | 1.45 | ТП-90 с.Б, КТП-54, КТП-51, КТП-43, КТП-89, КТП-42 | 0 | ВНС | 316 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 160 |  | 15,35 2022.04.15 | 3.4.14 | 4.13 | 1
99 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный, ТП 338 РУ-0,4 кВ КС-основная, фаза С | 0.38 | 20,50 2022.04.16 | 21,20 2022.04.16 | В | 0.5 | ТП 338 РУ-0,4 кВ напр. ул. Ленина д.15, 19 к.1, 19 к.2 | 0 | МКД-3 шт | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 |  | 20,50 2022.04.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
100 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня,мкр.Центральный КЛ-0,4кВ ТП-26 сек.А РУ-0,4кВ напр. ул.Крупской,д.20 кор.1 ввод А | 0.38 | 08,20 2022.04.17 | 09,10 2022.04.17 | В | 0.833 | ТП-26 сек.А РУ-0,4кВ напр. ул.Крупской,д.20 кор.1 ввод А | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 08,20 2022.04.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
101 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | МО, рабочий поселок Дрожжино-2. КЛ 0,4 кВ от ТП-16301 РУ 0,4 кВ сек.1, сек.2 до ВРУ-5 д.8 ввод№1, ввод №2 | 0.38 | 20,39 2022.04.17 | 21,52 2022.04.17 | В | 1.22 | КЛ 0,4 кВ от ТП-16301 РУ 0,4 кВ сек.1, сек.2 до ВРУ-5 д.8 ввод№1, ввод №2 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  | 20,39 2022.04.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
102 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв КЛ-10 кВ фид. 110 ПС 255 напр. РТП-1547 сек.1 | 10 (10.5) | 10,15 2022.04.18 | 13,10 2022.04.18 | В | 2.916 | РТП-1547 сек.1 | 0 | Котельная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 10,15 2022.04.18 | 3.4.10 | 4.13 | 0
103 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-254 РУ-0,4 кВ сек.1 напр. ул.Горького, д.25Б | 0.38 | 01,25 2022.04.19 | 02,03 2022.04.19 | В | 0.63 | КЛ-0,4 кВ ТП-254 РУ-0,4 кВ сек.1 напр. ул.Горького, д.25Б | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 01,25 2022.04.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
104 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна МВ-10 кВ РУ-10 кВ РТП-10 сек. А напр. ТП-60 сек.А | 10 (10.5) | 15,15 2022.04.19 | 18,56 2022.04.19 | В | 3.683 | ТП-60, ТП-55, ТП-17, ТП-180, ТП-16, КТП-19 | 0 | ООО МеталлПрофиль, ООО Формалайн, ООО Алтико, ООО Армасель, ООО Костная мука | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 |  | 15,15 2022.04.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
107 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Восточный, КЛ 6 кВ ТП 184 сек. А до ТП 94 сек. А | 6 (6.3) | 08,15 2022.04.21 | 11,20 2022.04.21 | В | 3.083 | ТП-94, КТП-111, КТП-115, КТП-92, ТП-93, КТП-113, КТП-114, КТП-296, КТП-31002 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 240 |  | 08,15 2022.04.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
108 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный, ЦРП 2 сек. Б МВ 6 кВ напр. ТП 362 сек. Б | 6 (6.3) | 13,00 2022.04.21 | 19,48 2022.04.21 | В | 6.8 | ТП-83, ТП-362 с.Б, ТП-102 с.Б, ТП-363 с.Б, ТП-82, ТП-249, КТП: 42, 43, 51, 54, 391, 630, ТП-90, ТП-89 | 0 | МКД- 2 шт, д/с, ИТП, Школа, ЦТП, ВНС | 396 | 0 | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 117 |  | 13,00 2022.04.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
109 | АО «МСК Энерго» -Королёвское ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв, мкр. Текстильщики ТП-245 РУ 0,4 кВ сек. 1 | 0.38 | 21,10 2022.04.21 | 21,43 2022.04.21 | В | 0.55 | ТП-245 РУ 0,4 кВ сек. 1 | 0 | МКД- 2 шт, КНС, Поликлиника, Кафе | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  | 21,10 2022.04.21 | 3.4.14 | 4.10 | 1
110 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ-10 кВ ф.112 ПС-429 "Шереметьево" сек.4 - РТП-10 сек.А | 10 (10.5) | 18,47 2022.04.23 | 20,54 2022.04.23 | В | 2.116 | РТП-10 с.А, ТП-156 с.А, ТП-489 с.А, ТП-171 с.А, ТП-152 с.А, ТП-486 с.А, ТП-488 с.А, ТП-487 с.А, ТП-150 с.А, ТП-18 с.А, ТП-11 с.А, ТП-60 с.А, ТП-55, КТП-24, ТП-13 с.А, ТП-14 с.А | 0 | РТС, КНС, ВНС- 2шт, НС- 3 шт, ЦТП-3 шт, д/с, МКД- 10 шт, ИТП- 3шт, ООО "МеталлПрофиль", ООО "Формалайн", ООО "Монолит" | 205 | 0 | 27 | 178 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 140 |  | 18,47 2022.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
111 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ-10 кВ лин. 559 РТП-1520 сек.1-ТП-458 сек.1 | 10 (10.5) | 18,52 2022.04.23 | 20,10 2022.04.23 | В | 1.3 | ТП-458, с.1, ТП-459 с.1, ТП-438 с.1, ТП-461 с.1 | 0 | МКД- 13 шт, ВНС- 2 шт, ЦТП- 2 шт, д/с | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 220 |  | 18,52 2022.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
112 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ-10 кВ лин. 663 РТП-1545 сек.1-ТП-387 сек.1 | 10 (10.5) | 20,37 2022.04.23 | 21,31 2022.04.23 | В | 0.9 | ТП-387 с.1, ТП-388 с.1, ТП-389 с.1 | 0 | МКД- 2шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 20,37 2022.04.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
113 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня, мкр.Восточный МВ- 6кВ ЦРП 21 Л.853 напр. ТП-249 | 6 (6.3) | 17,30 2022.04.24 | 00,20 2022.04.25 | В | 6.833 | КТП-391, КТП-249 | 0 | ИТП, Школа | 172 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 120 |  | 17,30 2022.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
114 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня, мкр.Восточный, МВ-6кВ ф. 4 ПС 325 | 6 (6.3) | 17,30 2022.04.24 | 20,00 2022.04.24 | В | 2.5 | ЦРП-15 с.Г, ТП-447 с.А, ТП-448 с.А, ТП-393 с.А, ТП-442 с.А, ТП-334 с.А, ТП-225 с.А, ТП-226 с.А, ТП-276 | 0 | ЦТП- 2 шт, НС, МКД- 2 шт, ИТП, ЛЦГБ | 51 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 160 |  | 17,30 2022.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
115 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв КЛ-10 кВ фид.213 ПС 255 "Костино"-РТП-1548 сек.2 КЛ-10 кВ фид.114А+Б ПС 255 "Костино"-РТП-1548/РТП-1544 сек.2 | 10 (10.5) | 04,07 2022.04.26 | 06,40 2022.04.26 | В | 2.55 | РТП-1548, ТП-456, ТП-457, ТП-446, ТП-447, ТП-448, ТП-443, ТП-434, ТП-442, ТП-393, ТП-403, ТП-475, ТП-247, ТП-239, ТП-243, СТП-2060, СТП-2056, СТП-2024, СТП-2001, СТП-2028, СТП-2006, 2034 | 0 | МКД- 3 шт, ЦТП, ВНС, магазин, Котельная, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |  | 04,07 2022.04.26 | 3.4.10 | 4.13 | 0
117 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Химки, мкр. Юбилейный, отключение ЦРП 105 секция 2 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 10,30 2022.04.27 | 11,00 2022.04.27 | В | 0.5 | ТП-551 с.2, ТП-552 с.2, ТП-553 с.2, ТП-554 с.2, ТП-555 с.2, ТП-556 с.2, ТП-557 с.2, ТП-559 с.2 | 0 | МКД- 7 шт, ИТП- 4 шт, Школа, д/с | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 310 |  | 10,30 2022.04.27 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
119 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня, мкр. Центральный ВВ- 10 кВ РП-70 РУ-10 кВ сек.А напр. ТП-75 сек.А | 10 (10.5) | 00,40 2022.04.29 | 03,24 2022.04.29 | В | 2.733 | ТП-75 с.А, ТП-179 с.А, ТП-45 с.А, ТП-29 с.А, ТП-28 с.А, ТП-338 с.А, ТП-22 с.А, РТП-8 с.А | 0 | МКД-22 шт, НС, ВНС- 2 шт, ИТП, ЦТП- 2 шт, | 193 | 0 | 12 | 181 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 350 |  | 00,40 2022.04.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
120 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Букино МВ-6кВ ф. 11 ПС 325 | 6 (6.3) | 10,10 2022.04.29 | 10,39 2022.04.29 | В | 0.483 | ТП-30, ТП-100, ТП-41 с.Б | 0 | МКД- 6 шт, ВНС, КНС, ИТП, ЦТП | 112 | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 170 |  | 10,10 2022.04.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
121 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня,мкр.Центральный,КЛ-10кВ ф.101 от ПС 325 | 10 (10.5) | 07,48 2022.04.30 | 09,18 2022.04.30 | В | 1.5 | РТП-7 с.Б, ТП-371 с.Б, ТП-370 с.Б, ТП-372 с.Б, ТП-101 с.Б, ТП-104 с.Б, ТП-105 с.Б, ТП-106 с.Б, ТП-181 с.Б, ТП-22 с.Б, ТП-338 с.Б, ТП-28 с.Б, ТП-26 с.Б, ТП-29 с.Б |  | МКД- 10 шт, ВНС-2 шт, КНС, ИТП-3 шт, ЦТП | 137 | 0 | 17 | 120 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 290 |  | 07,48 2022.04.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
122 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня, мкр.Центральный,ЦРП-15 сек.А РУ-6кВ отключился МВ в напр. ТП-339 сек.А | 6 (6.3) | 13,44 2022.04.30 | 15,44 2022.04.30 | В | 2 | ТП-339 с.А, ТП-275 с.А, ТА-274 с.А, ТП-273 с.А | 0 | КНС, Дворец спорта, МКД- 6 шт, НС, ИТП- 3 шт, Школа, ИТП, д/с | 85 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 190 |  | 13,44 2022.04.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
123 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г.Лобня, мкр.Депо ЦРП-4 сек.А РУ-6кВ ВВ-6кВ в напр. ЦРП-97 сек.А | 6 (6.3) | 13,47 2022.04.30 | 18,40 2022.04.30 | В | 4.883 | КТП-50,КТП-27, КТП-56, КТП- 147, ТП-140 с.Б, ТП-364 с.Б | 0 | ЦТП | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 115 |  | 13,47 2022.04.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
124 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ 6 кВ, лин. 542 ТП-92 с.1 - ТП-72 | 6 (6.3) | 14,54 2022.04.30 | 15,18 2022.04.30 | В | 0.4 | ТП-74 с.1, ТП-92 с.1 | 0 | МКД- 6 шт, ВНС, ЦТП | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 160 |  | 14,54 2022.04.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
125 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королёв, РТП-1547 сек. 1 | 10 (10.5) | 06,40 2022.05.01 | 07,55 2022.05.01 | В | 1.25 | РТП-1547 сек. 1 | 0 | Котельная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 06,40 2022.05.01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
126 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ 6 кВ лин. 95 РТП-1537 сек. 1 - ТП-70 | 6 (6.3) | 06,40 2022.05.01 | 07,22 2022.05.01 | В | 0.7 | ТП-70, ТП-72, РТП-1544 сек.1 | 0 | Дет. сад - 1, МКД - 4 шт , торговый центр-1. | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | 06,40 2022.05.01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
127 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королёв, РТП-1526 сек. 1 | 6 (6.3) | 06,40 2022.05.01 | 07,31 2022.05.01 | В | 0.85 | ТП-87 с.1, РТП-1526 сек.1, ТП-63, ТП-437 с.1, ТП-125, МТП-111, ТП-172, КТП-297, ТП-259, ТП-168, СТП-2085, СТП-2031, СТП-2055, СТП-2030 | 0 | МКД- 4 шт | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 155 |  | 06,40 2022.05.01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
128 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | КЛ | г. Люберцы, МО п. Малаховка, РТП-2 (МЭК) напр. ТП-1421 | 10 (10.5) | 17,10 2022.05.01 | 20,10 2022.05.01 | В | 3 | ТП-1421 | 0 | МКД, Магазин "Пятерочка" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 |  | 17,10 2022.05.01 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
129 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | МО, ЖК "Одинцово-1" КЛ-10кВ РП-51006 сек.2 - РТП-1 сек.2 | 10 (10.5) | 14,26 2022.05.05 | 15,43 2022.05.05 | В | 1.28 | РТП-1 сек. 2, ТП-6 сек.2, ТП-8 сек.2, ТП-1 сек.2, ТП-2 сек.2, ТП-3 сек. 2, ТП- 5 сек.2 | 0 | МКД-5 шт, ЦТП, Котельная, ВЗУ, ВНС | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 275 |  | 14,26 2022.05.05 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
130 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | МО, "ЖК Бунинские луга" ПС-851 Грач ф.309 - РТП 16330 сек.1. | 20 (21) | 16,41 2022.05.05 | 18,25 2022.05.05 | В | 1.73 | РТП-16330 сек. 1, РТП-16350 сек. 1,ТП-16353 сек.1, ТП-16357 сек.1, ТП-16352 сек.1, ТП-16354 сек.1, ТП-16334 сек.1, Тп-16337 с.1, ТП-16338 сек.1, ТП-1633 сек.1, ТП-16332 сек.1 | 0 | МКД-15, ИТП, КНС, Котельная, ЛОС | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 470 |  | 16,41 2022.05.05 | 3.4.8 | 4.4 | 1
131 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | РП | МО, г. Люберцы, ЖК "Жулебино Парк" ЦРП 10 сек.1 | 6 (6.3) | 16,30 2022.05.07 | 17,10 2022.05.07 | В | 0.666 | ТП- 51027 сек.1; ТП-51028 сек.1; ТП - 51029 сек.1 | 0 | МКД- 4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 |  | 16,30 2022.05.07 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
132 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | КЛ | г. Люберцы, пос. Коренево КЛ 10 кВ ф.14 от ПС 448 напр. ЦРП-10 | 10 (10.5) | 02,25 2022.05.09 | 03,28 2022.05.09 | В | 1.05 | ЦРП-10 сек.2 | 0 | ВЗУ, МКД-2 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 |  | 02,25 2022.05.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
133 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Балашиха, мкр. 1- Мая РТП-2211 сек. 1 яч. КЛ-10кВ напр. ПС-157 фид. 901 | 10 (10.5) | 11,10 2022.05.09 | 13,25 2022.05.09 | В | 2.25 | РТП-2211 сек.1, ТП-2212 сек.1, ТП-5201 сек.,ТП-5202 сек1,ТП-5203 сек. 1,ТП-5204 сек.1,ТП-5205 сек.1,ТП-5206 сек.1,ТП-5207 сек.1,ТП-5208 сек.1 | 0 | МКД-7, котельная-1, КНС-1, ВНС-1 ИТП-1, ЛОС-1. | 27 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 340 |  | 11,10 2022.05.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
134 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр.Букино КЛ-6 кВ ТП-38 сек.Б - ТП-62 сек.Б | 6 (6.3) | 20,32 2022.05.10 | 21,33 2022.05.10 | В | 1.016 | ТП-31, ТП-41 сек.А, ТП-35, ТП-38 сек.Б, ТП-62 сек.Б | 0 | МКД, НС- 3шт, ЦТП, ВНС- 2 шт, д/с | 63 | 0 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 140 |  | 20,32 2022.05.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
135 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр.Красная Поляна КЛ-10 кВ ф.108 ПС-429 "Шереметьево" сек.2 - РТП-266 сек. 2 КЛ-10 кВ ТП-171А напр ТП-152А | 10 (10.5) | 14,20 2022.05.11 | 15,55 2022.05.11 | В | 1.583 | РТП 10 с. А, 13А, 14А, 156А, 489А, 171А, 152А, 486А, 488А, 487А, 150А, 18А, 11А, 60А,61А, 55А,17А, 19, 24, 180, 16 | 0 | РТС, КНС, МКД-13 шт, ЦТП- 2 шт, ИТП, НС- 4 шт, ВНС- 2 шт, ООО "Формалайн", ООО "Армасель", ООО "Протеин", ООО "Алтико", ООО НИЦ, д/с- 2 шт | 229 | 0 | 31 | 198 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 470 |  | 14,20 2022.05.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
136 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. 3-й КЛ- 10кВ ТП-101А напр. ТП-104А | 10 (10.5) | 16,07 2022.05.11 | 18,03 2022.05.11 | В | 1.933 | РТП-7А, 371А ,372А, 370А,101А, 104А, 105А, 106А, 181А, РТП-8Б, 182Б | 0 | МКД-12 шт, ВНС- 2 шт, КНС- 3 шт, ЦТП- 2 шт, | 57 | 0 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 390 |  | 16,07 2022.05.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
138 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр.3-й КЛ-10кВ РТП-70 сек.Б - ТП-75 сек.Б | 10 (10.5) | 23,33 2022.05.12 | 02,39 2022.05.13 | В | 3.1 | ТП: 101Б,104Б,105Б,106Б,181Б,22Б,338Б,28Б,26Б,29Б,45Б,179Б,75Б | 0 | МКД-29 шт, ВНС- 3 шт, КНС, НС, ИТП, д/с, | 261 | 0 | 36 | 225 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 450 |  | 23,33 2022.05.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
139 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев, мкр. Текстильщик КЛ-6 кВ лин. 255 РТП-1524 сек.1-ТП-433 сек.1 | 6 (6.3) | 21,36 2022.05.13 | 22,40 2022.05.13 | В | 1.066 | ТП-433 сек.1, ТП-432 сек.1 | 0 | ВЗУ, ЦТП, МКД-17 шт | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 340 |  | 21,36 2022.05.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
140 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | КЛ | г.о. Люберцы, ЖК Красная Горка ПС 643 Руднево ф.105 - РТП 51050 сек.1 | 10 (10.5) | 10,07 2022.05.14 | 10,57 2022.05.14 | В | 0.833 | ТП 10 (10.5) кВ 51050 сек 1;ТП 10 (10.5) кВ 51051 | 0 | МКД- 3 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  | 10,07 2022.05.14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
141 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр.Красная Поляна (пром.зона) РТП-10 РУ-10 кВ сек.А отключился МВ напр. ТП-60 сек.А | 10 (10.5) | 11,21 2022.05.14 | 14,15 2022.05.14 | В | 2.9 | ТП-17, КТПн-19, ТП-180, ТП-16, ТП-60 сек.А | 0 | ООО "Алтико", ООО "Армасель", ООО "Протеин", ООО "Металл Профиль" | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 440 |  | 11,21 2022.05.14 | 3.4.14 | 4.13 | 1
142 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ТП-11 с. Б напр. ТП-18 с. Б | 10 (10.5) | 04,07 2022.05.16 | 06,24 2022.05.16 | В | 2.28 | РТП-10 сек .Б, ТП-156 сек.Б,ТП-489 сек.Б,ТП-171 сек. Б, ТП-152 сек. Б, ТП-486 сек. Б, 488 сек. Б, 487 сек. Б, 150 сек. Б, 18 сек. Б, ТП-11 сек. Б, ТП-12, ТП-17,КТП-19, ТП-55, ТП-180, ТП-16, ТП-173А, ТП-174А, ТП-175А, ПС-337 | 0 | РТС, КНС, МКД-13 шт, ЦТП- 2 шт, ИТП, НС- 4 шт, ВНС- 2 шт, ООО "Формалайн", ООО "Армасель", ООО "Протеин", ООО "Алтико", ООО НИЦ, д/с- 2 шт | 215 | 0 | 31 | 184 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 360 |  | 04,07 2022.05.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
143 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Москвич КЛ-0,4 кВ ТП-274 сек. Б напр. ул. Мирная д.28, д.30 | 0.38 | 12,30 2022.05.16 | 15,39 2022.05.16 | В | 3.15 | КЛ-0,4 кВ ТП-274 сек. Б напр. ул. Мирная д.28, д.30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |  | 12,30 2022.05.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
144 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ПС | г. Долгопрудный, ТЭЦ-21 ГРУ-2 сек.4 РТП-32001 сек.1 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 15,57 2022.05.16 | 19,10 2022.05.16 | В | 3.216 | РТП-2 сек.1, ТП-32001, БКТП-10А,БКТП-13А,ТП-Вертикаль | 0 | МКД | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  | 15,57 2022.05.16 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
145 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | МО, Ленинский р-н, п. Боброво, ул. Лесная д.18 | 0.38 | 15,40 2022.05.17 | 16,14 2022.05.17 | В | 0.57 | КЛ-0,4 кВ ТП-16213 напр. ВРУ-1 д.18 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 15,40 2022.05.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
148 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Центральный КЛ 6 кВ фид.26 ПС-325 "Луговая" | 6 (6.3) | 09,57 2022.05.19 | 10,55 2022.05.19 | В | 0.966 | РТП-5 сек.Б, ТП-360 сек.Б, ТП-358 сек.Б, ТП-361 сек.Б, ТП-369 сек.Б | 0 | МКД- 5 шт, Школа, НС, д/с- 2 шт | 50 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 160 |  | 09,57 2022.05.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
149 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королев, мкр. Валентиновка ВЛ-10 кВ МРП-702 с.1 -КТП-154 | 10 (10.5) | 07,17 2022.05.20 | 08,48 2022.05.20 | В | 1.52 | КТП-154, КТП-391, СТП-2040, СТП-2046 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 120 |  | 07,17 2022.05.20 | 3.4.10 | 4.13 | 1
151 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв КЛ-10 кВ лин. 616 МРП-708-РТП-1538 с.2 | 10 (10.5) | 08,56 2022.05.25 | 09,48 2022.05.25 | В | 0.87 | КТП-21005 сек. 2, ТП-406 сек. 2, КТП-241, КТП-290, СТП-2016, СТП-2017, СТП-2014, СТП-2015, СТП-2066, СТП-2087, СТП-2061,СТП-2062, СТП-2063, СТП-2099, СТП-2098, СТП-2097, КТП-116, СТП-2064, СТП-2093, КТП-417, КТП-200, КТП-404, СТП-2049 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 270 |  | 08,56 2022.05.25 | 3.4.10 | 4.13 | 1
154 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ПС | г. Лобня, ПС 325 сек. 2 РУ- 6 кВ ф.: 3,4,6,8,9,11,24 (ПАО Россети "Московский Регион"- СЭС) | 6 (6.3) | 12,36 2022.05.27 | 13,36 2022.05.27 | В | 1 | ЦРП-20 с.Б, ТП-446 с.Г, ТП-264 с.Б, ТП-262 с.Б, ТП-366 с.Б, ТП-396 с.Б, ТП-392 с.Б, ТП-390, КТП-50, ТП-430 с.Б, ТП-434 с.Б, ТП-433, ТП-396 с.А, ТП-392 с.А, КТП-52, МТП-250, ТП-139, ТП-146, ТП-149, ТП-144, ЦРП-15 с.А, ТП-443 с.А, ТП-123 с.А, ТП-125 с.А, ТП-124, ТП-339 с.А, ТП-275 с.А, ТП-274 с.А, ТП-273 с.А, ТП-334 с.Б, ТП-62 с.Б, ТП-30, ТП-100, ТП-261, КТП: 23, 25, 116, 117, 31003, ЦРП-2 с.А, ТП-362 с.А, ТП-112 с.А, ТП-46, ТП-39, ТП-358 с.Б, ТП-360 с.Б, РТП-5 с.Б, ТП-361 с.Б, ТП-369 с.Б, ТП-243 с.А, ТП-141 с.А, ТП-330 с.А, ТП-121 с.А, ТП-125 с.Б | 0 | МКД- 24 шт, ИТП-8 шт, КНС-4 шт, ЦТП-10 шт, НС- 7 шт, ВНС - 2 шт, Школы- 3 шт, д/с - 2 шт, Дворец спорта, АО "Интертраксервис" | 664 | 0 | 62 | 602 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 2600 |  | 12,36 2022.05.27 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
155 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, КЛ- 6 кВ ф.4 от ПС 325 напр. ЦРП-15 с. Г | 6 (6.3) | 12,36 2022.05.27 | 13,54 2022.05.27 | В | 1.3 | ТП-447 с. А, ТП-334 с.А, ТП-448 с.А, ТП-393 с.А, ТП-442 с.А, ТП-225 с.А, ТП-226 с.А, ТП-276 с.Б | 0 | ЦТП, МКД-2 шт, ЛЦГБ, ИТП, НС, ОАО Терминал- премьер" | 56 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 190 |  | 12,36 2022.05.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
156 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха мкр. 1 мая КЛ-10 кВ РТП-2211 сек.1-ТП-5201 сек.1 | 10 (10.5) | 01,40 2022.05.29 | 03,30 2022.05.29 | В | 1.83 | РТП-2211 сек.1, ТП-2212 сек.1, ТП-5201 сек.1, ТП-5202 сек.1, ТП-5203 сек.1, ТП-5204 сек.1, ТП-5205 сек.1, ТП-5206 сек.1, ТП-5207 сек.1, ТП-5208 сек.1 | 0 | ИТП-1; ВНС-1; КНС-1; котельная-1; ЛОС-1, МКД- 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 390 |  | 01,40 2022.05.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
157 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Букино КЛ-0,4 кВ ТП-447 с. А напр. Букинское ш. д.25 | 0.38 | 09,31 2022.05.31 | 11,54 2022.05.31 | В | 2.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-447 с. А напр. Букинское ш. д.25 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 09,31 2022.05.31 | 3.4.14 | 4.13 | 1
158 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ПС | г. Лобня, мкр. Москвич, Букино, Катюшки ПС-325 РУ-6кВ сек. 2 отключился от МТЗ фид.11 | 6 (6.3) | 09,44 2022.05.31 | 12,23 2022.05.31 | В | 2.65 | ТП-261, 23, 25, 116, 117, 31003, ТП-30, ТП-100, ТП-41 сек. Б | 0 | МКД- 6 шт, ВНС- 2шт, ИТП, ЦТП, НС- 2 шт, КНС | 73 | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 240 |  | 09,44 2022.05.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
159 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ф. 604 А+Б от ПС 325 напр. РП-77 с. Б | 10 (10.5) | 12,30 2022.05.31 | 13,30 2022.05.31 | В | 1 | РП-77 с.Б, ТП-73 с.Б, ТП-79 с.Б, ТП-74 с.Б, ТП-72 с.Б, ТП-71 с.Б | 0 | Промзона: ООО Ферон, ООО "Рольф- Лоджистик", ООО "Национ. Лифтовая Компания", Виртген-интернационал-сервис, ООО "Вебасто Рус" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 310 |  | 12,30 2022.05.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
160 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ 6 кВ ф. 25 ПС 325 - ЦРП 2 сек. Б | 6 (6.3) | 02,59 2022.06.01 | 06,59 2022.06.01 | В | 4 | ЦРП-2 с.Б, ТП-362 с.Б, ТП-102 с.Б, ТП-363 с.Б, ТП-365 с.Б, ТП-249, ТП-184 с.Б, ТП-185 с.А, ТП-243 с.Б, ТП-330 с.Б, ТП-141 с.Б, ТП-273 с.Б, ТП-31003, КТП-117, КТП-116, КТП-25, КТП-23 | 0 | МКД- 12 шт, ЦТП- 4 шт, д/с- 2 шт, Школа, Лицей, ИТП- 7 шт, ВНС, НС | 458 | 0 | 29 | 429 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 754.1 |  | 02,59 2022.06.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
161 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ 6 кВ ф. 4 ПС 325 - ЦРП 15 сек. Г | 6 (6.3) | 03,17 2022.06.01 | 04,55 2022.06.01 | В | 1.633 | ЦРП-15 с.Г, ТП-447 с.А, ТП-334 с.А, ТП-448 с.А, ТП-393 с.А, ТП-442 с.А, ТП-225 с.А, ТП-226 с.А, ТП-276 | 0 | МКД- 2 шт, ЦТП- 2 шт, ИТП, НС, ЛЦГБ, ОАО Терминал премьер | 51 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 522 |  | 03,17 2022.06.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
162 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ 6 кВ ЦРП 4 сек. А - ПС 325 фид. 13 | 6 (6.3) | 05,30 2022.06.01 | 06,45 2022.06.01 | В | 1.25 | ЦРП-4 с.А, ТП-264 с.А, ТП-262 с.А, ТП-177, ТП-430 с.А, ТП-434 с.А, ЦРП-97, КТП-147, ТП-148, ТП-27, ТП-140, ТП-364, КТП-56 | 0 | МКД, ЦТП- 3 шт, КНС, НС, ИТП,ВНС, АО " Интертраксервис" | 49 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 630 |  | 05,30 2022.06.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
163 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | МО, пос. Бутово, ЖК "Бутово Парк" РТП-14 сек.1 - ТП-358 сек.2 | 10 (10.5) | 06,10 2022.06.02 | 06,54 2022.06.02 | В | 0.73 | ТП-358 сек. 1, ТП-359 сек. 1 | 0 | МКД- 2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |  | 06,10 2022.06.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
166 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный КТП-111 РУ- 6 кВ напр. ул. Сумароковская, ул. Советская | 6 (6.3) | 11,30 2022.06.02 | 16,25 2022.06.02 | В | 4.916 | КТП: 111, 92, 93, 113, 114, 115, 31002 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 228 |  | 11,30 2022.06.02 | 3.4.10 | 4.13 | 1
167 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев, РТП-1545 | 0.38 | 16,56 2022.06.02 | 18,47 2022.06.02 | В | 1.85 | РТП-1545 с.1 | 0 | ВНС, МКД- 2 шт | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  | 16,56 2022.06.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
168 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ 6 кВ лин. 95 РТП-1537 сек. 1 - ТП-70 | 6 (6.3) | 16,56 2022.06.02 | 17,39 2022.06.02 | В | 0.72 | ТП-70, ТП-72 | 0 | МКД, д/с | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 177 |  | 16,56 2022.06.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
169 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев, РТП-1522 | 10 (10.5) | 16,56 2022.06.02 | 17,17 2022.06.02 | В | 0.35 | ТП-315 с.1, ТП-324 с.1, ТП-371, ТП-376 с.1, ТП-372 с.1, ТП-373 с.1, ТП-377 с.1, ТП-383 | 0 |  | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 548.6 |  | 16,56 2022.06.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
170 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев, РТП-1547 с. 1 | 10 (10.5) | 16,56 2022.06.02 | 18,01 2022.06.02 | В | 1.08 | РТП-1547 с.1 | 0 | Котельная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 16,56 2022.06.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
171 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | РП | 13500 яч. ТП 13503 сек.1 | 10 (10.5) | 09,53 2022.06.05 | 13,24 2022.06.05 | В | 3.516 | ТП 10 (10.5) кВ 13503;ТП 10 (10.5) кВ 13504 | 0 | Котельная, ВЗУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 09,53 2022.06.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
172 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ 10 кВ ТП-18 сек.Б - ТП-11 сек.Б | 10 (10.5) | 22,13 2022.06.05 | 23,46 2022.06.05 | В | 1.55 | ТП-11 с.Б, ТП-18 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-487 с.Б | 0 | МКД- 5 шт, ВНС- 2 шт, ЦТП | 81 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 145 |  | 22,13 2022.06.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
175 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный, КЛ-6 кВ ф. 27 ПС 325 - РТП-5 с.А | 6 (6.3) | 04,40 2022.06.07 | 05,20 2022.06.07 | В | 0.67 | РТП-5 с.А, ТП-360 с.А, ТП-359, ТП-361 с.А, ТП-369 с.А, ТП-363 с.А, ТП-365 с.А, ТП-366 с.А, ТП-367 с.А ,ТП-368 с.А | 0 | МКД- 8 шт, ЦТП- 2шт, д/с- 2 шт, НС- 2 шт, | 99 | 0 | 14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 563.6 |  | 04,40 2022.06.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
176 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | р.п Новоивановское Одинцовский г.о. КЛ 10к В РТП-51001 сек.1 напр. ТП-1 сек.1, КЛ 10 к В РТП-51001 сек.2 напр. ТП-1 сек.2 | 10 (10.5) | 15,44 2022.06.07 | 20,04 2022.06.07 | В | 4.333 | ТП-1, ТП-2 | 0 | МКД-2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |  | 15,44 2022.06.07 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
177 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | МО, село Ромашково г.о. Одинцовский КЛ 10 к В РТП-51077 сек.1 напр. ТП-510591 сек.1 | 10 (10.5) | 17,04 2022.06.07 | 18,01 2022.06.07 | В | 0.95 | ТП-510591, ТП-510592, ТП-510593, ТП-510594 сек.1 | 0 | МКД- 3 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 290 |  | 17,04 2022.06.07 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
179 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ТП-180 с.Б напр. ТП-17 с.Б | 10 (10.5) | 10,05 2022.06.08 | 11,34 2022.06.08 | В | 1.48 | ТП-12, ТП-17, ТП-180, ТП-16, КТП-19 | 0 | ООО Армасель, ООО "АЛТИКО", ООО «НИЦ, ООО Протеин, Грандис | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 350.1 |  | 10,05 2022.06.08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
182 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Букино КЛ 0,4 кВ ТП 448 сек. напр. Букинское ш. 27 ввод А | 0.38 | 15,30 2022.06.10 | 17,00 2022.06.10 | В | 1.5 | КЛ 0,4 кВ ТП 448 сек. напр. Букинское ш. 27 ввод А | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 15,30 2022.06.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
183 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ ПС-337 сек.Б - ЦРП ЛЭЗ сек.А | 10 (10.5) | 09,57 2022.06.11 | 13,57 2022.06.11 | В | 4 | ТП-173 с.А, ТП-174 с.А, ТП-175 с.А | 0 | МКД- 5 шт, НС, д/с | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 117 |  | 09,57 2022.06.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
184 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Красная Поляна на РТП-10 РУ 10 кВ сек.Б отключился МВ напр.ТП-11 сек.Б | 10 (10.5) | 09,57 2022.06.11 | 11,12 2022.06.11 | В | 1.25 | ТП-11 с.Б, ТП-18 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-487 с.Б | 0 | МКД- 5 шт, ВНС- 2 шт, ЦТП | 73 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 144.8 |  | 09,57 2022.06.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
185 | АО «МСК Энерго» -Королёвское ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королев КВЛ-10 кВ лин. 164 КРУН-3 - КТП-124 | 10 (10.5) | 17,25 2022.06.11 | 20,13 2022.06.11 | В | 2.8 | КТП-124, ТП-117 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44.5 |  | 17,25 2022.06.11 | 3.4.14 | 4.10 | 1
186 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королёв ВЛИ 6 кВ РТП-1519 сек.2 - ТП-322 | 6 (6.3) | 22,30 2022.06.11 | 00,25 2022.06.12 | В | 1.92 | ТП-460, ТП-21010, ТП2026, 2094, 2036, 162, 153, 317, 2043, 165, 2092, 2022, 2005, 2025, 2090, СТП-2054, 2007, 2089, 2013, 2082, 2052, 323 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 316 |  | 22,30 2022.06.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
187 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ 6 кВ лин. 95 РТП-1537 сек. 1 - ТП-70 | 6 (6.3) | 06,24 2022.06.12 | 07,00 2022.06.12 | В | 0.6 | ТП-70, ТП-72 | 0 | д/с | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 177 |  | 06,24 2022.06.12 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
188 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев, РТП-1545 Т-1 | 0.38 | 08,24 2022.06.12 | 08,57 2022.06.12 | В | 0.55 | РТП-1545 Т-1 напр. торг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08,24 2022.06.12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
189 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королев, мкр. Первомайский КВЛ 6 кВ РТП-1519 сек.2 - ТП-322 с отпайками | 6 (6.3) | 11,21 2022.06.12 | 17,12 2022.06.12 | В | 5.85 | КТП-153, СТП-2054, КТП-162, СТП-2036, СТП-2094, СТП-2026, МТП-21010, КТП-460 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 134.4 |  | 11,21 2022.06.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
190 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня, мкр третий, РТП-7 сек Б РУ 0.4кВ СШ 0.4кВ Ячейка № 8 | 0.38 | 21,23 2022.06.12 | 00,20 2022.06.13 | В | 2.95 | РТП-7 сек Б РУ 0.4кВ СШ 0.4кВ Ячейка № 8 | 0 | МКД- 2 шт, ВНС | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |  | 21,23 2022.06.12 | 3.4.14 | 4.11 | 1
191 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | МО, с. Ромашково КЛ 10 кВ РТП-51077 сек.2 - ТП-510591 сек.2 | 10 (10.5) | 08,50 2022.06.14 | 09,23 2022.06.14 | В | 0.55 | ТП-510591 сек.2 | 0 | МКД- 4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 320 |  | 08,50 2022.06.14 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
194 | АО «МСК Энерго» -Королёвское ЗЭО ЦУС | КВЛ | КВЛ 6 кВ лин. 234 МРП-706 сек.1 - КТП-203 | 6 (6.3) | 18,55 2022.06.14 | 06,45 2022.06.15 | В | 11.833 | КТП-203 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18,55 2022.06.14 | 3.4.14 | 4.13 | 1
195 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | ТП | г. Котельники, ТП-3-1 напр. Т-1 | 10 (10.5) | 20,38 2022.06.17 | 22,45 2022.06.17 | В | 2.12 | ТП-3-1 напр. Т-1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |  | 20,38 2022.06.17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
196 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Букино КЛ 6кВ ТП-277 сек. А напр. ТП-261 | 6 (6.3) | 00,59 2022.06.21 | 01,59 2022.06.21 | В | 1 | ТП-30 с.Б, ТП-100, ТП-41 с.Б, ТП-261 | 0 | МКД- 6 шт, ВНС- 2 шт, КНС, ЦТП, ИТП, НС | 31 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 183.6 |  | 00,59 2022.06.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
199 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха, мкр. Янтарный КЛ-10 кВ фид. 802 ПС 157 Горенки-РТП-322 сек.2 | 10 (10.5) | 19,14 2022.06.21 | 20,15 2022.06.21 | В | 1.016 | РТП-322 сек.2, ТП-3210 сек.2, ТП-329 сек.2, ТП-328 сек.2, ТП-3211 сек.2, ТП-324 сек.2 | 0 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 182.3 |  | 19,14 2022.06.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
201 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна ВЛ- 6 кВ лин. 727-1 ВЛР№1 | 6 (6.3) | 11,05 2022.06.22 | 13,05 2022.06.22 | В | 2 | КТП: 162, 163, 168, 169, 170 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 121.3 |  | 11,05 2022.06.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
201 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна ВЛ- 6 кВ лин. 727-1 ВЛР№1 | 6 (6.3) | 11,05 2022.06.22 | 17,20 2022.06.22 | В | 6.25 | КТП: 159, 178, 145, 167, 165 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 130 |  | 11,05 2022.06.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
202 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна ВЛ- 6 кВ лин. 727-1 ВЛР№1 | 6 (6.3) | 11,05 2022.06.22 | 11,39 2022.06.22 | В | 0.57 | ТП-158, КТП-161 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 110.5 |  | 11,05 2022.06.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
203 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | Пушкинский район, с. Тарасовка, мкр. Зеленый Бор КЛ- 6кВ лин. 705 ТП-2702-ТП-2704 | 6 (6.3) | 06,35 2022.06.23 | 10,00 2022.06.23 | В | 3.42 | ТП-270 , ТП-2701, ТП-2702, ТП-2703, ТП-2704 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 43 |  | 06,35 2022.06.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
205 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, мкр. Первомайский КЛ-6 кВ лин. 266А+Б ТП-127- КТП-426 | 6 (6.3) | 13,40 2022.06.23 | 15,04 2022.06.23 | В | 1.4 | КТП-426, КТП-422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 121.3 |  | 13,40 2022.06.23 | 3.4.8 | 4.4 | 1
206 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Букино КЛ 10 кВ РТП-70 сек.Б - ТП-75 сек.Б | 10 (10.5) | 18,56 2022.06.23 | 20,26 2022.06.23 | В | 1.5 | ТП-75 с.Б, ТП-179 с.Б, ТП-45 с.Б | 0 | МКД- 9 шт, НС | 101 | 0 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 146 |  | 18,56 2022.06.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
207 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв КЛ-6 кВ лин.95 РТП-1537 - ТП-70 | 10 (10.5) | 19,14 2022.06.23 | 20,17 2022.06.23 | В | 1.05 | ТП-70, ТП-72 | 0 | д/с | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 176 |  | 19,14 2022.06.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
208 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королёв, РТП-1526 сек. 1 | 6 (6.3) | 19,18 2022.06.23 | 20,41 2022.06.23 | В | 1.38 | ТП-87 сек.1, ТП-63, ТП-437, ТП-125, КТП-111,ТП-172, ТП-297, ТП-259, ТП-168, СТП-2085, СТП-2031, СТП-2030 | 0 | ВНС, КНС, д/с, Котельная. | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 344.4 |  | 19,18 2022.06.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
211 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Южный, ТП 449 сек.Б отключился МВ 6 кВ напр. ТП 250 сек. Б | 6 (6.3) | 07,15 2022.06.26 | 08,25 2022.06.26 | В | 1.166 | ТП-449 с.Б, ТП-441 с.Б, ТП-47 с.Б, ТП-121 с.Б, ТП-277 с.Б, ТП-185 с.Б | 0 | МКД- 8 шт, НС- 2 шт, ИТП- 6 шт, Дворец Спорта, Школа, ВНС | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 283.8 |  | 07,15 2022.06.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
213 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Центральный КЛ 10 кВ ТП-338 сек.А - ТП-28 сек.А | 10 (10.5) | 20,27 2022.06.27 | 22,01 2022.06.27 | В | 1.566 | РТП-8 с.А, ТП-22 с.А, ТП-338 с.А, ТП-28 с.А, ТП-26 с.А, ТП-29 с.А, ТП-182 с.А, ТП-187 | 0 | МКД-18 шт, ЦТП- 2 шт, ИТП, КНС- 3 шт, ВНС- 4 шт, д/с | 159 | 0 | 29 | 130 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 412.3 |  | 20,27 2022.06.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
214 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Центральный ТП-28 РУ 10 кВ сек.Б | 10 (10.5) | 22,50 2022.06.27 | 23,55 2022.06.27 | В | 1.08 | ТП-28 с.Б | 0 | МКД- 2 шт | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.7 |  | 22,50 2022.06.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
216 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, мкр. Текстильщики КВЛ 6 кВ лин. 344 РП-1527 сек.2 напр. ТП-211 | 6 (6.3) | 04,50 2022.06.29 | 07,36 2022.06.29 | В | 2.77 | ТП-211 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 |  | 04,50 2022.06.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
217 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв, мкр. Юбилейный МВ- 6 кВ лин. 302 РП-1542 сек.2- ТП-420 сек.1 | 6 (6.3) | 05,53 2022.06.29 | 06,54 2022.06.29 | В | 1.016 | ТП-420 сек.1,ТП-468 сек.2 | 0 | МКД- 8 шт, д/с | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48.5 |  | 05,53 2022.06.29 | 3.4.14 | 4.13 | 1
218 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, мкр. Текстильщик КЛ- 6 кВ лин. 258 РП-1524 сек. 2 напр. ТП-433 сек. 2 | 6 (6.3) | 06,20 2022.06.29 | 07,08 2022.06.29 | В | 0.8 | ТП-433 сек.2 ТП-432 сек.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 119.5 |  | 06,20 2022.06.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
220 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | МО, село Ромашково г.о. Одинцовский РП 51077 сек.1 - ТП 510591 сек.1 | 10 (10.5) | 14,41 2022.06.29 | 15,09 2022.06.29 | В | 0.466 | ТП -510591 сек.1;ТП- 510592 сек.1;ТП- 510593 сек.1;ТП- 510594 сек.1 | 0 | МКД- 5 шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 350 |  | 14,41 2022.06.29 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
221 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-10 кВ ТП-28 сек. А напр. ТП-338 сек. А | 10 (10.5) | 15,43 2022.06.29 | 18,45 2022.06.29 | В | 3.033 | ТП-22 с.А, ТП-338 с.А | 0 | КНС, МКД- 3 шт, | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 132 |  | 15,43 2022.06.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
222 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королёв, КВЛ-6 кВ лин.117 ТП-400 сек.2 напр. КТП-382 | 6 (6.3) | 11,34 2022.06.30 | 12,53 2022.06.30 | В | 1.32 | ТП-382, ТП-384, ТП-385 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 62.1 |  | 11,34 2022.06.30 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
223 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный ПС 325 РУ 10 кВ отключился МВ 10 фид. 101 | 10 (10.5) | 20,00 2022.07.01 | 20,40 2022.07.01 | В | 0.666 | РТП-7 с.Б, ТП-371 с.Б, ТП-370 с.Б, ТП-372 с.Б, ТП-101 с.Б, ТП-104 с.Б, ТП-105 с.Б, ТП-106 с.Б, ТП-181 с.Б, ТП-22 с.Б, ТП-338 с.Б, ТП-28 с.Б, ТП-26 с.Б, ТП-29 с.Б | 0 | МКД- 11 шт, ВНС, КНС, ЦТП-3 шт | 66 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 320 |  | 20,00 2022.07.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
224 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр.Букино КЛ 6 кВ ТП-393 сек.Б - ТП-448 сек.Б | 10 (10.5) | 06,40 2022.07.02 | 08,15 2022.07.02 | В | 1.58 | ТП-447 с.Б, ТП-448 с.Б, ТП-393 с.Б | 0 | МКД-3 шт, ВНС | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  | 06,40 2022.07.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
225 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр.Букино КЛ 6 кВ ТП-393 сек.Б - ТП-448 сек.Б | 10 (10.5) | 06,40 2022.07.02 | 10,34 2022.07.02 | В | 3.9 | ТП-225 с.Б, ТП-226 с.Б | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 160 |  | 06,40 2022.07.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
227 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ-6 кВ лин. 40 ТП-16 сек.2 - ТП-27 сек.1 | 6 (6.3) | 10,54 2022.07.04 | 12,29 2022.07.04 | В | 1.583 | ТП-16 с.2, ТП-101 с.2, ТП-24 с.2, ТП-23, ТП-25, ТП-14, ТП-27, ТП-28 с.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 140 |  | 10,54 2022.07.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
228 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | МО, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, поселок Бутово, ЖК «Бутово-Парк» РТП 1021 сек.2 - ПС Бутово ф. 210 | 10 (10.5) | 14,47 2022.07.04 | 15,42 2022.07.04 | В | 0.916 | РП 10 (10.5) кВ 1021 сек.2;РП 10 (10.5) кВ 16224 сек.2;ТП 10 (10.5) кВ 10214 сек.2;ТП 10 (10.5) кВ 1025 сек.2 | 0 | МКД- 5 шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 230 |  | 14,47 2022.07.04 | 3.4.8 | 4.12 | 1
229 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ 0,4 кВ ТП 151 сек. Б напр. ул. Булычева, д. 2,4 | 0.38 | 08,00 2022.07.05 | 13,00 2022.07.05 | В | 5 | КЛ 0,4 кВ ТП 151 сек. Б напр. ул. Булычева, д. 2,4, 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 08,00 2022.07.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
230 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Луговая, ПС 325 сек. с РУ 6 кВ отключился от МТЗ фид. 23 напр. ЦРП 20 сек. А | 6 (6.3) | 21,25 2022.07.05 | 22,00 2022.07.05 | В | 0.583 | ЦРП-20, л. 574, ТП-448, ТП-57 с.А, ТП-91 с.А, ТП-58 с.А, ТП-59 с.А, КТП-95, КТП-107, СТП-31001, КТП-127, КТП-128, КТП-129 | 0 | МКД-8 шт, ВНС-2 шт, КНС, ЦТП | 87 | 0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 160 |  | 21,25 2022.07.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
231 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Депо, КЛ 6 кВ ЦРП 4 сек. Г напр. ТП 262 сек. А отключили ВВ, земля пропала | 6 (6.3) | 23,30 2022.07.05 | 00,00 2022.07.06 | В | 0.5 | ТП-264 с.А, ТП-262 с.А, ТП-366 с.А, ТП-368 с.А | 0 | МКД- 2 шт, ВНС- 2 шт, НС | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 190 |  | 23,30 2022.07.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
231 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Депо, КЛ 6 кВ ЦРП 4 сек. Г напр. ТП 262 сек. А отключили ВВ, земля пропала | 6 (6.3) | 23,30 2022.07.05 | 00,50 2022.07.06 | В | 1.333 | ТП-360 с.А ,ТП-363 с.А, ТП-365 с.А | 0 | МКД- 7 шт, НС, Школа №8, д/с, ЦТП | 46 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 180 |  | 23,30 2022.07.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
231 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Депо, КЛ 6 кВ ЦРП 4 сек. Г напр. ТП 262 сек. А отключили ВВ, земля пропала | 6 (6.3) | 23,30 2022.07.05 | 01,40 2022.07.06 | В | 2.166 | ТП-359 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | 23,30 2022.07.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
231 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Депо, КЛ 6 кВ ЦРП 4 сек. Г напр. ТП 262 сек. А отключили ВВ, земля пропала | 6 (6.3) | 23,30 2022.07.05 | 00,25 2022.07.06 | В | 0.916 | ТП-367 с.А, ТП-369 с.А, ТП-361 с.А , РТП- 5 с.А | 0 | МКД- 6 шт, КНС-3 шт, НС, ЦТП | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 210 |  | 23,30 2022.07.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
234 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна (промзона) КВЛ 6 кВ ЦРП-4 сек.А – ЦРП-97 сек.А с отпайкой на ЦРП-4 сек.Б и отпайкой на ТП-147 | 6 (6.3) | 09,57 2022.07.06 | 12,40 2022.07.06 | В | 2.716 | ЦРП-97, КТП-27, КТП-56 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  | 09,57 2022.07.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
234 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна (промзона) КВЛ 6 кВ ЦРП-4 сек.А – ЦРП-97 сек.А с отпайкой на ЦРП-4 сек.Б и отпайкой на ТП-147 | 6 (6.3) | 09,57 2022.07.06 | 10,45 2022.07.06 | В | 0.8 | ТП-364, ТП-140 с.Б | 0 | ЦТП | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  | 09,57 2022.07.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
234 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна (промзона) КВЛ 6 кВ ЦРП-4 сек.А – ЦРП-97 сек.А с отпайкой на ЦРП-4 сек.Б и отпайкой на ТП-147 | 6 (6.3) | 09,57 2022.07.06 | 10,07 2022.07.06 | В | 0.166 | ТП-148 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 09,57 2022.07.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
238 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный ТП-82 с.Б напр. ул. Вокзальная | 0.38 | 12,37 2022.07.07 | 13,26 2022.07.07 | В | 0.82 | ТП-82 с.Б напр. Ул. Вокзальная | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 |  | 12,37 2022.07.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
239 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КТП 165 РУ 0,4 кВ отключен руб. напр. ул. Киово-Спасская, для устранения обрыва провода | 0.38 | 15,00 2022.07.09 | 16,10 2022.07.09 | В | 1.166 | КТП 165 РУ 0,4 кВ напр. ул. Киово-Спасская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 15,00 2022.07.09 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
240 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королёв, ВЛ 6 кВ лин. 576 РТП-1517 с.2 - ТП-260 с.2 | 6 (6.3) | 03,32 2022.07.10 | 04,15 2022.07.10 | В | 0.72 | КТП-399, КТП-237, СТП-2021, КТП-231, КТП-228, КТП-255, ТП-260, ТП-356, ТП-380, ТП-182, ТП-379, ТП-179, СТП-2070 | 0 | ЦТП, ВНС, ГРП, д/с, школа, МКД | 93 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 90 |  | 03,32 2022.07.10 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
241 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | ТП | МО г. Котельники ТП-3.1 Т-1 | 10 (10.5) | 08,26 2022.07.10 | 12,02 2022.07.10 | В | 3.6 | ТП-3.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | 08,26 2022.07.10 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
242 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Лобня мкр.Катюшки ТП-273 РУ 6 кВ сек.Б отключился МВ напр. КТП-31003 | 6 (6.3) | 18,07 2022.07.10 | 18,44 2022.07.10 | В | 0.616 | КТП-31003, КТП-117, КТП-116, КТП-23, КТП-25, СТП-119, КТП-261 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 39 |  | 18,07 2022.07.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
243 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королёв, ВЛ 6 кВ лин. 576 РТП-1517 с.2 - ТП-260 с.2 | 6 (6.3) | 18,08 2022.07.10 | 00,30 2022.07.11 | В | 6.366 | КТП-399, КТП-237, СТП-2021, КТП-231, КТП-228, КТП-255, ТП-260, ТП-356, ТП-380, ТП-182, ТП-379, ТП-179, СТП-2070 | 0 | ЦТП, ВНС, ГРП, д/с, школа, МКД | 96 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 90 |  | 18,08 2022.07.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
244 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня мкр.Луговая ЦРП-20 РУ 6 кВ сек.Б отключился ВВ напр. ЦРП-4 сек.Г | 6 (6.3) | 18,10 2022.07.10 | 19,21 2022.07.10 | В | 1.183 | ЦРП-20 с.Б, ТП-445 с.Б, ТП-446 с .Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |  | 18,10 2022.07.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
245 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г.Лобня мкр.Катюшки ТП-273 РУ 6 кВ сек.Б отключился МВ напр. КТП-31003 | 6 (6.3) | 23,02 2022.07.10 | 04,58 2022.07.11 | В | 5.933 | КТП-117 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 25 |  | 23,02 2022.07.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
245 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г.Лобня мкр.Катюшки ТП-273 РУ 6 кВ сек.Б отключился МВ напр. КТП-31003 | 6 (6.3) | 23,02 2022.07.10 | 08,05 2022.07.11 | В | 9.05 | КТП-25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 |  | 23,02 2022.07.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
245 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г.Лобня мкр.Катюшки ТП-273 РУ 6 кВ сек.Б отключился МВ напр. КТП-31003 | 6 (6.3) | 23,02 2022.07.10 | 13,02 2022.07.11 | В | 14 | КТП-116, КТП-23, СТП-119, КТП-261 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 32 |  | 23,02 2022.07.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
245 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г.Лобня мкр.Катюшки ТП-273 РУ 6 кВ сек.Б отключился МВ напр. КТП-31003 | 6 (6.3) | 23,02 2022.07.10 | 04,43 2022.07.11 | В | 5.683 | КТП-31003 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 38 |  | 23,02 2022.07.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
246 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр. Красная Поляна РТП-70 сек. А отключили при поиске земли ВВ 10кВ напр. ТП-71 сек. А | 10 (10.5) | 22,32 2022.07.11 | 00,20 2022.07.12 | В | 1.8 | ТП-71 с.А, ТП-72 с.А | 0 | ООО "Вебасто Рус", Виртген-интернационал- сервис | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 |  | 22,32 2022.07.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
246 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр. Красная Поляна РТП-70 сек. А отключили при поиске земли ВВ 10кВ напр. ТП-71 сек. А | 10 (10.5) | 22,32 2022.07.11 | 23,09 2022.07.11 | В | 0.616 | ТП-73 с.А, ТП-74 с.А, ТП-79 с.А | 0 | ООО "Рольф-Лоджистик", ООО "Ферон", ООО "Национальная Лифтовая Компания" | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 |  | 22,32 2022.07.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
247 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | ТП 150 сек. А отключился МВ 10 кВ напр. ТП 18 сек. А | 10 (10.5) | 13,20 2022.07.13 | 13,50 2022.07.13 | В | 0.5 | ТП-150 с.А, ТП-487 с.А | 0 | МКД- 2 шт | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 140 |  | 13,20 2022.07.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
248 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, ПС 325 РУ 10 кВ отключился фид. 201 | 10 (10.5) | 22,55 2022.07.13 | 00,20 2022.07.14 | В | 1.416 | РТП-8 с.Б, ТП-182 с.Б, ТП-29 с .Б, ТП-28 с.Б, ТП-26 с.Б | 0 | МКД- 15 шт, КНС- 2 шт, ВНС- 2 шт, ЦТП- 2 шт, ИТП, д/с | 116 | 0 | 23 | 93 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 360 |  | 22,55 2022.07.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
249 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | ПС 325 РУ 10 кВ отключился фид. 201 | 10 (10.5) | 22,55 2022.07.13 | 01,15 2022.07.14 | В | 2.333 | РТП-7 с.Б, ТП-371 с.А, ТП-370 с.А, ТП-372 с.А, ТП-101 с.А, ТП-104 с.А, ТП-105 с.А, ТП-106 с.А, ТП-181 с.А | 0 | МКД- 11 шт, ВНС, КНС, ЦТП | 31 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 310 |  | 22,55 2022.07.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
250 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Химки, мкр. Левобережный, РТП 3 сек. 2 отключили ф. 21119 при поиске земли | 10 (10.5) | 02,10 2022.07.14 | 03,00 2022.07.14 | В | 0.833 | РТП-3 с.2, ТП-31 с.2, ТП-32 с.2, ТП-33 с.2, ТП-34 с.2, ТП-35 с.2, ТП-36 с.2 | 0 | МКД- 8 шт | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 270 |  | 02,10 2022.07.14 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
251 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королёв, ПС- 336 сек.3, сек.1 | 6 (6.3) | 14,10 2022.07.14 | 15,25 2022.07.14 | В | 1.25 | РТП-1527 с.1, РП-1542 с.1, РТП-1521 | 0 | МКД- 2 шт | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 170 |  | 14,10 2022.07.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
252 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв РТП-1542 | 6 (6.3) | 17,01 2022.07.14 | 18,40 2022.07.14 | В | 1.65 | ТП-468 с.1, ТП-472 с.1, ТП-471 с.1 | 0 | МКД | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  | 17,01 2022.07.14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
253 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, ЦРП-15 сек.Г РУ 6кВ отключился МВ в напр. ТП-447 сек.А | 6 (6.3) | 11,09 2022.07.16 | 17,27 2022.07.16 | В | 6.3 | ТП-430, ТП-434 с.Б, КТП-50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | 11,09 2022.07.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
254 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | ПС-325 сек.2 отключилась КЛ 6кВ фид.6 | 6 (6.3) | 11,09 2022.07.16 | 12,53 2022.07.16 | В | 1.73 | ЦРП- 4 с.Б, ТП-264 с.Б, ТП-262 с.Б, ТП-366 с.Б, ТП-390 с.Б, ТП-392 с.Б, ТП-396 с.Б | 0 | МКД- 4 шт, ЦТП-3 шт, НС -2 шт, ИТП-3 шт, КНС, Школа | 60 | 0 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 |  | 11,09 2022.07.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
256 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Южный КЛ-6 кВ ф.36 ПС 40 - РТП-6 сек.Б | 6 (6.3) | 09,37 2022.07.19 | 10,28 2022.07.19 | В | 0.85 | ТП-449 с.Б, ТП-441 с.Б, ТП-47 с.Б, ТП-121 с.Б, ТП-277 с.Б, ТП-185 с.Б, ТП-250 с.Б, ТП-186, ТП-188, ТП-189, РТП-6 с.Б | 0 | МКД- 22 шт, НС- 3 шт, ИТП-9 шт, ВНС, д/с, Дворец спорта, | 148 | 0 | 37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 208 |  | 09,37 2022.07.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1
257 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ РТП 8 сек. А - ТП-16 сек.А | 10 (10.5) | 16,25 2022.07.19 | 18,08 2022.07.19 | В | 1.716 | ТП-12, ТП-17, ТП-180, КТП-19 | 0 | ООО "Лагуна"Ю ООО "Завод Растительных масел", ООО "Армасель | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 260 |  | 16,25 2022.07.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1
257 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ РТП 8 сек. А - ТП-16 сек.А | 10 (10.5) | 16,25 2022.07.19 | 18,47 2022.07.19 | В | 2.366 | ТП-16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | 16,25 2022.07.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1
262 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королев КВЛ 6 кВ РТП-1519 сек.2 - КТП-322 с отпайками | 6 (6.3) | 13,05 2022.07.22 | 15,08 2022.07.22 | В | 2.05 | КТП-153, СТП-2054, КТП-162, СТП-2036, СТП-2094, СТП-2026, МТП-21010, КТП-460 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 78 |  | 13,05 2022.07.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
263 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Центральный КЛ 10 кВ фид.116 ПС-429 "Шереметьево" - РТП-8 сек.Б | 10 (10.5) | 14,49 2022.07.22 | 15,30 2022.07.22 | В | 0.683 | РТП-8, ТП-29 с.Б, ТП-182 с.Б | 0 | МКД- 6 шт, КНС- 2 шт, ЦТП, ВНС- 2 шт | 67 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 95 |  | 14,49 2022.07.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
264 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королёв, РТП-1527 сек.2 | 6 (6.3) | 20,20 2022.07.22 | 21,23 2022.07.22 | В | 1.05 | РТП-1527 с.2, СТП-2048, СТП-2008, СТП-2096, СТП-2086 | 0 | КНС, МКД | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  | 20,20 2022.07.22 | 3.4.9.3 | 4.10 | 1
265 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г.Королёв РП-1545 сек.2-ТП-489 сек.2 | 10 (10.5) | 23,50 2022.07.24 | 01,00 2022.07.25 | В | 1.17 | ТП-489 с.2, ТП-490, ТП-445 с.2, ТП-486 с.2 | 0 | МКД-19 шт, ВНС | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 255 |  | 23,50 2022.07.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
266 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв ТП-480 Т-1 | 10 (10.5) | 01,25 2022.07.25 | 02,45 2022.07.25 | В | 1.33 | ТП-480 Т-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 01,25 2022.07.25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
267 | АО «МСК Энерго» Королевская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королёв ВЛ 10 кВ лин.569 МРП 702 сек.1-КТП 154 | 10 (10.5) | 13,38 2022.07.25 | 14,08 2022.07.25 | В | 0.5 | СТП-2040 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 |  | 13,38 2022.07.25 | 3.4.10 | 4.17 | 1
268 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха мкр. 1 мая КЛ-10 кВ лин. 2165 РТП-2211 сек.1-ТП-5201 сек.1 | 10 (10.5) | 01,59 2022.07.26 | 03,26 2022.07.26 | В | 1.45 | ТП-5201 с.1, ТП-5202 с.1 | 0 | Котельная, ЛОС, КНС, МКД- 7 шт | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 109 |  | 01,59 2022.07.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
269 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ-10 кВ лин. 190 РТП-1544 сек.1 - ТП-473 сек.1 | 10 (10.5) | 13,13 2022.07.26 | 13,57 2022.07.26 | В | 0.73 | ТП-473, ТП-236 | 0 | МКД- 9 шт | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 |  | 13,13 2022.07.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
270 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | МО, р-н Южное Бутово ЖК "Столичные Поляны" КЛ 10 кВ РТП-1021 сек.1 - РТП-16224 сек.1 | 10 (10.5) | 13,59 2022.07.26 | 14,29 2022.07.26 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ РТП-16224 сек.1, ТП-16226 сек.1, ТП-16225 сек.1, ТП-16227 сек.1, ТП-16228 сек.1, ТП-16229 сек.1 | 0 | МКД- 6 шт | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 250 |  | 13,59 2022.07.26 | 3.4.8 | 4.12 | 1
271 | АО «МСК Энерго» -Королёвское ЗЭО | КЛ | г. Балашиха мкр. Измайловский Лес КЛ-10 кВ лин. 2167 ТП-5201 сек.1 - ТП-5202 сек.2 | 10 (10.5) | 18,42 2022.07.26 | 21,16 2022.07.26 | В | 2.566 | ТП-5201, ТП-5202, ТП-5203, ТП-5204, ТП-5205, ТП-5206, ТП-5207, ТП-5208 | 0 | Котельная, ЛОС-2шт, КНС-2 шт, МКД- 15 шт | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 217 |  | 18,42 2022.07.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
272 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв КЛ-6 кВ фид. 302 А+Б ПС 336-РТП 1521 сек.2/РТП 1514 сек.1 | 6 (6.3) | 15,04 2022.07.27 | 21,35 2022.07.27 | В | 6.516 | РТП-1514, ТП-292, ТП-291, ТП-293, ТП-471 с.2, ТП-3, ТП-21006, ТП-126 с.2, ТП-121 | 0 | МКД-5 шт | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 130 |  | 15,04 2022.07.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
273 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня ВЛ 0.4 кВ от ТП-134 напр ул. Вильямса | 0.38 | 15,20 2022.07.27 | 18,40 2022.07.27 | В | 3.333 | ВЛ 0.4 кВ от ТП-134 напр ул. Вильямса | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 |  | 15,20 2022.07.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
276 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | РП | ПС-799 ЗРУ-6кВ сек.1 | 6 (6.3) | 13,22 2022.07.29 | 15,35 2022.07.29 | В | 2.216 | ПС-799 Рощинская ЗРУ-6кВ 1 и 2 сек | 0 | ООО "Солар Кремнивые технологий", Теплосеть, ОАО "Экспокабель", ЗАО "ГлимсПродакшн", ОАО "Подольский аккумуляторный завод" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140 |  | 13,22 2022.07.29 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
277 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня РТП-7 РУ 10 кВ сек.А отключили ВВ напр. ТП-101 сек.А для отыскания "земли" в сети | 10 (10.5) | 23,47 2022.07.30 | 00,19 2022.07.31 | В | 0.533 | ТП-104 с.А, ТП-10 5 с.А | 0 | МКД- 6 шт | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 23,47 2022.07.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
278 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня РТП-7 РУ 10 кВ сек.А отключили ВВ напр. ТП-101 сек.А для отыскания "земли" в сети | 10 (10.5) | 23,47 2022.07.30 | 01,54 2022.07.31 | В | 2.116 | ТП-106 с.А | 0 | МКД | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 |  | 23,47 2022.07.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
279 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня РТП-7 РУ 10 кВ сек.А отключили ВВ напр. ТП-101 сек.А для отыскания "земли" в сети | 10 (10.5) | 23,47 2022.07.30 | 01,20 2022.07.31 | В | 1.55 | ТП-181 с.А | 0 | МКД | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | 23,47 2022.07.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
280 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня РТП-7 РУ 10 кВ сек.А отключили ВВ напр. ТП-101 сек.А для отыскания "земли" в сети | 10 (10.5) | 23,47 2022.07.30 | 01,05 2022.07.31 | В | 1.3 | РТП-8 с.А, ТП-29 с.А, ТП-182 с.А | 0 | МКД- 6 шт, КНС- 2 шт, ЦТП, ВНС- 2 шт | 74 | 0 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 165 |  | 23,47 2022.07.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
281 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня РТП-7 РУ 10 кВ сек.А отключили ВВ напр. ТП-101 сек.А для отыскания "земли" в сети | 10 (10.5) | 23,47 2022.07.30 | 00,41 2022.07.31 | В | 0.9 | ТП-101 с.А | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 |  | 23,47 2022.07.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
282 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | ПС | г. Лобня мкр.Красная поляна ПС-429 сек.3 | 10 (10.5) | 15,31 2022.08.01 | 16,06 2022.08.01 | В | 0.583 | РТП-266 с.Б, ТП-118 с.Б, ТП-265 с.Б, РТП-9 с.Б, ТП-173 с.Б, ТП-174 с.Б, ТП-175 с.Б | 0 | МКД- 5 шт, НС, д/с | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 270 |  | 15,31 2022.08.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
283 | АО «МСК Энерго» -Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Красная Поляна РТП-70 РУ 10 кВ сек.Б отключился ВВ напр. ТП-71 сек.Б | 10 (10.5) | 11,28 2022.08.02 | 12,01 2022.08.02 | В | 0.55 | РТП-10 с.Б, ТП-156 с.Б, ТП-489 с.Б, ТП-171 с.Б, ТП-152 с.Б, ТП-486 с.Б, ТП-488 с.Б, ТП-487 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-18 с.Б, ТП-12, ТП-17 с.А, КТП-19, ТП-180 | 0 | МКД-10 шт, ЦТП- 3 шт, ИТП- 3 шт, КНС, НС- 4 шт, ВНС, РТС, д/с, ООО Лагуна, ООО "Алтико", ООО "Армасель" | 85 | 0 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 430 |  | 11,28 2022.08.02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
283 | АО «МСК Энерго» -Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Красная Поляна РТП-70 РУ 10 кВ сек.Б отключился ВВ напр. ТП-71 сек.Б | 10 (10.5) | 11,28 2022.08.02 | 12,49 2022.08.02 | В | 1.35 | ТП-71 с.Б, ТП-72 с.Б, ТП-73, ТП-74, ТП-79 | 0 | МКД-3 шт | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 120 |  | 11,28 2022.08.02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
283 | АО «МСК Энерго» -Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Красная Поляна РТП-70 РУ 10 кВ сек.Б отключился ВВ напр. ТП-71 сек.Б | 10 (10.5) | 11,28 2022.08.02 | 12,25 2022.08.02 | В | 0.95 | ТП-55 с.Б, ТП-60 с.Б, ТП-61 с.Б, ТП-17 с.Б | 0 | МКД- 5 шт | 70 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 170 |  | 11,28 2022.08.02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
283 | АО «МСК Энерго» -Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Красная Поляна РТП-70 РУ 10 кВ сек.Б отключился ВВ напр. ТП-71 сек.Б | 10 (10.5) | 11,28 2022.08.02 | 12,05 2022.08.02 | В | 0.616 | РТП-266 с.А, ТП-118, ТП-265 с.А, РТП-9 с.А, ТП-173 с.А, ТП-174 с.А, ТП-175 с.А | 0 | МКД- 5 шт, НС, д/с | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 250 |  | 11,28 2022.08.02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
285 | АО «МСК Энерго» -Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Дмитров ТП-2213 РУ 10 кВ сек.2 отключился ВВ напр. ТП-177 сек.2 | 10 (10.5) | 18,10 2022.08.08 | 21,00 2022.08.08 | В | 2.83 | ТП-2213 с.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 18,10 2022.08.08 | 3.4.14 | 4.10 | 1
286 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня мкр. Восточный КТП-113 | 6 (6.3) | 22,45 2022.08.10 | 00,03 2022.08.11 | В | 1.3 | КТП-113 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | 22,45 2022.08.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
287 | АО «МСК Энерго» -Королёвское ЗЭО | ВЛ | ВЛ 6кВ лин 344 РТП-1527 сек.2 - ТП-211 | 6 (6.3) | 07,40 2022.08.11 | 00,05 2022.08.12 | В | 16.416 | ТП-271, СТП-2008, СТП-2096 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  | 07,40 2022.08.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
288 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ТП-171 сек А - ТП-152 сек А | 6 (6.3) | 15,45 2022.08.12 | 16,55 2022.08.12 | В | 1.166 | ТП-486 с.А, ТП-488 с.А | 0 | МКД- 2 шт, НС-2 шт | 77 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 80 |  | 15,45 2022.08.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
289 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ТП-171 сек А - ТП-152 сек А | 6 (6.3) | 15,45 2022.08.12 | 16,20 2022.08.12 | В | 0.583 | ТП-156 с.А, ТП-489 с.А, ТП-171 с. А | 0 | МКД- 3 шт, ЦТП, НС -2 шт, д/с, ИТП- 2 шт, | 25 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  | 15,45 2022.08.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
289 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ТП-171 сек А - ТП-152 сек А | 6 (6.3) | 15,45 2022.08.12 | 16,39 2022.08.12 | В | 0.9 | ТП-152 с.А | 0 | ЦТП | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 15,45 2022.08.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
290 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня мкр.Красная Поляна КЛ-10 кВ ф.108 ПС-429 "Шереметьево" сек.2 - РТП-10 сек.Б | 10 (10.5) | 16,18 2022.08.13 | 16,39 2022.08.13 | В | 0.35 | РТП-266 с.Б, ТП-265 с. Б, РТП-9 с.Б, ТП-173 с.Б, ТП-174 с.Б, ТП-175 с.Б | 0 | МКД- 5 шт, НС | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 240 |  | 16,18 2022.08.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
291 | АО «МСК Энерго» -Лобненская ЗЭО | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 508 ПС-325 "Луговая" - РТП 720 сек 1. КЛ 10 кВ РТП 720 сек .1 - РТП 721 сек. 1 | 6 (6.3) | 11,50 2022.08.14 | 12,15 2022.08.14 | В | 0.416 | РТП-720 с.1, ТП-717 с.1, ТП-718 с.1, КТП-1, КТП-2, КТП-3 | 0 | МКД- 4 шт | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 290 |  | 11,50 2022.08.14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
293 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-10 кВ РТП-8 с.А - ТП-22 с.А | 10 (10.5) | 04,40 2022.08.18 | 07,30 2022.08.18 | В | 2.83 | ТП-182 с.А, ТП-26 с.А, ТП-28 с.А, ТП-338 с.А, ТП-22 с.А, РТП-8 с.А, ТП-187 с.А | 0 | МКД-16 шт, ВНС - 3 шт, КНС- 2 шт, ЦТП- 2 шт, ИТП, д/с | 99 | 0 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 220 |  | 04,40 2022.08.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
294 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-10 кВ РТП-8 с.А - ТП-22 с.А | 10 (10.5) | 04,40 2022.08.18 | 05,45 2022.08.18 | В | 1.08 | ТП-75 с.А, ТП-179 с.А, ТП-45 с.А | 0 | МКД-9 шт, НС | 101 | 0 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 160 |  | 04,40 2022.08.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
295 | АО «МСК Энерго» - Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | лин. 569 МРП 702 сек.1-КТП 154. | 10 (10.5) | 06,54 2022.08.18 | 07,45 2022.08.18 | В | 0.85 | КТП-154, КТП-391, СТП-2040, СТП-2046 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  | 06,54 2022.08.18 | 3.4.10 | 4.17 | 1
298 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ-10 кВ фид. 11 ПС 429 - РТП-10 с.Б | 10 (10.5) | 13,10 2022.08.19 | 14,50 2022.08.19 | В | 1.67 | РТП-10 с.Б, ТП-156 с.Б, ТП-489 с.Б, ТП-171 с.Б, ТП-152 с.Б, ТП-486 с.Б, ТП-488 с.Б, ТП-487 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-18 с.Б, ТП-12, ТП-17, КТП-19, ТП-180, ТП-16, ТП-11 с.Б, ТП-55 с.Б, ТП-60 с.Б, ТП-61 с.Б | 0 | МКД-10 шт, ЦТП- 3 шт, ИТП- 3 шт, КНС, НС- 4 шт, ВНС, РТС, д/с, ООО Лагуна, ООО "Алтико", ООО "Армасель", ООО "Формалайн", ООО "МеталлПрофиль" | 120 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 620 |  | 13,10 2022.08.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
299 | АО «МСК Энерго» - Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр.Букино ТП-31 РУ 0,4 кВ сек.Б, КЛ 0,4 кВ ТП-31 сек.Б - ул.Авиационная д.16 | 0.38 | 11,40 2022.08.20 | 16,07 2022.08.20 | В | 4.45 | КЛ-0,4 кВ ТП-31 сек.Б - ул.Авиационная д.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 11,40 2022.08.20 | 3.4.9.3 | 4.10 | 1
300 | АО «МСК Энерго» -Королёвское ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв ВВ 6 кВ лин.446 в ТП-196 сек.2 | 6 (6.3) | 04,38 2022.08.21 | 05,58 2022.08.21 | В | 1.33 | ТП-30, ТП-48, ТП-73 с.2 | 0 | д/с, МКД- 10 шт, поликлиника | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 |  | 04,38 2022.08.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
301 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Букино ТП-30 СМВ- 6 кВ | 6 (6.3) | 11,30 2022.08.23 | 13,40 2022.08.23 | В | 2.166 | ТП-30 с.Б, ТП-100, ТП-41 с.Б | 0 | МКД- 2 шт | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 |  | 11,30 2022.08.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
302 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | АО Мосводоканал Акуловский переключатель | 10 (10.5) | 08,54 2022.08.24 | 14,34 2022.08.24 | В | 5.67 | Акуловский переключатель | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  | 08,54 2022.08.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
303 | АО «МСК Энерго» -Королёвское ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королев КВЛ-10 кВ лин. 721 МРП-708 - ТП-200 | 10 (10.5) | 09,17 2022.08.25 | 09,45 2022.08.25 | В | 0.47 | СТП-2003, СТП-2015, КТП-226, СТП-2066, СТП-2087, СТП-2061, СТП-2062, СТП-2063, СТП-2099, СТП-2098, СТП-2097, КТП-116, СТП-2064, СТП-2093, КТП-417, КТП-200, КТП-404, СТП-2049 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 80 |  | 09,17 2022.08.25 | 3.4.10 | 4.17 | 1
304 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | ТП | г. Люберцы ЖК "Люберецкий" ТП-51011 Т-1 | 10 (10.5) | 11,20 2022.08.27 | 13,05 2022.08.27 | В | 1.75 | ТП-51011 с.1 | 0 | МКД- 3 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  | 11,20 2022.08.27 | 3.4.14 | 4.11 | 1
306 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | ТП | г. Люберцы, ЖК "Жулебино Парк", ТП-51022 Т-2 | 10 (10.5) | 10,52 2022.08.30 | 12,02 2022.08.30 | В | 1.17 | ТП-51022 с.2 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 10,52 2022.08.30 | 3.4.7.4 | 4.7 | 1
308 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | ТП | МО, д. Ромашково, ЖК "Западное Кунцево" МосОблЭнерго 2 СШ-10кВ РТП-51077 сек.2 - ТП-510591 сек.2 | 10 (10.5) | 15,20 2022.09.02 | 16,00 2022.09.02 | В | 0.67 | ТП-510591 с.2, ТП-510592 с.2, ТП-510593 с.2, ТП-510594 с.2 | МКД- 5 шт | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 360 |  | 15,20 2022.09.02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
309 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | д. Ромашково ЖК "Западное Кунцево" КЛ10кВ РТП-51077 яч.26 - ТП-510591 сек.2 | 10 (10.5) | 12,18 2022.09.03 | 13,57 2022.09.03 | В | 1.65 | ТП-510591 с.2, ТП-510592 с.2, ТП-510593 с.2, ТП-510594 с.2 | МКД- 5 шт | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 350 |  | 12,18 2022.09.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
315 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев РТП-1546 фид.119 на ПС-255 | 10 (10.5) | 15,15 2022.09.07 | 16,27 2022.09.07 | В | 1.2 | РП-1546 с.1, ТП-453 с.1, ТП-454 с.1 | ЦТП, МКД-6шт, ВНС- 2 шт, | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 275 |  | 15,15 2022.09.07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
316 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | р.п Новоивановское Одинцовский г.о. КЛ 10к В РТП-51001 сек.1 напр. ТП-1 сек.1, КЛ 10 к В РТП-51001 сек.2 напр. ТП-1 сек.2 | 10 (10.5) | 17,25 2022.09.07 | 19,33 2022.09.07 | В | 2.13 | ТП- 1, ТП-2 | МКД- 4 шт | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 190 |  | 17,25 2022.09.07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
317 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Балашиха, КЛ 10 кВ лин. 2172 РТП-222 - КРУН-2222 | 10 (10.5) | 18,13 2022.09.07 | 22,33 2022.09.07 | В | 4.33 | РП-2222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 18,13 2022.09.07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
319 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королёв, ВЛ 10 кВ лин. 565 МРП-701 сек. 2 - СТП-2011 | 10 (10.5) | 10,26 2022.09.10 | 10,51 2022.09.10 | В | 0.416 | КТП-416, СТП-2010, СТП-2011 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |  | 10,26 2022.09.10 | 3.4.10 | 4.17 | 1
320 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | КЛ | ЖК "Бунинские луга" РТП-16330 | 20 (21) | 10,47 2022.09.10 | 12,03 2022.09.10 | В | 1.27 | ТП-16341 с.1, ТП-16340 с.1, ТП-16339 с.1 | МКД- 3 шт | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210 |  | 10,47 2022.09.10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
321 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Луговая, ТП 408 сек. А РУ 0,4 кВ выгорел рубильник напр. ул. Чкалова, Панфилова, Офицерская | 0.38 | 15,00 2022.09.13 | 16,00 2022.09.13 | В | 1 | ТП 408 сек. А РУ 0,4 кВ напр. ул. Чкалова, Панфилова, Офицерская | МКД- 2 шт | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | 15,00 2022.09.13 | 3.4.14 | 4.10 | 1
322 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Депо, КЛ 6 кВ ЦРП 4 сек. Б напр. ТП 264 сек. Б отключили ВВ, земля пропала | 6 (6.3) | 21,25 2022.09.13 | 22,00 2022.09.13 | В | 0.583 | ТП-264 с.Б, ТП-262 с.Б, ТП-366 с.Б | МКД-10 шт, ЦТП-2 шт | 0 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 325 |  | 21,25 2022.09.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
326 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королёв, КВЛ 10 кВ лин. 164 КРУН-3 - КТП-124 | 10 (10.5) | 10,05 2022.09.17 | 17,07 2022.09.17 | В | 7.03 | КРУН-3, КТП-124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 10,05 2022.09.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
327 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королёв, ВЛ 0.4кВ от КТП-184 напр ул. Королёва | 0.38 | 21,42 2022.09.17 | 22,36 2022.09.17 | В | 0.9 | КТП-184 напр ул. Королёва | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | 21,42 2022.09.17 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
328 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королев ТП-385 РУ 0,4 кВ направление "ВЛ 0,4 кВ стройка, котельная, баня" | 0.38 | 08,24 2022.09.19 | 08,44 2022.09.19 | В | 0.333 | ВЛ-0,4 кВ ТП-385 напр. стройка, котельная, баня | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 08,24 2022.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
329 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | Пушкинский район, п. Лесные Поляны, ТП-206 РУ 0,4 кВ сек. 2 | 0.38 | 11,52 2022.09.19 | 12,23 2022.09.19 | В | 0.516 | ТП-206 с.2 напр. Т-2 | д/с, МКД, ЗАО "ВИНГС-М" | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 |  | 11,52 2022.09.19 | 3.4.9.3 | 4.10 | 1
330 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королев ТП-385 РУ 0,4 кВ направление "ВЛ 0,4 кВ в сторону озера" | 0.38 | 12,18 2022.09.19 | 12,55 2022.09.19 | В | 0.616 | ВЛ-0,4 кВ ТП-385 напр. в сторону озера | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 12,18 2022.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
331 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королев ТП-385 РУ 0,4 кВ направление "ВЛ 0,4 кВ в сторону тарной базы" | 0.38 | 12,55 2022.09.19 | 15,49 2022.09.19 | В | 2.9 | ТП-385 РУ 0,4 кВ напр. тарной базы | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 12,55 2022.09.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
332 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Королев ВЛ-10 кВ МРП-702-КТП-154 | 10 (10.5) | 17,34 2022.09.20 | 04,10 2022.09.21 | В | 10.6 | КТП-154, КТП-391, СТП-2040 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 70 |  | 17,34 2022.09.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
336 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Лобня мкр.Красная Поляна ПС-337 РУ 6 кВ сек.А отключился ВВ напр. лин.977 | 6 (6.3) | 07,53 2022.09.24 | 14,32 2022.09.24 | В | 6.65 | КТП-236, КТП-227, ТП-231, ТП-235, КТП-229, ТП-232, КТП-234, КТП-233, ТП-228, ТП-140 с.Б, ТП-364 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 110 |  | 07,53 2022.09.24 | 3.4.12.5 | 4.17 | 1
337 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня мкр.Луговая ЦРП-20 РУ 6 кВ сек.Г отключился ВВ напр. ТП-445 сек.Г | 6 (6.3) | 07,16 2022.09.25 | 18,05 2022.09.25 | В | 10.816 | ТП-441 | МКД- 2 шт, НС- 2 шт, ВНС | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | 07,16 2022.09.25 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
337 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня мкр.Луговая ЦРП-20 РУ 6 кВ сек.Г отключился ВВ напр. ТП-445 сек.Г | 6 (6.3) | 07,16 2022.09.25 | 18,40 2022.09.25 | В | 11.4 | КТП-417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 07,16 2022.09.25 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
337 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня мкр.Луговая ЦРП-20 РУ 6 кВ сек.Г отключился ВВ напр. ТП-445 сек.Г | 6 (6.3) | 07,16 2022.09.25 | 18,27 2022.09.25 | В | 11.18 | КТП-414, КТП- 415 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 170 |  | 07,16 2022.09.25 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
337 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня мкр.Луговая ЦРП-20 РУ 6 кВ сек.Г отключился ВВ напр. ТП-445 сек.Г | 6 (6.3) | 07,16 2022.09.25 | 18,07 2022.09.25 | В | 10.85 | КТП-245, КТП-244 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 145 |  | 07,16 2022.09.25 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
337 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня мкр.Луговая ЦРП-20 РУ 6 кВ сек.Г отключился ВВ напр. ТП-445 сек.Г | 6 (6.3) | 07,16 2022.09.25 | 08,00 2022.09.25 | В | 0.733 | ТП-445 с.Г |  | 0 | 351 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 70 |  | 07,16 2022.09.25 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
338 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Химки, мкр. Левобережный, РТП 2 сек. 2 отключили ВВ напр. ТП-21 сек 2 | 10 (10.5) | 12,13 2022.09.26 | 14,14 2022.09.26 | В | 2.016 | ТП-21 с.2, ТП-22 с.2 | МКД-2шт, д/с, ЦТП | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 |  | 12,13 2022.09.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
338 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Химки, мкр. Левобережный, РТП 2 сек. 2 отключили ВВ напр. ТП-21 сек 2 | 10 (10.5) | 12,13 2022.09.26 | 14,28 2022.09.26 | В | 2.25 | ТП-23 с.2 | МКД, ИТП | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  | 12,13 2022.09.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
343 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Балашиха мкр. 1 мая КЛ-10 кВ РТП-2211 сек.2-ТП-5201 сек.2 | 10 (10.5) | 17,57 2022.09.29 | 20,25 2022.09.29 | В | 2.466 | РТП-5201 с.1, ТП-5202 с.2, ТП-5203 с.2, ТП-5204 с.2, ТП-5205 с.2, ТП-5206 с.2, ТП-5207 с.2,ТП-5208 с.2 | МКД- 7 шт, КНС, Котельная | 0 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 400 |  | 17,57 2022.09.29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
344 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Балашиха, мкр. 1 мая РТП-2211 сек. 1 яч. КЛ-10кВ напр. ПС-157 фид. 901 | 10 (10.5) | 22,45 2022.09.29 | 23,52 2022.09.29 | В | 1.116 | РТП-2211 с.1, ТП-2212 с.1, ТП-5201 с.1, ТП-5202 с.1, ТП-5203 с.1, ТП-5204 с.1, ТП-5205 с.1, ТП-5206 с.1, ТП-5207 с.1, ТП-5208 с.1 | МКД- 8 шт, КНС, ВНС | 0 | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 620 |  | 22,45 2022.09.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
345 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ фид.604 А+Б от ПС 325 | 10 (10.5) | 13,45 2022.10.01 | 14,45 2022.10.01 | В | 1 | ТП-63 с.Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 13,45 2022.10.01 | 3.4.14 |  | 1
346 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | РП | ЖК "ЗВС" РТП-51001 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 22,00 2022.10.01 | 23,45 2022.10.01 | В | 1.75 | ТП-1, ТП-19002 | 0 | МКД- 3 шт | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 |  | 22,00 2022.10.01 | 3.4.9.1 |  | 1
347 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г.Лобня, мкр.Красная Поляна ТП-11 РУ 10 кВ сек.А | 10 (10.5) | 06,30 2022.10.02 | 07,30 2022.10.02 | В | 1 | ТП-11 РУ 10 кВ сек.А | 0 | ВНС | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 |  | 06,30 2022.10.02 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
348 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | ТП | ЖК "Путилково" ТП-13339 Т-1 | 20 (21) | 08,00 2022.10.02 | 09,36 2022.10.02 | В | 1.6 | ТП-13339 Т-1 | 0 | ООО "Невод" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | 08,00 2022.10.02 | 3.4.9.3 |  | 1
349 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Лобня, мкр. Букино КВЛ 6 кВ ЦРП 4 сек. Б напр Лин. 569 напр КТП 50 | 6 (6.3) | 09,15 2022.10.03 | 10,41 2022.10.03 | В | 1.433 | КТП-50 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | 09,15 2022.10.03 | 3.4.14 |  | 1
350 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Лобня, мкр. Восточный ЦРП 21 РУ 6кВ напр Лин. 853 ВР №23А, ВР №23Б | 6 (6.3) | 16,29 2022.10.03 | 17,32 2022.10.03 | В | 1.05 | ТП-83, ТП-82 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 |  | 16,29 2022.10.03 | 3.4.8.4 | 4.17 | 1
350 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Лобня, мкр. Восточный ЦРП 21 РУ 6кВ напр Лин. 853 ВР №23А, ВР №23Б | 6 (6.3) | 16,29 2022.10.03 | 18,35 2022.10.03 | В | 2.1 | ТП-391 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 |  | 16,29 2022.10.03 | 3.4.8.4 | 4.17 | 1
351 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королёв, КВЛ 10 кВ лин. 164 КРУН-3 - КТП-124 | 10 (10.5) | 12,30 2022.10.04 | 18,22 2022.10.04 | В | 5.87 | КРУН-3, КТП-124, КТП-117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  | 12,30 2022.10.04 | 3.4.14 |  | 1
354 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП-51020 РУ 0,4кВ сек.2 фид.39 "полёт" ВРУ-2 ввод 2 | 10 (10.5) | 17,10 2022.10.05 | 19,37 2022.10.05 | В | 2.45 | ТП-51020 РУ 0,4кВ сек.2 фид.39 "полёт" ВРУ-2 ввод 2 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 |  | 17,10 2022.10.05 | 3.4.9.3 |  | 1
355 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Химки, мкр.Новокуркино КЛ 10 кВ фид.313(А+Б) ПС-688 сек.3А - РТП-97 сек.1 | 10 (10.5) | 23,47 2022.10.05 | 00,14 2022.10.06 | В | 0.45 | РТП-97 с.1, ТП-517 с.1, ТП-48 с.1, ТП-47 с.1, ТП-46 с.1, ТП-89 с.1, ТП-88 с.1, ТП-501 с.1, ТП-504 с.1, ТП-503 с.1 | 0 | МЧС, МКД- 9 шт, д/с - 3 шт, Школа- 2 шт, ИТП | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1340 |  | 23,47 2022.10.05 | 3.4.14 |  | 1
356 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ПС | г. Лобня мкр. Букино. ПС-40 отключился МВ-6кВ фид.10 напр. ТП-31 | 6 (6.3) | 15,50 2022.10.06 | 16,27 2022.10.06 | В | 0.616 | ТП-31, ТП-38 сек.Б, ТП-62 сек. Б, ТП-35, ТП-41 с.А | 0 | МКД- 4 шт | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 115 |  | 15,50 2022.10.06 | 3.4.14 |  | 1
357 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ВРЭС) | КЛ | РП-53001 ПКЛ-10кВ Ф-204 | 10 (10.5) | 19,15 2022.10.06 | 20,25 2022.10.06 | В | 1.17 | РП-53001 сек.1, РП-53002 сек.1, ТП-53003 сек.1 | 0 | МКД-2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 19,15 2022.10.06 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
358 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | РП | ЖК "ЗВС" РТП-51001 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 06,26 2022.10.08 | 09,00 2022.10.08 | В | 2.57 | ТП-1 РУ 10 кВ, ТП-19002 РУ 10 кВ | 0 | МКД- 2шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  | 06,26 2022.10.08 | 3.4.9.1 |  | 1
359 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев ТП-48 напр. ул. Лесная 16 д/с "Ромашка" | 0.38 | 11,10 2022.10.10 | 17,37 2022.10.10 | В | 6.45 | ТП-48 напр. ул. Лесная 16 д/с "Ромашка | 0 | д/с | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 11,10 2022.10.10 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
361 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | РП | г. Лобня, мкр. Центральный РТП-5 сек.Б 6кВ МВ -6кВ напр. ТП-360 сек.Б | 6 (6.3) | 16,17 2022.10.14 | 16,40 2022.10.14 | В | 0.383 | ТП-360 с.Б, ТП-358 с.Б | 0 | ВНС, МКД - 2 шт | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 16,17 2022.10.14 | 3.4.14 |  | 1
362 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ 6 кВ лин. 555 РТП-1519 сек. 1 - КТП-123 | 6 (6.3) | 05,18 2022.10.17 | 07,46 2022.10.17 | В | 2.466 | КТП-123, ТП-127, ТП-238 сек. 2, ТП-426, ТП-422, ТП-335 сек.1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 190 |  | 05,18 2022.10.17 | 3.4.14 |  | 1
363 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | ТП-42 г.Королёв | 0.38 | 22,45 2022.10.17 | 00,40 2022.10.18 | В | 1.92 | КЛ-0,4 кВ ТП-42 - ВРУ ул. Гагарина д.32 А | 0 | д/с | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 22,45 2022.10.17 | 3.4.14 |  | 1
366 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС (ЮЗРЭС) | РП | ЖК Одинцово-1, РТП-1 РУ 10 кВ сек.1 | 10 (10.5) | 23,44 2022.10.18 | 01,55 2022.10.19 | В | 2.183 | ТП-1 сек.1, ТП-6 сек.1, ТП-8 сек.1, РТП-2 сек.1 | 0 | МКД- 5шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 326 |  | 23,44 2022.10.18 | 3.4.14 |  | 1
369 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ-6 кВ лин. 731 РТП-1514 сек.1 - ТП-291 сек. 1 | 6 (6.3) | 13,20 2022.10.19 | 13,42 2022.10.19 | В | 0.37 | ТП-291 сек.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 68 |  | 13,20 2022.10.19 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
372 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | ПС-336 ,,Клязьма, | 10 (10.5) | 10,44 2022.10.23 | 11,50 2022.10.23 | В | 1.1 | РП-1530 с.1, ТП-208, ТП-425 с.1, ТП-157, ТП-155 с.2 | 0 | МКД- 2 шт | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 340 |  | 10,44 2022.10.23 | 3.4.9.3 |  | 1
373 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ 6 кВ лин. 771 РП-1513 сек. 1 - РТП-1517 сек. 1 | 6 (6.3) | 10,36 2022.10.24 | 13,28 2022.10.24 | В | 2.866 | РТП-1517 с.1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | 10,36 2022.10.24 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
378 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королёв ТП-448 РУ 0,4 кВ сек.2 | 0.38 | 17,28 2022.10.26 | 18,27 2022.10.26 | В | 0.983 | ТП-448 РУ 0,4 кВ сек.2 | 0 | МКД-4шт , ВНС, ЦТП, | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 |  | 17,28 2022.10.26 | 3.4.14 |  | 1
379 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ПС | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-10 кВ ф.111 от ПС 429 | 10 (10.5) | 22,30 2022.10.26 | 23,08 2022.10.26 | В | 0.633 | РТП-10 с.Б, ТП-156, ТП-489, ТП-171, ТП-152, ТП-486, ТП-488, ТП-487, ТП-150, ТП-18, ТП-11, ТП-55 с.Б, ТП-60 с.Б, ТП-61 с.Б, ТП-12 с.Б | 0 | МКД-14 шт, ВНС- 3 шт, ЦТП | 68 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1640 |  | 22,30 2022.10.26 | 3.4.14 |  | 1
380 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | ТП-439 РУ 0,4 кВ сек. 2 направление ВРУ-2 вв. 2 на д.7 ул. Подмосковная | 0.38 | 19,59 2022.10.27 | 20,41 2022.10.27 | В | 0.7 | ТП-439 сек. 2 напр. ул. Подмосковная д.7 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 19,59 2022.10.27 | 3.4.14 |  | 1
381 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ПС | г. Лобня, мкр. Букино ПС-325 отключился МВ-6кВ фид.4 | 6 (6.3) | 04,37 2022.10.31 | 05,15 2022.10.31 | В | 0.633 | ЦРП-15 с.Г, ТП-447 с.А, ТП-225 с.А, ТП-448 с.А, ТП-393 с.А | 0 | НС, ИТП, МКД- 2 шт, ОАО "Терминал-премьер" | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 780 |  | 04,37 2022.10.31 | 3.4.14 |  | 1
382 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | ЖК "Ильинские Луга" РТП-13500 РУ 20 кВ сек.2 яч.13 КЛ 20 кВ направлением ТП-13509 сек.2 | 20 (21) | 16,53 2022.11.01 | 20,12 2022.11.01 | В | 3.32 | ТП-13509 сек.2, ТП-13503 сек.2, ТП-13504 сек.2 | 0 | МКД-4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 260 |  | 16,53 2022.11.01 | 3.4.14 |  | 1
383 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ РТП-10 сек.А - ТП-175 сек.Б | 10 (10.5) | 21,15 2022.11.02 | 23,40 2022.11.02 | В | 2.416 | ТП-175 сек.Б, ТП-174 сек.Б, ТП-173 сек.Б | 0 | МКД-5 шт | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 |  | 21,15 2022.11.02 | 3.4.14 |  | 1
383 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ РТП-10 сек.А - ТП-175 сек.Б | 10 (10.5) | 21,15 2022.11.02 | 22,24 2022.11.02 | В | 1.15 | ТП-156 сек.А, ТП-489 сек.А, ТП-171 сек.А, ТП-152 сек.А, ТП-486 сек.А, ТП-488 сек.А, ТП-487 сек.А, ТП-150 сек.А, ТП-18 сек.А, КТП-24 | 0 | МКД- 5 шт, ЦТП, НС -4 шт, д/с, ИТП- 2 шт, | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |  | 21,15 2022.11.02 | 3.4.14 |  | 1
383 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ РТП-10 сек.А - ТП-175 сек.Б | 10 (10.5) | 21,15 2022.11.02 | 22,21 2022.11.02 | В | 1.1 | РТП-10 сек.А, ТП-13 сек.А, ТП-14 сек.А,ТП-60, ТП-55, ТП-17, КТПн-19, ТП-180, ТП-16 | 0 | МКД-8 шт, ЦТП- 3 шт, ИТП- 3 шт, КНС, НС- 4 шт, ВНС, РТС, д/с, ООО Лагуна, ООО "Армасель", ООО "Формалайн", ООО "МеталлПрофиль" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 560 |  | 21,15 2022.11.02 | 3.4.14 |  | 1
383 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ РТП-10 сек.А - ТП-175 сек.Б | 10 (10.5) | 21,15 2022.11.02 | 23,12 2022.11.02 | В | 1.95 | РТП-266 сек.Б | 0 | МКД- 2 шт | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 21,15 2022.11.02 | 3.4.14 |  | 1
384 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г.Балашиха рн-1 Мая РТП-2211 | 10 (10.5) | 00,40 2022.11.07 | 01,47 2022.11.07 | В | 1.12 | РТП-2211 | 0 | МКД-8,ИТП,ВНС,КНС,Котельная | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 |  | 00,40 2022.11.07 | 3.4.10 | 4.17 | 1
385 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Химки, мкр. Новокуркино КЛ-10 кВ ТП-513 сек. 2 напр. РТП-24 сек. 2 | 10 (10.5) | 09,43 2022.11.12 | 11,17 2022.11.12 | В | 1.566 | ТП 505 сек 2, ТП 506 сек 2, ТП 513 сек 2 | 0 | МКД-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 |  | 09,43 2022.11.12 | 3.4.14 |  | 1
386 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г.Королёв РТП-1527 | 6 (6.3) | 08,50 2022.11.14 | 09,30 2022.11.14 | В | 0.67 | ТП-252 сек.2,ТП-250 сек.2 | 0 | Котельная -2 шт ,колледж, МКД | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 235 |  | 08,50 2022.11.14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
387 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г.Лобня мкр.Восточный ВЛ 0,4 кВ от КТП-269 напр. ул.Рабочая | 0.38 | 18,23 2022.11.14 | 21,03 2022.11.14 | В | 2.666 | КТП-269 напр. ул.Рабочая | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | 18,23 2022.11.14 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
389 | АО «МСК Энерго» Королёвское ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королев КЛ-6 кВ фид. 52 ПС-198-РТП-1532 сек.2 | 6 (6.3) | 21,22 2022.11.16 | 23,24 2022.11.16 | В | 2.03 | РТП-1532 сек.2 | 0 | МКД-30 шт, СЗО- 9 шт | 60 | 0 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 740 |  | 21,22 2022.11.16 | 3.4.14 |  | 1
390 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Букино КЛ 6кВ ТП-31 напр. ТП-41 сек А | 6 (6.3) | 11,25 2022.11.19 | 12,10 2022.11.19 | В | 0.75 | ТП-41 сек А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  | 11,25 2022.11.19 | 3.4.14 |  | 1
391 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ВЛ | Пушкинский район, с. Тарасовка, КТП-355 ВЛИ-0,4 кВ направление ул. Б. Тарасовская 39-79 | 0.38 | 18,20 2022.11.20 | 18,57 2022.11.20 | В | 0.62 | КТП-355 ВЛИ-0,4 кВ направление ул. Б. Тарасовская 39-79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  | 18,20 2022.11.20 | 3.4.8.5 | 4.10 | 1
392 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха мкр. Авиатор КЛ-10 кВ лин. РТП-3 сек. 2 - БКРП сек. 2 | 10 (10.5) | 01,01 2022.11.24 | 01,21 2022.11.24 | В | 0.33 | ТП-17 сек. 2 (абонент), ТП-21 сек.1 и сек. 2 (абонент), ТП-8 сек. 2, ТП-7 сек. 2 | 0 | МКД- 2 шт | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  | 01,01 2022.11.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
393 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха мкр. Авиатор КЛ-10 кВ лин. РТП-3 сек. 2 - БКРП сек. 2 | 10 (10.5) | 08,55 2022.11.24 | 12,51 2022.11.24 | В | 3.93 | ТП-17 сек. 2 (абонент), ТП-21 сек.1 и сек. 2 (абонент), ТП-8 сек. 2, ТП-7 сек. 2 | 0 | МКД- 2шт | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 08,55 2022.11.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
394 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Лобня, мкр. Букино, ТП-447, РУ 6 кВ, сек. Б | 6 (6.3) | 09,10 2022.11.24 | 13,30 2022.11.24 | В | 4.333 | ТП-447, РУ 6 кВ, сек. Б | 0 | МКД- 2 шт | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  | 09,10 2022.11.24 | 3.4.8.5 | 4.9 | 1
395 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ фид.111 ПС-429 "Шереметьево" | 10 (10.5) | 15,15 2022.11.24 | 16,49 2022.11.24 | В | 1.566 | РТП-10 сек.Б, ТП-156 сек.Б, ТП-489 сек.Б, ТП-171 сек.Б, ТП-152 сек.Б, ТП-486 сек.Б, ТП-488 сек.Б, ТП-487 сек.Б, ТП-150 сек.Б, ТП-18 сек.Б, ТП-11, ТП-55 сек.Б, ТП-60 сек.Б, ТП-61 сек.Б, ТП-17 сек.Б, ТП-12 сек.Б | 0 | МКД-10 шт, ЦТП- 3 шт, ИТП- 3 шт, КНС, НС- 4 шт, ВНС, РТС, д/с, ООО Лагуна, ООО "Алтико", ООО "Армасель", ООО "Формалайн", ООО "МеталлПрофиль" | 69 | 0 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 450 |  | 15,15 2022.11.24 | 3.4.14 |  | 1
395 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ фид.111 ПС-429 "Шереметьево" | 10 (10.5) | 15,15 2022.11.24 | 16,54 2022.11.24 | В | 1.65 | ТП-175 сек.А, ТП-174 сек.А | 0 | МКД-4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 137 |  | 15,15 2022.11.24 | 3.4.14 |  | 1
395 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ фид.111 ПС-429 "Шереметьево" | 10 (10.5) | 15,15 2022.11.24 | 16,34 2022.11.24 | В | 1.316 | ТП-173 сек.А | 0 | МКД, НС, д/с | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  | 15,15 2022.11.24 | 3.4.14 |  | 1
396 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв КЛ-6кВ л.77 ТП-17 сек. 1 - КТП-10 сек.2 | 6 (6.3) | 03,13 2022.11.25 | 05,41 2022.11.25 | В | 2.466 | ТП-4, ТП-217, ТП-196, ТП-30, ТП-48, ТП-73 сек.2, ТП-11 сек.1, ТП-22, ТП-32, ТП-21, ТП-28 сек.2, ТП-13, ТП-17 сек.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 105 |  | 03,13 2022.11.25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
397 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г.Королёв ТП-90 сек.2 ВВ 6 кВ лин.521 на ТП-49 | 6 (6.3) | 09,10 2022.11.25 | 10,04 2022.11.25 | В | 0.9 | ТП-49 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 |  | 09,10 2022.11.25 | 3.4.14 | 4.10 | 1
399 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королёв, РТР-1528 МВ 6 кВ лин.5 на ТП-4 сек.1 | 6 (6.3) | 06,47 2022.11.28 | 08,45 2022.11.28 | В | 1.97 | ТП-4, ТП-196, ТП-30, ТП-48, ТП-73 сек.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 |  | 06,47 2022.11.28 | 3.4.10 | 4.17 | 1
401 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Химки мкр.Новокуркино КЛ 10 кВ РТП 37001 сек 2 напр. РТП 23 сек 2 | 10 (10.5) | 20,23 2022.11.28 | 00,23 2022.11.29 | В | 4 | РТП 23 сек 2, ТП-520 сек 1, ТП-519 сек 1, ТП-506 сек 2, ТП-505 сек 2. ТП-513 сек 2 | 0 | МКД-10 шт, НС-2 шт, КНС-2 шт | 29 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 230 |  | 20,23 2022.11.28 | 3.4.14 |  | 1
401 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Химки мкр.Новокуркино КЛ 10 кВ РТП 37001 сек 2 напр. РТП 23 сек 2 | 10 (10.5) | 20,23 2022.11.28 | 23,52 2022.11.28 | В | 3.483 | ТП-518 сек 2, ТП-516 сек 2, ТП-515 сек 2 | 0 | МКД-2 шт | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 170 |  | 20,23 2022.11.28 | 3.4.14 |  | 1
401 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Химки мкр.Новокуркино КЛ 10 кВ РТП 37001 сек 2 напр. РТП 23 сек 2 | 10 (10.5) | 20,23 2022.11.28 | 23,00 2022.11.28 | В | 2.616 | ТП-511 сек 2. ТП-512 сек 2. РТП-24 сек. 2 | 0 | МКД-2 шт | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 |  | 20,23 2022.11.28 | 3.4.14 |  | 1
401 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Химки мкр.Новокуркино КЛ 10 кВ РТП 37001 сек 2 напр. РТП 23 сек 2 | 10 (10.5) | 20,23 2022.11.28 | 23,22 2022.11.28 | В | 2.98 | ТП-507 сек 1, ТП-514 сек 1, ТП-508 сек 1, ТП-509 сек 1, ТП-510 сек 1 | 0 | МКД-6 шт, НС | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 210 |  | 20,23 2022.11.28 | 3.4.14 |  | 1
402 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня мкр. Центральный КЛ 6кВ ТП 358 сек Б напр. ЦРП 2Б | 6 (6.3) | 23,55 2022.11.28 | 01,54 2022.11.29 | В | 1.983 | ТП 360 сек Б, ТП-358 сек Б, РТП 5 сек Б, ТП 31006 сек Б | 0 | МКД-2 шт, НС-3 шт | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 225 |  | 23,55 2022.11.28 | 3.4.14 |  | 1
403 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС 1). КЛ 6кВ фид. 11 ПС 325 напр. ТП-30 сек А (2 ф. к.з) 2). КЛ 6кВ ТП 100 сек А напр. ТП 277А+ТП 261 (2 ф. к.з) | 6 (6.3) | 23,55 2022.11.28 | 01,30 2022.11.29 | В | 1.583 | ТП-30 ТП 100, ТП 41Б | 0 | МКД-3 шт, КНС-2 шт | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 170 |  | 23,55 2022.11.28 | 3.4.14 |  | 1
404 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | КЛ | МО., г. Котельники, ЖК Белая Дача Парк КЛ 10кВ ПС-2 Красково ф.116Б - РТП-28 РУ-10 кВ сек.2 | 10 (10.5) | 02,20 2022.11.29 | 03,30 2022.11.29 | В | 1.17 | РТП-28 сек.2, РТП-29 сек.2, ТП-1-2 сек.2, ТП-4.1 сек.2,ТП-4 сек.2 | 0 | МКД-8 шт | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 240 |  | 02,20 2022.11.29 | 3.4.14 |  | 1
405 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Химки, мкр. Новокуркино КЛ-10 кВ ПС 671 напр. РТП-24 сек. 2 | 10 (10.5) | 16,59 2022.11.29 | 18,50 2022.11.29 | В | 1.85 | РТП 24 сек. 2, ТП 511 сек. 2, ТП 512 сек. 2, ТП 518 сек. 2, ТП 516 сек. 2, ТП 515 сек. 2 | 0 | МКД-5 шт, НС-1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 |  | 16,59 2022.11.29 | 3.4.14 |  | 1
406 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | КЛ | г. Котельники КЛ 10 кВ РП-23 сек.2 - ТП-253 сек.2 | 10 (10.5) | 23,42 2022.12.01 | 00,25 2022.12.02 | В | 0.72 | ТП-253 сек.2 | 0 | ИКЕА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 23,42 2022.12.01 | 3.4.9.1 |  | 1
408 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | Московская область г.о.Мытищи д.Аббакумово КТПн-31002 сгорел ПН ф.А | 0.38 | 17,07 2022.12.03 | 17,56 2022.12.03 | В | 0.82 | КТПн-31002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | 17,07 2022.12.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
409 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Дмитров ТП 2213 РУ 10кВ сек 2 | 10 (10.5) | 15,12 2022.12.04 | 18,01 2022.12.04 | В | 2.816 | ТП-2213 сек.2 | 0 | МКД | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |  | 15,12 2022.12.04 | 3.4.10 | 4.11 | 1
410 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королев ТП-73 сек .1 АВ 0,4 кВ Т-1 | 0.38 | 12,22 2022.12.07 | 13,40 2022.12.07 | В | 1.3 | ТП-73 сек .1 | 0 | ТЦ "Подпилки", Гостиница, ТК ул. К. Марса | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 |  | 12,22 2022.12.07 | 3.4.9.3 |  | 1
411 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королев ТП-73 сек .1 АВ 0,4 кВ Т-1 | 0.38 | 14,42 2022.12.07 | 15,43 2022.12.07 | В | 1.02 | ТП-73 сек .1 | 0 | ТЦ "Подпилки", Гостиница, ТК ул. К. Марса | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 |  | 14,42 2022.12.07 | 3.4.9.3 |  | 1
412 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королев ТП-16 РУ 0,4 кВ сек.2 напр. "фабрика-кухня фид. 2-3-4" | 0.38 | 14,46 2022.12.07 | 16,05 2022.12.07 | В | 1.32 | ТП-16 РУ 0,4 кВ сек.2 напр. "фабрика-кухня фид. 2-3-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  | 14,46 2022.12.07 | 3.4.9.3 |  | 1
414 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ТП | Московская область г.о.Мытищи д.Аббакумово КТПн-31002 сгорел ПН ф.С | 0.38 | 16,01 2022.12.08 | 16,26 2022.12.08 | В | 0.416 | КТПн-31002 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |  | 16,01 2022.12.08 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
415 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Лобня, мкр. Депо КЛ-6 кВ ТП-264 сек. Б – ТП-262 сек. Б | 6 (6.3) | 18,10 2022.12.08 | 19,25 2022.12.08 | В | 1.25 | ТП-264 сек. Б, ТП-262 сек. Б, ТП-366 с.Б | 0 | НС, КНС, ИТП, ЦТП- 2шт | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 229 |  | 18,10 2022.12.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
416 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ 0,4 кВ ТП-16 сек. 2 - напр. "фабрика-кухня фид. 2-3-4" | 0.38 | 19,49 2022.12.08 | 20,28 2022.12.08 | В | 0.65 | ТП-16 сек. 2 - напр. "фабрика-кухня фид. 2-3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 19,49 2022.12.08 | 3.4.9.3 |  | 1
417 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ 0,4 кВ ТП-16 сек. 2 - напр. "фабрика-кухня фид. 2-3-4" | 0.38 | 22,07 2022.12.08 | 22,48 2022.12.08 | В | 0.683 | ТП-16 сек. 2 - напр. "фабрика-кухня фид. 2-3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 22,07 2022.12.08 | 3.4.9.3 |  | 1
418 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ 6кВ ТП-264 сек.А напр. ТП-262 сек.А | 6 (6.3) | 11,50 2022.12.09 | 13,31 2022.12.09 | В | 1.683 | ТП-264 сек. А, ТП-262 сек. А, ТП-366 сек. А | 0 | ЦТП-2 шт, НС, КНС, ИТП | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 262.3 |  | 11,50 2022.12.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
419 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Королев, ТП-49 РУ 0,4 кВ сек. 2 АВ 0,4 кВ 400А направление "Фруктовое хранилище" | 0.38 | 13,09 2022.12.11 | 16,16 2022.12.11 | В | 3.116 | ТП-49 РУ 0,4 кВ сек. 2 АВ 0,4 кВ 400А направление "Фруктовое хранилище | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 13,09 2022.12.11 | 3.4.9.3 |  | 1
420 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ 6 кВ лин. 82 ТП-66 сек. 1 - ТП-469 | 6 (6.3) | 13,16 2022.12.11 | 15,18 2022.12.11 | В | 2.033 | ТП-469, ТП-57 с.2, ТП-24 с.1, ТП-18 | 0 | МКД-4 шт, ВНС, Полиция, Больница, Поликлиника | 26 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 300 |  | 13,16 2022.12.11 | 3.4.8.5 |  | 1
421 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ 6кВ ТП 369 сек Б напр. ТП 125 сек Б, КЛ 6кВ РТП 5 сек Б напр. ТП 361 сек Б+369 сек Б | 6 (6.3) | 16,18 2022.12.12 | 17,45 2022.12.12 | В | 1.45 | ТП-361 сек.Б, ТП-31006 сек.Б, ТП-369 с.Б, ТП-125 сек.Б | 0 | ЦТП, д/с | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 420 |  | 16,18 2022.12.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
422 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев РП-1535 | 6 (6.3) | 11,50 2022.12.13 | 12,45 2022.12.13 | В | 0.916 | ТП-1401 сек.1, ТП-105 сек.1, ТП-1404 сек.1, ТП-1405 сек.1, ТП- 597, ТП-268, ТП-269 сек.1 | 0 | Котельная, Поликлиника | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 530 |  | 11,50 2022.12.13 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
422 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г. Королев РП-1535 | 6 (6.3) | 11,50 2022.12.13 | 12,40 2022.12.13 | В | 0.833 | ТП-332 сек.1, ТП-299, ТП-298, ТП-138, ТП-452, ТП-435, ТП-334, ТП-335 сек.1, ТП-296, ТП-330 сек.1, ТП-337, ТП-335 сек.1 | 0 | ВНС, МКД-13 шт, Котельная, Школа, КНС | 39 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 590 |  | 11,50 2022.12.13 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
424 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ фид.111 ПС-429 "Шереметьево" | 10 (10.5) | 15,08 2022.12.13 | 15,58 2022.12.13 | В | 0.833 | ТП-12 сек.Б, ТП-55 сек.Б, ТП-60 сек.Б, ТП-61 сек.Б, ТП-17 сек.Б, ТП-13 сек.Б, ТП-14 сек.Б | 0 | ООО "НИЦ", ООО "Формалайн", ООО "МеталлПрофиль", ООО "Алтико", ОАО "Монолит" | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1169 |  | 15,08 2022.12.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
424 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ фид.111 ПС-429 "Шереметьево" | 10 (10.5) | 15,08 2022.12.13 | 15,36 2022.12.13 | В | 0.466 | РТП-10 сек.Б, ТП-156 сек.Б, ТП-489 сек.Б, ТП-171 сек.Б, ТП-152 сек.Б, ТП-486 сек.Б, ТП-488 сек.Б, ТП-150 сек.Б, ТП-18 сек.Б, ТП-11 сек.Б | 0 | РТС, КНС, ИТП- 3 шт, МКД- 8 шт, ВНС, ЦТП-2 шт, НС-4 шт, д/с | 118 | 0 | 21 | 97 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 800.5 |  | 15,08 2022.12.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
425 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ 10 кВ фид.108 ПС-429 "Шереметьево" - РТП-266 сек.Б | 10 (10.5) | 16,15 2022.12.13 | 22,23 2022.12.13 | В | 6.13 | РТП-266 с.Б, ТП-118 с.Б, ТП-265 с.Б , РТП-9 с.Б, ТП-173 с.Б, ТП-174 с.Б, ТП-175 с.Б | 0 | ЗАО "Тэлпрайс", МКД- 5шт, НС, д/с | 90 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 380 |  | 16,15 2022.12.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
426 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | КЛ | г.Лобня мкр.Красная Поляна КЛ-10 кВ фид.107 ПС-429 "Шереметьево" | 10 (10.5) | 16,15 2022.12.13 | 22,23 2022.12.13 | В | 6.13 | РТП-266 с.А, ТП-265 с.А, РТП-9 с.А, ТП-173 с.А, ТП-174 с.А, ТП-175 с.А | 0 | ЗАО "Тэлпрайс", МКД- 5шт, НС, д/с | 112 | 0 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 465 |  | 16,15 2022.12.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
427 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г.Королёв ТП-468 РУ 0,4 сек.2 | 0.38 | 18,25 2022.12.13 | 21,20 2022.12.13 | В | 2.916 | ТП-468 РУ 0,4 сек.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 18,25 2022.12.13 | 3.4.9.3 |  | 1
428 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв ТП-468 РУ 0.4кВ сек.2 | 0.38 | 20,10 2022.12.15 | 21,32 2022.12.15 | В | 1.366 | ТП-468 РУ 0.4кВ сек.2 | 0 | Школа, д/с | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 147 |  | 20,10 2022.12.15 | 3.4.9.3 |  | 1
429 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ПС | г.Королёв ПС-255 ,,Костино,, РУ 10 сек.1 | 10 (10.5) | 15,36 2022.12.19 | 17,06 2022.12.19 | В | 1.5 | РПТ-1538 сек.1, ТП-709, ТП-21005 сек.1, ТП-406 сек.1, ТП-261 сек.1, ТП-145 сек.1, ТП-604 сек.1, ТП-327, РТП-10 сек.2 | 0 | МКД-14 шт, КНС- 2шт, Котельная-2 шт, ГРП | 45 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 240 |  | 15,36 2022.12.19 | 3.4.9.1 |  | 1
429 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ПС | г.Королёв ПС-255 ,,Костино,, РУ 10 сек.1 | 10 (10.5) | 15,36 2022.12.19 | 16,33 2022.12.19 | В | 0.95 | РТП-1544 сек.1, ТП-476 сек.1, ТП-390 сек.1, ТП-484, ТП-494 сек.1, ТП-147А сек.1, ТП-254 сек.1, ТП-482 сек.1, ТП-485 сек.1, ТП-473, ТП-236, РТП-1522 сек.1, ТП-324 сек.1, ТП-315 сек.1, ТП-371, ТП-376 сек.1, ТП-372 сек.1, ТП-373 сек.1, ТП-377 сек.1, ТП-383, РПТ-1549 сек.1, ТП-329 сек.1, ТП-421 сек.1, ТП-474 сек.1, ТП- 481 сек.1, ТП-106 сек.1, ТП-107 сек.1, ТП-99 сек.1, ТП-302 сек.1, РТП-1536 сек.1, ТП-388, ТП- 336; | 0 | МКД-30, ЦТП-2 шт, ВНС-3 шт,Школы - 3 шт, д/с- 2 шт, больница | 71 | 0 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 890 |  | 15,36 2022.12.19 | 3.4.9.1 |  | 1
430 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ПС | г Балашиха рн-1 Мая ПС-157,,Горенки,, КЛ 10 кВ Фид 48А+48Б. | 10 (10.5) | 05,00 2022.12.20 | 07,20 2022.12.20 | В | 2.33 | РТП-221 с.1, ТП-223 с.1, ТП-224 с.1, ТП-227 с.1, ТП-229 с.1, ТП-228 с.1, ТП-2210 с.1, РТП-222 с.1, ТП-225 с.1, ТП-226 с.1 | 0 | МКД-11 шт, Котельная, ВНС, д/с, школа | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 650 |  | 05,00 2022.12.20 | 3.4.9.1 |  | 1
431 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Королёв, КЛ-6 кВ лин.67 РТП-1526 сек.2 - ТП-67 сек.1 | 6 (6.3) | 23,17 2022.12.20 | 01,23 2022.12.21 | В | 2.1 | ТП-95, ТП-86 с.1, ТП-76, ТП-69 | 0 | МКД-3 шт, ЦТП, ВНС,д/с | 63 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 360 |  | 23,17 2022.12.20 | 3.4.14 |  | 1
432 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | ЖК "Ильинские Луга" РТП-13500 РУ 20 кВ сек.2 яч.13 КЛ 20 кВ направлением ТП-13509 сек.2 | 20 (21) | 08,53 2022.12.21 | 13,16 2022.12.21 | В | 4.38 | ТП-13509 сек.2, ТП-13503 сек.2, ТП-13504 сек.2 | 0 | МКД,ВЗУ, Котельная | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  | 08,53 2022.12.21 | 3.4.8 | 4.4 | 1
433 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г Королёв ТП-37 РУ 0,4 сек.1- ВРУ 0,4д.11 Садовая | 0.38 | 19,14 2022.12.22 | 19,55 2022.12.22 | В | 0.68 | ТП-37 РУ 0,4 сек.1 -ул.Садовая, д.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5 |  | 19,14 2022.12.22 | 3.4.9.1 |  | 1
434 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха мкр. 1 мая КЛ-10 кВ лин. 2165 РТП-2211 сек.1-ТП-5201 сек.1 | 10 (10.5) | 20,59 2022.12.23 | 23,00 2022.12.23 | В | 2.016 | ТП-5202 с.1, ТП-5203 с.1, ТП-5204 с.1 | 0 | МКД-4 шт, ЛОС, КНС | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 190 |  | 20,59 2022.12.23 | 3.4.14 |  | 1
434 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха мкр. 1 мая КЛ-10 кВ лин. 2165 РТП-2211 сек.1-ТП-5201 сек.1 | 10 (10.5) | 20,59 2022.12.23 | 22,39 2022.12.23 | В | 1.666 | ТП-5205 с.1, ТП-5206 с.1, ТП-5207 с.1, ТП-5208 с.1, ТП-5209 с.1 | 0 | МКД- 7 шт | 52 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 320 |  | 20,59 2022.12.23 | 3.4.14 |  | 1
434 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Балашиха мкр. 1 мая КЛ-10 кВ лин. 2165 РТП-2211 сек.1-ТП-5201 сек.1 | 10 (10.5) | 20,59 2022.12.23 | 23,32 2022.12.23 | В | 2.55 | ТП-5201 с.1 | 0 | Котельная | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 120 |  | 20,59 2022.12.23 | 3.4.14 |  | 1
435 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | КВЛ 0,4 кВ от ТП 90 сек Б напр. Ул Дербеневская, Луговая | 0.38 | 17,45 2022.12.24 | 22,21 2022.12.24 | В | 4.6 | ТП 90 сек Б напр. Ул Дербеневская, Луговая | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 116 |  | 17,45 2022.12.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
436 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | ТП | г Королёв ТП-70 РУ 0,4 сек.2 КЛ 0,4 на ВРУ 0,4 д.1В пр.Королёва | 0.38 | 12,19 2022.12.25 | 13,04 2022.12.25 | В | 0.75 | ТП-70 РУ 0,4 сек.2 напр. ВРУ 0,4 д.1В пр.Королёва | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 12,19 2022.12.25 | 3.4.9.3 |  | 1
437 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | ПС | ПС-799 Рощинская ЗРУ 6кВ сек.3 Ф-41 Экспокабель | 6 (6.3) | 14,04 2022.12.25 | 16,45 2022.12.25 | В | 2.683 | ПС-799 Рощинская ЗРУ 6кВ сек.3 Ф-41 | 0 | Экспокабель | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1132 |  | 14,04 2022.12.25 | 3.4.9.3 |  | 1
438 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | ТП | Мособлэнерго РТП-51077 сек.1, сек.2 напр. МСК Энерго ТП-510591 сек.1, сек.2 | 10 (10.5) | 16,33 2022.12.25 | 17,36 2022.12.25 | В | 1.05 | ТП-510591 сек.1, сек.2 | МКД- 4 шт, ВЗУ, Котельная, д/с | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 250 |  | 16,33 2022.12.25 | 3.4.9.1 |  | 1
439 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | РП | г.Королёв РП-1544 РУ 10 сек.2 | 10 (10.5) | 17,30 2022.12.25 | 18,34 2022.12.25 | В | 1.07 | ТП-146, ТП-326 | МКД- 17 шт, КНС | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 |  | 17,30 2022.12.25 | 3.4.14 |  | 1
440 | АО «МСК Энерго» Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | КЛ | РТП-52051 РУ-10кВ сек.2 - ТП-52052 сек.2 | 10 (10.5) | 17,50 2022.12.25 | 18,43 2022.12.25 | В | 0.883 | РТП-52051 сек.2 | 0 | МКД- 2 шт, ЦТП, ВНС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 |  | 17,50 2022.12.25 | 3.4.14 |  | 1
442 | АО «МСК Энерго» Лобненская ЗЭО ЦУС | ВЛ | г. Лобня мкр. луговая ул 35 стрелковой бригады дом 1 ( Магазин) | 0.38 | 12,29 2022.12.29 | 13,25 2022.12.29 | В | 0.933 | КТП-412 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 192 |  | 12,29 2022.12.29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
443 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королёв, КВЛ-6 кВ лин.334 РТП-1519 сек.2 - ТП-322 | 6 (6.3) | 15,04 2022.12.29 | 16,28 2022.12.29 | В | 1.4 | СТП-21010, СТП-2026, КТП-460, СТП-2094, СТП-2036, КТП- 162, СТП-2054, КТП-153 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 110 |  | 15,04 2022.12.29 | 3.4.14 |  | 1
443 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королёв, КВЛ-6 кВ лин.334 РТП-1519 сек.2 - ТП-322 | 6 (6.3) | 15,04 2022.12.29 | 20,04 2022.12.29 | В | 5 | СТП-2007, СТП-2082, СТП-2089, СТП-2013, КТП-323, СТП- 2043, СТП-2092, СТП-2022, СТП-2005, СТП-2025, СТП-2090, КТП-165; | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 290 |  | 15,04 2022.12.29 | 3.4.14 |  | 1
443 | АО «МСК Энерго» Королёвская ЗЭО ЦУС | КВЛ | г. Королёв, КВЛ-6 кВ лин.334 РТП-1519 сек.2 - ТП-322 | 6 (6.3) | 15,04 2022.12.29 | 00,32 2022.12.30 | В | 9.466 | КТП-317 | 0 | КНС | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 80 |  | 15,04 2022.12.29 | 3.4.14 |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь