## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
[10 empty] | 4 | [10 empty] | ______________
"______"_____________2020г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 1 квартала 2021 года
не печатается
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Свободная мощность
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | сумм К загр. | кВт
2020-12-17 | 18:05 | -1 | 0.12778 | 0.28542 | ТП | ОП г.Обнинск | 385 | тр-р №1 | 1000 | 180 | 184 | 165 | 228/397 | 176.3333 | 0.11592 | 5-3 | тр-р № 2 | 1000 | 411 | 342 | 365 | 228/397 | 372.6667 | 0.24499 | 5-3 | 0.36091 | 511.2699
[7 empty] | 385 | ВРУ 1 В1Экобазар | 1000 | 116 | 120 | 112 |  |  | 0 |  | ВРУ 2 В2 Экобазар | 1000 | 257 | 210 | 225 |  |  | 0
[7 empty] | 385 | ВРУ 2 В1 Экобазар | 1000 | 64 | 64 | 53 | - | 60.3333 | 0.039663 |  | ВРУ 2 В2 Экобазар | 1000 | 154 | 132 | 140 | - | 142 | 0.093351
2020-12-17 | 20:05 | -1 | 0.05 | 0.10694 |  | ОП г.Обнинск | 38 | тр-р №1 | 1000 | 41 | 72 | 65 | 235/409 | 59.3333 | 0.039006 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 126 | 116 | 154 | 234/406 | 132 | 0.086777 | 5-3 | 0.12578 | 699.374
[5 empty] | РТП |  | 38 | Курчатова 76 ВРУ1 В1 | 1000 | 31 | 55 | 40 | - | 42 | 0.027611 | - | курчатова 76 ВРу1 В2 | 1000 | 38 | 23 | 30 | - | 30.3333 | 0.019941 | -
[7 empty] | 38 | Курчатова 76 ВРУ2 В2 | 1000 | 5 | 7 | 11 | - | 7.6667 | 0.0050401 | - | Курчатова 76 ВРу2 В2 | 1000 | 14 | 27 | 33 | - | 24.6667 | 0.016216 | -
[7 empty] | 38 | АЗС | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | АЗС | 1000 | 7 | 10 | 15 | - | 10.6667 | 0.0070123 | -
[7 empty] | 38 | Курчатова 80 ВРУ В1 | 1000 | 5 | 10 | 14 | - | 9.6667 | 0.0063549 | - | Курчатова 80 ВРУ В2 | 1000 | 10 | 16 | 11 | - | 12.3333 | 0.0081079 | -
[7 empty] | 38 | Курчатова 78 ВРУ1 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Курчатоа 78 ВРУ1 В2 | 1000 | 57 | 40 | 65 | - | 54 | 0.0355 | -
2020-12-17 | 18:15 | -1 | 0 | 0.10625 |  | ОП г.Обнинск | 384 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 235/410 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 153 | 122 | 148 | 232/404 | 141 | 0.092693 | 5-3 | 0.092693 | 725.8453
[5 empty] | ТП |  | 384 | Курчатова 72 ВРУ оф В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Курчатова 72 ВРУ оф В2 | 1000 | 53 | 30 | 28 | - | 37 | 0.024324 | -
[7 empty] | 384 | Курчатова 72 ВРУ В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Курчатова 72 ВРУ В2 | 1000 | 58 | 58 | 57 | - | 57.6667 | 0.03791 | -
[7 empty] | 384 | Курчатова 74 ВРУ В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Курчатова 74 ВРУ В1 | 1000 | 42 | 34 | 63 | - | 46.3333 | 0.03046 | -
2020-12-17 | 18:45 | -1 | 0.0875 | 0.084722 |  | ОП г.Обнинск | 383 | тр-р №1 | 1000 | 98 | 110 | 126 | 231/400 | 111.3333 | 0.073191 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 103 | 122 | 116 | 237/412 | 113.6667 | 0.074724 | 5-3 | 0.14792 | 681.668
[5 empty] | ТП |  | 383 | калужская 16А | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Калужская 16А сити бизнес | 1000 | 7 | 23 | 10 | - | 13.3333 | 0.0087653 | -
[7 empty] | 383 | калудская 16 | 1000 | 18 | 31 | 31 | - | 26.6667 | 0.017531 | - | Калужская 16 | 1000 | 22 | 36 | 16 | - | 24.6667 | 0.016216 | -
[7 empty] | 383 | Калужская 18 | 1000 | 9 | 21 | 30 | - | 20 | 0.013148 | - | Калужская 18 | 1000 | 17 | 16 | 31 | - | 21.3333 | 0.014025 | -
[7 empty] | 383 | Калужская 20а рим | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Калужская 20А | 1000 | 25 | 15 | 14 | - | 18 | 0.011833 | -
[7 empty] | 383 | Калужская 20 | 1000 | 15 | 16 | 20 | - | 17 | 0.011176 | - | Калужская 20 | 1000 | 15 | 20 | 22 | - | 19 | 0.012491 | -
[7 empty] | 383 | Курчатова 70 гаражи Фотооптика | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Курчатова 70 фотооптик | 1000 | 0 | 1 | 12 | - | 4.3333 | 0.0028487 | -
[7 empty] | 383 | Калужская 8 дет сад | 1000 | 56 | 42 | 45 | - | 47.6667 | 0.031336 | - | Калужская 8 дет сад | 1000 | 17 | 11 | 11 | - | - | #VALUE! | -
2020-12-17 | 19:15 | -1 | 0.052083 | 0.25347 |  | ОП г.Обнинск | 382 | тр-р №1 | 1000 | 75 | 61 | 61 | 227/400 | 65.6667 | 0.043169 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 365 | 292 | 279 | 228/397 | 312 | 0.20511 | 5-3 | 0.24828 | 601.3775
[5 empty] | ТП |  | 382 | Калужская 26 ВРУ-1 В1 | 1000 | 44 | 41 | 31 | - | 38.6667 | 0.025419 | - | Калужская 26 ВРУ1 В2 | 1000 | 12 | 12 | 23 | - | 15.6667 | 0.010299 | -
[7 empty] | 382 | калужская 26 ВРУ2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Калужская 26 ВРУ2 В2 | 1000 | 66 | 40 | 43 | - | 49.6667 | 0.032651 | -
[7 empty] | 382 | Маркса 126 ВРУ1 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Маркса 126 ВРУ1 В2 | 1000 | 97 | 77 | 92 | - | 88.6667 | 0.058289 | -
[7 empty] | 382 | Маркса126 ВРУ2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Маркса 126 ВРУ2 В2 | 1000 | 27 | 6 | 9 | - | 14 | 0.0092036 | -
[7 empty] | 382 | Калужская 22 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Калужская 22 | 1000 | 70 | 42 | 27 | - | 46.3333 | 0.03046 | -
[7 empty] | 382 | Калужская 24 А | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Калужская 24 А | 1000 | 40 | 43 | 33 |  |  | 0
[7 empty] | 382 | Маркса 126 ВРУ3 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 126 ВРУ3 В2 | 1000 | 23 | 37 | 31 |  |  | 0
[7 empty] | 382 | Калужская 24Б | 1000 | 31 | 20 | 30 | - | 27 | 0.01775 | - | Калужская 24Б | 1000 | 30 | 35 | 21 | - | 28.6667 | 0.018845 | -
2020-12-09 | 9:30 | -7 | 0.21875 |  |  | ОП г.Обнинск | 55 | тр-р № 1 | 1000 | 211 | 315 | 256 | 229/398 | 260.6667 | 0.17136 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 280 | 215 | 355 | 228/400 | 283.3333 | 0.18626 | - | 0.35763 | 513.8995
[5 empty] | РТП |  | 55 | Маркса 89 ВРУ2 В1 | 1000 | 15 | 11 | 13 | - | 13 | 0.0085462 | - | Маркса 89 ВРУ2 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
[7 empty] | 55 | Маркса 89 ВРУ1 В1 | 1000 | 24 | 16 | 24 | - | 21.3333 | 0.014025 | - | Маркса 89 ВРУ1 В2 | 1000 | 40 | 36 | 36 | - | 37.3333 | 0.024543 | -
[7 empty] | 55 | Маркса 93 ВРУ2 В1 | 1000 | 3 | 5 | 8 | - | 5.3333 | 0.0035061 | - | Маркса 93 ВРУ2В2 | 1000 | 5 | 1 | 1 | - | 2.3333 | 0.0015339 | -
[7 empty] | 55 | Маркса93 ВРУ1В1 | 1000 | 48 | 52 | 24 |  | 41.3333 | 0.027173 |  | Маркса93 ВРУ1 В2 | 1000 | 26 | 18 | 22 |  | 22 | 0.014463
[7 empty] | 55 | 7Д стройка | 1000 | 11 | 51 | 58 |  | 40 | 0.026296 |  | Котедж | 1000 | 35 | 29 | 26 |  | 30 | 0.019722
[7 empty] | 55 | 1Д стройка | 1000 | 14 | 22 | 21 | - | 19 | 0.012491 | - | Атомойка | 1000 | 32 | 24 | 37 | - | 31 | 0.020379 | -
[15 empty] | #DIV/0! |  | 7д стройка | 1000 | 97 | 62 | 93 |  | 84 | 0.055222
[7 empty] | 55 | 5Д стройка | 1000 | 96 | 158 | 108 | - | 120.6667 | 0.079326 | - | 7Д стройка | 1000 | 45 | 45 | 140 | - | 76.6667 | 0.050401 | -
2020-12-09 | 20:00 | -7 | 0.055115 | 0.52359 |  | ОП г.Обнинск | 551 | тр-р №1 | 630 | 36 | 50 | 38 | 230/398 | 41.3333 | 0.043131 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 475 | 382 | 367 | 228/397 | 408 | 0.42574 | 5-3 | 0.46888 | 267.6866
[7 empty] | 551 | РусСтройГруп | 630 | 36 | 50 | 38 |  |  | 0 |  | РусСтройГруп | 630 | 25 | 46 | 30 |  | 33.6667 | 0.035131
[5 empty] | ТП |  | 551 | Белкинская 6 ВРУ1 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Белкинская 6 ВРУ1 В2 | 630 | 89 | 40 | 63 | - | 64 | 0.066783 | -
[7 empty] | 551 | Белкинская 6 ВРУ2 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Белкинская 6 ВРУ2 В2 | 630 | 63 | 54 | 59 | - | 58.6667 | 0.061218 | -
[7 empty] | 551 | Белкинская 4 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Белкинская 4 В2 | 630 | 103 | 77 | 40 | - | 73.3333 | 0.076523 | -
[7 empty] | 551 | Школа ВРУ1 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Школа ВРУ1 В2 | 630 | 70 | 60 | 50 | - | 60 | 0.06261 | -
[7 empty] | 551 | Школа ВРУ2 В1 | 630 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Школа ВРУ2 В2 | 630 | 125 | 105 | 125 | - | 118.3333 | 0.12348 | -
2020-12-09 | [5 empty] | ОП г.Обнинск | 552 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 84 | 109 | 229/398 | 103.6667 | 0.06815 |  | тр-р №2 | 1000 | 262 | 222 | 216 | 228/395 | 233.3333 | 0.15339 |  | 0.22154 | 622.765
[5 empty] | ТП |  | 552 | Маркса 79 ЩС3 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 79 ЩС3 В2 | 1000 | 40 | 42 | 47 |  | 43 | 0.028268
[7 empty] | 552 | Маркса 79 ВРУ1.2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса79 ВРУ1.2 В2 | 1000 | 37 | 42 | 30 |  | 36.3333 | 0.023886
[7 empty] | 552 | Маркса 79 ВРУ7 В1 | 1000 | 117 | 83 | 108 |  | 102.6667 | 0.067493 |  | Маркса 79 ВРУ7 В2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 | Маркса 79 ВРУ3.4 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 79 ВРУ3.4 В2 | 1000 | 64 | 50 | 42 |  | 52 | 0.034185
[7 empty] | 552 | Офисы В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Офисы В2 | 1000 | 43 | 18 | 44 |  | 35 | 0.023009
[7 empty] | 552 | Белкинская 2 В1 | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0006574 |  | Белкинская 2 В2 | 1000 | 78 | 70 | 53 |  | 67 | 0.044046
2020-12-09 | [5 empty] | ОП г.Обнинск | 553 | тр-р №1 | 1000 | 79 | 94 | 77 | 235/411 | 83.3333 | 0.054783 |  | тр-р №2 | 1000 | 187 | 250 | 259 | 226/394 | 232 | 0.15252 |  | 0.2073 | 634.1599
[5 empty] | ТП |  | 553 | Маркса 83 ВРУ3 В1 | 1000 | 13 | 40 | 17 |  | 23.3333 | 0.015339 |  | Маркса 83 ВРУ5 В2 | 1000 | 60 | 80 | 80 |  | 73.3333 | 0.048209
[7 empty] | 553 | Маркса 83 ВРУ4 В1 | 1000 | 25 | 28 | 20 |  | 24.3333 | 0.015997 |  | Маркса83 ВРУ3 В2 | 1000 | 6 | 15 | 26 |  | 15.6667 | 0.010299
[7 empty] | 553 | Маркса 83 ВРУ1 В1 | 1000 | 41 | 26 | 40 |  | 35.6667 | 0.023447 |  | Маркса 83 ВРУ1 В2 | 1000 | 7 | 6 | 15 |  | 9.3333 | 0.0061357
[7 empty] | 553 | Маркса 83 ВРУ2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 83 ВРУ 4 В2 | 1000 | 16 | 23 | 10 |  | 16.3333 | 0.010738
[7 empty] | 553 | парковка | 1000 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0006574 |  | парковка | 1000 | 5 | 6 | 3 |  | 4.6667 | 0.0030679
[7 empty] | 553 | Маркса 83 ВРУ2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 83 ВРУ2 В2 | 1000 | 50 | 60 | 65 |  | 58.3333 | 0.038348
[7 empty] | 553 | Маркса 81 2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Маркса 81 В2 | 1000 | 43 | 60 | 60 |  | 54.3333 | 0.035719
2020-12-09 | [5 empty] | ОП г.Обнинск | 554 | тр-р №1 | 1000 | 79 | 94 | 77 | 226/390 | 83.3333 | 0.054783 |  | тр-р №2 | 1000 | 187 | 250 | 249 | 226/396 | 228.6667 | 0.15033 |  | 0.20511 | 635.913
[5 empty] | ТП |  | 554 | Маркса 87 ВРУ3 В1 | 1000 | 25 | 28 | 20 |  | 24.3333 | 0.015997 |  | Маркса 87 ВРУ1 В2 | 1000 | 7 | 6 | 15 |  | 9.3333 | 0.0061357
[7 empty] | 554 | Маркса 87 ВРУ5 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса87 ВРУ2 В2 | 1000 | 16 | 23 | 10 |  | 16.3333 | 0.010738
2020-12-09 | [6 empty] | 554 | Маркса 87 ВРУ1 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 87 ВРУ3 В2 | 1000 | 6 | 15 | 26 |  | 15.6667 | 0.010299
[7 empty] | 554 | Маркса 87 ВРУ4 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 83 ВРУ4 В2 | 1000 | 43 | 60 | 60 |  | 54.3333 | 0.035719
[7 empty] | 554 | Маркса 87 ВРУ2 В1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 87 ВРУ5 В2 | 1000 | 60 | 80 | 80 |  | 73.3333 | 0.048209
[7 empty] | 554 | Маркса 87 ВРУ 1.5 В1 | 1000 | 41 | 26 | 40 |  | 35.6667 | 0.023447 |  | Маркса 87 ВРУ 1.5 В2 | 1000 | 5 | 6 | 3 |  | 4.6667 | 0.0030679
[7 empty] | 554 | Маркса 85 2 В2 | 1000 | 13 | 40 | 17 |  | 23.3333 | 0.015339 |  | Маркса 85 В1 | 1000 | 50 | 60 | 55 |  | 55 | 0.036157
2020-02-28 | 18:05 | -7 | 0.039683 | 0.087081 |  | ОП г.Обнинск | ТП-1(30) | тр-р №1 | 630 | 36 | 26 | 33 | 229/399 | 31.6667 | 0.033044 | 5-3 | тр-р № 2 | 630 | 64 | 64 | 79 | 228/395 | 69 | 0.072001 | 5-3 | 0.10504 | 451.0574
[5 empty] | БКТП |  | ТП-1(30) | Курчатова 25/1 ВРУ1 | 630 | 30 | 16 | 21 | - | 22.3333 | 0.023305 |  | Курчатова 25/1 В2 | 630 | 49 | 49 | 57 | - | 51.6667 | 0.053914
[7 empty] | ТП-1(30) | Курчатова 25/1 ВРУ2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Курчатова 25/1 ВРУ2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-1(30) | Курчатова 25/3 ВРУ1 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0052175 |  | Курчатова 25/3 ВРУ1 | 630 | 13 | 11 | 16 |  | 13.3333 | 0.013913
[7 empty] | ТП-1(30) | Курчатова 25/3 ВРУ2 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0010435 |  | Курчатова 25/3 ВРУ2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ТП-1(30) | Курчатова 25/3 ВРУ3 | 630 | 0 | 4 | 6 |  | 3.3333 | 0.0034783 |  | Курчатова 25/3 ВРУ3 | 630 | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.004174
[7 empty] | ТП-1(30) | Курчатова 25/1 ВРУ д/с | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Курчатова 25/1 ВРУ д/с | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | БКТП | ОП г.Обнинск | 92557 | тр-р №1 | 1250 | 57 | 46 | 67 |  | 56.6667 | 0.029802 |  | тр-р № 2 | 1250 | 46 | 88 | 58 |  | 64 | 0.033659 |  | 0.063461 | 936.539
[7 empty] | 92557 | Маркса 99/1 вру1 в1 | 1250 | 17 | 15 | 27 |  | 19.6667 | 0.010343 |  | Маркса 99/1 вру1 в2 | 1250 | 6 | 35 | 10 |  | 17 | 0.0089406
[7 empty] | 92557 | Маркса 99/1 вру3 в1 | 1250 | 15 | 8 | 11 |  | 11.3333 | 0.0059604 |  | Маркса 99/1 вру3 в2 | 1250 | 22 | 35 | 30 |  | 29 | 0.015252
[7 empty] | 92557 | Маркса 99/1 вру4 в1 | 1250 | 12 | 11 | 12 |  | 11.6667 | 0.0061357 |  | Маркса 99/1 вру4 в2 | 1250 | 6 | 7 | 3 |  | 5.3333 | 0.0028049
[7 empty] | 92557 | Маркса 97 вру2 в1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Маркса 971 вру2 в2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 92557 | Маркса 97 вру1 в1 | 1250 | 13 | 12 | 17 |  | 14 | 0.0073629 |  | Маркса 971 вру1 в2 | 1250 | 12 | 11 | 15 |  | 12.6667 | 0.0066617
[7 empty] | 92557 | Наружное освещение | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Наружное освещение | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0