## МРЭС
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТО
______________Давыдов С.А.
"______"_____________2015г.
ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК ТРАНСФОРМАТОРОВ MAX 2019 года (лето)
Наимено-вание объекта | Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Прина-длеж-ность | № ТП (РТП) | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
[9 empty] | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2
|  |  |  | тр №1 | тр №2 |  |  |  | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
ЖК ЛАЙФ БОТАНИЧЕСКИЙ САД | 2020-12-20 |  |  | 0.072917 | 0.11415 | РТП | МРЭС | 20015 | тр-р №1 | 1600 | 154 | 144 | 168 | 230/400 | 155.3333 | 0.067419 | - | тр-№2 | 1600 | 235 | 263 | 240 | 232/400 | 246 | 0.10677 |  | 0.17419 | 1321.2963
| . | . | [6 empty] | ВРУ-ИТП | 1600 | 12 | 13 | 12 | 231/399 | 12.3333 | 0.005353 |  | ВРУ-ИТП | 1600 | 22 | 30 | 29 | 398/229 | 27 | 0.011719
[9 empty] | ВРУ-4ХМ КЛ-1 | 1600 | 53 | 45 | 61 | 231/399 | 53 | 0.023003 |  | ВРУ-4ХМ КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4ХМ КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-4ХМ КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Д\САД КЛ-1 | 1600 | 8 | 5 | 3 | 231/399 | 5.3333 | 0.0023148 |  | ВРУ-Д\САД КЛ-1 | 1600 | 18 | 22 | 20 | 398/229 | 20 | 0.0086806
[9 empty] | ВРУ-Д\САД КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-Д\САД КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2Ш КЛ-1 | 1600 | 40 | 37 | 42 | 231/399 | 39.6667 | 0.017216 |  | ВРУ-2Ш КЛ-1 | 1600 | 120 | 132 | 110 | 398/229 | 120.6667 | 0.052373
[9 empty] | ВРУ-2Ш КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-2Ш КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2Ш КЛ-3 | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-2Ш КЛ-3 | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3Ш КЛ-1 | 1600 | 41 | 44 | 50 | 231/399 | 45 | 0.019531 |  | ВРУ-3Ш КЛ-1 | 1600 | 75 | 79 | 81 | 398/229 | 78.3333 | 0.033999
[9 empty] | ВРУ-3Ш КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-3Ш КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3Ш КЛ-3 | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-3Ш КЛ-3 | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | АСДУЗУ "Мосгаз" | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/399 | 0 | 0 |  | АСДУЗУ "Мосгаз" | 1600 | 0 | 0 | 0 | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 398/229 | 0 | 0
| 2020-12-20 |  |  | 0.089583 | 0.14722 | тп | МРЭС | 20017 | тр-р №1 | 1000 | 129 | 121 | 124 | 233/402 | 124.6667 | 0.086574 | - | тр-р №2 | 1000 | 199 | 212 | 177 | 229/400 | 196 | 0.13611 | - | 0.22269 | 777.3148
[9 empty] | К.1 ВРУ-1 | 1000 | 41 | 33 | 39 | 228/397 | 37.6667 | 0.026157 |  | К.1 ВРУ-1 | 1000 | 50 | 42 | 49 | 228/397 | 47 | 0.032639
[9 empty] | К.1 ВРУ-2 | 1000 | 40 | 39 | 38 | 228/397 | 39 | 0.027083 |  | К.1 ВРУ-2 | 1000 | 38 | 60 | 18 | 228/397 | 38.6667 | 0.026852
[9 empty] | К.1 ВРУ-5 | 1000 | 33 | 30 | 29 | 228/397 | 30.6667 | 0.021296 |  | К.1 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | К.1 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0 |  | К.1 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | К.1 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0 |  | К.1 ВРУ-5 | 1000 | 75 | 84 | 80 | 228/397 | 79.6667 | 0.055324
[9 empty] | ВРУ-А 1.1 | 1000 | 5 | 7 | 7 | 228/397 | 6.3333 | 0.0043981 |  | ВРУ-А 1.1 | 1000 | 9 | 3 | 8 | 228/397 | 6.6667 | 0.0046296
[9 empty] | ВРУ-ИТП | 1000 | 10 | 12 | 11 | 228/397 | 11 | 0.0076389 |  | ВРУ-ИТП | 1000 | 27 | 23 | 22 | 228/397 | 24 | 0.016667
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | ШУНО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
| 2020-12-20 |  |  | 0.077778 | 0.12014 | тп | МРЭС | 20018 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 112 | 108 | 231/400 | 106.6667 | 0.074074 | - | тр-р №2 | 1000 | 137 | 149 | 173 | 232/400 | 153 | 0.10625 | - | 0.18032 | 819.6759
[9 empty] | ВРУ-1 К.2 | 1000 | 25 | 27 | 33 | 228/397 | 28.3333 | 0.019676 |  | ВРУ-1 К.2 | 1000 | 18 | 20 | 24 | 228/397 | 20.6667 | 0.014352
[9 empty] | ВРУ-2 К.2 | 1000 | 47 | 50 | 41 | 228/397 | 46 | 0.031944 |  | ВРУ-2 К.2 | 1000 | 23 | 27 | 25 | 228/397 | 25 | 0.017361
[9 empty] | ВРУ-3 К.2 | 1000 | 6 | 9 | 7 | 228/397 | 7.3333 | 0.0050926 |  | ВРУ-3 К.2 | 1000 | 61 | 69 | 90 | 228/397 | 73.3333 | 0.050926
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1000 | 10 | 11 | 10 | 228/397 | 10.3333 | 0.0071759 |  | ВРУ-А2 | 1000 | 11 | 13 | 11 | 228/397 | 11.6667 | 0.0081019
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | QF-2.1 К.2 ВРУ-4 | 1000 | 12 | 15 | 17 | 228/397 | 14.6667 | 0.010185 |  | QF-1.1 К.2 ВРУ-4 | 1000 | 24 | 20 | 23 | 228/397 | 22.3333 | 0.015509
| 2020-12-20 |  |  | 0.15139 | 0.17083 | тп | МРЭС | 20019 | тр-р №1 | 1000 | 191 | 215 | 218 | 230/400 | 208 | 0.14444 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 228 | 246 | 226 | 232/401 | 233.3333 | 0.16204 | 5-3 | 0.30648 | 693.5185
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.1 | 1000 | 30 | 37 | 50 | 231/401 | 39 | 0.027083 |  | ВРУ-1 К.3.1 | 1000 | 25 | 27 | 30 | 237/411 | 27.3333 | 0.018981
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.2 | 1000 | 27 | 19 | 28 | 231/401 | 24.6667 | 0.01713 |  | ВРУ-1 К.3.2 | 1000 | 22 | 28 | 24 | 237/411 | 24.6667 | 0.01713
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.3 | 1000 | 20 | 24 | 17 | 231/401 | 20.3333 | 0.01412 |  | ВРУ-1 К.3.3 | 1000 | 40 | 37 | 41 | 237/411 | 39.3333 | 0.027315
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.4 | 1000 | 28 | 33 | 40 | 231/401 | 33.6667 | 0.02338 |  | ВРУ-1 К.3.4 | 1000 | 33 | 41 | 28 | 237/411 | 34 | 0.023611
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.5 | 1000 | 19 | 23 | 21 | 231/401 | 21 | 0.014583 |  | ВРУ-1 К.3.5 | 1000 | 35 | 31 | 34 | 237/411 | 33.3333 | 0.023148
[9 empty] | ВРУ-1 К.3.6 | 1000 | 25 | 27 | 29 | 231/401 | 27 | 0.01875 |  | ВРУ-1 К.3.6 | 1000 | 40 | 46 | 40 | 237/411 | 42 | 0.029167
[9 empty] | ВРУ-А1 | 1000 | 2 | 4 | 3 | 231/401 | 3 | 0.0020833 |  | ВРУ-А1 | 1000 | 21 | 21 | 20 | 237/411 | 20.6667 | 0.014352
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1000 | 27 | 37 | 22 | 231/401 | 28.6667 | 0.019907 |  | ВРУ-А2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А3 | 1000 | 13 | 11 | 8 | 231/401 | 10.6667 | 0.0074074 |  | ВРУ-А3 | 1000 | 12 | 15 | 9 | 237/411 | 12 | 0.0083333
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/411
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/411
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/411
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/411
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/411
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/411
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/411
| 2020-12-20 |  |  | 0 | 0.030382 | тп | МРЭС | 20020 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0 | - | тр-р №2 | 1600 | 498 | 470 | 457 | 230/401 | 475 | 0.20616 | - | 0.20616 | 1270.1389
[9 empty] | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-4 АПВВГнг | 1600 | 65 | 53 | 70 | 232/400 | 62.6667 | 0.027199
[9 empty] | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-А4 | 1600 | 75 | 89 | 47 | 232/400 | 70.3333 | 0.030527
[9 empty] | ВРУ-А3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-А3 | 1600 | 9 | 11 | 18 | 232/400 | 12.6667 | 0.0054977
[9 empty] | ВРУ-А1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-а1 | 1600 | 71 | 42 | 53 | 232/400 | 55.3333 | 0.024016
[9 empty] | ВРУ-П2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-п2 | 1600 | 18 | 16 | 21 | 232/400 | 18.3333 | 0.0079572
[9 empty] | ВРУ-3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-1 | 1600 | 57 | 52 | 63 | 232/400 | 57.3333 | 0.024884
[9 empty] | ВРУ-3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-П3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-п3 | 1600 | 20 | 21 | 29 | 232/400 | 23.3333 | 0.010127
[9 empty] | ВРУ-П1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-п1 | 1600 | 33 | 35 | 30 | 232/400 | 32.6667 | 0.014178
[9 empty] | ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-3 | 1600 | 71 | 80 | 69 | 232/400 | 73.3333 | 0.031829
[9 empty] | ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-а2 | 1600 | 24 | 21 | 17 | 232/400 | 20.6667 | 0.0089699
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | вру-2 | 1600 | 55 | 50 | 40 | 232/400 | 48.3333 | 0.020978
[9 empty] | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
| 2020-12-20 |  |  | 0.030816 | 0.25564 | тп | МРЭС | 20020 | тр-р №3 | 1600 | 68 | 71 | 63 | 232/402 | 67.3333 | 0.029225 | - | тр-р №4 | 1600 | 589 | 500 | 456 | 230/400 | 515 | 0.22352 | - | 0.25275 | 1195.6019
[9 empty] | ВРУ-А6 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-П-4 НС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 КЛ-1 | 1600 | 47 | 63 | 55 | 231/400 | 55 | 0.023872
[9 empty] | ВРУ-ОФИС ПРОДАЖ | 1600 | 40 | 42 | 35 | 232/402 | 39 | 0.016927 |  | ВРУ-6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-8 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 80 | 67 | 59 | 231/400 | 68.6667 | 0.029803
[9 empty] | ВРУ-8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-7 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-А5 КЛ-1 | 1600 | 80 | 70 | 45 | 231/400 | 65 | 0.028212
[9 empty] | ВРУ-7 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-А5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А5 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП | 1600 | 16 | 16 | 16 | 231/400 | 16 | 0.0069444
[9 empty] | ВРУ-А5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ- ОФИС ПРОДАЖ | 1600 | 140 | 108 | 93 | 231/400 | 113.6667 | 0.049334
[9 empty] | ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-А6 КЛ-1 | 1600 | 92 | 57 | 63 | 231/400 | 70.6667 | 0.030671
[9 empty] | ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-А6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 КЛ-1 | 1600 | 70 | 60 | 80 | 231/400 | 70 | 0.030382
[9 empty] | ВРУ-6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-П4 НС | 1600 | 10 | 11 | 10 | 232/402 | 10.3333 | 0.004485 |  | ВРУ-8 КЛ-1 | 1600 | 64 | 59 | 45 | 231/400 | 56 | 0.024306
[9 empty] | ВРУ-ИТП | 1600 | 18 | 18 | 18 | 232/402 | 18 | 0.0078125 |  | ВРУ-8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0
| 2020-12-20 |  |  | 0.062934 | 0.077257 | тп | МРЭС | 20021 | тр-р №1 | 1600 | 138 | 143 | 145 | 232/400 | 142 | 0.061632 | - | тр-р №2 | 1600 | 157 | 178 | 171 | 230/400 | 168.6667 | 0.073206 | - | 0.13484 | 1384.2593
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 Ж КЛ-1 | 1600 | 24 | 20 | 20 | 230/398 | 21.3333 | 0.0092593
[9 empty] | ВРУ-Н2 насосная | 1600 | 11 | 10 | 10 | 230/399 | 10.3333 | 0.004485 |  | ВРУ-4 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 Ж КЛ-1 | 1600 | 15 | 18 | 20 | 230/399 | 17.6667 | 0.0076678 |  | ВРУ-3 Ж КЛ-1 | 1600 | 17 | 18 | 16 | 230/398 | 17 | 0.0073785
[9 empty] | ВРУ-4 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 Ж КЛ-1 | 1600 | 18 | 17 | 20 | 230/399 | 18.3333 | 0.0079572 |  | ВРУ-А 3 НЖ | 1600 | 13 | 13 | 13 | 230/398 | 13 | 0.0056424
[9 empty] | ВРУ-3 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Ж КЛ-1 | 1600 | 12 | 12 | 13 | 230/398 | 12.3333 | 0.005353
[9 empty] | ВРУ-А 3 НЖ | 1600 | 13 | 14 | 11 | 230/399 | 12.6667 | 0.0054977 |  | ВРУ-2 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 Ж КЛ-1 | 1600 | 17 | 15 | 15 | 230/399 | 15.6667 | 0.0067998 |  | ВРУ-Н2 насосная | 1600 | 10 | 20 | 20 | 230/398 | 16.6667 | 0.0072338
[9 empty] | ВРУ-2 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-А 2 НЖ | 1600 | 18 | 20 | 24 | 230/398 | 20.6667 | 0.0089699
[9 empty] | ВРУ-А 2 НЖ | 1600 | 14 | 12 | 14 | 230/399 | 13.3333 | 0.005787 |  | ВРУ-7 Ж КЛ-1 | 1600 | 24 | 26 | 20 | 230/398 | 23.3333 | 0.010127
[9 empty] | ВРУ-А 1 НЖ | 1600 | 15 | 15 | 16 | 230/399 | 15.3333 | 0.0066551 |  | ВРУ-7 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-7 Ж КЛ-1 | 1600 | 20 | 18 | 19 | 230/399 | 19 | 0.0082465 |  | ВРУ-А 1 НЖ | 1600 | 15 | 20 | 17 | 230/398 | 17.3333 | 0.0075231
[9 empty] | ВРУ-7 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 Ж КЛ-1 | 1600 | 24 | 29 | 28 | 230/398 | 27 | 0.011719
[9 empty] | ВРУ-6 Ж КЛ-1 | 1600 | 15 | 24 | 20 | 230/399 | 19.6667 | 0.0085359 |  | ВРУ-6 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/399 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
| 2020-12-20 |  |  | 0.08724 | 0.077257 | тп | МРЭС | 20021 | тр-р №3 | 1600 | 190 | 201 | 182 | 231/400 | 191 | 0.082899 | - | тр-р №4 | 1600 | 165 | 175 | 178 | 230/400 | 172.6667 | 0.074942 | - | 0.15784 | 1347.4537
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/397 | 0 | 0 |  | МОЭК ДМС ЭЩ №62 | 1600 | 11 | 13 | 10 | 230/398 | 11.3333 | 0.004919
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/397 | 0 | 0 |  | ВРУ-П 3 | 1600 | 10 | 10 | 15 | 230/398 | 11.3333 | 0.004919
[9 empty] | ВРУ-П 3(П-1) | 1600 | 11 | 10 | 11 | 230/397 | 10.6667 | 0.0046296 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/398 | 11.6667 | 0.0050637
[9 empty] | МОЭК ДМС ЭЩ №62 | 1600 | 16 | 15 | 16 | 230/397 | 15.6667 | 0.0067998 |  | ВРУ-П 1 | 1600 | 13 | 15 | 12 | 230/398 | 13.3333 | 0.005787
[9 empty] | ВРУ-3 Ж КЛ-1 | 1600 | 19 | 24 | 20 | 230/397 | 21 | 0.0091146 |  | ВРУ-1 Ж КЛ-1 | 1600 | 21 | 19 | 20 | 230/398 | 20 | 0.0086806
[9 empty] | ВРУ-1 Ж КЛ-1 | 1600 | 25 | 27 | 20 | 230/397 | 24 | 0.010417 |  | ВРУ-1 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/397 | 0 | 0 |  | ВРУ-А 5 НЖ | 1600 | 14 | 15 | 18 | 230/398 | 15.6667 | 0.0067998
[9 empty] | ВРУ-А 5 НЖ | 1600 | 14 | 18 | 13 | 230/397 | 15 | 0.0065104 |  | ВРУ-П4 | 1600 | 11 | 11 | 10 | 230/398 | 10.6667 | 0.0046296
[9 empty] | ВРУ-П4 | 1600 | 14 | 15 | 11 | 230/397 | 13.3333 | 0.005787 |  | ВРУ М-1 Насосная | 1600 | 10 | 10 | 11 | 230/398 | 10.3333 | 0.004485
[9 empty] | ВРУ М-1 Насосная | 1600 | 10 | 10 | 11 | 230/397 | 10.3333 | 0.004485 |  | ВРУ-ЦТП | 1600 | 14 | 14 | 12 | 230/398 | 13.3333 | 0.005787
[9 empty] | ВРУ-ЦТП | 1600 | 11 | 12 | 11 | 230/397 | 11.3333 | 0.004919 |  | ВРУ-А 4 НЖ | 1600 | 13 | 12 | 12 | 230/398 | 12.3333 | 0.005353
[9 empty] | ВРУ-А 4 НЖ | 1600 | 15 | 14 | 15 | 230/397 | 14.6667 | 0.0063657 |  | ВРУ-5 Ж КЛ-1 | 1600 | 22 | 20 | 25 | 230/398 | 22.3333 | 0.0096933
[9 empty] | ВРУ-5 Ж КЛ-1 | 1600 | 28 | 26 | 30 | 230/397 | 28 | 0.012153 |  | ВРУ-5 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-5 Ж КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/397 | 0 | 0 |  | ВРУ-П 1 | 1600 | 14 | 18 | 16 | 230/398 | 16 | 0.0069444
[9 empty] | ВРУ-П 1 | 1600 | 14 | 15 | 12 | 230/397 | 13.6667 | 0.0059317 |  | ВРУ-П 2 | 1600 | 12 | 18 | 17 | 230/398 | 15.6667 | 0.0067998
[9 empty] | ВРУ-П 2 | 1600 | 13 | 15 | 12 | 230/397 | 13.3333 | 0.005787 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
|  |  |  | 0.036892 | 0.054688 | тп | МРЭС | 20022 | тр-р №1 | 1600 | 67 | 81 | 85 | 233/400 | 77.6667 | 0.033709 | - | тр-р №2 | 1600 | 111 | 126 | 123 | 229/400 | 120 | 0.052083 | - | 0.085793 | 1462.7315
[9 empty] | ВРУ-9 А4 | 1600 | 20 | 27 | 29 | 232/402 | 25.3333 | 0.010995 |  | ВРУ-9 А4 | 1600 | 22 | 20 | 23 | 231/400 | 21.6667 | 0.0094039
[9 empty] | ВРУ-9 07 КЛ-1 | 1600 | 13 | 16 | 14 | 232/402 | 14.3333 | 0.0062211 |  | ВРУ-9 07 | 1600 | 7 | 12 | 11 | 231/400 | 10 | 0.0043403
[9 empty] | ВРУ-9 07 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 06 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 08 | 1600 | 10 | 12 | 13 | 231/400 | 11.6667 | 0.0050637
[9 empty] | ВРУ-9 08 | 1600 | 4 | 6 | 5 | 232/402 | 5 | 0.0021701 |  | ВРУ-9 06 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 03 КЛ-1 | 1600 | 3 | 3 | 3 | 232/402 | 3 | 0.0013021 |  | ВРУ-9 03 | 1600 | 12 | 14 | 14 | 231/400 | 13.3333 | 0.005787
[9 empty] | ВРУ-9 03 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 А3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ АР | 1600 | 2 | 2 | 2 | 231/400 | 2 | 0.00086806
[9 empty] | ВРУ-9 А3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 А3 | 1600 | 25 | 33 | 29 | 231/400 | 29 | 0.012587
[9 empty] | ВРУ-9 2АР | 1600 | 2 | 2 | 2 | 232/402 | 2 | 0.00086806 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 01 КЛ-1 | 1600 | 7 | 9 | 5 | 232/402 | 7 | 0.0030382 |  | ВРУ-9 01 | 1600 | 24 | 23 | 24 | 231/400 | 23.6667 | 0.010272
[9 empty] | ВРУ-9 01 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 АР | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 АР | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 02 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-02 | 1600 | 7 | 8 | 5 | 231/400 | 6.6667 | 0.0028935
[9 empty] | ЦТП-А | 1600 | 18 | 18 | 27 | 232/402 | 21 | 0.0091146 |  | ЦТП-Б | 1600 | 2 | 2 | 2 | 231/400 | 2 | 0.00086806
|  |  |  | 0.059462 | 0.048177 | тп | МРЭС | 20022 | тр-р №3 | 1600 | 129 | 137 | 133 | 229/400 | 133 | 0.057726 | - | тр-р №4 | 1600 | 92 | 109 | 111 | 228/401 | 104 | 0.045139 | - | 0.10286 | 1435.4167
[9 empty] | ВРУ-8 АР | 1600 | 15 | 9 | 11 | 232/401 | 11.6667 | 0.0050637 |  | ВРУ-8 АР | 1600 | 4 | 6 | 6 | 232/401 | 5.3333 | 0.0023148
[9 empty] | ВРУ-8 А1 | 1600 | 16 | 30 | 28 | 232/401 | 24.6667 | 0.010706 |  | ВРУ-8 А1 | 1600 | 32 | 37 | 51 | 232/401 | 40 | 0.017361
[9 empty] | ВРУ-8 01 | 1600 | 18 | 20 | 15 | 232/401 | 17.6667 | 0.0076678 |  | ВРУ 01 | 1600 | 20 | 25 | 12 | 232/401 | 19 | 0.0082465
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 3АР | 1600 | 9 | 11 | 8 | 232/401 | 9.3333 | 0.0040509 |  | ВРУ-3 АР | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-5 АР | 1600 | 4 | 2 | 2 | 232/401 | 2.6667 | 0.0011574 |  | ВРУ-9 5АР | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 06 | 1600 | 24 | 26 | 24 | 232/401 | 24.6667 | 0.010706 |  | ВРУ-9 06 | 1600 | 15 | 19 | 19 | 232/401 | 17.6667 | 0.0076678
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 05 | 1600 | 20 | 18 | 25 | 232/401 | 21 | 0.0091146 |  | ВРУ-9 05 | 1600 | 12 | 12 | 12 | 232/401 | 12 | 0.0052083
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 АР | 1600 | 10 | 5 | 5 | 232/401 | 6.6667 | 0.0028935 |  | ВРУ-9 4 АР | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-А 2 | 1600 | 4 | 8 | 8 | 232/401 | 6.6667 | 0.0028935 |  | ВРУ-9 А2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-9 04 | 1600 | 9 | 10 | 11 | 232/401 | 10 | 0.0043403
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-9 О4 | 1600 | 9 | 8 | 7 | 232/401 | 8 | 0.0034722 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
| 2020-12-20 |  |  | 0.073333 | 0.10111 | тп | МРЭС | 20023 | тр-р №1 | 1250 | 132 | 124 | 91 | 238/404 | 115.6667 | 0.064259 | - | тр-р №2 | 1250 | 182 | 173 | 169 | 238/404 | 174.6667 | 0.097037 | - | 0.1613 | 1048.3796
| 2020-12-20 |  |  | 0.10389 | 0.062222 | тп | МРЭС | 20024 | тр-р №1 | 1250 | 146 | 115 | 187 | 238/404 | 149.3333 | 0.082963 | - | тр-р №2 | 1250 | 85 | 112 | 95 | 238/404 | 97.3333 | 0.054074 | - | 0.13704 | 1078.7037
| 2020-12-20 |  |  | 0.23389 | 0.013333 | тп | МРЭС | 20025 | тр-р №1 | 1250 | 330 | 421 | 279 | 238/404 | 343.3333 | 0.19074 | - | тр-р №2 | 1250 | 19 | 14 | 24 | 231/401 | 19 | 0.010556 | - | 0.2013 | 998.3796
| 2020-12-20 |  |  | 0.012222 | 0.13444 | тп | МРЭС | 20026 | тр-р №1 | 1250 | 19 | 22 | 15 | 238/413 | 18.6667 | 0.01037 | - | тр-р №2 | 1250 | 212 | 183 | 242 | 231/401 | 212.3333 | 0.11796 | - | 0.12833 | 1089.5833
| 2021-01-24 |  |  | 0.13611 | #DIV/0! | КТПН | МРЭС | 5 | тр-р №1 | 1000 | 192 | 190 | 196 | 238/413 | 192.6667 | 0.1338 | 1 | тр-р №2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.1338 | 866.2037
[8 empty] | 1 | ИТП Ввод-1 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 238/413 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 2 | ИТП Ввод-2 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 238/413 |  |  | 3
[8 empty] | 3 | б/б | 1000 | 100 | 100 | 100 | 238/413 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 4 | б/б | 1000 |  |  |  | 238/413 | 0 | 0 | 5
[8 empty] | 5 | ГРЩ Ввод-1 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 238/413 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/413 | 0 |  | 7
[8 empty] | 7 | ГРЩ Ввод-2 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 238/413 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/413 |  |  | 9
[8 empty] | 9 | б/б | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/413 |  |  | 11 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 11 | б/б | 1000 | 1 | 1 | 1 | 238/413 | 1 | 0.00069444 | 12 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/413 |  |  | 13 | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 13 | б/б | 1000 | 1 | 1 | 1 | 238/413 | 1 | 0.00069444 | 14 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/413 |  |  | 15
[8 empty] | 15 | б/б | 1000 | 46 | 45 | 52 | 238/413 | 47.6667 | 0.033102 | 16 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 16 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/413 |  |  | 17 | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 17 | б/б | 1000 | 44 | 43 | 42 | 238/413 | 43 | 0.029861 | 18 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 18 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/413 |  |  | 19
[8 empty] | 19 | б/б | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 20 | б/б | 1000 | откл. | откл. | откл. | 238/413 |  |  | 17
| 2021-01-24 |  |  | 0.08125 | #DIV/0! | КТПН | МРЭС | 6 | тр-р №1 | 1000 | 87 | 76 | 117 | 231/401 | 93.3333 | 0.064815 | 1 | тр-р №2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.064815 | 935.1852
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  | 3
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 5
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 |  | 7
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  | 9
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/401 |  |  | 11 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 11 | б/б | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 | 12 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 12 | б/б | 1000 | 20 | 10 | 9 | 231/401 |  |  | 13 | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 13 | б/б | 1000 | 15 | 14 | 16 | 231/401 | 15 | 0.010417 | 14 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 14 | б/б | 1000 | 42 | 43 | 57 | 231/401 |  |  | 15
[8 empty] | 15 | б/б | 1000 | 10 | 9 | 35 | 231/401 | 18 | 0.0125 | 16 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 16 | б/б | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/401 |  |  | 17
ЖК ЛАЙФ ВОЛЖСКАЯ | 2020-12-19 |  |  | 0.017778 | 0.043889 | тп | МРЭС | 20001 | тр-р №3 | 1250 | 32 | 28 | 23 | 227/393 | 27.6667 | 0.01537 | - | тр-р №4 | 1250 | 74 | 77 | 79 | 229/393 | 76.6667 | 0.042593 | - | 0.057963 | 1177.5463
[9 empty] | ВРУ-4 УПРАВЛ. КОМП. 16 К.5 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ- управл. Комп. 16 к.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Н\Ж 16 К.5 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 НЕЖИЛ. 16 К.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.5 КЛ-1 | 1250 | 15 | 11 | 13 | 228/392 | 13 | 0.0072222 |  | ВРУ-1 16 К.5 КЛ-1 | 1250 | 8 | 10 | 13 | 229/392 | 10.3333 | 0.0057407
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.5 КЛ-1 | 1250 | 8 | 9 | 4 | 228/392 | 7 | 0.0038889 |  | ВРУ-2 16 К.5 КЛ-1 | 1250 | 17 | 16 | 18 | 229/392 | 17 | 0.0094444
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Ш.1 НЕЖИЛ К.3 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-Ш1 16 К.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 ГАРАЖ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ГАРАЖ 16 К.3 | 1250 | 21 | 18 | 16 | 229/392 | 18.3333 | 0.010185
[9 empty] | ВРУ-2 НЕЖИЛ. К.6 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.6 КЛ-1 | 1250 | 7 | 9 | 8 | 229/392 | 8 | 0.0044444
[9 empty] | ВРУ-1 НЕЖИЛ. | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.6 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.6 КЛ-1 | 1250 | 9 | 8 | 6 | 228/392 | 7.6667 | 0.0042593 |  | ВРУ-1 16 К.6 КЛ-1 | 1250 | 7 | 9 | 3 | 229/392 | 6.3333 | 0.0035185
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.6 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.6 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.6 КЛ-1 Н/Ж | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.3 КЛ-1 | 1250 | 6 | 9 | 14 | 229/392 | 9.6667 | 0.0053704
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.6 КЛ-2 Н/Ж | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.3 КЛ-1 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.3 КЛ-1 | 1250 | 8 | 6 | 7 | 229/392 | 7 | 0.0038889
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.3 КЛ-1 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 228/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 229/392 | 0 | 0
| 2020-12-19 |  |  | 0.025556 | 0.14056 | РТП | МРЭС | 20001 | тр-р №1 | 1250 | 46 | 43 | 41 | 225/396 | 43.3333 | 0.024074 | - | тр-р №2 | 1250 | 222 | 239 | 253 | 224/394 | 238 | 0.13222 | - | 0.1563 | 1054.6296
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.2 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-НАСОСНАЯ ЦТП | 1250 | 11 | 11 | 13 | 225/394 | 11.6667 | 0.0064815
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 СК. 16 К.1 | 1250 | 4 | 9 | 8 | 225/394 | 7 | 0.0038889
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.2 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | НЕТ БИРКИ | 1250 | 36 | 33 | 33 | 225/394 | 34 | 0.018889
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ГАРАЖ 16 КЛ-1 | 1250 | 25 | 39 | 38 | 225/394 | 34 | 0.018889
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.2 СБЕРБАНК | 1250 | 14 | 16 | 19 | 224/394 | 16.3333 | 0.0090741 |  | ВРУ-1 ГАРАЖ 16 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.2 НЕЖИЛАЯ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.1 КЛ-1 | 1250 | 23 | 19 | 26 | 225/394 | 22.6667 | 0.012593
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.1 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 НЕЖИЛАЯ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 225/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.1 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.2 СБЕРБАНК | 1250 | 16 | 14 | 21 | 225/394 | 17 | 0.0094444
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.1 КЛ-1 | 1250 | 18 | 26 | 24 | 225/394 | 22.6667 | 0.012593
[9 empty] | ВРУ-1 ГАРАЖ 16 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 ГАРАЖ 16 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.2 КЛ-1 | 1250 | 16 | 19 | 19 | 225/394 | 18 | 0.01
[9 empty] | ВРУ-1 СК-НЕЖИЛАЯ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.1 АПТЕКА | 1250 | 14 | 9 | 5 | 224/394 | 9.3333 | 0.0051852 |  | ВРУ-1 16 К.2 КЛ-1 | 1250 | 18 | 21 | 20 | 225/394 | 19.6667 | 0.010926
[9 empty] | ВРУ-НАСОСНАЯ ЦТП | 1250 | 5 | 5 | 6 | 224/394 | 5.3333 | 0.002963 |  | ВРУ-1 16 К.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ДОУ 16 К.4 | 1250 | 13 | 13 | 11 | 224/394 | 12.3333 | 0.0068519 |  | ВРУ-ДОУ 16 К.4 | 1250 | 3 | 3 | 6 | 225/394 | 4 | 0.0022222
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.4 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.4 КЛ-1 | 1250 | 31 | 22 | 26 | 225/394 | 26.3333 | 0.01463
[9 empty] | ВРУ-1 16 К.4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 16 К.4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.4 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.4 КЛ-1 | 1250 | 21 | 23 | 19 | 225/394 | 21 | 0.011667
[9 empty] | ВРУ-2 16 К.4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 224/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 16 К.4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/394 | 0 | 0
| 2020-12-19 |  |  | 0.043056 | 0.03125 | тп | МРЭС | 20009 | тр-р №1 | 1000 | 61 | 62 | 57 | 226/392 | 60 | 0.041667 | - | тр-р №2 | 1000 | 45 | 45 | 43 | 228/393 | 44.3333 | 0.030787 |  | 0.072454 | 927.5463
[9 empty] | ВРУ-МАГАЗИН ЧИСТОВ 16 К.7 | 1000 | 26 | 25 | 26 | 226/392 | 25.6667 | 0.017824 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 ГАРАЖ ЧИСТОВА 16 К.7 | 1000 | 17 | 18 | 17 | 226/392 | 17.3333 | 0.012037 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Ж.П ЧИСТОВА 16 К.7 КЛ-1 | 1000 | 18 | 19 | 14 | 226/392 | 17 | 0.011806 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Ж.П ЧИСТОВА 16 К.7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-АБОНЕНТ ЧИСТОВА 16 К.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Н.О ЧИСТОВА 16 К.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-АБОНЕНТ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | ВРУ--1 Ж.П ЧИСТОВА 16 К.7 КЛ-1 | 1000 | 21 | 26 | 23 | 227/394 | 23.3333 | 0.016204
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | ВРУ--1 Ж.П ЧИСТОВА 16 К.7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 227/394 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ГАРАЖ ЧИСТОВА 16 К.7 | 1000 | 8 | 6 | 6 | 227/394 | 6.6667 | 0.0046296
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 226/392 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 МАГАЗИН ЧИСТОВА 16 К.7 | 1000 | 16 | 13 | 14 | 227/394 | 14.3333 | 0.0099537
ЖК ЛАЙФ ТУШИНСКАЯ | 2021-01-04 |  |  | 0.074956 | 0.050705 | тп | МРЭС | 20002 | тр-р №1 | 630 | 37 | 68 | 43 | 226/397 | 49.3333 | 0.05438 |  | тр-р №2 | 630 | 43 | 46 | 41 | 227/397 | 43.3333 | 0.047766 |  | 0.10215 | 565.6481
[9 empty] | ВРУ-1 НП Хим-й Б-р, 14 корпус 3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 226/397 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП Гараж Химкинский б-р корпус 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 227/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-1 | 630 | 19 | 21 | 25 | 226/397 | 21.6667 | 0.023883 |  | ВРУ-2 Гараж КЛ-1 | 630 | 6 | 8 | 8 | 227/397 | 7.3333 | 0.0080835
[9 empty] | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-2 | 630 |  |  |  | 226/397 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Гараж КЛ-2 | 630 |  |  |  | 227/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Гараж КЛ-1 | 630 | 18 | 19 | 18 | 226/397 | 18.3333 | 0.020209 |  | ВРУ-1 НП Хим-й Б-р, 14 корпус 3 | 630 | 14 | 13 | 9 | 227/397 | 12 | 0.013228
[9 empty] | ВРУ-1 Гараж КЛ-2 | 630 |  |  |  | 226/397 | 0 | 0 |  | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-1 | 630 | 23 | 25 | 24 | 227/397 | 24 | 0.026455
[9 empty] | ВРУ-ИТП Гараж Химкинский б-р корпус 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 226/397 | 0 | 0 |  | ВРУ Жилое Химкинский б-р 14 корп 3 КЛ-2 | 630 |  |  |  | 227/397 | 0 | 0
[9 empty] | Пристройка Мосвет | 630 | 0 | 0 | 0 | 226/397 | 0 | 0 |  | Пристройка Мосвет | 630 | 0 | 0 | 0 | 227/397 | 0 | 0
| 2021-01-04 |  |  | 0.058333 | 0.10111 | тп | МРЭС | 20003 | тр-р №1 | 1250 | 102 | 94 | 105 | 226/396 | 100.3333 | 0.055741 |  | тр-р №2 | 1250 | 172 | 178 | 182 | 226/396 | 177.3333 | 0.098519 |  | 0.15426 | 1057.1759
[9 empty] | ВРУ-1 НП Свободы 63 корп.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ИТП корп 5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 225/396 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 ИТП корп 5 | 1250 | 4 | 4 | 5 | 226/396 | 4.3333 | 0.0024074 |  | ВРУ-1 НП Свободы 63 корп.1 | 1250 | 10 | 11 | 9 | 225/396 | 10 | 0.0055556
[9 empty] | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-1 | 1250 | 14 | 14 | 18 | 226/396 | 15.3333 | 0.0085185 |  | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-1 | 1250 | 32 | 28 | 34 | 225/396 | 31.3333 | 0.017407
[9 empty] | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Жилое Свободы 63 корп.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[9 empty] | ЦТП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/396 | 0 | 0 |  | ЦТП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп-1 | 1250 | 6 | 6 | 8 | 225/396 | 6.6667 | 0.0037037
[9 empty] | ВРУ НП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.2 | 1250 | 18 | 11 | 13 | 226/396 | 14 | 0.0077778 |  | ВРУ НП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.2 | 1250 | 8 | 9 | 13 | 225/396 | 10 | 0.0055556
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-1 | 1250 | 26 | 22 | 28 | 226/396 | 25.3333 | 0.014074 |  | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-1 | 1250 | 46 | 69 | 58 | 225/396 | 57.6667 | 0.032037
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 |  | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ НП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/396 | 0 | 0 |  | ВРУ НП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.4 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 225/396 | 0.66667 | 0.00037037
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-1 | 1250 | 14 | 19 | 22 | 226/396 | 18.3333 | 0.010185 |  | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-1 | 1250 | 29 | 21 | 26 | 225/396 | 25.3333 | 0.014074
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 |  | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ НП ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 226/396 | 0 | 0 |  | ВРУ НП ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.5 | 1250 | 16 | 13 | 13 | 225/396 | 14 | 0.0077778
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-1 | 1250 | 26 | 24 | 19 | 226/396 | 23 | 0.012778 |  | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-1 | 1250 | 25 | 21 | 19 | 225/396 | 21.6667 | 0.012037
[9 empty] | ВРУ Жилое ввод 1 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 226/396 | 0 | 0 |  | ВРУ Жилое ввод 2 Химкинский б-р 14 корп.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
ЖК Солнцево парк | 2020-06-23 | 10:20 | 21 | 0.053472 | 0.21389 | тп | МРЭС | 8 | тр-р №1 | 1000 | 77 | 72 | 71 | 225/402 | 73.3333 | 0.050926 |  | тр-р №2 | 1000 | 308 | 205 | 228 | 225/402 | 247 | 0.17153 |  | 0.22245 | 777.5463
[9 empty] | ВРУ-Б2 | 1000 | 4 | 5 | 3 | 225/402 | 4 | 0.0027778 |  | ВРУ-Б2 | 1000 | 11 | 7 | 8 | 225/402 | 8.6667 | 0.0060185
[9 empty] | ВРУ-Б2 | 1000 | 4 | 5 | 4 | 225/402 | 10 | 0.0069444 |  | ВРУ-Б2 | 1000 | 10 | 6 | 8 | 225/402 | 8 | 0.0055556
[9 empty] | ВРУ-Б3 | 1000 | 11 | 8 | 11 | 225/402 | 10 | 0.0069444 |  | ВРУ-Б3 | 1000 | 12 | 6 | 7 | 225/402 | 8.3333 | 0.005787 |  | 0.00018519
[9 empty] | ВРУ-Б3 | 1000 | 11 | 9 | 10 | 225/402 | 10 | 0.0069444 |  | ВРУ-Б3 | 1000 | 12 | 5 | 6 | 225/402 | 7.6667 | 0.0053241
[9 empty] | ВРУ-Б4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 225/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-Б4 | 1000 | 52 | 32 | 37 | 225/402 | 40.3333 | 0.028009
[9 empty] | ВРУ-Б4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 225/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-Б4 | 1000 | 54 | 30 | 33 | 225/402 | 39 | 0.027083
[9 empty] | ВРУ-АС-2 К.29 Б | 1000 | 16 | 15 | 16 | 225/402 | 15.6667 | 0.01088 |  | ВРУ-АС-2 К.29 Б | 1000 | 36 | 32 | 36 | 225/402 | 34.6667 | 0.024074
[9 empty] | ВРУ-Б5 | 1000 | 12 | 11 | 10 | 225/402 | 11 | 0.0076389 |  | ВРУ-Б5 | 1000 | 25 | 16 | 10 | 225/402 | 17 | 0.011806
[9 empty] | ВРУ-Б5 | 1000 | 12 | 10 | 8 | 225/402 | 10 | 0.0069444 |  | ВРУ-Б5 | 1000 | 23 | 20 | 18 | 225/402 | 20.3333 | 0.01412
[9 empty] | ВРУ-Б1 | 1000 | 3 | 3 | 5 | 225/402 | 3.6667 | 0.0025463 |  | ВРУ-Б1 | 1000 | 20 | 20 | 24 | 225/402 | 21.3333 | 0.014815
[9 empty] | ВРУ-Б1 | 1000 | 4 | 6 | 4 | 225/402 | 4.6667 | 0.0032407 |  | ВРУ-Б1 | 1000 | 20 | 19 | 26 | 225/402 | 21.6667 | 0.015046
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 225/402 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 225/402 | 0 | 0
| 2020-06-23 | 10:50 | 21 | 0.23403 | 0.063889 | тп | МРЭС | 9 | тр-р №1 | 1000 | 267 | 337 | 196 | 221/400 | 266.6667 | 0.18519 |  | тр-р №2 | 1000 | 92 | 86 | 78 | 222/405 | 85.3333 | 0.059259 |  | 0.24444 | 755.5556
[9 empty] | ВРУ-А1 | 1000 | 40 | 50 | 32 | 221/400 | 40.6667 | 0.028241 |  | ВРУ-А1 | 1000 | 2 | 3 | 2 | 222/405 | 2.3333 | 0.0016204
[9 empty] | ВРУ-А1 | 1000 | 50 | 52 | 30 | 221/400 | 25.3333 | 0.017593 |  | ВРУ-А1 | 1000 | 2 | 3 | 2 | 222/405 | 2.3333 | 0.0016204
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1000 | 22 | 30 | 24 | 221/400 | 30.6667 | 0.021296 |  | ВРУ-А2 | 1000 | 17 | 8 | 7 | 222/405 | 10.6667 | 0.0074074
[9 empty] | ВРУ-А2 | 1000 | 24 | 38 | 30 | 221/400 | 30.6667 | 0.021296 |  | ВРУ-А2 | 1000 | 15 | 6 | 9 | 222/405 | 10 | 0.0069444
[9 empty] | ВРУ-А3 | 1000 | 22 | 40 | 15 | 221/400 | 25.6667 | 0.017824 |  | ВРУ-АС1 | 1000 | 7 | 11 | 10 | 222/405 | 9.3333 | 0.0064815
[9 empty] | ВРУ-А3 | 1000 | 24 | 42 | 20 | 221/400 | 28.6667 | 0.019907 |  | ВРУ-А3 | 1000 | 9 | 17 | 12 | 222/405 | 12.6667 | 0.0087963
[9 empty] | ВРУ-АС3 | 1000 | 30 | 27 | 10 | 221/400 | 22.3333 | 0.015509 |  | ВРУ-А3 | 1000 | 11 | 15 | 13 | 222/405 | 13 | 0.0090278
[9 empty] | ВРУ-АС1 | 1000 | 27 | 33 | 12 | 221/400 | 24 | 0.016667 |  | ВРУ-ИТП | 1000 | 14 | 10 | 9 | 222/405 | 11 | 0.0076389
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 221/400 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 222/405 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 221/400 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 222/405 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 221/400 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 222/405 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 221/400 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 222/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП | 1000 | 28 | 25 | 23 | 221/400 | 25.3333 | 0.017593 |  | ВРУ-АС3 | 1000 | 5 | 4 | 6 | 222/405 | 5 | 0.0034722
| 30,06,2020 | 19:20 | 20 | 0.083889 | 0.11806 | РТП | МРЭС | 921 | тр-р №1 | 1250 | 151 | 150 | 142 | 231/403 | 147.6667 | 0.082037 |  | тр-р №2 | 1250 | 212.5 | 171.5 | 151.5 | 232/404 | 178.5 | 0.099167 |  | 0.1812 | 1023.4954
[9 empty] | ВРУ-5 д.9 | 1250 | 3 | 3 | 5 | 231/403 | 3.6667 | 0.002037 |  | РЕЗЕРВ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[9 empty] | Д/С ИТП | 1250 | 1 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 д.11 | 1250 | 32 | 1 | 9 | 232/404 | 14 | 0.0077778
[9 empty] | ЯСН | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 Д13 | 1250 | 4 | 4.5 | 4.5 | 232/404 | 4.3333 | 0.0024074
[9 empty] | Дренаж | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 Д11 | 1250 | 6 | 6 | 6 | 232/404 | 6 | 0.0033333
[9 empty] | ВРУ-4 д.11 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | ЩСН | 1250 | 5 | 10 | 0 | 232/404 | 5 | 0.0027778
[9 empty] | ВРУ-3 д.11 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | ЯСН | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 д.13 | 1250 | 2 | 4 | 3 | 231/403 | 3 | 0.0016667 |  | ДЕТ.САД ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1250 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 Д9 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 д.11 | 1250 | 24 | 30 | 23 | 231/403 | 25.6667 | 0.014259 |  | ВРУ-3 Д13 | 1250 | 2.5 | 2 | 1 | 232/404 | 1.8333 | 0.0010185
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Д/С | 1250 | 18 | 15 | 15 | 232/404 | 16 | 0.0088889
[9 empty] | ВРУ-2 д.11 | 1250 | 43 | 24 | 29 | 231/403 | 32 | 0.017778 |  |  | 1250 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 д.11 | 1250 | 16 | 18 | 20 | 232/404 | 18 | 0.01
[9 empty] | ВРУ-1 Д/С | 1250 | 1 | 1 | 1 | 231/403 | 1 | 0.00055556 |  |  | 1250 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.11 | 1250 | 11 | 19 | 20 | 232/404 | 16.6667 | 0.0092593
[9 empty] | ВРУ-3 д.13 | 1250 | 1 | 2 | 1 | 231/403 | 1.3333 | 0.00074074 |  | ВРУ-2 д.13 | 1250 | 72 | 50 | 44 | 232/404 | 55.3333 | 0.030741
[9 empty] | ВРУ-2 д.13 | 1250 | 40 | 48 | 36 | 231/403 | 41.3333 | 0.022963 |  |  | 1250 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 д.13 | 1250 | 46 | 46 | 32 | 232/404 | 41.3333 | 0.022963
[9 empty] | ВРУ-1 д.13 | 1250 | 36 | 38 | 44 | 231/403 | 39.3333 | 0.021852 |  |  | 1250 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
| 30,06,2020 | 17:48 | 19 | 0.074444 | 0.12 | РТП | МРЭС | 922 | тр-р №1 | 1250 | 134 | 85 | 121 | 233/404 | 113.3333 | 0.062963 |  | тр-р №2 | 1250 | 216 | 204 | 195 | 229/398 | 205 | 0.11389 |  | 0.17685 | 1028.9352
[9 empty] | ВРУ-2 Д.7 | 1250 | 32 | 16 | 14 | 233/404 | 20.6667 | 0.011481 |  | ВРУ-2 д.7 | 1250 | 35 | 12 | 22 | 229/398 | 23 | 0.012778
[9 empty] | ВРУ-1 Д.7 | 1250 | 22 | 19 | 30 | 233/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 д.9 | 1250 | 24 | 16 | 5 | 229/398 | 15 | 0.0083333
[9 empty] | ВРУ-4Д.9 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 18.3333 | 0.010185 |  | ВРУ-3 д.7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 Д11 | 1250 | 23 | 18 | 14 | 233/404 | 18.3333 | 0.010185 |  | ВРУ-1 д.7 | 1250 | 50 | 40 | 44 | 229/398 | 44.6667 | 0.024815
[9 empty] | ЩСН | 1250 | 14 | 5 | 11 | 233/404 | 10 | 0.0055556 |  | ВРУ-1 д.9 | 1250 | 22 | 10 | 18 | 229/398 | 16.6667 | 0.0092593
[9 empty] | ЯСН | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 д.9 | 1250 | 20 | 32 | 24 | 229/398 | 25.3333 | 0.014074
[9 empty] | ВРУ-4 Д.11 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 д.11 | 1250 | 0 | 1 | 1 | 229/398 | 0.66667 | 0.00037037
[9 empty] | Резерв | 1250 |  |  |  | 233/404 | 0 | 0 |  | Резерв | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 Д9 | 1250 | 12 | 10 | 28 | 233/404 | 16.6667 | 0.0092593 |  | ВРУ-1 д.11 | 1250 | 36 | 57 | 54 | 229/398 | 49 | 0.027222
[9 empty] | ВРУ-1 Д11 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 |  | ЯСН | 1250 | 0 | 0 | 1 | 229/398 | 0.33333 | 0.00018519
[9 empty] | ВРУ-3 Д9 | 1250 | 12 | 7 | 6 | 233/404 | 8.3333 | 0.0046296 |  | ВРУ-2 д.11 | 1250 | 18 | 22 | 14 | 229/398 | 18 | 0.01
[9 empty] | ВРУ-1 Д9 | 1250 | 19 | 10 | 18 | 233/404 | 15.6667 | 0.0087037 |  | ВРУ-4 д.9 | 1250 | 1 | 2 | 1 | 229/398 | 1.3333 | 0.00074074
[9 empty] | ВРУ-3 Д7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/404 | 0 | 0 |  | ЩСН | 1250 | 10 | 12 | 11 | 229/398 | 11 | 0.0061111
| 30,06,2020 | 14:05 | 20 | 0.25722 | 0.017778 | тп | МРЭС | 923 | тр-р №1 | 1250 | 406 | 432 | 463 | 231/402 | 433.6667 | 0.24093 |  | тр-р №2 | 1250 | 19 | 23 | 32 | 233/405 | 24.6667 | 0.013704 |  | 0.25463 | 931.713
[9 empty] | ВРУ-1 д.13 к.1 (8) | 1250 | 22 | 99 | 81 | 231/402 | 67.3333 | 0.037407 |  | ВРУ-1 Д.9 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/402 | 100 | 0.055556 |  | ВРУ-1 Д.9 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 д.13 к.1 (8) | 1250 | 100 | 106 | 94 | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Д.9 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Д.9 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 д.13 к. (8) | 1250 | 8 | 7 | 8 | 231/402 | 7.6667 | 0.0042593 |  | ВРУ-3 Д.9 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 д.6 | 1250 | 66 | 49 | 50 | 231/402 | 55 | 0.030556 |  | ВРУ-3 Д.9 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 Д.9 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 д.13 к.1 (8) | 1250 | 3 | 3 | 3 | 231/402 | 3 | 0.0016667 |  | ВРУ-ИТП Д.6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП д.6 | 1250 | 2 | 2 | 0 | 231/402 | 1.3333 | 0.00074074 |  | ВРУ-2 Д.6 | 1250 | 5 | 0 | 8 | 233/405 | 4.3333 | 0.0024074
[9 empty] | ВРУ-2 д.6 | 1250 | 12 | 11 | 13 | 231/402 | 12 | 0.0066667 |  | ВРУ-1 Д.6 КЛ-1 | 1250 | 12 | 21 | 19 | 233/405 | 17.3333 | 0.0096296
[9 empty] | ВРУ-1 д.9 | 1250 | 58 | 33 | 63 | 231/402 | 51.3333 | 0.028519 |  | ВРУ-1 Д.6 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 д.13 к.1 Д.8 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 233/405 | 0.33333 | 0.00018519
[9 empty] | ВРУ-3 Д.9 | 1250 | 60 | 48 | 79 | 231/402 | 62.3333 | 0.03463 |  | ВРУ-1 д.13 к.1 Д.8 КЛ-1 | 1250 | 2 | 2 | 4 | 233/405 | 2.6667 | 0.0014815
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 д.13 к.1 Д.8 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 д.9 | 1250 | 5 | 8 | 8 | 231/402 | 7 | 0.0038889 |  | ВРУ-2 д.13 к.1 Д.8 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 д.9 | 1250 | 70 | 66 | 64 | 231/402 | 66.6667 | 0.037037 |  | ВРУ-2 д.13 к.1 Д.8 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 д.13 к.1 Д.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | Резерв | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | Резерв | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1250 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 |  | Резерв | 1250 |  |  |  | 233/405 | 0 | 0
| 30,06,2020 | 20:00 | 20 | 0.13056 | 0.11528 | тп | МРЭС | 924 | тр-р №1 | 1000 | 146 | 178.5 | 188 | 227/401 | 170.8333 | 0.11863 |  | тр-р №2 | 1000 | 166 | 145.5 | 152 | 227/400 | 154.5 | 0.10729 |  | 0.22593 | 774.0741
[9 empty] | ВРУ-1 д.3 | 1000 | 22 | 30 | 24 | 227/401 | 25.3333 | 0.017593 |  | ВРУ-1 д.3 | 1000 | 36 | 44 | 40 | 227/400 | 40 | 0.027778
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 227/401 | 5 | 0.0034722 |  |  | 1000 |  |  |  | 227/400
[9 empty] | ВРУ-ИТП д.3 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 227/401 | 3.8333 | 0.002662 |  | ВРУ-2 д.3 | 1000 | 15 | 11 | 13 | 227/400 | 13 | 0.0090278
[9 empty] | ВРУ-2 д.3 | 1000 | 5.5 | 2 | 4 | 227/401 | 3.8333 | 0.002662 |  | ВРУ-ИТП д.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 д.4 | 1000 | 40 | 34 | 40 | 227/401 | 38 | 0.026389 |  | ВРУ-1 д.4 | 1000 | 26 | 14 | 18 | 227/400 | 19.3333 | 0.013426
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 227/401 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 227/400
[9 empty] | ВРУ-2 д.4 | 1000 | 12 | 18 | 19 | 227/401 | 16.3333 | 0.011343 |  | ВРУ-2 д.4 | 1000 | 24 | 29 | 26 | 227/400 | 26.3333 | 0.018287
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 227/401 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 227/400
[9 empty] | ВРУ-3 д.4 | 1000 | 0 | 4.5 | 3 | 227/401 | 2.5 | 0.0017361 |  | ВРУ-4 д.4 | 1000 | 13 | 1 | 4 | 227/400 | 6 | 0.0041667
[9 empty] | ВРУ-4 д.4 | 1000 | 0 | 2 | 2 | 227/401 | 1.3333 | 0.00092593 |  | ВРУ-1 д.2 | 1000 | 25 | 15 | 19 | 227/400 | 19.6667 | 0.013657
[9 empty] | ВРУ-2 д.2 | 1000 | 28 | 30 | 28 | 227/401 | 28.6667 | 0.019907 |  |  | 1000 |  |  |  | 227/400 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 227/401 |  |  |  | ВРУ-2 д.2 | 1000 | 23 | 25 | 28 | 227/400
[9 empty] | ВРУ-1 д.2 | 1000 | 12 | 24 | 18 | 227/401 | 18 | 0.0125 |  |  | 1000 |  |  |  | 227/400 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 227/401 |  |  |  | ВРУ-4 (ИТП) д.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/400
[9 empty] | ВРУ-4 (ИТП) д.2 | 1000 | 7 | 7 | 7 | 227/401 | 7 | 0.0048611 |  | ЩНО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 д.2 | 1000 | 1 | 10 | 12 | 227/401 | 7.6667 | 0.0053241 |  | ВРУ-3 Д7 | 1000 | 2 | 2.5 | 2 | 227/400 | 2.1667 | 0.0015046
[9 empty] | ЩНО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 227/401 | 0 | 0 |  | ШНО | 1000 | 2 | 4 | 2 | 227/400 | 2.6667 | 0.0018519
[9 empty] | Автостаянка | 1000 | 13.5 | 12 | 26 | 227/401 |  |  |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 227/400
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 227/401 |  |  |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 227/400
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 227/401 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 227/400 | 0
| 30,06,2020 | 13:35 | -5 | 0.13111 | 0.12278 | тп | МРЭС | 925 | тр-р №1 | 1250 | 214 | 236 | 198 | 239/415 | 216 | 0.12 |  | тр-р №2 | 1250 | 221 | 212.5 | 178 | 239/415 | 203.8333 | 0.11324 |  | 0.23324 | 958.4491
[9 empty] | ВРУ-7 ИТП Грицевца д.4 | 1250 | 13 | 13 | 13 | 239/415 | 13 | 0.0072222 |  | Автомойка | 1250 | 28 | 50 | 30 | 239/415 | 36 | 0.02
[9 empty] | ВРУ-8 ВНС Грицевца д.4 | 1250 | 3.5 | 3 | 3 | 239/415 | 7.6667 | 0.0042593 |  | ВРУ-5 Петлякова д.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 Грицевца д,4 | 1250 | 9 | 7 | 7 | 239/415 | 0.83333 | 0.00046296 |  | ВРУ-2 Петлякова д.5 КЛ-1 | 1250 | 26 | 40 | 12 | 239/415 | 26 | 0.014444
[9 empty] | ВРУ-5 Грицевца д,4 | 1250 | 0 | 1.5 | 1 | 239/415 | 0.83333 | 0.00046296 |  | ВРУ-2 Петлякова д.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Грицевца д,4 | 1250 | 20 | 24 | 19 | 239/415 | 21 | 0.011667 |  | ВРУ-4 Петлякова д.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 Петлякова д.5 | 1250 | 2.5 | 5.5 | 5 | 239/415 | 4.3333 | 0.0024074 |  | ВРУ-1 Петлякова д.5 КЛ-1 | 1250 | 32 | 24 | 26 | 239/415 | 27.3333 | 0.015185
[9 empty] | ВРУ-4 Грицевца д,4 КЛ-1 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Петлякова д.5 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 Грицевца д,4 КЛ-2 | 1250 | 22 | 42 | 22 | 239/415 | 28.6667 | 0.015926 |  | ВРУ-3 Петлякова д.5 | 1250 | 2 | 3.5 | 3 | 239/415 | 2.8333 | 0.0015741
[9 empty] | ВРУ-2 Грицевца д,4 КЛ-1 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 Грицевца д,4 КЛ-1 | 1250 | 18 | 16 | 16 | 239/415 | 16.6667 | 0.0092593
[9 empty] | ВРУ-2 Грицевца д,4 КЛ-2 | 1250 | 14 | 48 | 31 | 239/415 | 31 | 0.017222 |  | ВРУ-1 Грицевца д,4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 Грицевца д,4 КЛ-1 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 ИТП Грицевца д.4 | 1250 | 2 | 2 | 3 | 239/415 | 2.3333 | 0.0012963
[9 empty] | ВРУ-3 Грицевца д,4 КЛ-2 | 1250 | 48 | 20 | 25 | 239/415 | 31 | 0.017222 |  | ВРУ-8 ВНС Грицевца д.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-5 Петлякова д.5 | 1250 | 8 | 8 | 9 | 239/415 | 8.3333 | 0.0046296 |  | ВРУ-6 Грицевца д,4 | 1250 | 7 | 3 | 5 | 239/415 | 5 | 0.0027778
[9 empty] | ВРУ-2 Петлякова д.5 КЛ-1 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 Грицевца д,4 | 1250 | 0 | 2 | 2 | 239/415 | 1.3333 | 0.00074074
[9 empty] | ВРУ-2 Петлякова д.5 КЛ-2 | 1250 | 40 | 28 | 29 | 239/415 | 32.3333 | 0.017963 |  | ВРУ-4 Грицевца д,4 КЛ-1 | 1250 | 36 | 20 | 25 | 239/415 | 27 | 0.015
[9 empty] | ВРУ-3 Петлякова д.5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 Грицевца д,4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 Петлякова д.5 | 1250 | 34 | 36 | 34 | 239/415 | 34.6667 | 0.019259 |  | ВРУ-3 Грицевца д,4 | 1250 | 34 | 30 | 31 | 239/415 | 31.6667 | 0.017593
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Грицевца д,4 КЛ-1 | 1250 | 36 | 22 | 25 | 239/415 | 27.6667 | 0.01537
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 Грицевца д,4 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 239/415 | 0 | 0
| 2020-02-05 | 12:05 | -5 | 0.027431 | 0 | тп | МРЭС | 926 | тр-р №1 | 1000 | 39.5 | 38 | 14 | 235/407 | 30.5 | 0.021181 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | 0.021181 | 978.8194
[9 empty] | ВРУ-1 к.40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 к.40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к.40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.40 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[9 empty] | Храм | 1000 | 5 | 23 | 4 | 235/407 | 10.6667 | 0.0074074 |  | Гимназия | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[9 empty] | Гимназия | 1000 | 3.5 | 6 | 6 | 235/407 | 5.1667 | 0.003588 |  | б/б храм | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[9 empty] | Механизация | 1000 | 3 | 1 | 1 | 235/407 | 13 | 0.0090278 |  | Механизация | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 | 28 | 8 | 3 | 235/407 | 0 | 0 |  | Механизация | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 235/407 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
| 2020-02-28 | 19:40 | -1 | 0.28222 | 0.11556 | тп | МРЭС | 927 | тр-р №1 | 1250 | 406 | 508 | 446 | 231/407 | 453.3333 | 0.25185 |  | тр-р №2 | 1250 | 208 | 208 | 208 | 236/409 | 208 | 0.11556 |  | 0.36741 | 790.7407
[9 empty] | ЛОС (КИС) | 1250 | 88 | 86 | 89 | 231/407 | 87.6667 | 0.048704 |  | ЛОС (КИС) | 1250 | 2 | 0 | 0 | 236/409 | 0.66667 | 0.00037037
[9 empty] | ВРУ-1 ШКОЛА | 1250 | 145 | 157 | 125 | 231/407 | 98 | 0.054444 |  | ВРУ-1 | 1250 | 24 | 28 | 20 | 236/409 | 24 | 0.013333
|  |  |  | ШКОЛА |  |  |  |  | ВРУ-2 ШКОЛА | 1250 | 78 | 106 | 110 | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 | 1250 | 90 | 82 | 94 | 236/409 | 88.6667 | 0.049259
[9 empty] | ШНО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0 |  | ИТП ШКОЛА | 1250 | 92 | 98 | 94 | 236/409 | 94.6667 | 0.052593
[9 empty] | ИТП ШКОЛА | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0 |  | Резерв | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | МЕХ. И СТ-ВО ШКОЛА | 1250 | 95 | 159 | 122 | 231/407 | 125.3333 | 0.06963 |  | Резерв | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2020-02-05 | 9:45 | -5 | 0.13542 | 0.19514 | тп | МРЭС | 928 | тр-р №1 | 1000 | 195 | 194 | 193 | 236/408 | 194 | 0.13472 |  | тр-р №2 | 1000 | 280 | 280 | 281 | 236/408 | 280.3333 | 0.19468 |  | 0.3294 | 670.6019
| 2020-01-02 | 19:10 | 3 | 0.82778 | 0.58194 | тп | МРЭС | 929 | тр-р №1 | 1000 | 912 | 1137 | 1192 | 226/396 | 1080.3333 | 0.75023 |  | тр-р №2 | 1000 | 828 | 712 | 838 | 226/396 | 792.6667 | 0.55046 |  | 1.3007 | -300.6944
[9 empty] | ВРУ-7 К12 д.2 | 1000 | 5 | 4 | 8 | 226/396 | 5.6667 | 0.0039352 |  | ВРУ-1 Д.2 | 1000 | 94 | 91 | 83 | 226/396 | 89.3333 | 0.062037
[9 empty] | ВРУ-4 Д.2 | 1000 | 4 | 3 | 3 | 226/396 | 38 | 0.026389 |  | ВРУ-3 Д2 | 1000 | 91 | 70 | 79 | 226/396 | 80 | 0.055556
[9 empty] | ВРУ-2 Д.2 | 1000 | 41 | 46 | 27 | 226/396 | 172 | 0.11944 |  | ВРУ-5 Д.2 | 1000 | 41 | 36 | 98 | 226/396 | 58.3333 | 0.040509
[9 empty] | ВРУ-1 Д.2 | 1000 | 124 | 262 | 130 | 226/396 | 172 | 0.11944 |  | ВРУ-ИТП Д.5 | 1000 | 144 | 133 | 131 | 226/396 | 136 | 0.094444
[9 empty] | ВРУ-3 Д3 | 1000 | 130 | 138 | 144 | 226/396 | 137.3333 | 0.09537 |  | ВРУ-3 Д.5 | 1000 | 12 | 10 | 14 | 226/396 | 12 | 0.0083333
[9 empty] | ВРУ-2 Д.5 | 1000 | 136 | 98 | 188 | 226/396 | 140.6667 | 0.097685 |  | ВРУ-2 Д.5 | 1000 | 113 | 98 | 93 | 226/396 | 101.3333 | 0.07037
[9 empty] | ВРУ-1 Д.5 | 1000 | 100 | 184 | 264 | 226/396 | 182.6667 | 0.12685 |  | ВРУ-1 Д.5 | 1000 | 114 | 123 | 139 | 226/396 | 125.3333 | 0.087037
[9 empty] | ВРУ-3 Д.5 | 1000 | 41 | 28 | 34 | 226/396 | 34.3333 | 0.023843 |  | ВРУ-2 Д.2 | 1000 | 93 | 29 | 28 | 226/396 | 50 | 0.034722
[9 empty] | ВРУ-5 Д.2 | 1000 | 64 | 139 | 121 | 226/396 | 108 | 0.075 |  | СВЕТОФОР | 1000 | 31 | 0 | 0 | 226/396 | 10.3333 | 0.0071759
[9 empty] | ВРУ-ИТП Д.5 | 1000 | 100 | 104 | 98 | 226/396 | 100.6667 | 0.069907 |  | ВИС Д2 | 1000 | 34 | 68 | 94 | 226/396 | 65.3333 | 0.04537
[9 empty] | ВРУ-8 Д.5 | 1000 | 73 | 68 | 114 | 226/396 | 85 | 0.059028 |  | ВРУ-4 Д.2 | 1000 | 61 | 54 | 79 | 226/396 | 64.6667 | 0.044907
[9 empty] | Вертикаль | 1000 | 94 | 63 | 61 | 226/396 | 72.6667 | 0.050463
[9 empty] | ШНО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/396 | 0 | 0
| 2020-01-08 | 18:38 | 0 | 0.17167 | 0.12556 | тп | МРЭС | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 309 | 252 | 292 | 227/402 | 284.3333 | 0.15796 |  | тр-р №2 | 1250 | 172 | 224 | 226 | 227/402 | 207.3333 | 0.11519 |  | 0.27315 | 908.5648
[9 empty] | ВРУ-1 Д.6 | 1250 | 43 | 58 | 63 | 227/402 | 54.6667 | 0.03037 |  | ВРУ-6 К.14 | 1250 | 11 | 9 | 6 | 227/402 | 8.6667 | 0.0048148
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-6 К.13 | 1250 | 21 | 30 | 29 | 227/402
[9 empty] | ВРУ-6 К.14 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 227/402 | 4.6667 | 0.0025926 |  | ВРУ-8 К.13 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 227/402 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 К.12 | 1250 | 7 | 4 | 3 | 227/402 | 4.6667 | 0.0025926 |  | ВРУ-6 К.13 д.4 | 1250 | 13 | 10 | 11 | 227/402 | 11.3333 | 0.0062963
[9 empty] | ВНС К.14 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 227/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 К.13 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 227/402 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 ДЕТ.САД ИТП | 1250 | 0 | 0 | 0 | 227/402 | 0 | 0 | [6 empty] | 227/402
[9 empty] | ВРУ-1 ДЕТ.САД | 1250 | 10 | 2 | 14 | 227/402 | 8.6667 | 0.0048148 |  | ВРУ-3 К.13 | 1250 | 27 | 24 | 31 | 227/402 | 27.3333 | 0.015185
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 К.13 | 1250 | 21 | 58 | 55 | 227/402 | 44.6667 | 0.024815
[9 empty] | ВРУ-8 К.13 | 1250 | 4 | 6 | 3 | 227/402 | 4.3333 | 0.0024074 | [6 empty] | 227/402
[9 empty] | ВРУ-4 К.13 | 1250 | 9 | 1 | 1 | 227/402 | 3.6667 | 0.002037 |  | ВРУ-1 К.13 | 1250 | 19 | 20 | 24 | 227/402 | 21 | 0.011667
[9 empty] | ВРУ-7 К.13 | 1250 | 23 | 18 | 9 | 227/402 | 16.6667 | 0.0092593 | [6 empty] | 227/402
[9 empty] | ВРУ-6 К.13 | 1250 | 19 | 11 | 12 | 227/402 | 14 | 0.0077778 |  | ВРУ-2 ДЕТ.САД | 1250 | 4 | 10 | 11 | 227/402 | 8.3333 | 0.0046296
[9 empty] | ВРУ-5 К.13 | 1250 | 64 | 30 | 38 | 227/402 | 44 | 0.024444
[10 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ДЕТ.САД ИТП | 1250 | 2 | 1 | 1 | 227/402 | 1.3333 | 0.00074074
[9 empty] | ВРУ-3 К.13 | 1250 | 30 | 34 | 48 | 227/402 | 37.3333 | 0.020741 |  | ВРУ-7 К.13 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 227/402 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ВНС К.14 | 1250 | 5 | 5 | 4 | 227/402 | 4.6667 | 0.0025926
[9 empty] | ВРУ-2 К.13 | 1250 | 45 | 59 | 61 | 227/402 | 55 | 0.030556 |  | ВРУ-4 К.13 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 225/395 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1250 | 49 | 57 | 54 | 227/402 | 53.3333 | 0.02963
[9 empty] | ВРУ-1 К.13 | 1250 | 55 | 29 | 40 | 227/402 | 41.3333 | 0.022963
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0
| 2020-01-02 | 21:55 | 3 | 0.20417 | 0.11528 | тп | МРЭС | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 294 | 243 | 240 | 226/396 | 259 | 0.17986 | 1 | тр-р №2 | 1000 | 151 | 161 | 166 | 226/396 | 159.3333 | 0.11065 |  | 0.29051 | 709.4907
[8 empty] | 1 | ВРУ-5 Д.6 | 1000 | 16 | 13 | 23 | 226/396 | 17.3333 | 0.012037 | 2 | ВРУ-5 Д.6 | 1000 | 33 | 24 | 20 | 226/396 | 25.6667 | 0.017824
[8 empty] | 2 | [5 empty] | 226/396 |  |  | 3 | [5 empty] | 226/396
[8 empty] | 3 | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/396 | 29.6667 | 0.020602 | 4 | ВРУ-7 Д.6 | 1000 | 16 | 24 | 23 | 226/396 | 21 | 0.014583
[8 empty] | 4 | ИТП Д.6 | 1000 | 34 | 26 | 29 | 226/396 | 29.6667 | 0.020602 | 5 | [5 empty] | 226/396
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 Д.6 | 1000 | 31 | 24 | 19 | 226/396 | 24.6667 | 0.01713 | 6 | ВРУ-4 Д.6 | 1000 | 25 | 29 | 29 | 226/396 | 27.6667 | 0.019213
[8 empty] | 6 | [5 empty] | 226/396 | 0 |  | 7 |  | 1000 |  |  |  | 226/396
[8 empty] | 7 | ВРУ-7 Д.6 | 1000 | 12 | 8 | 10 | 226/396 | 10 | 0.0069444 | 8 | ВРУ-3 Д.6 | 1000 | 12 | 8 | 11 | 226/396 | 10.3333 | 0.0071759
[8 empty] | 8 | [5 empty] | 226/396 |  |  | 9 | [5 empty] | 226/396
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 Д.6 | 1000 | 63 | 54 | 39 | 226/396 | 52 | 0.036111 | 10 | ВРУ ИТП луч Б | 1000 | 13 | 13 | 10 | 226/396 | 12 | 0.0083333
[8 empty] | 10 | [5 empty] | 226/396 |  |  | 11 | ВРУ-3 Д.16 | 1000 | 13 | 16 | 12 | 226/396 | 13.6667 | 0.0094907
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 Д.6 | 1000 | 51 | 40 | 43 | 226/396 | 44.6667 | 0.031019 | 12 | ВРУ ИТП Д.16 | 1000 | 6 | 4 | 9 | 226/396 | 6.3333 | 0.0043981
[8 empty] | 12 | [5 empty] | 226/396 |  |  | 13 | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/396 |  | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-8 Д.6 | 1000 | 56 | 43 | 51 | 226/396 | 50 | 0.034722 | 14 | ВРУ-2 Д.6 | 1000 | 16 | 19 | 23 | 226/396 | 19.3333 | 0.013426
[8 empty] | 14 | [5 empty] | 226/396 |  |  | 15 | [5 empty] | 226/396
[8 empty] | 15 | ВРУ-3 Д.11 | 1000 | 31 | 30 | 26 | 226/396 | 29 | 0.020139 | 16 | ВРУ-8 Д.6 | 1000 | 16 | 24 | 29 | 226/396 | 23 | 0.015972
[8 empty] | 16 | [5 empty] | 226/396 |  |  | 17
[8 empty] | 17 | ИТП Д.11 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/396 | 0 | 0 | 18
[8 empty] | 18 | [8 empty] | 19
19
| 2020-02-05 | 11:10 | -5 | 0.14111 | 0.14639 | тп | МРЭС | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 254 | 205.8 | 193 | 235/404 | 217.6 | 0.12089 | 9212 | тр-р №2 | 1250 | 180.5 | 263.5 | 195 | 222/392 | 213 | 0.11833 |  | 0.23922 | 950.9722
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 Д.21 | 1250 | 24 | 26 | 26 | 235/404 | 25.3333 | 0.014074 | 1 | ВРУ-2 Д.22 | 1250 | 1 | 1 | 3 | 222/392 | 1.6667 | 0.00092593
[8 empty] | 2 | [8 empty] | 2
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 Д.21 | 1250 | 14 | 12 | 12 | 235/404 | 12.6667 | 0.007037 | 3 | ВРУ-1 Д.22 | 1250 | 46 | 48 | 46 | 222/392 | 46.6667 | 0.025926
[8 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-4 Д.20 | 1250 | 42 | 40 | 39 | 235/404 | 40.3333 | 0.022407 | 5 | ВРУ-6 Д.20 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 222/392 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-5 Д.20 | 1250 | 32 | 7 | 13 | 235/404 | 17.3333 | 0.0096296 | 6 | ВРУ-2 Д.20 | 1250 | 31 | 19 | 23 | 222/392 | 24.3333 | 0.013519
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 Д.20 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/404 | 0 | 0 | 7
[8 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | ВРУ-5 Д.20 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 222/392 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 Д.20 | 1250 | 54 | 42 | 45 | 235/404 | 47 | 0.026111 | 9 | ВРУ-1 Д.20 | 1250 | 59 | 120 | 73 | 222/392 | 84 | 0.046667
[8 empty] | 10 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 222/392
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 Д.22 | 1250 | 26 | 50 | 30 | 235/404 | 35.3333 | 0.01963 | 11 | ВРУ-2 Д.21 | 1250 | 0 | 16 | 2 | 222/392 | 6 | 0.0033333
[8 empty] | 12 | [8 empty] | 12 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-6 Д.20 | 1250 | 33 | 2.3 | 7 | 235/404 | 14.1 | 0.0078333 | 13 | ВРУ-1 Д.21 | 1250 | 36 | 52 | 40 | 222/392 | 42.6667 | 0.023704
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 Д.22 | 1250 | 6 | 3 | 3 | 235/404 | 4 | 0.0022222 | 14
[8 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | ВРУ-4 Д.20 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 222/392 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-7 ИТП Д.20 | 1250 | 15 | 12 | 10 | 235/404 | 12.3333 | 0.0068519 | 16 | ВРУ-3 ИТП Д.21 | 1250 | 6 | 6.5 | 7 | 222/392 | 6.5 | 0.0036111
[8 empty] | 17 | ВРУ-3 ИТП Д.22 | 1250 | 0 | 1.5 | 0 | 235/404 | 0.5 | 0.00027778 | 17 | ВРУ-3 ИТП Д.22 | 1250 | 0 | 1 | 1 | 222/392 | 0.66667 | 0.00037037
[8 empty] | 18 | ВРУ-3 ИТП Д.21 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/404 | 0 | 0 | 18 | СВЕТОФОР ЦОДД | 1250 | 1.5 |  |  | 222/392 | 0.5 | 0.00027778
[8 empty] | 19 | ООО ВЕРТИКАЛЬ | 1250 | 8 | 10 | 8 | 235/404 | 8.6667 | 0.0048148 | 19 | ШНО ВВОД 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 222/392 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | НАР. ОСВЕЩЕНИЕ | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/404 | 0 | 0 | 20
[8 empty] | 21 | СВЕТОФОР ЦОДД | 1250 | 0 |  |  | 235/404 | 0 | 0 | 21
| 2020-01-08 | 17:13 | 0 | 0.22667 | 0.15278 | тп | МРЭС | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 408 | 346 | 337 | 228/399 | 363.6667 | 0.20204 |  | тр-р №2 | 1250 | 275 | 223 | 240 | 228/399 | 246 | 0.13667 |  | 0.3387 | 826.6204
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 ИТП Д/САД | 1250 | 4 | 3 | 3 | 228/399 | 3.3333 | 0.0018519 | 1 | ВРУ-1 ИТП Д/САД | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/399 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-6 Д.23 | 1250 | 2 | 3 | 3 | 228/399 | 2.6667 | 0.0014815 | 2 | ВРУ-6 Д.23 | 1250 | 15 | 9 | 13 | 228/399 | 12.3333 | 0.0068519
[8 empty] | 3 | [8 empty] | 3
[8 empty] | 4 | ВРУ-4 Д.23 | 1250 | 25 | 40 | 37 | 228/399 | 34 | 0.018889 | 4 | ВРУ-4 Д.23 | 1250 | 63 | 48 | 67 | 228/399 | 59.3333 | 0.032963
[8 empty] | 5 | [8 empty] | 5
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 Д.23 | 1250 | 58 | 44 | 67 | 228/399 | 56.3333 | 0.031296 | 6 | ВРУ-3 Д.23 | 1250 | 44 | 39 | 51 | 228/399 | 44.6667 | 0.024815
[8 empty] | 7 | [8 empty] | 7
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 Д.23 | 1250 | 73 | 63 | 69 | 228/399 | 68.3333 | 0.037963 | 8 | ВРУ-2 Д.23 | 1250 | 73 | 58 | 40 | 228/399 | 57 | 0.031667
[8 empty] | 9 | [8 empty] | 9 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-5 Д.23 | 1250 | 30 | 16 | 13 | 228/399 | 19.6667 | 0.010926 | 10 | ВРУ-5 Д.23 | 1250 | 6 | 3 | 5 | 228/399 |  | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 Д.23 | 1250 | 59 | 35 | 28 | 228/399 | 40.6667 | 0.022593 | 11 | ВРУ-1 Д.23 | 1250 | 35 | 29 | 40 | 228/399 | 34.6667 | 0.019259
[8 empty] | 12 | [8 empty] | 12
[8 empty] | 13 | ВРУ-3 Д.20 | 1250 | 44 | 37 | 29 | 228/399 | 36.6667 | 0.02037 | 13 | ВРУ-3 Д.20 | 1250 | 25 | 23 | 50 | 228/399 | 32.6667 | 0.018148
[8 empty] | 14 | [6 empty] | 0 |  | 14
[8 empty] | 15 | ВРУ-Д/САД 36 | 1250 | 21 | 19 | 26 | 228/399 | 22 | 0.012222 | 15 | ВРУ-Д/САД 36 | 1250 | 8 | 7 | 8 | 228/399 | 7.6667 | 0.0042593
[8 empty] | 16 | [8 empty] | 16 |  |  | 7 | 4 | 8
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 ВП-2 ПОЛИКЛИНИКА КЛ-1 | 1250 | 49 | 51 | 33 | 228/399 | 44.3333 | 0.02463 | 17 | ВРУ-1 ВП-2 ПОЛИКЛИНИКА | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/399 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | [8 empty] | 18
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 ВП-1 ПОЛИКЛИНИКА КЛ-1 | 1250 | 43 | 35 | 29 | 228/399 | 35.6667 | 0.019815 | 19 | ВРУ-1 ВП-1 ПОЛИКЛИНИКА | 1250 | 7 | 10 | 11 | 228/399 | 9.3333 | 0.0051852
[8 empty] | 20 | [8 empty] | 20
| 2020-01-08 | 16:22 | 0 | 0.21528 | 0.11736 | тп | МРЭС | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 233 | 310 | 282 | 232/398 | 275 | 0.19097 |  | тр-р №2 | 1000 | 169 | 137 | 152 | 230/396 | 152.6667 | 0.10602 |  | 0.29699 | 703.0093
[8 empty] | 1 | ЦТП-ВРУ | 1000 | 56 | 57 | 57 | 232/398 | 56.6667 | 0.039352 | 1 | ЦТП-ВРУ | 1000 | 26 | 26 | 27 | 230/396 | 26.3333 | 0.018287
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 К.25 КЛ-1 | 1000 |  |  |  | 232/398 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-2 К.26А КЛ-1 | 1000 | 44 | 39 | 42 | 230/396 | 41.6667 | 0.028935
[8 empty] | 3 | КЛ-2 | 1000 | 38 | 100 | 74 | 232/398 | 70.6667 |  | 3 | КЛ-2
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 К.24 КЛ-1 | 1000 | 68 | 75 | 80 | 232/398 | 74.3333 | 0.05162 | 4 | ВРУ-2 К.24 КЛ-1 | 1000 | 46 | 40 | 43 | 230/396 | 43 | 0.029861
[8 empty] | 5 | КЛ-2 |  |  |  |  | 232/398 |  |  | 5 | КЛ-2
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 К.26А КЛ-1 | 1000 | 70 | 78 | 69 | 232/398 | 72.3333 | 0.050231 | 6 | ВРУ-2 К.25 КЛ-1 | 1000 | 38 | 30 | 40 | 230/396 | 36 | 0.025
[8 empty] | 7 | КЛ-2 |  |  |  |  | 232/398 |  |  | 7 | КЛ-2 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 8 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 8 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 9 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 9 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 10 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 10 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 11 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 11 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 12 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 12 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 13 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 13 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 14 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 14 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 15 | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  | 15 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 16 | МЕАНИЗАЦИЯ | 1000 | 0 | 0 | 2 | 232/398 | 0.66667 | 0.00046296 | 16 | Резерв | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0
[8 empty] | 17 | [5 empty] | 232/398 |  |  | 17 | МЕХАНИЗАЦИЯ | 1000 | 145 | 2 | 0 | 230/396 | 49
[8 empty] | 18 | ЩНО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232/398 | 0 | 0 | 18 | ЩНО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/396 | 0
[8 empty] | 19 | СВЕТОФОР | 1000 | 1.7 |  |  | 232/398 | 0.56667 | 0.00039352 | 19 | СВЕТОФОР | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/396 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 232/398 |  |  |  | Резерв | 1000
| 2020-01-02 | 15:40 | 3 | 0.16389 | 0.10556 | тп | МРЭС | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 204 | 168 | 236 | 226/396 | 202.6667 | 0.14074 |  | тр-р №2 | 1000 | 139 | 110 | 152 | 226/396 | 133.6667 | 0.092824 |  | 0.23356 | 766.4352
[8 empty] | 1 | ВРУ-3 Д31 ул. Петлякова | 1000 | 34 | 54 | 49 | 226/396 | 45.6667 | 0.031713 | 1 | ВРУ-6 Д31 ул. Петлякова | 1000 | 9 | 4 | 6 | 225/395 | 6.3333 | 0.0043981
[8 empty] | 2 | [5 empty] | 226/396 | 9 |  | 2 | [5 empty] | 225/395 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-6 Д31 ул. Петлякова | 1000 | 6 | 12 | 9 | 226/396 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-3 Д31 ул. Петлякова | 1000 | 26 | 18 | 36 | 225/395 | 26.6667 | 0.018519
[8 empty] | 4 | [5 empty] | 226/396 | 0 |  | 4 | [5 empty] | 225/395 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-4 Д.31 ул. Петлякова | 1000 | 64 | 39 | 31 | 226/396 | 44.6667 | 0.031019 | 5 | ВРУ-4 Д.31 ул. Петлякова | 1000 | 24 | 36 | 34 | 225/395 | 31.3333 | 0.021759
[8 empty] | 6 | [5 empty] | 226/396 | 0 |  | 6 | [5 empty] | 225/395 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 Д.31 ул. Петлякова | 1000 | 20 | 8 | 36 | 226/396 | 21.3333 | 0.014815 | 7 | ВРУ-5 Д.31 ул. Петлякова | 1000 | 16 | 14 | 16 | 225/395 | 15.3333 | 0.010648
[8 empty] | 8 | [5 empty] | 226/396 | 0 |  | 8 | ВРУ-1 Д.31 ул. Петлякова | 1000 | 29 | 14 | 34 | 225/395 | 25.6667 | 0.017824
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 Д.31 ул. Петлякова | 1000 | 49 | 34 | 61 | 226/396 | 48 | 0.033333 | 9 | [5 empty] | 225/395 | 0
[8 empty] | 10 | [5 empty] | 226/396 | 0 |  | 10 | ВРУ-2 Д.31 ул. Петлякова | 1000 | 34 | 24 | 26 | 225/395 | 28 | 0.019444
[8 empty] | 11 | ВРУ-5 ул. Петлякова | 1000 | 31 | 21 | 49 | 226/396 | 33.6667 | 0.02338 | 11 | [5 empty] | 225/395 | 0
[8 empty] | 12 | [8 empty] | 12 | МЕХАНИЗАЦИЯ | 1000 | 4 | 0 | 0 | 225/395 | 1.3333 | 0.00092593
[8 empty] | 13 | [8 empty] | 13 | ЩНО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 225/395 | 0 | 0
ЖК Марьино | 2021-01-14 | 13:05 | 13 | 0.04375 | 0.040972 | РТП | МРЭС | 72 | тр-р №1 | 1000 | 63 | 43 | 57 | 237/410 | 54.3333 | 0.037731 |  | тр-р №2 | 1000 | 53 | 59 | 56 | 237/410 | 56 | 0.038889 |  | 0.07662 | 923.3796
[8 empty] | 1 | резерв | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0 | 1 | вру-2 к7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | к.9 вру-1 | 1000 | 22 | 18 | 10 | 237/410 | 7 | 0.0048611 | 2 | вру-2 к8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | к.8 вру-1 | 1000 | 8 | 6 | 7 | 237/410 | 30.6667 | 0.021296 | 3 | вру-2 к9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | к.7 вру-1 | 1000 | 33 | 19 | 40 | 237/410 | 30.6667 | 0.021296 | 4 | резерв | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | к.9 вру-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0 | 5 | резерв | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | резерв | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0 | 6 | вру-1 к7 | 1000 | 23 | 14 | 25 | 237/410 | 20.6667 | 0.014352
[8 empty] | 7 | резерв | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0 | 7 | вру-1 к8 | 1000 | 21 | 30 | 23 | 237/410 | 24.6667 | 0.01713
[8 empty] | 8 | к.8 вру-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0 | 8 | вру-1 к9 | 1000 | 9 | 15 | 8 | 237/410 | 10.6667 | 0.0074074
[8 empty] | 9 | к.7 вру-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0 | 9 | резерв | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 |  | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0 | 10 |  | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 |  | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0 | 11 |  | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
| 2021-01-14 | 12:45 | 13 | 0.088889 | 0.069444 | ТП | МРЭС | 7201 | тр-р №1 | 1000 | 108 | 76 | 128 | 238/410 | 104 | 0.072222 |  | тр-р №2 | 1000 | 86 | 100 | 54 | 236/415 | 80 | 0.055556 |  | 0.12778 | 872.2222
[8 empty] | 1 | БРП-1 НАРУЖ.ОСВЕЩ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/410 | 0 | 0 | 1 | вру-1 к.1 | 1000 | 10 | 6 | 9 | 236/415 | 8.3333 | 0.005787
[8 empty] | 2 | резерв | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | резерв | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 | 3 | вру-1 к.2 | 1000 | 24 | 32 | 28 | 236/415 | 28 | 0.019444
[8 empty] | 4 | резерв | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | вру-1 к.10 | 1000 | 50 | 30 | 56 | 238/410 | 45.3333 | 0.031481 | 5 | вру-1 к.3 | 1000 | 8 | 32 | 14 | 236/415 | 18 | 0.0125
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | вру-1 к.3 | 1000 | 24 | 16 | 22 | 238/410 | 20.6667 | 0.014352 | 7 | вру-1 к.10 | 1000 | 44 | 30 | 3 | 236/415 | 25.6667 | 0.017824
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | вру-1 к.2 | 1000 | 24 | 30 | 50 | 238/410 | 34.6667 | 0.024074 | 9 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 | 10 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | вру-1 к.1 | 1000 | 10 | 10 | 14 | 238/410 | 11.3333 | 0.0078704 | 11 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 | 2 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1000 |  |  |  | 238/410 | 0 | 0 |  | брп-1 | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0
| 2021-01-14 | 13:05 | 13 | 0.034722 | 0.069444 | тп | МРЭС | 7202 | тр-р №1 | 1000 | 50 | 36 | 36 | 236/409 | 40.6667 | 0.028241 |  | тр-р №2 | 1000 | 100 | 86 | 84 | 237/412 | 90 | 0.0625 |  | 0.090741 | 909.2593
[8 empty] | 1 | корп 6 | 1000 | 6 | 4 | 6 | 236/409 | 5.3333 | 0.0037037 |  | корп 6 | 1000 | 40 | 36 | 38 | 237/412 | 38 | 0.026389
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/409 | 12 | 0.0083333 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 4 | 1000 | 12 | 14 | 10 | 236/409 | 0 | 0 |  | корп 5 | 1000 | 18 | 24 | 14 | 237/412 | 18.6667 | 0.012963
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | корп 5 | 1000 | 32 | 18 | 20 | 236/409 | 23.3333 | 0.016204 |  | корп 4 | 1000 | 42 | 26 | 32 | 237/412 | 33.3333 | 0.023148
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0
| 2021-01-16 |  |  | 0.085979 | 0.022046 | ТП | МРЭС | 7203 | тр-р №1 | 630 | 78 | 13 | 21 | 238/411 | 37.3333 | 0.041152 |  | тр-р №2 | 630 | 20 | 13 | 12 | 237/410 | 15 | 0.016534 |  | 0.057687 | 593.6574
[8 empty] | 1 | ТХ-12 | 630 |  |  |  | 238/411 | 0 | 0 | 1 | ТХ-13 | 630 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ТХ-13 | 630 |  |  |  | 238/411 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 238/411 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | ЦТП | 630 | откл. | откл. | откл. | 237/410 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 4 | ЦТП | 630 | откл. | откл. | откл. | 238/411 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | КНС | 630 | откл. | откл. | откл. | 237/410 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 5 | корп 11 | 630 | 12 | 4 | 10 | 238/411 | 8.6667 | 0.0095532 | 5 | корп 11 | 630 | 6 | 7 | 5 | 237/410 | 6 | 0.0066138
[8 empty] | 6 | корп 12 | 630 | 21 | 9 | 11 | 238/411 | 13.6667 | 0.015065 | 6 | корп 12 | 630 | 9 | 2 | 4 | 237/410 | 5 | 0.0055115
[8 empty] | 7 | корп 13 | 630 | 0 | 0 | 0 | 238/411 | 0 | 0 | 7 | корп 13 | 630 | 5 | 4 | 3 | 237/410 | 4 | 0.0044092
[8 empty] | 8 | КНС | 630 | откл. | откл. | откл. | 238/411 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | ТХ-13 | 630 | откл. | откл. | откл. | 237/410 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 9 | ТХ-29 | 630 | откл. | откл. | откл. | 238/411 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 238/411 | 0 | 0 | 10 | ТХ-4 | 630 | 1 | 1 | 1 | 237/410 | 1 | 0.0011023
[8 empty] | 11 | ТХ-18 | 630 | откл. | откл. | откл. | 238/411 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | ТХ-20 | 630 | откл. | откл. | откл. | 237/410 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 12 | брп 7203 | 630 | 2 | 2 | 3 | 238/411 | 2.3333 | 0.002572 | 10 | брп 7203 | 630 | 1 | 1 | 1 | 237/410 | 1 | 0.0011023
[8 empty] | 13 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 238/411 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 237/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | Мех-я | 630 | 43 | 44 | 42 | 238/411 | 43 | 0.047399 |  | Мех-я | 630 | 23 | 51 | 76 | 237/410 | 50 | 0.055115
| 2021-01-16 |  |  | 0.10527 | 0.01433 | ТП | МРЭС | 7204 | тр-р №1 | 630 | 95.5 | 75 | 89 | 237/411 | 86.5 | 0.095348 |  | тр-р №2 | 630 | 4 | 8 | 13 | 236/409 | 8.3333 | 0.0091858 |  | 0.10453 | 564.1435
[8 empty] | 1 | лос вв-1 | 630 | 86 | 70 | 84 | 237/411 | 80 | 0.088183 | 1 | резерв | 630 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 237/411 | 1.6667 | 0.0018372 | 2 | резерв | 630 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 14 с 1 | 630 | 2 | 1 | 2 | 237/411 | 3 | 0.0033069 | 3 | брп 7204 | 630 | 0 | 0 | 0 | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | корп 15 с 1 ж/п | 630 | 4 | 3 | 2 | 237/411 | 3 | 0.0033069 | 4 | ТХ-5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | корп 15 с 1 н/п | 630 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 | 5 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ТХ-16 | 630 | 1 | 1 | 1 | 237/411 | 1 | 0.0011023 | 6 | ТХ-9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 | 7 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ТХ-23 | 630 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 | 8 | ТХ-16 | 630 | 0 | 0 | 0 | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 | 9 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ТХ-15 | 630 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 | 10 | корп 15 с 1 н/п | 630 | 1 | 0 | 1 | 236/409 | 0.66667 | 0.00073486
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 | 11 | корп 15 с 1ж/п | 630 | 2 | 1 | 1 | 236/409 | 1.3333 | 0.0014697
[8 empty] | 12 | резерв | 630 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 | 12 | корп 14 с 1 | 630 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 236/409 | 2.5 | 0.0027557
[8 empty] | 13 | резерв | 630 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 | 13 | лос с-2 | 630 | 70 | 70 | 69 | 236/409 | 69.6667 | 0.076793
[8 empty] | 14 | резерв | 630 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 | 14 |  | 630 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | брп 7204 | 630 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 237/411 | 2.5 | 0.0027557 |  |  | 630 |  |  |  | 236/409 | 0 | 0
| 2021-01-16 |  |  | 0.061806 | 0.032639 | ТП | МРЭС | 7205 | тр-р №1 | 1000 | 89 | 46 | 42 | 229/413 | 59 | 0.040972 |  | тр-р №2 | 1000 | 47 | 46 | 45 | 237/409 | 46 | 0.031944 |  | 0.072917 | 927.0833
[8 empty] | 1 | корп 3 вру-2 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 229/413 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | корп 3 вру-2 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 237/409 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/413 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 4 вру-3 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 229/413 | 0 | 0 | 3 | корп 4 вру-3 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 237/409 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/413 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | корп 7 вру-4 | 1000 | 2 | 28 | 30 | 229/413 | 20 | 0.013889 | 5 | корп 7 вру-4 | 1000 | 46 | 45 | 44 | 237/409 | 45 | 0.03125
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/413 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | корп 8 вру-5 | 1000 | 6 | 16 | 10 | 229/413 | 10.6667 | 0.0074074 | 7 | корп 8 вру-5 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 237/409 | 1 | 0.00069444
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/413 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | корп 9 вру-6 | 1000 | 11 | 2 | 2 | 229/413 | 5 | 0.0034722 | 9 | корп 9 вру-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | корп 12 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 229/413 | 0 | 0 | 10 | корп 12 вру-1 | 1000 | 4 | 21 | 22 | 237/409 | 15.6667 | 0.01088
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/413 | 0 | 0 | 11 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | вру но | 1000 | 20 | 21 | 19 | 229/413 | 20 | 0.013889 | 8 | вру но | 1000 | 1 | 1 | 1 | 237/409 | 1 | 0.00069444
[8 empty] | 13 | Мех-я | 1000 | 50 | 49 | 48 | 229/413 | 49 | 0.034028 | 8 | Мех-я | 1000 | 21 | 22 | 21 | 237/409 | 21.3333 | 0.014815
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/413 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
| 2021-01-16 |  |  | 0.038889 | 0.0077778 | ТП | МРЭС | 7206 | тр-р №1 | 1250 | 70 | 42 | 47 | 239/413 | 53 | 0.029444 |  | тр-р №2 | 1250 | 14 | 11 | 8 | 235/407 | 11 | 0.0061111 |  | 0.035556 | 1205.5556
[8 empty] | 1 | корп 11 вру-1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | 239/413 | 1 | 0.00055556 | 1 | корп 11 вру-1 | 1250 | 6 | 5 | 4 | 235/407 | 5 | 0.0027778
[8 empty] | 2 | корп 10 вру-2 | 1250 | 4 | 4 | 3 | 239/413 | 0 | 0 | 2 | корп 10 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 239/413 | 7.6667 | 0.0042593 | 3 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | корп 13 вру-2 | 1250 | 11 | 2 | 10 | 239/413 | 7.6667 | 0.0042593 | 4 | корп 13 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 239/413 | 0 | 0 | 5 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | корп 13 вру-1 | 1250 | 20 | 19 | 18 | 239/413 | 19 | 0.010556 | 6 | корп 13 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 239/413 | 0 | 0 | 7 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | корп 15 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/413 | 0 | 0 | 8 | корп 15 вру-2 | 1250 | 5 | 4 | 3 | 235/407 | 4 | 0.0022222
[8 empty] | 9 | корп 15 вру-1 | 1250 | 17 | 16 | 15 | 239/413 | 16 | 0.0088889 | 9 | корп 15 вру-1 | 1250 | 3 | 2 | 1 | 235/407 | 2 | 0.0011111
[8 empty] | 10 | корп 16 вру-2 | 1250 | 3 | 2 | 3 | 239/413 | 2.6667 | 0.0014815 | 10 | корп 16 вру-2 | 1250 | 26 | 2 | 1 | 235/407 | 9.6667 | 0.0053704
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 239/413 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | корп 16 вру-1 | 1250 | 14 | 16 | 15 | 239/413 | 15 | 0.0083333 | 8 | корп 16 вру-1 | 1250 | 12 | 2 | 36 | 235/407 | 16.6667 | 0.0092593
[8 empty] | 13 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 239/413 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0
| 2021-01-16 |  |  | 0.027083 | 0.025 | ТП | МРЭС | 7207 | тр-р №1 | 1000 | 26 | 32 | 39 | 237/408 | 32.3333 | 0.022454 |  | тр-р №2 | 1000 | 30 | 36 | 31 | 237/409 | 32.3333 | 0.022454 |  | 0.044907 | 955.0926
[8 empty] | 1 | брп | 1000 | 2 | 2 | 2 | 237/408 | 2 | 0.0013889 | 1 | лос | 1000 | 18 | 21 | 16 | 237/409 | 18.3333 | 0.012731
[8 empty] | 2 | д.20 вру-1 | 1000 | 3 | 4 | 4 | 237/408 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | д.21 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/408 | 0 | 0 | 3 | д.22 вру-1 | 1000 | 3 | 3 | 4 | 237/409 | 3.3333 | 0.0023148
[8 empty] | 4 | д.22 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/408 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/408 | 0 | 0 | 5 | д.21 вру-1 | 1000 | 6 | 8 | 9 | 237/409 | 7.6667 | 0.0053241
[8 empty] | 6 | лос | 1000 | 21 | 26 | 33 | 237/408 | 26.6667 | 0.018519 | 6 | д.20 вру-1 | 1000 | 3 | 3 | 1 | 237/409 | 2.3333 | 0.0016204
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 237/408 | 0 | 0 | 7 | д.17 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | д.17 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/408 | 0 | 0 | 8 | д.18 вру-1 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 237/409 | 0.66667 | 0.00046296
[8 empty] | 9 | д.14 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/408 | 0 | 0 | 9 | д.19 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/409 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | д.19 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/408 | 0 | 0 | 10 | д.14 вру-1 | 1000 | 3 | 4 | 4 | 237/409 | 3.6667 | 0.0025463
[8 empty] | 11 | д.18 вру-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/408 | 0 | 0 | 11 | брп | 1000 | 1 | 1 | 2 | 237/409 | 1.3333 | 0.00092593
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 237/408 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 237/409
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 237/408 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 237/409
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 237/408 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 237/409
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 237/408 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 237/409 | 0 | 0
| 2021-01-19 | 15:00 | -15 | 0.015556 | 0.0072222 | ТП | МРЭС | 7208 | тр-р №1 | 1250 | 28 | 10 | 13 | 234/406 | 17 | 0.0094444 |  | тр-р №2 | 1250 | 6 | 13 | 9 | 234/405 | 9.3333 | 0.0051852 |  | 0.01463 | 1231.713
[8 empty] | 1 | взу | 1250 | 17 | 10 | 13 | 234/406 | 13.3333 | 0.0074074 | 1 | взу | 1250 | 6 | 13 | 9 | 234/405 | 9.3333 | 0.0051852
[8 empty] | 2 | корп 1 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 2 | корп 1 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 3 |  | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 3 |  | 1250 |  |  |  | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | корп 2 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 4 | корп 2 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 5 |  | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 5 |  | 1250 |  |  |  | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | корп 2 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 6 | корп 2 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 7 |  | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 7 |  | 1250 |  |  |  | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | корп 5 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 8 | корп 5 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | корп 5 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 9 | корп 5 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 10 |  | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 10 |  | 1250 |  |  |  | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | корп 6 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 11 | корп 6 вру-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 12 |  | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 12 |  | 1250 |  |  |  | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | корп 6 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 13 | корп 6 вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | бку | 1250 | 11 | 10 | 10 | 234/406 | 10.3333 | 0.0057407 | 14 | бку | 1250 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[10 empty] | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  | 234/405 | 0 | 0
| 2021-01-16 | 15:00 | -15 | 0 | 0 | ТП | МРЭС | 7209 | тр-р №1 | 630 | откл. | откл. | откл. | 234/406 | #VALUE! | #VALUE! |  | тр-р №2 | 630 | откл. | откл. | откл. | 234/405 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
ЖК ГРИН ПАРК | 2020-07-27 | 18:10 | 21 | 0.19705 | 0.16233 | тп | МРЭС | 43021 | тр-р №1 | 1600 | 443 | 454 | 421.5 | 231/398 | 439.5 | 0.19076 |  | тр-р №2 | 1600 | 374 | 349 | 316 | 231/398 | 346.3333 | 0.15032 |  | 0.34107 | 1054.2824
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-1 | 1600 | 176 | 180 | 150 | 231/398 | 168.6667 | 0.073206
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 | 1600 | 140 | 150 | 130 | 231/398 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 121.6667 | 0.052807 | 3 | ВРУ-3 | 1600 | 132 | 100 | 115 | 231/398 | 115.6667 | 0.050203
[8 empty] | 4 | ВРУ-4 | 1600 | 125 | 130 | 110 | 231/398 | 121.6667 | 0.052807 | 4 | ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-5 | 1600 | 100 | 90 | 110 | 231/398 | 100 | 0.043403 | 5 | ВРУ-5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-6 | 1600 | 60 | 50 | 55 | 231/398 | 55 | 0.023872 | 6 | ВРУ-6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-8 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0 | 8 | ВРУ-8 | 1600 | 57 | 60 | 42 | 231/398 | 53 | 0.023003
[8 empty] | 9 | ВРУ-9 | 1600 | 10 | 20 | 10 | 231/398 | 13.3333 | 0.005787 | 9 | ВРУ-9 | 1600 | 5 | 6 | 7 | 231/398 | 6 | 0.0026042
[8 empty] | 10 | ВРУ-ИТП | 1600 | 2 | 2 | 1.5 | 231/398 | 1.8333 | 0.00079572 | 10 | ВРУ-ИТП | 1600 | 4 | 3 | 2 | 231/398 | 3 | 0.0013021
[8 empty] | 11 | ВРУ ДОУ | 1600 | 6 | 12 | 5 | 231/398 | 7.6667 | 0.0033275 | 11 | ВРУ-ДОУ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/398 | 0 | 0
12
| 2020-07-27 | 18:40 | 21 | 0.17405 | 0.14497 | тп | МРЭС | 43022 | тр-р №1 | 1600 | 395 | 401 | 380 | 229/329 | 392 | 0.17014 |  | тр-р №2 | 1600 | 323 | 319.5 | 334 | 230/398 | 325.5 | 0.14128 |  | 0.31141 | 1101.7361
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 | 1600 | 76 | 80 | 72 | 229/329 | 76 | 0.032986 | 1 | ВРУ-1 | 1600 | 60 | 58 | 70 | 230/398 | 62.6667 | 0.027199
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 | 1600 | 64 | 70 | 50 | 229/329 | 25.3333 | 0.010995 | 2 | ВРУ-2 | 1600 | 92 | 108 | 97 | 230/398 | 99 | 0.042969
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 | 1600 | 32 | 20 | 24 | 229/329 | 64 | 0.027778 | 3 | ВРУ-3 | 1600 | 60 | 44 | 52 | 230/398 | 52 | 0.022569
[8 empty] | 4 | ВРУ-4 | 1600 | 60 | 70 | 62 | 229/329 | 64 | 0.027778 | 4 | ВРУ-4 | 1600 | 40 | 32 | 30 | 230/398 | 34 | 0.014757
[8 empty] | 5 | ВРУ-5 | 1600 | 54 | 45 | 52 | 229/329 | 50.3333 | 0.021846 | 5 | ВРУ-5 | 1600 | 44 | 51 | 48 | 230/398 | 47.6667 | 0.020689
[8 empty] | 6 | ВРУ-6 | 1600 | 80 | 78 | 90 | 229/329 | 82.6667 | 0.03588 | 6 | ВРУ-6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-7 | 1600 | 14 | 21 | 18 | 229/329 | 17.6667 | 0.0076678 | 7 | ВРУ-7 | 1600 | 14 | 15 | 21 | 230/398 | 16.6667 | 0.0072338
[8 empty] | 8 | ВРУ-9 | 1600 | 13 | 15 | 10 | 229/329 | 12.6667 | 0.0054977 | 8 | ВРУ-9 | 1600 | 10 | 8 | 12 | 230/398 | 10 | 0.0043403
[8 empty] | 9 | ВРУ-ИТП | 1600 | 2 | 2 | 2 | 229/329 | 2 | 0.00086806 | 9 | ВРУ-ИТП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/329 | 0 | 0 | 10 | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[17 empty] | 11 | офис продаж | 1600 | 3 | 3.5 | 4 | 230/398 | 3.5 | 0.0015191
| 2020-07-27 | 19:10 | 20 | 0.17674 | 0.14722 | тп | МРЭС | 43024 | тр-р №1 | 1000 | 221 | 254.5 | 226 | 235/405 | 233.8333 | 0.16238 |  | тр-р №2 | 1000 | 212 | 174.5 | 167 | 230/398 | 184.5 | 0.12813 |  | 0.29051 | 709.4907
[8 empty] | 1 | ВРУ-6 ВВ-1 | 1000 | 14 | 20 | 15 | 235/405 | 16.3333 | 0.011343 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 2 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 2 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-11 ВВ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 | 3 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 4 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-3 ВВ-2 | 1000 | 24 | 18 | 19 | 230/398 | 20.3333 | 0.01412
[8 empty] | 5 | ВРУ-5 ВВ-1 | 1000 | 40 | 45 | 35 | 235/405 | 40 | 0.027778 | 5 | ВРУ-10 ВВ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 6 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 6 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ ЦТП ВВ-1 | 1000 | 2 | 2.5 | 2 | 235/405 | 2.1667 | 0.0015046 | 7 | ВРУ-4 ВВ-2 | 1000 | 44 | 29 | 32 | 230/398 | 35 | 0.024306
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 ВВ-5 | 1000 | 14 | 10 | 11 | 235/405 | 11.6667 | 0.0081019 | 8 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 9 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 9 | ВРУ ЦТП ВВ-2 | 1000 | 3 | 3 | 3 | 230/398 | 3 | 0.0020833
[8 empty] | 10 | ВРУ-3 ВВ-1 | 1000 | 8 | 18 | 12 | 235/405 | 12.6667 | 0.0087963 | 10 | ВРУ-2 ВВ-2 | 1000 | 34 | 28 | 31 | 230/398 | 31 | 0.021528
[8 empty] | 11 | ВРУ-10 ВВ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 | 11 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 12 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 |  | 12 | ВРУ-8 ВВ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-9 ВВ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 | 13 | ВРУ-9 ВВ-2 | 1000 | 21 | 1.5 | 2 | 230/398 | 8.1667 | 0.0056713
[8 empty] | 14 | ВРУ-8 ВВ-1 | 1000 | 20 | 38 | 21 | 235/405 | 26.3333 | 0.018287 | 14 | ВРУ-1 ВВ-2 | 1000 | 22 | 32 | 28 | 230/398 | 27.3333 | 0.018981
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 ВВ-1 | 1000 | 24 | 28 | 18 | 235/405 | 23.3333 | 0.016204 | 15 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 ВВ-1 | 1000 | 50 | 45 | 54 | 235/405 | 49.6667 | 0.034491 | 16 | ВРУ-12 ВВ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 17 |  | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 |  | 17 | ВРУ-7 ВВ-2 | 1000 | 24 | 28 | 19 | 230/398 | 23.6667 | 0.016435
[8 empty] | 18 | ВРУ-12 ВВ-1 | 1000 | 15 | 19 | 21 | 235/405 | 18.3333 | 0.012731 | 18 |  | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-7 ВВ-1 | 1000 | 34 | 29 | 37 | 235/405 | 33.3333 | 0.023148 | 19 | ВРУ-5 ВВ-2 | 1000 | 40 | 35 | 33 | 230/398 | 36 | 0.025
[8 empty] | 20 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | [8 empty] | 11 | ВРУ-11 ВВ-2 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 230/398 | 0.66667 | 0.00046296
[8 empty] | 22 | [9 empty] | ВРУ-6 ВВ-2 | 1000 | 50 | 60 | 54 | 230/398 | 54.6667 | 0.037963
| 2021-01-30 |  | -2 | 0.14111 | 0.013889 | РТП | МРЭС | 43020 | тр-р №1 | 1250 | 171 | 254 | 205 | 231/384 | 210 | 0.11667 | - | тр-р №2 | 1250 | 23 | 25 | 0 | 231/384 | 16 | 0.0088889 | - | 0.12556 | 1093.0556
[8 empty] | 1 | дележанс малярка | 1250 | 117 | 138 | 106 | 231/384 | 120.3333 | 0.066852 |  | печать проход | 1250 | 23 | 25 | 0 | 231/384 | 16 | 0.0088889
[8 empty] | 2 | жилищник | 1250 | 54 | 116 | 99 | 231/384 | 89.6667 | 0.049815 |  |  | 1250 |  |  |  | 231/384 | 0 | 0
| 2020-07-27 | 16:25 | 1 | 0.059722 | 0.070139 | тп | МРЭС | 5 | тр-р №1 | 1000 | 86 | 83 | 85 | 235/400 | 84.6667 | 0.058796 |  | тр-р №2 | 1000 | 101 | 83 | 81 | 235/400 | 88.3333 | 0.061343 |  | 0.12014 | 879.8611
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 | 1000 | 2 | 3 | 3 | 235/400 | 2.6667 | 0.0018519 | 1 | ВРУ-1 К-5 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 235/400 | 10 | 0.0069444
[8 empty] | 2 | ВРУ-8 | 1000 | 2 | 3 | 4 | 235/400 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-8 | 1000 | 35 | 31 | 30 | 235/400 | 32 | 0.022222
[8 empty] | 3 | ВРУ-7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/400 | 20.3333 | 0.01412 | 3 | ВРУ-13 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/400 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ЦТП | 1000 | 20 | 24 | 17 | 235/400 | 20.3333 | 0.01412 | 4 |  | 1000 |  |  |  | 235/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/400 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-2 МАГ | 1000 | 1 | 1 | 0 | 235/400 | 0.66667 | 0.00046296
[8 empty] | 6 | ВРУ-12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/400 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 |  | 1000 |  |  |  | 235/400 | 0 | 0 | 7 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-6 | 1000 | 14 | 14 | 18 | 235/400 | 15.3333 | 0.010648 | 8 | ВРУ-6 | 1000 | 4 | 3 | 0 | 235/400 | 2.3333 | 0.0016204
[8 empty] | 9 |  | 1000 |  |  |  | 235/400 | 0 | 0 | 9 |  | 1000 |  |  |  | 235/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-5 | 1000 | 19 | 12 | 14 | 235/400 | 15 | 0.010417 | 10 | ВРУ-5 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 235/400 | 2 | 0.0013889
[8 empty] | 11 |  | 1000 |  |  |  | 235/400 | 0 | 0 | 11 |  | 1000 |  |  |  | 235/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-13 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/400 | 0 |  | 12 | ВРУ-9 | 1000 | 17 | 12 | 24 | 235/400 | 17.6667 | 0.012269
[8 empty] | 13 |  | 1000 |  |  |  | 235/400 | 0 | 0 | 13 | ЦТП | 1000 | 2 | 2 | 2 | 235/400 | 2 | 0.0013889
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 | 1000 | 3 | 3 | 0 | 235/400 | 2 | 0.0013889 | 14 | ВРУ-7 | 1000 | 2 | 3 | 0 | 235/400 | 1.6667 | 0.0011574
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 К-4 | 1000 | 26 | 24 | 29 | 235/400 | 26.3333 | 0.018287 | 15 | ВРУ-1 КОРП-4 | 1000 | 26 | 20 | 14 | 235/400 | 20 | 0.013889
[8 empty] | 16 | [8 empty] | 16
| 2020-07-27 | 16:50 | 1 | 0.027778 | 0.0069444 | тп | МРЭС | 43025 | тр-р №1 | 1000 | 35 | 38 | 40 | 239/409 | 37.6667 | 0.026157 |  | тр-р №2 | 1000 | 7 | 6 | 10 | 239/409 | 7.6667 | 0.0053241 |  | 0.031481 | 968.5185
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 | 1000 | 5 | 4 | 10 | 239/409 | 6.3333 | 0.0043981 | 1 | ВРУ-10 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 239/409 | 0.33333 | 0.00023148
[8 empty] | 2 | ВРУ-4 | 1000 | 14 | 16 | 13 | 239/409 | 0 | 0 | 2 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-4 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 239/409 | 1 | 0.00069444
[8 empty] | 4 | ВРУ-11 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 239/409 | 0 | 0 | 4 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-11 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 | 1000 | 16 | 18 | 17 | 239/409 | 17 | 0.011806 | 6 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 239/409 | 0 | 0 | 8 | ВРУ-3 | 1000 | 6 | 4 | 9 | 239/409 | 6.3333 | 0.0043981
[8 empty] | 9 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 9 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 10 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 10 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 11 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 11 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 12 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 |  | 12 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 13 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 13 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 14 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 14 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 15 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0 | 15 |  | 1000 |  |  |  | 239/409 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | [8 empty] | 16
МИРОНОВСКАЯ | 2020-12-13 | 17:55 | -7 | 0.11667 | 0.11944 | тп | МРЭС | 461 | тр-р №1 | 1000 | 168 | 152 | 158 | 225/396 | 159.3333 | 0.11065 |  | тр-р №2 | 1000 | 172 | 154 | 167 | 224/395 | 164.3333 | 0.11412 |  | 0.22477 | 775.2315
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 ЖИЛ.ДОМ | 1000 | 58 | 54 | 56 | 225/396 | 56 | 0.038889 | 1 | КОРП.2 ЖИЛ | 1000 | 110 | 74 | 92 | 224/395 | 92 | 0.063889
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 ЖИЛ.ДОМ | 1000 | 90 | 76 | 80 | 225/396 | 82 | 0.056944 | 3 | КОРП.2 ВРУ-2 | 1000 | 60 | 80 | 74 | 224/395 | 71.3333 | 0.049537
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 АВТОСТОЯНКА | 1000 | 8 | 12 | 10 | 225/396 | 10 | 0.0069444 | 5 | КОРП.2 ВРУ-3 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 224/395 | 1 | 0.00069444
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 ВСТРОЕН.ПОМЕЩ | 1000 | 4 | 6 | 4 | 225/396 | 4.6667 | 0.0032407 | 7 | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2 ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА | 1000 | 8 | 4 | 8 | 225/396 | 6.6667 | 0.0046296 | 9 | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 224/395 | 0 | 0
| 2020-12-13 | 17:23 | -7 | 0.11574 | 0.089286 | тп | МРЭС | 462 | тр-р №1 | 630 | 90 | 105 | 90 | 225/396 | 95 | 0.10472 |  | тр-р №2 | 630 | 81 | 68 | 61 | 225/396 | 70 | 0.07716 | - | 0.18188 | 515.4167
[8 empty] | 1 | корп 1 вру-1 жилой | 630 | 34 | 58 | 26 | 225/396 | 39.3333 | 0.043357 | 1 | корп 1 вру-1 жилой | 630 | 74 | 44 | 36 | 225/396 | 51.3333 | 0.056584
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 1 вру-2 НЕжилой | 630 | 1 | 1 | 1 | 225/396 | 1 | 0.0011023 | 3 | корп 1 вру-2 Нежилой | 630 | 1 | 2 | 6 | 225/396 | 3 | 0.0033069
[8 empty] | 4 | ВРУ-цтп-1 | 630 | 4 | 3 | 4 | 225/396 | 3.6667 | 0.0040417 | 4 | ВРУ-цтп-1 | 630 | 2 | 3 | 2 | 225/396 | 2.3333 | 0.002572
[8 empty] | 5 | БРП-1 НАРУЖ.ОСВЕЩ | 630 | 48 | 40 | 42 | 225/396 | 43.3333 | 0.047766 | 5 | БРП-1 НАРУЖ.ОСВЕЩ | 630 | 0 | 0 | 0 | 225/396 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-цтп-2 ВВОД | 630 | 10 | 9 | 9 | 225/396 | 9.3333 | 0.010288 | 6 | ВРУ-цтп-2 ВВОД 2 | 630 | 4 | 4 | 3 | 225/396 | 3.6667 | 0.0040417
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 7 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 8 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА | 630 | 12 | 4 | 6 | 225/396 | 7.3333 | 0.0080835 | 9 | ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА ВРУ-1 | 630 | 10 | 14 | 12 | 225/396 | 12 | 0.013228
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 630 |  |  |  | 225/396 | 0 | 0
ЖК АНИНСКИЙ И ЖК ЧЕРТАНОВСКИЙ | 2020-12-06 | 14:30 | -10 | 0.00072222 | 0.055556 | РТП | МРЭС | 180 | тр-р №1 | 1250 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 234/414 | 0.96667 | 0.00053704 | - | тр-р №2 | 1250 | 93.4 | 100 | 85.2 | 234/414 | 92.8667 | 0.051593 | - | 0.05213 | 1184.838
[8 empty] | 1 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 234/414 | 0 | 0 | 1 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.3 ИТП | 1250 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 234/414 | 18.5333 | 0.010296
[8 empty] | 2 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 2 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 | 95 | 90.2 | 61 | 234/414 | 82.0667 | 0.045593
[8 empty] | 3 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.3 ИТП | 1250 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 234/414 | 0 | 0 | 3 | ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.160 К.1 | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 5 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 6 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 7 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 9 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 10 |  | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0.56667 | 0.00031481 | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 11 |  | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 12 |  | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0.5 | 0.00027778 | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/414
| 2020-12-06 | 13:00 | -10 | 0.087292 | 0.062986 | тп | МРЭС | 172 | тр-р №1 | 1000 | 123.6 | 125.7 | 116 | 236/415 | 121.7667 | 0.08456 | - | тр-№2 | 1000 | 88 | 88.1 | 90.7 | 234/414 |  |  |  | 0.08456 | 915.4398
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-2 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 234/414 | 0.8 | 0.00055556
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-1 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 3.5 | 13.2 | 2.3 | 234/414 | 6.3333 | 0.0043981
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-2 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0 | 0.3 | 0 | 234/414 | 0.1 | 6.9444e-05
[8 empty] | 4 | ВРУ-5 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 236/415 | 1.9 | 0.0013194 | 4 | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 31 | 13.4 | 32 | 234/414 | 25.4667 | 0.017685
[8 empty] | 5 | ВРУ-3-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.1 | 1000 | 18.7 | 18 | 21.2 | 236/415 | 19.3 | 0.013403 | 5 | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-3-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.2 | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 19.1 | 30 | 20 | 234/414 | 23.0333 | 0.015995
[8 empty] | 7 | ВРУ-3-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.1 | 1000 | 36 | 64 | 33 | 236/415 | 44.3333 | 0.030787 | 7 | ВРУ-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-3-1 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ.2 | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0 | 8 | ВРУ-5 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 6.4 | 1.2 | 4.5 | 234/414 | 4.0333 | 0.0028009
[8 empty] | 9 | ВРУ-9 ИТП АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 15.3 | 15.5 | 13.6 | 236/415 | 14.8 | 0.010278 | 9 | ВРУ-3 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 17.4 | 7.8 | 10 | 234/414 | 11.7333 | 0.0081481
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 236/415 | 2.9333 | 0.002037 | 10 | ВРУ-3 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 236/415 | 1.7667 | 0.0012269 | 11 | ВРУ-9 ИТП АК. ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1000 | 12 | 12.5 | 12 | 234/414 | 12.1667 | 0.0084491
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 16 | 24.3 | 10.5 | 236/415 | 16.9333 | 0.011759 | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-1 | 1000 | 28.7 | 24 | 38 | 236/415 | 30.2333 | 0.020995 | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 234/414
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 ЖД АК. ЯНГЕЛЯ 1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/415 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 234/414
| 2020-12-06 | 13:30 | 0 | 0.089583 | 0.036736 | тп | МРЭС | 173 | тр-р №1 | 1000 | 129 | 90.2 | 91.9 | 232/410 | 103.7 | 0.072014 | - | тр-р №2 | 1000 | 48.1 | 30.3 | 52.9 | 232/410 | 43.7667 | 0.030394 | - | 0.10241 | 897.5926
[8 empty] | 1 | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 46.4 | 29.5 | 25.1 | 232/410 | 33.6667 | 0.02338 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 10.4 | 20 | 20 | 232/410 | 16.8 | 0.011667 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 32 | 14.5 | 12 | 232/410 | 19.5 | 0.013542 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-8 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 31.2 | 30.4 | 13.5 | 232/410 | 25.0333 | 0.017384 |  | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 232/410 | 0.73333 | 0.00050926
[8 empty] | 8 | ВРУ-7 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 14.9 | 6.8 | 11.2 | 232/410 | 10.9667 | 0.0076157 |  | ВРУ-6 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 24.2 | 16 | 25 | 232/410 | 21.7333 | 0.015093
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1000 | 23.7 | 11.6 | 24.8 | 232/410 | 20.0333 | 0.013912
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-2-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-8 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 232/410 | 0.6 | 0.00041667
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0 |  | ВРУ-7 ГАРАЖ ЯНГЕЛЯ 1 | 1000 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 232/410 | 0.5 | 0.00034722
| 2020-12-06 | 12:30 | -10 | 0.097222 |  | тп | МРЭС | 174 | тр-р №1 | 1250 | 175 | 154.2 | 132 | 231/407 | 153.7333 | 0.085407 | - | тр-р №2 | 1250 | 95 | 106.5 | 116.5 | 231/407 | 106 | 0.058889 | - | 0.1443 | 1069.6296
[8 empty] | 1 | МГС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 231/407 | 8.7 | 0.0048333
[8 empty] | 2 | МГС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 1 | 3.9 | 4.5 | 231/407 | 3.1333 | 0.0017407
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-1 | 1250 | 42.7 | 43.8 | 58 | 231/407 | 48.1667 | 0.026759
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 25 | 23.5 | 26 | 231/407 | 24.8333 | 0.013796
[8 empty] | 6 | ВРУ-4 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1250 | 28.7 | 34.8 | 48.8 | 231/407 | 37.4333 | 0.020796 |  | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 27 | 27.4 | 30 | 231/407 | 28.1333 | 0.01563 |  | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 18.6 | 14.9 | 11.6 | 231/407 | 15.0333 | 0.0083519
[8 empty] | 8 | ВРУ-1-2 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-1 | 1250 | 12 | 19.2 | 8 | 231/407 | 13.0667 | 0.0072593 |  | ВРУ-4 НЖ ЯНГЕЛЯ 1 К.1 | 1250 | 9.7 | 18.6 | 6.3 | 231/407 | 11.5333 | 0.0064074
[8 empty] | 10 | ВРУ-1-1 ЖД ЯНГЕЛЯ 1 К.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 231/407 | 2.8 | 0.0015556 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.152 | 1250 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 231/407 | 2.0667 | 0.0011481 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-1 | 1250 | 90 | 81 | 54 | 231/407 | 75 | 0.041667 |  | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш. 152 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 231/407 | 0 | 0 |  | МГС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/407 | 0 | 0
| 2020-12-06 | 14:00 | -10 | 0.15 | 0.11903 | тп | МРЭС | 185 | тр-р №1 | 1000 | 181 | 216 | 183.9 | 240/418 | 193.6333 | 0.13447 | - | тр-р №2 | 1000 | 171.4 | 105.9 | 110.8 | 240/418 | 129.3667 | 0.089838 | - | 0.22431 | 775.6944
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-1 | 1000 | 37.3 | 21 | 49.3 | 240/418 | 35.8667 | 0.024907 |  | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-1 | 1000 | 5 | 6 | 3 | 240/418 | 4.6667 | 0.0032407
[8 empty] | 3 | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0 |  | ВРУ-ДОУ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 | 1000 | 12.7 | 10.5 | 13.7 | 240/418 | 12.3 | 0.0085417 |  | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 | 1000 | 1 | 1.2 | 1.5 | 240/418 | 1.2333 | 0.00085648
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-1 | 1600 | 55 | 67 | 34.9 | 230/400 | 52.3 | 0.0227 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-1 | 1600 | 37 | 43 | 46 | 230/398 | 42 | 0.018229
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 1.2 | 7.4 | 26.2 | 240/418 | 11.6 | 0.0080556 |  | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 16.2 | 13 | 12 | 240/418 | 13.7333 | 0.009537
[8 empty] | 9 | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0 |  | ВРУ-ГАРАЖ ВАРШАВСКОЕ Ш. 160 К.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 26.6 | 25.6 | 15.7 | 240/418 | 22.6333 | 0.015718 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 24.4 | 21.7 | 30 | 240/418 | 25.3667 | 0.017616
[8 empty] | 11 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 12.1 | 10.5 | 9.9 | 240/418 | 10.8333 | 0.0075231 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 1 | 0.5 | 1.5 | 240/418 | 1 | 0.00069444
[8 empty] | 12 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160К.3 | 1000 | 2.7 | 7.6 | 4.6 | 240/418 | 4.9667 | 0.0034491 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160К.3 | 1000 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 240/418 | 1.9 | 0.0013194
[8 empty] | 13 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 42.3 | 43.8 | 44.3 | 240/418 | 43.4667 | 0.030185 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 56.7 | 29.2 | 17.6 | 240/418 | 34.5 | 0.023958
[8 empty] | 14 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/418 | 0 | 0
| 2020-12-06 | 15:00 | -10 | 0.0039583 | 0.14931 | тп | МРЭС | 186 | тр-р №1 | 1000 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 237/414 | 5.5667 | 0.0038657 | - | тр-№2 | 1000 | 215 | 205 | 166 | 238/414 | 195.3333 | 0.13565 |  | 0.13951 | 860.4861
[8 empty] | 1 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 237/414 | 0.53333 | 0.00037037 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 | 1000 | 33 | 30.6 | 46 | 238/414 | 36.5333 | 0.02537
[8 empty] | 2 | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 237/414 | 0.5 | 0.00034722 |  | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 8.6 | 12.5 | 6.2 | 238/414 | 9.1 | 0.0063194
[8 empty] | 3 | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 237/414 | 0 | 0 |  | ВРУ-БКФН ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 237/414 | 0.5 | 0.00034722 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-1 | 1000 | 71 | 54 | 46 | 238/414 | 57 | 0.039583
[8 empty] | 5 | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 237/414 | 0 | 0 |  | ВРУ-ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 | 1000 | 5.2 | 4 | 5.1 | 237/414 | 4.7667 | 0.0033102 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 | 1000 | 15.2 | 16.2 | 14.2 | 238/414 | 15.2 | 0.010556
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 237/414 | 0.4 | 0.00027778 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 68 | 79 | 62.6 | 238/414 | 69.8667 | 0.048519
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 237/414 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ЖД ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 237/414 | 0.5 | 0.00034722 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-1 | 1000 | 8 | 6.8 | 3.5 | 238/414 | 6.1 | 0.0042361
[8 empty] | 10 | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 237/414 | 0 | 0 |  | ВРУ-НЖ ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-МГС | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/414 | 0 | 0 |  | ВРУ-МГС | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 | 1000 | 0.9 | 1 | 0.8 | 237/414 | 0.9 | 0.000625 |  | ВРУ-ИТП ВАРШАВСКОЕ Ш.160 К.4 | 1000 | 1.6 | 1.8 | 0 | 238/414 | 1.1333 | 0.00078704
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/414 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
ДЕЛЬТА ПЛАЗА | 2019-01-17 | 11:20 | -6 | 0.13889 | 0.15611 | тп | МРЭС | 27800 | тр-р №1 | 1250 | 250 | 200 | 244 | 231/400 | 231.3333 | 0.12852 | - | тр-р №3 | 1250 | 281 | 250 | 270 | 230/400 | 267 | 0.14833 | - | 0.27685 | 903.9352
[9 empty] | Ввод Т-1 | 1250 | 250 | 200 | 244 | 224/395 | 231.3333 | 0.12852 |  | ввод Т-3 | 1250 | 281 | 250 | 270 | 227/397 | 267 | 0.14833
| 2019-01-17 | 11:20 | -6 | 0.17778 | 0.16667 | тп | МРЭС | 27800 | тр-р №2 | 1250 | 302 | 320 | 315 | 231/400 | 312.3333 | 0.17352 | - | тр-р №4 | 1250 | 270 | 290 | 300 | 230/400 | 286.6667 | 0.15926 | - | 0.33278 | 834.0278
[9 empty] | Ввод Т-2 | 1250 | 302 | 320 | 315 | 224/395 | 312.3333 | 0.17352 |  | ввод Т-4 | 1250 | 270 | 290 | 300 | 227/397 | 286.6667 | 0.15926
ЖК МЕЩЕРСКИЙ ЛЕС | 2020-12-05 |  | -10 | 0.060764 | 0.070747 | РТП | МРЭС | 48010 | тр-р №1 | 1600 | 127 | 140 | 118 | 229/396 | 128.3333 | 0.0557 | - | тр-р №2 | 1600 | 108 | 163 | 119 | 229/398 | 130 | 0.056424 | - | 0.11212 | 1420.6019
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 корп. 5.1 | 1600 | 70 | 65 | 72 | 229/396 | 69 | 0.029948 |  | ВРУ-3 корп. 5.3 | 1600 | 52 | 56 | 59 | 229/398 | 55.6667 | 0.024161
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 корп. 5.1 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 корп. 5.3 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2, ВРУ-3 корп. 5.1 | 1600 | 6 | 9 | 2 | 229/396 | 5.6667 | 0.0024595 |  | ВРУ-1 корп. 5.2 | 1600 | 66 | 58 | 62 | 229/398 | 62 | 0.02691
[8 empty] | 4 | ВРУ-2, ВРУ-3 корп. 5.1 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп. 5.2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 корп. 5.2 | 1600 | 38 | 34 | 39 | 229/396 | 37 | 0.016059 |  | ВРУ-2 корп. 5.2 | 1600 | 50 | 51 | 48 | 229/398 | 49.6667 | 0.021557
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 корп. 5.2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп. 5.2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-2, ВРУ-3 корп. 5.2 | 1600 | 48 | 53 | 46 | 229/396 | 49 | 0.021267 |  | ФТС Сервис ЦОД | 1600 | 70 | 75 | 69 | 229/398 | 71.3333 | 0.030961
[8 empty] | 8 | ВРУ-2, ВРУ-3 корп. 5.2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | корп. 7.4 | 1600 | 2 | 2 | 2 | 229/398 | 2 | 0.00086806
[8 empty] | 9 | корп. 7.4 | 1600 | 44 | 8 | 30 | 229/396 | 27.3333 | 0.011863 |  | корп. 7.4 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | корп. 7.4 откл. | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп. 5.1 | 1600 | 22 | 40 | 35 | 229/398 | 32.3333 | 0.014034
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 корп. 5.2 | 1600 | 38 | 68 | 72 | 229/396 | 59.3333 | 0.025752 |  | ВРУ-1 корп. 5.1 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 корп. 5.2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | не жилой | 1600 | 20 | 12 | 14 | 229/398 | 15.3333 | 0.0066551
[8 empty] | 13 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | не жилой | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | Мосгорсвет | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 |  | ЯСН | 1600 | 0 | 1 | 0 | 229/398 | 0.33333 | 0.00014468
[8 empty] | 15 | ЯСН РУ-10кВ | 1600 | 1 | 1 | 1 | 229/396 | 1 | 0.00043403 |  | МосГорТранс | 1600 | 24 | 21 | 28 | 229/398 | 24.3333 | 0.010561
[8 empty] | 16 | БРП МГС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 |  | МосГаз | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0
| 2021-01-17 |  |  | 0.0625 | 0.03125 | РТП | МРЭС | 48011 | тр-р №1 | 1600 | 144 | 128 | 134 | 229/396 | 135.3333 | 0.058738 | - | тр-р №2 | 1600 | 72 | 59 | 59 | 229/398 | 63.3333 | 0.027488 | - | 0.086227 | 1462.037
[8 empty] | 1 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | Пенсионный фрнд | 1600 | откл. | откл. | откл. | 229/396 | #VALUE! | #VALUE! |  | Пенсионный фрнд | 1600 | 10 | 12 | 8 | 229/398 | 10 | 0.0043403
[8 empty] | 6 | Дет. Сад КЛ-1 | 1600 | 74 | 54 | 60 | 229/396 | 62.6667 | 0.027199 |  | Дет. Сад КЛ-1 | 1600 | 20 | 14 | 16 | 229/398 | 16.6667 | 0.0072338
[8 empty] | 7 | Дет. Сад КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Дет. Сад КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | Школа пище блок | 1600 | 62 | 62 | 64 | 229/396 | 62.6667 | 0.027199 |  | Школа ВРУ КЛ-1 | 1600 | 30 | 20 | 22 | 229/398 | 24 | 0.010417
[8 empty] | 9 | Школа ВРУ КЛ-1 | 1600 | 8 | 12 | 10 | 229/396 | 10 | 0.0043403 |  | Школа ВРУ КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | Школа ВРУ КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Моссвет | 1600 | 12 | 13 | 13 | 229/398 | 12.6667 | 0.0054977
[8 empty] | 11 | Моссвет | 1600 | откл. | откл. | откл. | 229/396 | #VALUE! | #VALUE! |  | Школа пище блок | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
| 2020-12-05 |  | -7 | 0.22266 | 0.14323 | тп | МРЭС | 48012 | тр-р №1 | 1600 | 449 | 513 | 460 | 225/390 | 474 | 0.20573 | - | тр-р №2 | 1600 | 238 | 330 | 319 | 225/390 |  | 0 | - | 0.20573 | 1270.8333
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 | 60 | 58 | 62 | 225/390 | 60 | 0.026042 |  | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 | 88 | 98 | 50 | 225/390 | 78.6667 | 0.034144
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1.1 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к 1.1 | 1600 | 13 | 18 | 24 | 225/390 | 18.3333 | 0.0079572 |  | ВРУ-2 к 1.1 | 1600 | 26 | 29 | 32 | 225/390 | 29 | 0.012587
[8 empty] | 4 | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 | 70 | 96 | 84 | 225/390 | 83.3333 | 0.036169 |  | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 | 58 | 34 | 42 | 225/390 | 44.6667 | 0.019387
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.1.1 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-Н/Ж к.1.1 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 225/390 | 1 | 0.00043403 |  | ВРУ-Н/Ж к.1.1 | 1600 | 1 | 1 | 2 | 225/390 | 1.3333 | 0.0005787
[8 empty] | 7 | ВРУ-ИТП к.1.1 | 1600 | 4 | 5 | 6 | 225/390 | 5 | 0.0021701 |  | ВРУ-ИТП к.1.1 | 1600 | 9 | 15 | 7 | 225/390 | 10.3333 | 0.004485
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 | 50 | 48 | 49 | 225/390 | 49 | 0.021267 |  | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 | 78 | 68 | 82 | 225/390 | 76 | 0.032986
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1.2 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 | 61 | 64 | 59 | 225/390 | 61.3333 | 0.02662 |  | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 | 68 | 72 | 74 | 225/390 | 71.3333 | 0.030961
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.1.2 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 к.1.2 | 1600 | 55 | 59 | 49 | 225/390 | 54.3333 | 0.023582 |  | ВРУ-3 к.1.2 | 1600 | 17 | 19 | 23 | 225/390 | 19.6667 | 0.0085359
[8 empty] | 13 | ВРУ-ИТП к.1.2 | 1600 | 4 | 5 | 6 | 225/390 | 5 | 0.0021701 |  | ВРУ-ИТП к.1.2 | 1600 | 6 | 7 | 6 | 225/390 | 6.3333 | 0.0027488
[8 empty] | 14 | ВРУ-стоянка к.7.1 | 1600 | 12 | 14 | 10 | 225/390 | 12 | 0.0052083 |  | ВРУ-стоянка к.7.1 | 1600 | 51 | 30 | 46 | 225/390 | 42.3333 | 0.018374
[8 empty] | 15 | ВРУ-ЗАО "Канопус авто" | 1600 | 28 | 39 | 60 | 225/390 | 42.3333 | 0.018374 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Нет Бирки | 1600 | 2 | 1 | 2 | 225/390 | 1.6667 | 0.00072338 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 2020-12-05 |  | -7 | 0.13151 | 0.10373 | тп | МРЭС | 48013 | тр-р №1 | 1600 | 300 | 259 | 303 | 227/393 | 287.3333 | 0.12471 | - | тр-р №2 | 1600 | 214 | 197 | 239 | 229/396 | 216.6667 | 0.094039 | - | 0.21875 | 1250
[8 empty] | 1 | ИТП корп. 2.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 | 62 | 64 | 58 | 229/396 | 61.3333 | 0.02662
[8 empty] | 2 | ВРУ-3 корп. 2.2 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 227/393 | 1 | 0.00043403 |  | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 корп. 2.2 | 1600 | 48 | 64 | 56 | 227/393 | 56 | 0.024306 |  | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 | 24 | 29 | 34 | 229/396 | 29 | 0.012587
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 корп. 2.2 | 1600 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 корп. 2.2 | 1600 | 96 | 64 | 70 | 227/393 | 76.6667 | 0.033275 |  | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 | 42 | 38 | 32 | 229/396 | 37.3333 | 0.016204
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 корп. 2.2 | 1600 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-ИТП к2.1 | 1600 | 8 | 14 | 6 | 227/393 | 9.3333 | 0.0040509 |  | ВРУ-4 к 2.1 | 1600 | 10 | 18 | 16 | 229/396 | 14.6667 | 0.0063657
[8 empty] | 8 | ВРУ-5 корп. 2.1 | 1600 | 3 | 4 | 2 | 227/393 | 3 | 0.0013021 |  | ВРУ-5 к2.1 | 1600 | 16 | 41 | 22 | 229/396 | 26.3333 | 0.011429
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 корп. 2.1 | 1600 | 26 | 20 | 18 | 227/393 | 21.3333 | 0.0092593 |  | ВРУ-ИТП к2.1 | 1600 | 2 | 4 | 5 | 229/396 | 3.6667 | 0.0015914
[8 empty] | 10 | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 | 30 | 44 | 28 | 227/393 | 34 | 0.014757 |  | ВРУ-1 к2.2 | 1600 | 38 | 44 | 40 | 229/396 | 40.6667 | 0.01765
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 к 2.1 | 1600 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к2.2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 | 42 | 46 | 52 | 227/393 | 46.6667 | 0.020255 |  | ВРУ-2 к2.2 | 1600 | 82 | 84 | 76 | 229/396 | 80.6667 | 0.035012
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к 2.1 | 1600 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к2.2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 | 64 | 68 | 62 | 227/393 | 64.6667 | 0.028067 |  | ВРУ-3 к2.2 | 1600 | 10 | 5 | 7 | 229/396 | 7.3333 | 0.0031829
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 к 2.1 | 1600 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП к2.2 | 1600 | 9 | 10 | 9 | 229/396 | 9.3333 | 0.0040509
[8 empty] | 16 |  | 1600 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | БРП- Мосссвет | 1600 | 14 | 22 | 20 | 229/396 | 18.6667 | 0.0081019
[8 empty] | 17 |  | 1600 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | [6 empty] | 229/396 | 0 | #DIV/0!
| 2020-12-05 |  | -7 | 0.095052 | 0.11632 | тп | МРЭС | 48014 | тр-р №1 | 1600 | 219 | 149 | 198 | 221/384 | 188.6667 | 0.081887 | - | тр-р №2 | 1600 | 228 | 265 | 268 | 222/396 | 253.6667 | 0.1101 | - | 0.19198 | 1292.8241
[8 empty] | 1 | ВРЩ Парковка | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 | 58 | 48 | 53 | 222/396 | 53 | 0.023003
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 | 62 | 60 | 64 | 221/384 | 62 | 0.02691 |  | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к 3.1 | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к 3.1 | 1600 | 23 | 12 | 18 | 222/396 | 17.6667 | 0.0076678
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к 3.1 | 1600 | 29 | 31 | 30 | 221/384 | 30 | 0.013021 |  | ВРУ-4 к 3.1 | 1600 | 42 | 44 | 48 | 222/396 | 44.6667 | 0.019387
[8 empty] | 5 | ВРУ-4 к 3.1 | 1600 | 11 | 23 | 20 | 221/384 | 18 | 0.0078125 |  | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 | 86 | 54 | 50 | 222/396 | 63.3333 | 0.027488
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 | 80 | 76 | 82 | 221/384 | 79.3333 | 0.034433 |  | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 к 3.1 | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 3.2 | 1600 | 32 | 28 | 34 | 222/396 | 31.3333 | 0.0136
[8 empty] | 8 | ВРУ-ИТП к 3.1 | 1600 | 11 | 9 | 10 | 221/384 | 10 | 0.0043403 |  | ВРУ-ИТП к 3.1 | 1600 | 4 | 4 | 5 | 222/396 | 4.3333 | 0.0018808
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к 3.2 | 1600 | 48 | 34 | 42 | 221/384 | 41.3333 | 0.01794 |  | ВРУ-ИТП к 3.2 | 1600 | 6 | 7 | 8 | 222/396 | 7 | 0.0030382
[8 empty] | 10 | ВРУ-ИТП к 3.2 | 1600 | 7 | 5 | 6 | 221/384 | 6 | 0.0026042 |  | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 | 50 | 34 | 38 | 222/396 | 40.6667 | 0.01765
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 | 48 | 46 | 50 | 221/384 | 48 | 0.020833 |  | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-3 к 3.2 | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к 3.2 | 1600 | 34 | 36 | 40 | 222/396 | 36.6667 | 0.015914
[8 empty] | 13 | ВРУ-4 к 3.2 | 1600 | 22 | 24 | 26 | 221/384 | 24 | 0.010417 |  | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 | 34 | 44 | 40 | 222/396 | 39.3333 | 0.017072
[8 empty] | 14 | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 | 56 | 68 | 62 | 221/384 | 62 | 0.02691 |  | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-2 к 3.2 | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | ВРЩ Парковка | 1600 | 0 | 0 | 0 | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 221/384 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/396 | 0 | 0
| 2020-12-05 |  | -10 | 0.13498 | 0.1033 | тп | МРЭС | 48015 | тр-р №1 | 1600 | 311 | 234 | 220 | 225/391 | 255 | 0.11068 | - | тр-р №2 | 1600 | 238 | 201 | 208 | 225/390 | 215.6667 | 0.093605 | - | 0.20428 | 1273.1481
[8 empty] | 1 | ВРУ-ИТП Н/Ж | 1600 | 42 | 16 | 29 | 225/391 | 29 | 0.012587 |  | ВРУ-Н/Ж к 4.2 | 1600 | 2 | 4 | 2 | 225/390 | 2.6667 | 0.0011574
[8 empty] | 2 | ВРУ-ИТП Н/Ж | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-Н/Ж к 4.2 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 | 72 | 64 | 62 | 225/391 | 66 | 0.028646 |  | ВРУ-2 к 4.1 Н/Ж | 1600 | 106 | 64 | 71 | 225/390 | 80.3333 | 0.034867
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к 4.1 Н/Ж | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 к 4.3 Н/Ж+ВРУ ИТП | 1600 | 29 | 62 | 48 | 225/391 | 46.3333 | 0.02011 |  | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 | 32 | 44 | 30 | 225/390 | 35.3333 | 0.015336
[8 empty] | 6 | ВРУ-Гараж | 1600 | 38 | 32 | 44 | 225/391 | 38 | 0.016493 |  | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-Гараж | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 4.1 | 1600 | 40 | 68 | 36 | 225/390 | 48 | 0.020833
[8 empty] | 8 | ВРУ-1 к 4.3 | 1600 | 56 | 62 | 32 | 225/391 | 50 | 0.021701 |  | ВРУ-1 к 4.1 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 к 4.3 | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП Н/Ж к 4.4+ИТП | 1600 | 120 | 84 | 130 | 225/390 | 111.3333 | 0.048322
[8 empty] | 10 | ВРУ-Н/Ж к.4.1 | 1600 | 104 | 62 | 68 | 225/391 | 78 | 0.033854 |  | ВРУ-ИТП Н/Ж к 4.4+ИТП | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-Н/Ж к.4.1 | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-Гараж к 4.4 | 1600 | 56 | 56 | 78 | 225/390 | 63.3333 | 0.027488
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 к 4.1 | 1600 | 60 | 42 | 58 | 225/391 | 53.3333 | 0.023148 |  | ВРУ-Гараж к 4.4 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 к.4.1 | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 | 34 | 38 | 48 | 225/390 | 40 | 0.017361
[8 empty] | 14 | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 | 100 | 88 | 60 | 225/391 | 82.6667 | 0.03588 |  | ВРУ-1 к 4.4 | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-1 к 4.2 | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | МТС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 к 4.2 Н/Ж | 1600 | 82 | 86 | 76 | 225/391 | 81.3333 | 0.035301 |  | ВРУ-2+ИТП к 4.3 | 1600 | 59 | 23 | 34 | 225/390 | 38.6667 | 0.016782
[8 empty] | 17 | ВРУ-1 к 4.2 Н/Ж | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 4.3 Н/Ж | 1600 | 48 | 90 | 38 | 225/390 | 58.6667 | 0.025463
[8 empty] | 18 | МТС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/391 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к 4.3 Н/Ж | 1600 |  |  |  | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/390 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 225/391 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 225/390 | 0 | 0
| 2021-01-17 |  |  | 0.12847 | 0.039931 | тп | МРЭС | 48016 | тр-р №1 | 1600 | 194 | 296 | 261 | 229/396 | 250.3333 | 0.10865 | - | тр-р №2 | 1600 | 92 | 78 | 85 | 229/398 | 85 | 0.036892 | - | 0.14554 | 1367.1296
[8 empty] | 1 | к.6.2 ВРУ-3 | 1600 | 3 | 1 | 0 | 229/396 | 1.3333 | 0.0005787 |  | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 10 | 4 | 7 | 229/398 | 7 | 0.0030382
[8 empty] | 2 | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 28 | 50 | 40 | 229/396 | 39.3333 | 0.017072 |  | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 5 | 10 | 4 | 229/398 | 6.3333 | 0.0027488
[8 empty] | 4 | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-1 | 1600 | 40 | 52 | 47 | 229/396 | 46.3333 | 0.02011 |  | к.6.2 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | к.6.2 ВРУ-5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | к.6.2 ВРУ-3 | 1600 | 5 | 5 | 5 | 229/398 | 5 | 0.0021701
[8 empty] | 6 | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 30 | 60 | 35 | 229/396 | 41.6667 | 0.018084 |  | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 4 | 1 | 3 | 229/398 | 2.6667 | 0.0011574
[8 empty] | 7 | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | к.6.2 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 30 | 40 | 32 | 229/396 | 34 | 0.014757 |  | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 10 | 16 | 17 | 229/398 | 14.3333 | 0.0062211
[8 empty] | 9 | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | к.6.1 ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | к.6.1 ВРУ-2 | 1600 | 30 | 32 | 40 | 229/396 | 34 | 0.014757 |  | к.6.1 ВРУ-2 | 1600 | 15 | 12 | 17 | 229/398 | 14.6667 | 0.0063657
[8 empty] | 11 | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 18 | 46 | 50 | 229/396 | 38 | 0.016493 |  | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 32 | 21 | 24 | 229/398 | 25.6667 | 0.01114
[8 empty] | 12 | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | к.6.1 ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | к.6.1 ВРУ-3 | 1600 | 15 | 15 | 17 | 229/396 | 15.6667 | 0.0067998 |  | к.6.1 ВРУ-3 | 1600 | 11 | 9 | 8 | 229/398 | 9.3333 | 0.0040509
[8 empty] | 14 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 |  | Резерв | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
ЖК ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК | 2020-12-12 |  |  | 0.11111 | 0.033333 | РТП | МРЭС | 160 | тр-р №1 | 1000 | 160 | 160 | 159 | 230/398 | 159.6667 | 0.11088 | - | тр-р №2 | 1000 | 39 | 48 | 38 | 229/397 | 41.6667 | 0.028935 | - | 0.13981 | 860.1852
[8 empty] | 1 | вру-1 д 13\3 | 1000 | 40 | 31 | 35 | 230/398 | 35.3333 | 0.024537 | 1 | вру-1 д 16\3 | 1000 | 16 | 20 | 17 | 229/397 | 17.6667 | 0.012269
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | вру-2 д 16\3 | 1000 | 3 | 4 | 5 | 230/398 | 4 | 0.0027778 | 3 | вру-2 д 16\3 | 1000 | 8 | 9 | 8 | 229/397 | 8.3333 | 0.005787
[8 empty] | 4 | вру-3 д 18.3 | 1000 | 35 | 40 | 42 | 230/398 | 39 | 0.027083 | 4 | вру-3 д 18.4 | 1000 | 15 | 19 | 13 | 229/397 | 15.6667 | 0.01088
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | вру-5 д 18\3 | 1000 | 33 | 37 | 29 | 230/398 | 33 | 0.022917 | 6 | вру-5 д 18\3 | 1000 | 35 | 40 | 38 | 229/397 | 37.6667 | 0.026157
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 7 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | вру-4 д 18\3 | 1000 | 3 | 4 | 3 | 230/398 | 3.3333 | 0.0023148 | 8 | вру-4 д 18\3 | 1000 | 13 | 15 | 9 | 229/397 | 12.3333 | 0.0085648
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 9 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | вру-9 цтп | 1000 | 18 | 17 | 18 | 230/398 | 17.6667 | 0.012269 | 10 | вру-9 цтп | 1000 | 15 | 20 | 18 | 229/397 | 17.6667 | 0.012269
[8 empty] | 11 | вру-6 д 18\4 | 1000 | 13 | 16 | 14 | 230/398 | 14.3333 | 0.0099537 | 11 | вру-6 д 18\4 | 1000 | 9 | 10 | 8 | 229/397 | 9 | 0.00625
[8 empty] | 12 | вру-4 д 16\2 | 1000 | 15 | 11 | 13 | 230/398 | 13 | 0.0090278 | 12 | вру-4 д 16\2 | 1000 | 33 | 38 | 25 | 229/397 | 32 | 0.022222
[8 empty] | 13 | резерв | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 13 | резерв | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 14 | резерв | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | резерв | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 15 | резерв | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1000 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | 16 | резерв | 1000 |  |  |  | 229/397 | 0 | 0
| 2020-12-12 |  |  | 0.10111 | 0.075556 | тп | МРЭС | 161 | тр-р №1 | 1250 | 175 | 169 | 182 | 238/413 | 175.3333 | 0.097407 | - | тр-р №2 | 1250 | 122 | 136 | 128 | 238/414 | 128.6667 | 0.071481 | - | 0.16889 | 1038.8889
[8 empty] | 1 | вру ж зап 16 к 2 | 1250 | 15 | 13 | 19 | 238/413 | 15.6667 | 0.0087037 | 1 | резерв | 1250 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 2 |  | 1250 |  |  |  | 238/413 | 0 | 0 | 2 | вру ж зап 18 к 2 | 1250 | 10 | 20 | 15 | 238/414 | 15 | 0.0083333
[8 empty] | 3 | вру неж зап 16 к 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 | 3 |  | 1250 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | вру-1 гараж зап 16 к 2 | 1250 | 62 | 59 | 61 | 238/413 | 60.6667 | 0.033704 | 4 | вру неж зап 18 к 2 | 1250 | 5 | 6 | 6 | 238/414 | 5.6667 | 0.0031481
[8 empty] | 5 | резерв | 1250 |  |  |  | 238/413 | 0 | 0 | 5 | вру ж зап 18 к 1 | 1250 | 28 | 25 | 29 | 238/414 | 27.3333 | 0.015185
[8 empty] | 6 | резерв | 1250 |  |  |  | 238/413 | 0 | 0 | 6 |  | 1250 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | вру-цтп2 зап 16 к 1 | 1250 | 25 | 22 | 24 | 238/413 | 23.6667 | 0.013148 | 7 | вру неж зап 18 к 1 | 1250 | 10 | 11 | 10 | 238/414 | 10.3333 | 0.0057407
[8 empty] | 8 | вру неж зап 18 к 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/413 | 0 | 0 | 8 | вру-цтп2 зап 16 к 1 | 1250 | 23 | 25 | 19 | 238/414 | 22.3333 | 0.012407
[8 empty] | 9 | вру ж зап 18 к 1 | 1250 | 30 | 26 | 27 | 238/413 | 27.6667 | 0.01537 | 9 | резерв | 1250 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 10 |  | 1250 |  |  |  | 238/413 | 0 | 0 | 10 | вру ж зап 16 к 2 | 1250 | 33 | 35 | 30 | 238/414 | 32.6667 | 0.018148
[8 empty] | 11 | вру неж зап 18 к 2 | 1250 | 5 | 4 | 8 | 238/413 | 5.6667 | 0.0031481 | 11 | вру неж зап 16 к 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | вру ж зап 18 к 2 | 1250 | 38 | 45 | 43 | 238/413 | 42 | 0.023333 | 12 |  | 1250 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
[8 empty] | 13 |  | 1250 |  |  |  | 238/413 | 0 | 0 | 13 | вру-1 гараж зап 16 к 2 | 1250 | 13 | 14 | 19 | 238/414 | 15.3333 | 0.0085185
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 238/413 | 0 | 0 | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 238/414 | 0 | 0
| 2020-12-12 |  |  | 0.015278 | 0.10347 | тп | МРЭС | 162 | тр-р №1 | 1000 | 20 | 19.5 | 22 | 239/414 | 20.5 | 0.014236 | - | тр-р №2 | 1000 | 143 | 139 | 149 | 239/414 | 143.6667 | 0.099769 | - | 0.114 | 885.9954
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0 | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0 | 3 | ВРУ БКТ ЗАП 16 К 1 С 2 | 1000 | 28 | 24 | 34 | 239/414 | 28.6667 | 0.019907
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 ГАРАЖ ЗАП 16 К 1 С 2 | 1000 | 0 | 1.5 | 2 | 239/414 | 1.1667 | 0.00081019 | 4 |  | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ? | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-2 ЗАП 16 К 1 | 1000 | 42 | 45 | 45 | 239/414 | 44 | 0.030556
[8 empty] | 6 | ВРУ БКТ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 239/414 | 0 | 0 | 6 | ВРУ БКТ ЗАП 16 К 1 | 1000 | 8 | 6 | 4 | 239/414 | 6 | 0.0041667
[8 empty] | 7 |  | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0 | 7 |  | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 ЗАП 16 К 1 | 1000 | 20 | 18 | 20 | 239/414 | 19.3333 | 0.013426 | 8 | ВРУ-1 ЗАП 16 К 1 | 1000 | 25 | 23 | 27 | 239/414 | 25 | 0.017361
[8 empty] | 9 | ВРУ БКТ ЗАП 16 К 1 С 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 239/414 | 0 | 0 | 9 | ВРУ ГАРАЖ ЗАП 16 | 1000 | 40 | 41 | 39 | 239/414 | 40 | 0.027778
[8 empty] | 10 |  | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0 | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 239/414 | 0 | 0
| 2021-01-30 | 17:00 | -2 | 0.027083 | 0.019444 | тп | МРЭС | 153 | тр-р №1 | 1000 | 33 | 39 | 39 | 227/402 | 37 | 0.025694 | - | тр-р №2 | 1000 | 28 | 26 | 28 | 226/402 | 27.3333 | 0.018981 | - | 0.044676 | 955.3241
[8 empty] | 1 | корп 8/1 | 1000 | 12 | 12 | 10 | 227/402 | 11.3333 | 0.0078704 |  | корп 8/2 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 226/402 | 0.66667 | 0.00046296
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 8/2 | 1000 | 3 | 1 | 2 | 227/402 | 2 | 0.0013889 |  | корп 8 вру-1 | 1000 | 10 | 5 | 8 | 226/402 | 7.6667 | 0.0053241
[8 empty] | 4 | корп 7/1 | 1000 | 0 | 2 | 1 | 227/402 | 1 | 0.00069444 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | корп 7 вру-1 | 1000 | 16 | 20 | 17 | 226/402 | 17.6667 | 0.012269
[8 empty] | 6 | корп 7/2 | 1000 | 18 | 24 | 26 | 227/402 | 22.6667 | 0.015741 |  | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | корп 7 вру-2 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 226/402 | 1.3333 | 0.00092593
[8 empty] | 8 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1000 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1000 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
ЖК РИМСКОГО-КОРСАКОВА | 2020-12-12 |  |  | 0.080729 | 0.054253 | тп | МРЭС | 152 | тр-р №1 | 1600 | 177 | 186 | 172 | 227/402 | 178.3333 | 0.077402 | - | тр-р №2 | 1600 | 125 | 116 | 120 | 226/402 | 120.3333 | 0.052228 | - | 0.12963 | 1392.5926
[8 empty] | 1 | корп 1 вру-1 | 1600 | 22 | 14 | 19 | 227/402 | 18.3333 | 0.0079572 |  | корп 1 вру-1 | 1600 | 24 | 16 | 18 | 226/402 | 19.3333 | 0.0083912
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | корп 1 вру-2 | 1600 | 32 | 40 | 39 | 227/402 | 37 | 0.016059 |  | корп 1 вру-2 | 1600 | 20 | 22 | 19 | 226/402 | 20.3333 | 0.0088252
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | корп 1 вру-4 | 1600 | 38 | 29 | 27 | 227/402 | 31.3333 | 0.0136 |  | корп 1 вру-4 | 1600 | 8 | 9 | 10 | 226/402 | 9 | 0.0039062
[8 empty] | 6 | корп 1 вру-3 | 1600 | 10 | 20 | 11 | 227/402 | 13.6667 | 0.0059317 |  | корп 1 вру-3 | 1600 | 12 | 4 | 11 | 226/402 | 9 | 0.0039062
[8 empty] | 7 | резерв | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | корп 2 вру-1 | 1600 | 35 | 36 | 32 | 227/402 | 34.3333 | 0.014902 |  | корп 2 вру-1 | 1600 | 29 | 25 | 30 | 226/402 | 28 | 0.012153
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | корп 2 вру-2 | 1600 | 24 | 28 | 26 | 227/402 | 26 | 0.011285 |  | корп 2 вру-2 | 1600 | 22 | 27 | 23 | 226/402 | 24 | 0.010417
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | брп но | 1600 | 0 | 0 | 0 | 227/402 | 0 | 0 |  | брп но | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | корп 2 вру-3 | 1600 | 16 | 19 | 18 | 227/402 | 17.6667 | 0.0076678 |  | корп 2 вру-3 | 1600 | 10 | 13 | 9 | 226/402 | 10.6667 | 0.0046296
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  |  | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | резерв | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1600 |  |  |  | 227/402 | 0 | 0 |  | резерв | 1600 |  |  |  | 226/402 | 0 | 0
| 2020-12-12 |  |  | 0.045573 | 0.061632 | тп | МРЭС | 151 | тр-р №1 | 1600 | 88 | 92 | 105 | 230/404 | 95 | 0.041233 | - | тр-р №2 | 1600 | 122 | 127 | 142 | 230/404 | 130.3333 | 0.056568 | - | 0.097801 | 1443.5185
[8 empty] | 1 | вру-4 | 1600 | 4 | 3 | 4 | 230/404 | 3.6667 | 0.0015914 |  | СК "Эверест" | 1600 | 10 | 12 | 11 | 230/404 | 11 | 0.0047743
[8 empty] | 2 | вру-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0 |  | н/б | 1600 | 8 | 7 | 11 | 230/404 | 8.6667 | 0.0037616
[8 empty] | 3 | вру-1 к.6 | 1600 | 5 | 10 | 13 | 230/404 | 9.3333 | 0.0040509 |  | вру-4 к.6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 |  | вру-5 к.6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | вру-2 к.3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0 |  | вру-1 к.6 | 1600 | 12 | 14 | 9 | 230/404 | 11.6667 | 0.0050637
[8 empty] | 6 | вру-1 к.3 | 1600 | 11 | 14 | 20 | 230/404 | 15 | 0.0065104 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 |  | вру-2 к.6 | 1600 | 4 | 5 | 5 | 230/404 | 4.6667 | 0.0020255
[8 empty] | 8 | вру-1 к.4 | 1600 | 23 | 21 | 20 | 230/404 | 21.3333 | 0.0092593 |  | вру-1 к.4 | 1600 | 7 | 9 | 7 | 230/404 | 7.6667 | 0.0033275
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | вру-2 к.4 | 1600 | 2 | 3 | 4 | 230/404 | 3 | 0.0013021 |  | вру-1 к.3 | 1600 | 18 | 19 | 23 | 230/404 | 20 | 0.0086806
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | вру-4 к.6 | 1600 | 8 | 8 | 8 | 230/404 | 8 | 0.0034722 |  | вру-3 к.3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | вру-5 к.6 | 1600 | 18 | 21 | 19 | 230/404 | 19.3333 | 0.0083912 |  | вру-3 к.6 | 1600 | 3 | 5 | 6 | 230/404 | 4.6667 | 0.0020255
[8 empty] | 14 | вру-3 к.6 | 1600 | 10 | 8 | 9 | 230/404 | 9 | 0.0039062 |  | вру-2 к.4 | 1600 | 51 | 49 | 59 | 230/404 | 53 | 0.023003
[8 empty] | 15 | вру-2 к.6 | 1600 | 7 | 4 | 8 | 230/404 | 6.3333 | 0.0027488 |  | вру-2 к.6 | 1600 | 9 | 7 | 11 | 230/404 | 9 | 0.0039062
[8 empty] | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 |  | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
| 2020-12-12 |  |  | 0.060981 | 0.068142 | РТП | МРЭС | 150 | тр-р №1 | 1600 | 140.5 | 132 | 133.2 | 230/404 | 135.2333 | 0.058695 | - | тр-р №2 | 1600 | 157 | 140 | 118 | 230/404 | 138.3333 | 0.060041 | - | 0.11874 | 1410.0231
[8 empty] | 1 | БРП НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0 | 1 | БРП НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 2 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 3 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ ДОУ | 1600 | 18 | 15 | 17 | 230/404 | 16.6667 | 0.0072338 | 4 | ВРУ ДОУ | 1600 | 10 | 11 | 8 | 230/404 | 9.6667 | 0.0041956
[8 empty] | 5 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 5 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 6 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ДОУ В-1 | 1600 | 0.5 | 0 | 0.2 | 230/404 | 0.23333 | 0.00010127 | 7 | ВРУ-4 к.5 В-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 В-1 | 1600 | 64 | 42 | 55 | 230/404 | 53.6667 | 0.023293 | 8 | ВРУ-2 к.5 В-2 | 1600 | 52 | 40 | 29 | 230/404 | 40.3333 | 0.017506
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 9 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 10 | резерв | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-3 В-1 | 1600 | 23 | 24 | 19 | 230/404 | 22 | 0.0095486 | 11 | ВРУ-3 В-2 | 1600 | 34 | 40 | 29 | 230/404 | 34.3333 | 0.014902
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0 | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/404 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 В-1 | 1600 | 35 | 51 | 42 | 230/404 | 42.6667 | 0.018519 | 13 | ВРУ-1 В-2 | 1600 | 61 | 49 | 52 | 230/404 | 54 | 0.023438
ЖК ЖЕМЧУЖИНА ЗЕЛЕНОГРАДА | 2020-12-10 | 21:27 | -8 | 0.15761 | 0.13433 | тп | МРЭС | 49003 | тр-р №1 | 1250 | 282.7 | 275.9 | 283.7 | 235/406 | 280.7667 | 0.15598 | - | тр-р №2 | 1250 | 241.8 | 240.9 | 236.1 | 232/403 | 239.6 | 0.13311 | - | 0.28909 | 888.6343
[8 empty] | 1 | вру-7 | 1250 | 7.5 | 7.1 | 9 | 235/405 | 7.8667 | 0.0043704 | 1 | вру-2 | 1250 | 47.4 | 46.3 | 47.1 | 238/409 | 46.9333 | 0.026074
[8 empty] | 2 | вру-6 | 1250 | 55.2 | 53.7 | 56.1 | 235/405 | 55 | 0.030556 | 2 |  | 1250 |  |  |  | 238/409 | 0 | 0
[8 empty] | 3 |  | 1250 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 3 | вру-5 | 1250 | 63.4 | 61.8 | 62.7 | 238/409 | 62.6333 | 0.034796
[8 empty] | 4 | вру-4 | 1250 | 67.1 | 64.3 | 66.2 | 235/405 | 65.8667 | 0.036593 | 4 |  | 1250 |  |  |  | 238/409 | 0 | 0
[8 empty] | 5 |  | 1250 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 5 | вру-1 | 1250 | 44.2 | 42.7 | 41.6 | 238/409 | 42.8333 | 0.023796
[8 empty] | 6 | вру-3 | 1250 | 32.1 | 33.7 | 32.9 | 235/405 | 32.9 | 0.018278 | 6 |  | 1250 |  |  |  | 238/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 |  | 1250 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 7 | вру-7 | 1250 | 0.1 | 0 | 0 | 238/409 | 0.033333 | 1.8519e-05
[8 empty] | 8 | вру-2 | 1250 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 235/405 | 11.8333 | 0.0065741 | 8 | вру-4 | 1250 | 26.8 | 27.1 | 24.2 | 238/409 | 26.0333 | 0.014463
[8 empty] | 9 |  | 1250 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 9 |  | 1250 |  |  |  | 238/409 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | вру-5 | 1250 | 52.6 | 50.7 | 50.6 | 235/405 | 51.3 | 0.0285 | 10 | вру-6 | 1250 | 11.8 | 11.6 | 9.7 | 238/409 | 11.0333 | 0.0061296
[8 empty] | 11 |  | 1250 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 11 |  | 1250 |  |  |  | 238/409 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | вру-1 | 1250 | 56.4 | 54.3 | 57.3 | 235/405 | 56 | 0.031111 | 12 | вру-3 | 1250 | 41.1 | 44.1 | 42.7 | 238/409 | 42.6333 | 0.023685
[8 empty] | 13 |  | 1250 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 13 |  | 1250 |  |  |  | 238/409 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | б\н | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 | 14 | б\н | 1250 | 7 | 7.3 | 8.1 | 238/409 | 7.4667 | 0.0041481
| 2020-12-10 | 20:43 | -8 | 0.16461 | 0.055889 | тп | МРЭС | 49004 | тр-р №1 | 1250 | 266.1 | 284.5 | 296.3 | 238/412 | 282.3 | 0.15683 | - | тр-р №2 | 1250 | 99.8 | 97.8 | 100.6 | 239/413 | 99.4 | 0.055222 | - | 0.21206 | 984.9306
[8 empty] | 1 | вру-1 | 1250 | 86.2 | 93.1 | 97.3 | 240/417 | 92.2 | 0.051222 | 1 | вру-3 | 1250 | 40.7 | 38.1 | 40.6 | 242/420 | 39.8 | 0.022111
[8 empty] | 2 |  | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 2 | вру-2 | 1250 | 15.2 | 14.1 | 14.9 | 242/420 | 14.7333 | 0.0081852
[8 empty] | 3 | вру-6 | 1250 | 17,3 | 17.8 | 19.1 | 240/417 | 18.0667 | 0.010037 | 3 |  | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 4 |  | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 4 | вру-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | вру-2 | 1250 | 35.7 | 32.1 | 29.1 | 240/417 | 32.3 | 0.017944 | 5 |  | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 6 |  | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 6 | вру-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | вру-3 | 1250 | 34.1 | 37.2 | 35.7 | 240/417 | 35.6667 | 0.019815 | 7 |  | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | вру-7 | 1250 | 30.1 | 27.6 | 31.4 | 240/417 | 29.7 | 0.0165 | 8 | вру-5 | 1250 | 21.1 | 22.3 | 21.8 | 242/420 | 21.7333 | 0.012074
[8 empty] | 9 | вру-4 | 1250 | 17.8 | 17.3 | 18.7 | 240/417 | 17.9333 | 0.009963 | 9 |  | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | вру-5 | 1250 | 54.3 | 53.1 | 59.1 | 240/417 | 55.5 | 0.030833 | 10 | вру-7 | 1250 | 0.2 | 0 | 0.3 | 242/420 | 0.16667 | 9.2593e-05
[8 empty] | 11 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 11 | вру-4 | 1250 | 15.3 | 15.7 | 15.1 | 242/420 | 15.3667 | 0.008537
[8 empty] | 12 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 12 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 13 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 15 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 16 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 17 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 18 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | вру корп 18 | 1250 | 7.9 | 6.3 | 5.9 | 240/417 | 6.7 | 0.0037222 | 19 | резерв | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 20 |  | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 20 |  | 1250 |  |  |  | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | б\н | 1250 | 0 | 0 | 0 | 240/417 | 0 | 0 | 21 | вру корп 18 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 242/420 | 0 | 0
[8 empty] | 22 |  | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0 | 22 | б\н | 1250 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 242/420 | 7.6 | 0.0042222
| 2020-12-08 | 20:05 |  | 0.030222 | 0.26583 | тп | МРЭС | 49008 | тр-р №1 | 1250 | 54.4 | 54.1 | 53.5 | 241/417 | 54 | 0.03 | - | тр-р №2 | 1250 | 478.5 | 435.1 | 442.6 | 242/423 | 452.0667 | 0.25115 | - | 0.28115 | 898.5648
[8 empty] | 1 | без бирки откл. | 1250 | 0 | 0 | 0 | 239/416 | 0 | 0 | 1 | вру-1 к-1 | 1250 | 17.3 | 18.4 | 16.8 | 240/417 | 17.5 | 0.0097222
[8 empty] | 2 | резерв | 1250 |  |  |  | 239/416 | 0 | 0 | 2 | вру-1 к-2 | 1250 | 17.4 | 17.8 | 18.6 | 240/417 | 17.9333 | 0.009963
[8 empty] | 3 | резерв | 1250 |  |  |  | 239/416 | 0 | 0 | 3 | вру-5 к-1 | 1250 | 62.8 | 56.9 | 60.1 | 240/417 | 59.9333 | 0.033296
[8 empty] | 4 | вру-внс+цтп | 1250 | 4.8 | 4 | 3.7 | 239/416 | 4.1667 | 0.0023148 | 4 | вру-5 к-2 | 1250 | 73.2 | 70.3 | 71.8 | 240/417 | 71.7667 | 0.03987
[8 empty] | 5 | вру-2 к-2 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.1 | 5.5556e-05 | 5 | вру-4 к-1 | 1250 | 38.5 | 41.2 | 40.1 | 240/417 | 39.9333 | 0.022185
[8 empty] | 6 | вр-2 к-1 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.1 | 5.5556e-05 | 6 | вру-4 к-2 | 1250 | 45.2 | 19.7 | 27.1 | 240/417 | 30.6667 | 0.017037
[8 empty] | 7 | вру-3 к-2 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.1 | 5.5556e-05 | 7 | вру-7 к-1 | 1250 | 8.7 | 18.2 | 16.4 | 240/417 | 14.4333 | 0.0080185
[8 empty] | 8 | вру-3 к-1 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.1 | 5.5556e-05 | 8 | вру-3 к-1 | 1250 | 49.2 | 37.7 | 35.3 | 240/417 | 40.7333 | 0.02263
[8 empty] | 9 | вру-4 к-2 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.1 | 5.5556e-05 | 9 | вру-3 к-2 | 1250 | 49 | 39.5 | 40.4 | 240/417 | 42.9667 | 0.02387
[8 empty] | 10 | вру-4 к-1 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.1 | 5.5556e-05 | 10 | вру-2 к-1 | 1250 | 32.1 | 30.7 | 32 | 240/417 | 31.6 | 0.017556
[8 empty] | 11 | вру-5 к-2 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.1 | 5.5556e-05 | 11 | вру-2 к-2 | 1250 | 31.5 | 30.1 | 30.8 | 240/417 | 30.8 | 0.017111
[8 empty] | 12 | вру-5 к-1 | 1250 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 239/416 | 0.13333 | 7.4074e-05 | 12 | вру-6 к-1 | 1250 | 22.3 | 23.4 | 21.9 | 240/417 | 22.5333 | 0.012519
[8 empty] | 13 | вру-1 к-2 | 1250 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 239/416 | 16.9667 | 0.0094259 | 13 | вру-внс+цтп | 1250 | 17.2 | 16.5 | 16.2 | 240/417 | 16.6333 | 0.0092407
[8 empty] | 14 | вру-1 к-1 | 1250 | 16.9 | 17.2 | 16.5 | 239/416 | 16.8667 | 0.0093704 | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | вру-7 к-1 | 1250 | 10.6 | 11.4 | 12 | 239/416 | 11.3333 | 0.0062963 | 15 | резерв | 1250 |  |  |  | 240/417 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | вру-6 к-1 | 1250 | 4 | 3.8 | 3.7 | 239/416 | 3.8333 | 0.0021296 | 16 | вру? | 1250 | 14.1 | 14.7 | 15.1 | 240/417 | 14.6333 | 0.0081296
| 2020-12-09 |  | -7 | 0.15428 | 0.092611 | тп | МРЭС | 49009 | тр-р №1 | 1250 | 277.7 | 170.9 | 201.4 | 237/415 | 216.6667 | 0.12037 | - | тр-р №2 | 1250 | 166.7 | 133.9 | 118.9 | 240/419 | 139.8333 | 0.077685 | - | 0.19806 | 1002.4306
[8 empty] | 1 | вру-цтп к-1 | 1250 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 236/410 | 8.4333 | 0.0046852 | 1 | вру-1 к-1 | 1250 | 12.2 | 13.5 | 14.1 | 241/420 | 13.2667 | 0.0073704
[8 empty] | 2 | вру-5 к-1 | 1250 | 5.1 | 1.2 | 7.5 | 236/410 | 4.6 | 0.0025556 | 2 | вру-1 к-2 | 1250 | 12.2 | 13.5 | 14.1 | 241/420 | 13.2667 | 0.0073704
[8 empty] | 3 | вру-1 к-2 | 1250 | 40.7 | 34.1 | 24.4 | 236/410 | 33.0667 | 0.01837 | 3 | вру-цтп к-1 | 1250 | 1 | 1.3 | 1.6 | 241/420 | 1.3 | 0.00072222
[8 empty] | 4 | вру-1 к-1 | 1250 | 40.7 | 34.1 | 24.4 | 236/410 | 33.0667 | 0.01837 | 4 | вру-5 к-1 | 1250 | 16.1 | 3.2 | 2.4 | 241/420 | 7.2333 | 0.0040185
[8 empty] | 5 | вру-2 к-1 | 1250 | 70.3 | 52.1 | 66.1 | 236/410 | 62.8333 | 0.034907 | 5 | вру-2 к-1 | 1250 | 49.3 | 20.9 | 17.4 | 241/420 | 29.2 | 0.016222
[8 empty] | 6 | вру-6 к-1 | 1250 | 21.1 | 0.8 | 18.3 | 236/410 | 13.4 | 0.0074444 | 6 | вру-6 к-1 | 1250 | 0.3 | 28 | 0.6 | 241/420 | 9.6333 | 0.0053519
[8 empty] | 7 | вру-3 к-1 | 1250 | 37.2 | 19.8 | 29.1 | 236/410 | 28.7 | 0.015944 | 7 | вру-3 к-1 | 1250 | 60.7 | 38.1 | 38.7 | 241/420 | 45.8333 | 0.025463
[8 empty] | 8 | вру-7 к-1 | 1250 | 1.9 | 1 | 1.8 | 236/410 | 28.7 | 0.015944 | 8 | вру-7 к-1 | 1250 | 7 | 5.2 | 2.9 | 241/420 | 5.0333 | 0.0027963
[8 empty] | 9 | вру-4 к-1 | 1250 | 50.8 | 19 | 19.2 | 236/410 | 1.5667 | 0.00087037 | 9 | вру-4 к-1 | 1250 | 4.3 | 9.7 | 17 | 241/420 | 10.3333 | 0.0057407
[8 empty] | 10 | вру-8 к-1 | 1250 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 236/410 | 29.6667 | 0.016481 | 10 | вру-8 к-1 | 1250 | 3.6 | 0.5 | 10.1 | 241/420 | 4.7333 | 0.0026296
[8 empty] | 11 | резерв | 1250 |  |  |  | 236/410 | 1.3333 | 0.00074074 | 11 | резерв | 1250 |  |  |  | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | резерв | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0 | 12 | резерв | 1250 |  |  |  | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | резерв | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0 | 13 | резерв | 1250 |  |  |  | 241/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0 | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 241/420 | 0 | 0
| 2020-12-09 |  | -7 | 0.14681 | 0.11625 | тп | МРЭС | 49010 | тр-р №1 | 1000 | 211.4 | 170.8 | 193.8 | 236/412 | 192 | 0.13333 | - | тр-р №2 | 1000 | 167.4 | 112.2 | 127.2 | 236/410 | 135.6 | 0.094167 | - | 0.2275 | 772.5
[8 empty] | 1 | ВРУ БКФН К10.2 К1 | 1000 | 1.7 | 7.6 | 0.9 | 238/415 | 3.4 | 0.0023611 | 1 | ВРУ БКФН 10.2 К-1 | 1000 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 236/410 | 0.33333 | 0.00023148
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 К10.2 К-2 | 1000 | 15.8 | 16.4 | 17.2 | 238/415 | 16.4667 | 0.011435 | 2 | ВРУ-1 К10.2 К-1 | 1000 | 44.5 | 25.7 | 24.5 | 236/410 | 31.5667 | 0.021921
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 К10.1 К-1 | 1000 | 15.8 | 16.4 | 17.2 | 238/415 | 16.4667 | 0.011435 | 3 | ВРУ-1 К10.2 К-1 | 1000 | 44.5 | 25.7 | 24.5 | 236/410 | 31.5667 | 0.021921
[8 empty] | 4 | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС К10.1 | 1000 | 9 | 6.1 | 5.6 | 238/415 | 6.9 | 0.0047917 | 4 | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС 10.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС К10.2 | 1000 | 7.5 | 7.8 | 5.9 | 238/415 | 7.0667 | 0.0049074 | 5 | ВРУ ИТП+ВРУ ВНС 10.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 К10.1 К-2 | 1000 | 64.2 | 28.8 | 62.4 | 238/415 | 51.8 | 0.035972 | 6 | ВРУ-1 К10.1 К-1 | 1000 | 38.5 | 29.5 | 38.1 | 236/410 | 35.3667 | 0.02456
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 К10.1 К-1 | 1000 | 64.2 | 28.8 | 62.4 | 238/415 | 51.8 | 0.035972 | 7 | ВРУ-1 К10.1 К-2 | 1000 | 38.5 | 29.5 | 38.1 | 236/410 | 35.3667 | 0.02456
[8 empty] | 8 | ВРУ БКФН К10.1 К2 | 1000 | 11.2 | 24.1 | 4 | 238/415 | 13.1 | 0.0090972 | 8 | ВРУ БКФН К10.1 К-1 | 1000 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 236/410 | 0.7 | 0.00048611
[8 empty] | 9 | ВРУ БКФН К10.1 К1 | 1000 | 11.2 | 24.1 | 4 | 238/415 | 13.1 | 0.0090972 | 9 | ВРУ БКФН К10.1 К-2 | 1000 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 236/410 | 0.7 | 0.00048611
[8 empty] | 10 | без бирки | 1000 | 10.8 | 10.7 | 14.2 | 238/415 | 11.9 | 0.0082639 | 10 | без бирки | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 |  | 1000 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 | 11 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 12 |  | 1000 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 | 12 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 |  | 1000 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 | 13 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 |  | 1000 |  |  |  | 238/415 | 0 | 0 | 14 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
| 2020-12-10 | 21:53 | -8 | 0.13083 | 0.0675 | тп | МРЭС | 49011 | тр-р №1 | 1250 | 234.8 | 235.5 | 218.5 | 232/403 | 229.6 | 0.12756 | - | тр-р №2 | 1250 | 101.5 | 100.7 | 121.5 | 233/405 | 107.9 | 0.059944 | - | 0.1875 | 1015.625
[8 empty] | 1 | вру-1 | 1250 | 48.4 | 45.7 | 43.7 | 232/402 | 45.9333 | 0.025519 | 1 | вру-2 | 1250 | 27.2 | 24.1 | 29.3 | 234/404 | 26.8667 | 0.014926
[8 empty] | 2 |  | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 2 |  | 1250 |  |  |  | 234/405 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | вру-7 | 1250 | 23.6 | 24.7 | 20.3 | 232/402 | 22.8667 | 0.012704 | 3 | вру-7 | 1250 | 16.6 | 17.3 | 19.1 | 234/406 | 17.6667 | 0.0098148
[8 empty] | 4 |  | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 4 |  | 1250 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | вру-2 | 1250 | 24.1 | 22.1 | 17.9 | 232/402 | 21.3667 | 0.01187 | 5 | вру-1 | 1250 | 22.4 | 23.1 | 19.7 | 234/408 | 21.7333 | 0.012074
[8 empty] | 6 |  | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 6 |  | 1250 |  |  |  | 234/409 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | вру-3 | 1250 | 37.3 | 39.1 | 40.1 | 232/402 | 38.8333 | 0.021574 | 7 | вру-6 | 1250 | 14.8 | 15.7 | 15.2 | 234/410 | 15.2333 | 0.008463
[8 empty] | 8 | вру-4 | 1250 | 33 | 32.6 | 29.4 | 232/402 | 31.6667 | 0.017593 | 8 |  | 1250 |  |  |  | 234/411 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | вру-5 | 1250 | 6.8 | 7.1 | 5.4 | 232/402 | 6.4333 | 0.0035741 | 9 | вру-8 | 1250 | 7 | 6.8 | 9.1 | 234/412 | 7.6333 | 0.0042407
[8 empty] | 10 |  | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 10 | вру-5 | 1250 | 12.6 | 13.1 | 17.3 | 234/413 | 14.3333 | 0.007963
[8 empty] | 11 | вру-8 | 1250 | 45.1 | 47.1 | 42.4 | 232/402 | 44.8667 | 0.024926 | 11 |  | 1250 |  |  |  | 234/414 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 12 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/415 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | вру-6 | 1250 | 16.5 | 17.1 | 19.3 | 232/402 | 17.6333 | 0.0097963 | 13 | вру-4 | 1250 | 36.6 | 33.4 | 39.7 | 234/416 | 36.5667 | 0.020315
[8 empty] | 14 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 14 | вру-3 | 1250 | 35.8 | 36.1 | 45.7 | 234/417 | 39.2 | 0.021778
[8 empty] | 15 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 15 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/418 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 16 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/419 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 17 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/420 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 18 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/421 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 19 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/422 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 20 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/423 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | резерв | 1250 |  |  |  | 232/402 | 0 | 0 | 21 | резерв | 1250 |  |  |  | 234/424 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | б\н | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/402 | 0 | 0 | 22 | б\н | 1250 | 9.5 | 11.3 | 9.7 | 234/425 | 10.1667 | 0.0056481
| 2020-12-09 |  | -7 | 0.047167 | 0.064333 | тп | МРЭС | 49005 | тр-р №1 | 1250 | 84.9 | 54.2 | 64.1 | 232/403 | 67.7333 | 0.03763 | - | тр-р №2 | 1250 | 78 | 115.8 | 80.6 | 234/406 | 91.4667 | 0.050815 | - | 0.088444 | 1139.4444
[8 empty] | 1 | ВРУ-1.2 | 1250 | 40.5 | 13,1 | 40,4 | 234/406 | 31.3333 | 0.017407 | 1 | ВРУ-1.2 | 1250 | 11.2 | 25.2 | 11 | 236/410 | 15.8 | 0.0087778
[8 empty] | 2 | ВРУ-1.3 | 1250 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 234/406 | 0.23333 | 0.00012963 | 2 | ВРУ-1.3 | 1250 | 6.1 | 7.9 | 5.9 | 236/410 | 6.6333 | 0.0036852
[8 empty] | 3 |  | 1250 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 234/406 | 0.23333 | 0.00012963 | 3 |  | 1250 | 6,1 | 7,9 | 5,9 | 236/410 | 6.6333 | 0.0036852
[8 empty] | 4 | ВРУ-2.2 | 1250 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 234/406 | 5.4667 | 0.003037 | 4 | ВРУ-2.2 | 1250 | 19.4 | 22.2 | 25.1 | 236/410 | 22.2333 | 0.012352
[8 empty] | 5 |  | 1250 | 4,4 | 5,6 | 6,4 | 234/406 | 5.4667 | 0.003037 | 5 |  | 1250 | 19,4 | 22,2 | 25,1 | 236/410 | 22.2333 | 0.012352
[8 empty] | 6 | ВРУ-1.1 | 1250 | 12 | 16 | 22.4 | 234/406 | 16.8 | 0.0093333 | 6 | ВРУ-1.1 | 1250 | 26.5 | 32.4 | 25.2 | 236/410 | 28.0333 | 0.015574
[8 empty] | 7 |  | 1250 | 12 | 16 | 22,4 | 234/406 | 16.8 | 0.0093333 | 7 |  | 1250 | 26,5 | 32,4 | 25,2 | 236/410 | 28.0333 | 0.015574
[8 empty] | 8 | ВРУ-.2.1 | 1250 | 27.8 | 32.3 | 35.1 | 234/406 | 31.7333 | 0.01763 | 8 | ВРУ-.2.1 | 1250 | 14.8 | 28.1 | 13.4 | 236/410 | 18.7667 | 0.010426
[8 empty] | 9 |  | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 9 |  | 1250 | 14,8 | 28,1 | 13,4 | 236/410 | 18.7667 | 0.010426
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 13 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
| 2020-12-08 | 18:45 |  | 0.020694 | 0.0725 | тп | МРЭС | 49006 | тр-р №1 | 1000 | 29.8 | 24.7 | 22.5 | 232/405 | 25.6667 | 0.017824 | - | тр-р №2 | 1000 | 104.4 | 76.9 | 84 | 235/411 | 88.4333 | 0.061412 | - | 0.079236 | 920.7639
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 А1 КОРП-4 | 1000 | 6.9 | 4.5 | 1.7 | 236/410 | 4.3667 | 0.0030324 | 1 | ВРУ-1 Б2 КОРП-6 | 1000 | 32.1 | 22.7 | 33.4 | 236/410 | 29.4 | 0.020417
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 А2 КОРП-4 | 1000 | 5.7 | 4.3 | 3.2 | 236/410 | 4.4 | 0.0030556 | 2 | ВРУ-1 Б1 КОРП-6 | 1000 | 27 | 26.1 | 25 | 236/410 | 26.0333 | 0.018079
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 А1 КОРП-5 | 1000 | 7.6 | 8.1 | 9.3 | 236/410 | 8.3333 | 0.005787 | 3 | ВРУ-1 Б2 КОРП-5 | 1000 | 14 | 6.9 | 6.3 | 236/410 | 9.0667 | 0.0062963
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 А2 КОРП-5 | 1000 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | 236/410 | 6.2667 | 0.0043519 | 4 | ВРУ-1 Б1 КОРП-5 | 1000 | 14.2 | 7 | 6.5 | 236/410 | 9.2333 | 0.006412
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 А1 КОРП-6 | 1000 | 1.3 | 0.8 | 1 | 236/410 | 1.0333 | 0.00071759 | 5 | ВРУ-1 Б2 КОРП-4 | 1000 | 8.6 | 7.1 | 6.3 | 236/410 | 7.3333 | 0.0050926
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 А2 КОРП-6 | 1000 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 236/410 | 1.2667 | 0.00087963 | 6 | ВРУ-1 Б1 КОРП-4 | 1000 | 8.5 | 7.1 | 6.5 | 236/410 | 7.3667 | 0.0051157
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0 | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0 | 9 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | Б\н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0 | 10 | Б\н | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/410 | 0 | 0
| 2020-12-08 | 19:45 |  | 0.026597 | 0.019722 | тп | МРЭС | 49007 | тр-р №1 | 1000 | 38.3 | 37.8 | 26.2 | 236/411 | 34.1 | 0.023681 | - | тр-р №2 | 1000 | 28.4 | 14.7 | 11.4 | 236/412 | 18.1667 | 0.012616 | - | 0.036296 | 963.7037
[8 empty] | 1 | корп 7 | 1000 | 16.3 | 22.8 | 15.2 | 235/405 | 18.1 | 0.012569 | 1 | корп 7 | 1000 | 14.2 | 9 | 5.7 | 236/410 | 9.6333 | 0.0066898
[8 empty] | 2 |  | 1000 | 22 | 15 | 11 | 235/405 | 16 | 0.011111 | 2 |  | 1000 | 14.2 | 5.7 | 5.7 | 236/410 | 8.5333 | 0.0059259
[8 empty] | 3 | резерв | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 3 | резерв | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 7 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 9 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 236/410 | 0 | 0
| 2021-01-15 | 10:00 | -19 | 0.16424 | 0 | КТПН | МРЭС | 3 | тр-р №1 | 630 | 149 | 120 | 143 | 234/408 | 137.3333 | 0.15138 | [10 empty] | 0.15138 | 534.6296
[9 empty] | б/н | 630 | 149 | 120 | 143 | 234/408 | 137.3333 | 0.15138 | 5
| 2021-01-15 | 10:00 | -19 | 0.25904 | 0 | КТПН | МРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 221 | 235 | 185 | 235/389 | 213.6667 | 0.23552 | [10 empty] | 0.23552 | 481.6204
[9 empty] | б/н | 630 | 221 | 235 | 185 | 235/389 | 213.6667 | 0.23552 | 5
ЖК ПЕТР ПЕРВЫЙ | 2020-12-13 | 19:55 | -7 | 0.049479 | 0.050347 | тп | МРЭС | 45021 | тр-р №1 | 1600 | 105 | 113 | 114 | 223/393 | 110.6667 | 0.048032 |  | тр-р №2 | 1600 | 94 | 114 | 116 | 222/393 | 108 | 0.046875 |  | 0.094907 | 1448.1481
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 к 1 кл-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 223/393 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-1 к 1 кл-1 | 1600 | 46 | 44 | 48 | 222/393 | 46 | 0.019965
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 к 1 кл-2 | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-1 к 1 кл-2 | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 к 1 кл-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 223/393 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-2 к 1 кл-1 | 1600 | 92 | 70 | 84 | 222/393 | 82 | 0.03559
[8 empty] | 4 | ВРУ-2 к 1 кл-2 | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-2 к 1 кл-2 | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к 1 кл-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 223/393 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-3 к 1 кл-1 | 1600 | 52 | 34 | 38 | 222/393 | 41.3333 | 0.01794
[8 empty] | 6 | ВРУ-3 к 1 кл-2 | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-3 к 1 кл-2 | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-ИТП | 1600 | 10 | 11 | 12 | 223/393 | 11 | 0.0047743 | 7 | ВРУ-ИТП | 1600 | 20 | 21 | 24 | 222/393 | 21.6667 | 0.0094039
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 | 1600 | 8 | 1 | 4 | 223/393 | 4.3333 | 0.0018808 | 8 | ВРУ-4 | 1600 | 6 | 5 | 4 | 222/393 | 5 | 0.0021701
[8 empty] | 9 | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 223/393 | 0 | 0 | 9 | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 10 | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 50 | 46 | 52 | 222/393 | 49.3333 | 0.021412
[8 empty] | 11 | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 36 | 24 | 18 | 223/393 | 26 | 0.011285 | 11 | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 12 | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 56 | 58 | 48 | 222/393 | 54 | 0.023438
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 13 | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 223/393 | 0 | 0 | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 222/393 | 0 | 0
| 2020-12-13 | 20:20 | -8 | 0.082899 | 0.065972 | тп | МРЭС | 45022 | тр-р №1 | 1600 | 137 | 191 | 182 | 228/404 | 170 | 0.073785 |  | тр-р №2 | 1600 | 152 | 140 | 149 | 226/399 | 147 | 0.063802 |  | 0.13759 | 1379.8611
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 50 | 30 | 42 | 228/404 | 40.6667 | 0.01765 | 1 | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 54 | 22 | 34 | 226/399 | 36.6667 | 0.015914
[8 empty] | 2 | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 КЛ-1 | 1600 | 44 | 36 | 42 | 228/404 | 40.6667 | 0.01765 | 3 | ВРУ-3 КЛ-1 | 1600 | 50 | 42 | 46 | 226/399 | 46 | 0.019965
[8 empty] | 4 | ВРУ-3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к 1 | 1600 | 37 | 19 | 24 | 228/404 | 26.6667 | 0.011574 | 5 | ВРУ-1 А/С к 1 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 226/399 | 1.3333 | 0.0005787
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к 3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 228/404 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-1 к 3 КЛ-1 | 1600 | 148 | 100 | 120 | 226/399 | 122.6667 | 0.053241
[8 empty] | 7 | ВРУ-1 к 3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-1 к 3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 228/404 | 0 | 0 | 8 | ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 16 | 18 | 14 | 226/399 | 16 | 0.0069444
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ- дет сад КЛ-1 | 1600 | 1 | 2 | 2 | 228/404 | 1.6667 | 0.00072338 | 10 | ВРУ- дет сад КЛ-1 | 1600 | 2 | 2 | 3 | 226/399 | 2.3333 | 0.0010127
[8 empty] | 11 | ВРУ- дет сад КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 11 | ВРУ- дет сад КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-2 А/С к 3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 228/404 | 0 | 0 | 12 | ВНС | 1600 | 1 | 2 | 1 | 226/399 | 1.3333 | 0.0005787
[8 empty] | 13 | ВНС | 1600 | 7 | 7 | 4 | 228/404 | 6 | 0.0026042 | 13 | ВРУ-2 А/С к 3 | 1600 | 20 | 11 | 14 | 226/399 | 15 | 0.0065104
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/404 | 0 | 0 | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 226/399 | 0 | 0
| 2020-12-13 |  | -7 | 0.045556 | 0.066667 | тп | МРЭС | 45023 | тр-р №1 | 1250 | 68 | 82 | 75 | 233/414 | 75 | 0.041667 |  | тр-р №2 | 1250 | 20 | 88 | 120 | 232/410 | 76 | 0.042222 |  | 0.083889 | 1145.1389
[8 empty] | 1 | ВРУ 14,3 | 1250 | 4 | 4 | 4 | 233/414 | 4 | 0.0022222 | 1 | ВРУ-14-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 2 | ВРУ АС-1 | 1250 | 0 | 2 | 1 | 232/410 | 1 | 0.00055556
[8 empty] | 3 | ВРУ 14,2 | 1250 | 14 | 24 | 20 | 233/414 | 19.3333 | 0.010741 | 3 | ВРУ 12-2 | 1250 | 0 | 1 | 2 | 232/410 | 1 | 0.00055556
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 4 | ВРУ 11,1 | 1250 | 8 | 50 | 4 | 232/410 | 20.6667 | 0.011481
[8 empty] | 5 | ВРУ - 14,6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/414 | 0 | 0 | 5 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ - 14,5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/414 | 0 | 0 | 6 | ВРУ 11,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ - 14,4 | 1250 | 16 | 24 | 21 | 233/414 | 20.3333 | 0.011296 | 7 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ 12,1 | 1250 | 16 | 24 | 22 | 233/414 | 20.6667 | 0.011481 | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 9 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ 11,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/414 | 0 | 0 | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ 11,1 | 1250 | 4 | 4 | 5 | 233/414 | 4.3333 | 0.0024074 | 11 | ВРУ 14,4 | 1250 | 1 | 0 | 0 | 232/410 | 0.33333 | 0.00018519
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 12 | ВРУ 14,6 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ 12,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/414 | 0 | 0 | 13 | ВРУ 14,5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ АС 1 | 1250 | 14 | 2 | 3 | 233/414 | 6.3333 | 0.0035185 | 14 | ВРУ 14,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ 14,1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/414 | 0 | 0 | 15 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 16 | ВРУ 14,3 | 1250 | 2 | 16 | 12 | 232/410 | 10 | 0.0055556
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 17 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 18 | ВРУ 12,1 | 1250 | 8 | 18 | 100 | 232/410 | 42 | 0.023333
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 19 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/410 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 20 | БРП | 1250 | 1 | 1 | 1 | 232/410 | 1 | 0.00055556
| 2020-12-13 | 18:40 | -7 | 0.0061111 | 0.15833 | тп | МРЭС | 45024 | тр-р №1 | 1250 | 4 | 11 | 9 | 235/417 | 8 | 0.0044444 |  | тр-р №2 | 1250 | 285 | 258 | 252 | 233/410 | 265 | 0.14722 |  | 0.15167 | 1060.4167
[8 empty] | 1 | ВРУ 15,1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/417 | 0 | 0 | 1 | ВРУ - 15 - 2 | 1250 | 36 | 8 | 4 | 233/410 | 16 | 0.0088889
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 2 | ВРУ - 15 - 1 | 1250 | 124 | 72 | 96 | 233/410 | 97.3333 | 0.054074
[8 empty] | 3 | ВРУ 15,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/417 | 0 | 0 | 3 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ АС 2 | 1250 | 4 | 11 | 9 | 235/417 | 8 | 0.0044444 | 4 | ВРУ АС - 2 | 1250 | 2 | 2 | 3 | 233/410 | 2.3333 | 0.0012963
[8 empty] | 5 | ВРУ - 13 - 4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/417 | 0 | 0 | 5 | ВРУ - 13 - 4 | 1250 | 1 | 4 | 3 | 233/410 | 2.6667 | 0.0014815
[8 empty] | 6 | ВРУ - 13 - 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/417 | 0 | 0 | 6 | ВРУ - 13 - 1 | 1250 | 84 | 110 | 110 | 233/410 | 101.3333 | 0.056296
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 7 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 8 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 9 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 10 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ - 13 - 3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/417 | 0 | 0 | 11 | ВРУ - 13 - 2 | 1250 | 24 | 34 | 30 | 233/410 | 29.3333 | 0.016296
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 12 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ - 13 - 5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/417 | 0 | 0 | 13 | ВРУ - 13 - 5 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ - 13 - 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 235/417 | 0 | 0 | 14 | ВРУ - 13 - 3 | 1250 | 14 | 28 | 6 | 233/410 | 16 | 0.0088889
[8 empty] | 15 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 15 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 16 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 17 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 18 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 19 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 235/417 | 0 | 0 | 20 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 233/410 | 0 | 0
| 2020-12-13 | 19:30 | -7 | 0.1875 | 0.057726 | ртп | МРЭС | 45020 | тр-р №1 | 1600 | 432 | 326 | 358 | 233/414 | 372 | 0.16146 |  | тр-р №2 | 1600 | 133 | 127 | 133 | 230/400 | 131 | 0.056858 |  | 0.21832 | 1250.6944
[8 empty] | 1 | ВРУ-7 к.7 | 1600 | 16 | 14 | 18 | 233/414 | 16 | 0.0069444 | 1 | ВРУ-4 к.6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-3 к.7 КЛ-1 | 1600 | 78 | 69 | 81 | 233/414 | 76 | 0.032986 | 2 | ВРУ-6 к.6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-3 к.7 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-2 к.6 КЛ-1 | 1600 | 40 | 26 | 32 | 230/400 | 32.6667 | 0.014178
[8 empty] | 4 | ВРУ-5 к.5 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 233/414 | 1.3333 | 0.0005787 | 4 | ВРУ-2 к.6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-1 к.5 КЛ-1 | 1600 | 28 | 26 | 30 | 233/414 | 28 | 0.012153 | 5 | ВРУ-1 к.5 КЛ-1 | 1600 | 16 | 24 | 20 | 230/400 | 20 | 0.0086806
[8 empty] | 6 | ВРУ-1 к.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-1 к.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 к.6 КЛ-1 | 1600 | 28 | 24 | 22 | 233/414 | 24.6667 | 0.010706 | 7 | ВРУ-5 к.5 | 1600 | 0 | 0 | 1 | 230/400 | 0.33333 | 0.00014468
[8 empty] | 8 | ВРУ-2 к.6 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 8 | ВРУ-3 к.7 КЛ-1 | 1600 | 34 | 36 | 32 | 230/400 | 34 | 0.014757
[8 empty] | 9 | ВРУ-6 к.6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/414 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-3 к.7 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-4 к.6 | 1600 | 4 | 6 | 5 | 233/414 | 5 | 0.0021701 | 10 | ВРУ-7 к.7 | 1600 | 0 | 1 | 1 | 230/400 | 0.66667 | 0.00028935
[8 empty] | 11 | ВРУ-5 | 1600 | 1 | 1 | 2 | 233/414 | 1.3333 | 0.0005787 | 11 | ВРУ-8 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 88 | 29 | 44 | 233/414 | 53.6667 | 0.023293 | 12 | РТП-140 Ввод№2 | 1600 | 42 | 38 | 46 | 230/400 | 42 | 0.018229
[8 empty] | 13 | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 13 | РТП-140 Ввод№1 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 230/400 | 1.3333 | 0.0005787
[8 empty] | 14 | ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 48 | 64 | 52 | 233/414 | 54.6667 | 0.023727 | 14 | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 15 | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-7 | 1600 | 1 | 4 | 3 | 233/414 | 2.6667 | 0.0011574 | 16 | ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-6 | 1600 | 10 | 17 | 14 | 233/414 | 13.6667 | 0.0059317 | 17 | ВРУ-7 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-8 | 1600 | 10 | 7 | 11 | 233/414 | 9.3333 | 0.0040509 | 18 | ВРУ-4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-3 | 1600 | 31 | 17 | 23 | 233/414 | 23.6667 | 0.010272 | 19 | ВРУ-4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-2 КЛ-1 | 1600 | 88 | 46 | 52 | 233/414 | 62 | 0.02691 | 20 | ВРУ-6 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ВРУ-2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 21 | ВРУ-1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 22 | ВРУ-1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 23 | ВРУ-5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/414 | 0 | 0 | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
ЖК ЧЕРНЯХОВСКОГО 19 | 2020-12-12 |  |  | 0.19531 | 0.14757 | тп | МРЭС | 27141 | тр-р №1 | 1600 | 450 | 390 | 320 | 230/401 | 386.6667 | 0.16782 |  | тр-р №2 | 1600 | 340 | 280 | 260 | 228/397 | 293.3333 | 0.12731 |  | 0.29514 | 1127.7778
[9 empty] | ВРУ-5 ФОК КЛ-1 | 1600 | 5 | 1.4 | 1.8 | 230/401 | 2.7333 | 0.0011863 |  | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-5 ФОК КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-6 БКТ 2.5 К.2 | 1600 | 1.2 | 0.7 | 0 | 230/401 | 0.63333 | 0.00027488 |  | ВРУ-БКТ 2.3 К.2 | 1600 | 25 | 18 | 11 | 228/397 | 18 | 0.0078125
[9 empty] | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-1 | 1600 | 8 | 5 | 10 | 230/401 | 7.6667 | 0.0033275 |  | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-1 | 1600 | 12 | 18 | 10 | 228/397 | 13.3333 | 0.005787
[9 empty] | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-БКТ 2.4 К.2 | 1600 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 228/397 | 0.83333 | 0.00036169
[9 empty] | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-1 | 1600 | 61 | 58 | 47 | 230/401 | 55.3333 | 0.024016 |  | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-1 | 1600 | 38 | 35 | 24 | 228/397 | 32.3333 | 0.014034
[9 empty] | ВРУ-1.4 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-БКТ 2.3 К.2 | 1600 | 3.1 | 5 | 4.9 | 230/401 | 4.3333 | 0.0018808 |  | ВРУ-3.2 К.2 | 1600 | 7 | 6 | 8 | 228/397 | 7 | 0.0030382
[9 empty] | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-1 | 1600 | 70 | 84 | 69 | 230/401 | 74.3333 | 0.032263 |  | ВРУ-5 ФОК КЛ-1 | 1600 | 0 | 0.5 | 0.8 | 228/397 | 0.43333 | 0.00018808
[9 empty] | ВРУ-1.5 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 ФОК КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-1 | 1600 | 24 | 18 | 32 | 230/401 | 24.6667 | 0.010706 |  | ВРУ-БКТ 2.5 К.3 | 1600 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 228/397 | 1.6333 | 0.00070891
[9 empty] | ВРУ-1.6 К.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-1 | 1600 | 65 | 55 | 70 | 228/397 | 63.3333 | 0.027488
[9 empty] | ВРУ-БКТ 2.4 К.2 | 1600 | 15 | 20 | 18 | 230/401 | 17.6667 | 0.0076678 |  | ВРУ-1.7 К.3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3.2 К.2 | 1600 | 20 | 19 | 21 | 230/401 | 20 | 0.0086806 |  | БРП-НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 228/397 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 МЕХАНИЗАЦИЯ | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 МЕХАНИЗАЦИЯ | 1600 | 81 | 70 | 92 | 228/397 | 81 | 0.035156
ЖК САЛАРЬЕВО ПАРК | 2020-12-03 |  |  | 0.051111 | 0.185 | тп | МРЭС | 47006 | тр-р №1 | 1250 | 92 | 76 | 88 | 229/400 | 85.3333 | 0.047407 |  | тр-р №2 | 1250 | 333 | 301 | 316 | 229/400 | 316.6667 | 0.17593 |  | 0.22333 | 970.8333
[9 empty] | ВРУ-3 ИТП к 3 | 1250 | 2 | 3 | 2 | 229/400 | 2.3333 | 0.0012963 |  | ВРУ-3 ИТП к 3 | 1250 | 3 | 4 | 2 | 229/400 | 3 | 0.0016667
[9 empty] | ВРУ-2 к 3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к 3 | 1250 | 15 | 10 | 13 | 229/400 | 12.6667 | 0.007037
[9 empty] | ВРУ-1 К.3 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 К.3 КЛ-1 | 1250 | 88 | 78 | 81 | 229/400 | 82.3333 | 0.045741
[9 empty] | ВРУ-1 К.3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 К.3 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 ИТП к.2 | 1250 | 4 | 3 | 4 | 229/400 | 3.6667 | 0.002037 |  | ВРУ-2 ИТП к.2 | 1250 | 2 | 2 | 2 | 229/400 | 2 | 0.0011111
[9 empty] | ВРУ-2 к 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к 2 | 1250 | 63 | 55 | 53 | 229/400 | 57 | 0.031667
[9 empty] | ВРУ-1 к.2 КЛ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.2 КЛ-1 | 1250 | 83 | 81 | 87 | 229/400 | 83.6667 | 0.046481
[9 empty] | ВРУ-1 к.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.2 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 ИТП к 1 | 1250 | 2 | 2 | 4 | 229/400 | 2.6667 | 0.0014815 |  | ВРУ-3 ИТП к 1 | 1250 | 2 | 1 | 1 | 229/400 | 1.3333 | 0.00074074
[9 empty] | ВРУ-2 к 1 | 1250 | 24 | 20 | 20 | 229/400 | 21.3333 | 0.011852 |  | ВРУ-2 к 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 229/400 | 0.33333 | 0.00018519
[9 empty] | ВРУ-1 к.1 КЛ-1 | 1250 | 48 | 39 | 49 | 229/400 | 45.3333 | 0.025185 |  | ВРУ-1 к.1 КЛ-1 | 1250 | 68 | 61 | 67 | 229/400 | 65.3333 | 0.036296
[9 empty] | ВРУ-1 к.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.1 КЛ-3 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.1 КЛ-3 | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 ДС | 1250 | 12 | 8 | 8 | 229/400 | 9.3333 | 0.0051852 |  | ВРУ-1 ДС | 1250 | 8 | 8 | 8 | 229/400 | 8 | 0.0044444
[9 empty] | ВРУ-1 ДС | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 ДС | 1250 |  |  |  | 229/400 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП-2 ДС | 1250 | 0 | 1 | 1 | 229/400 | 0.66667 | 0.00037037 |  | ВРУ-ИТП-2 ДС | 1250 | 1 | 1 | 1 | 229/400 | 1 | 0.00055556
| 2020-12-03 |  |  | 0.018663 | 0.2079 | тп | МРЭС | 47007 | тр-р №1 | 1600 | 29 | 43 | 38 | 235/405 | 36.6667 | 0.015914 |  | тр-р №2 | 1600 | 479 | 440 | 465 | 231/401 | 461.3333 | 0.20023 |  | 0.21615 | 1254.1667
[9 empty] | ВРУ-5 БКФН (ИВРУ) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 К.5 КЛ-1 | 1600 | 30 | 35 | 38 | 231/401 | 34.3333 | 0.014902
[9 empty] | ИВРУ-1 | 1600 | 14 | 28 | 16 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 К.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 К.4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 К.5 КЛ-1 | 1600 | 43 | 40 | 48 | 231/401 | 43.6667 | 0.018953
[9 empty] | ВРУ-2 К.4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 К.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 К.3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 К.5 КЛ-1 | 1600 | 51 | 40 | 43 | 231/401 | 44.6667 | 0.019387
[9 empty] | ВРУ-3 К.3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 К.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 БКФН | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ БКФН к.5 | 1600 | 33 | 30 | 29 | 231/401 | 30.6667 | 0.01331
[9 empty] | ВРУ-ИТП к.4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 К.5 КЛ-1 | 1600 | 69 | 73 | 79 | 231/401 | 73.6667 | 0.031973
[9 empty] | ВРУ-ИТП к.5 | 1600 | 1 | 2 | 2 | 235/405 | 1.6667 | 0.00072338 |  | ВРУ-1 К.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 К.3 (ИВРУ-2) | 1600 | 14 | 13 | 20 | 235/405 | 15.6667 | 0.0067998 |  | ВРУ-ИТП к.4 | 1600 | 3 | 3 | 4 | 231/401 | 3.3333 | 0.0014468
[9 empty] | ВРУ-1 К.5 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 К.4 КЛ-1 | 1600 | 53 | 46 | 51 | 231/401 | 50 | 0.021701
[9 empty] | ВРУ-1 К.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 К.4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 К.5 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 К.4 КЛ-1 | 1600 | 45 | 48 | 40 | 231/401 | 44.3333 | 0.019242
[9 empty] | ВРУ-2 К.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 К.4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 К.5 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 К.4 КЛ-1 | 1600 | 21 | 15 | 19 | 231/401 | 18.3333 | 0.0079572
[9 empty] | ВРУ-3 К.5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 К.4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 К.4 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/405 | 0 | 0 |  | Без Бирки | 1600 | 40 | 30 | 31 | 231/401 | 33.6667 | 0.014612
[9 empty] | ВРУ-1 К.4 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 БКФН к.4 | 1600 | 91 | 80 | 83 | 231/401 | 84.6667 | 0.036748
| 2020-12-03 |  |  | 0.023003 | 0.10764 | тп | МРЭС | 47009 | тр-р №1 | 1600 | 53 | 47 | 37 | 235/407 | 45.6667 | 0.019821 |  | тр-р №2 | 1600 | 248 | 221 | 236 | 232/403 | 235 | 0.102 |  | 0.12182 | 1405.0926
[9 empty] | ВРУ-ИТП К.9 | 1600 | 9 | 5 | 3 | 235/407 | 5.6667 | 0.0024595 |  | ВРУ-ИТП К.9 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 К.9 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 К.9 КЛ-1 | 1600 | 112 | 91 | 98 | 232/403 | 100.3333 | 0.043547
[9 empty] | ВРУ-1 К.9 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 К.9 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 К.9 | 1600 | 3 | 3 | 1 | 235/407 | 2.3333 | 0.0010127 |  | ВРУ-2 К.9 | 1600 | 24 | 19 | 22 | 232/403 | 21.6667 | 0.0094039
[9 empty] | ВРУ-1 К.8 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 К.8 КЛ-1 | 1600 | 97 | 94 | 98 | 232/403 | 96.3333 | 0.041811
[9 empty] | ВРУ-1 К.8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 К.8 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 К.8 | 1600 | 6 | 4 | 5 | 235/407 | 5 | 0.0021701 |  | ВРУ-2 К.8 | 1600 | 3 | 4 | 4 | 232/403 | 3.6667 | 0.0015914
[9 empty] | ВРУ-ИТП к.8 | 1600 | 4 | 8 | 3 | 235/407 | 5 | 0.0021701 |  | ВРУ-ИТП к.8 | 1600 | 4 | 6 | 6 | 232/403 | 5.3333 | 0.0023148
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | ДС к.10 | 1600 | 23 | 19 | 17 | 235/407 | 19.6667 | 0.0085359 |  | ДС к.10 | 1600 | 8 | 7 | 8 | 232/403 | 7.6667 | 0.0033275
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 235/407 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[9 empty] | Вышка связи | 1600 | 8 | 8 | 8 | 235/407 | 8 | 0.0034722 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
| 2020-12-03 |  |  | 0.03342 | 0.22092 | тп | МРЭС | 47008 | тр-р №1 | 1600 | 77 | 65 | 64 | 229/398 | 68.6667 | 0.029803 |  | тр-р №2 | 1600 | 509 | 497 | 485 | 229/398 | 497 | 0.21571 |  | 0.24552 | 1207.1759
[9 empty] | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 91 | 81 | 78 | 229/398 | 83.3333 | 0.036169
[9 empty] | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.7.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 к.7.1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.7.1 | 1600 | 38 | 43 | 35 | 229/398 | 38.6667 | 0.016782
[9 empty] | ВРУ-2 к.7.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.7.1 | 1600 | 59 | 68 | 63 | 229/398 | 63.3333 | 0.027488
[9 empty] | ВРУ-3 к.7.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.7.1 | 1600 | 89 | 93 | 85 | 229/398 | 89 | 0.038628
[9 empty] | ВРУ-4 к.7.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 к.7.1 | 1600 | 22 | 20 | 23 | 229/398 | 21.6667 | 0.0094039
[9 empty] | ВРУ-5 к.7.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 84 | 75 | 89 | 229/398 | 82.6667 | 0.03588
[9 empty] | ВРУ-1 к.7.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.7.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 15 | 13 | 15 | 229/398 | 14.3333 | 0.0062211 |  | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 40 | 35 | 36 | 229/398 | 37 | 0.016059
[9 empty] | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.7.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 1 | 1 | 0 | 229/398 | 0.66667 | 0.00028935 |  | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 45 | 43 | 40 | 229/398 | 42.6667 | 0.018519
[9 empty] | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.7.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 34 | 28 | 31 | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-1 | 1600 | 13 | 9 | 10 | 229/398 | 10.6667 | 0.0046296
[9 empty] | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.7.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-1 | 1600 | 2 | 2 | 2 | 229/398 | 2 | 0.00086806 |  | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-1 | 1600 | 21 | 23 | 20 | 229/398 | 21.3333 | 0.0092593
[9 empty] | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.7.3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП к. 7.3 | 1600 | 14 | 13 | 11 | 229/398 | 12.6667 | 0.0054977 |  | ВРУ-ИТП к. 7.3 | 1600 | 7 | 7 | 6 | 229/398 | 6.6667 | 0.0028935
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | мех-ция к.11 | 1600 | 11 | 8 | 5 | 229/398 | 8 | 0.0034722 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 229/398 | 0 | 0
| 2020-12-03 |  |  | 0.22708 | 0.18889 | РТП | МРЭС | 47012 | тр-р №1 | 1000 | 327 | 296 | 308 | 236/405 | 310.3333 | 0.21551 |  | тр-р №2 | 1000 | 272 | 266 | 252 | 231/401 | 263.3333 | 0.18287 |  | 0.39838 | 601.6204
[9 empty] | ВРУ-2 к.13.1 КЛ-1 | 1000 | 7 | 8 | 8 | 236/405 | 7.6667 | 0.0053241 |  | ВРУ-1 к.13.1 КЛ-1 | 1000 | 36 | 33 | 35 | 231/401 | 34.6667 | 0.024074
[9 empty] | ВРУ-2 к.13.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 20.3333 | 0.01412 |  | ВРУ-1 к.13.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.13.1 КЛ-1 | 1000 | 23 | 20 | 18 | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.13.1 КЛ-1 | 1000 | 18 | 16 | 15 | 231/401 | 16.3333 | 0.011343
[9 empty] | ВРУ-1 к.13.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.13.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к.13.1 КЛ-1 | 1000 | 34 | 33 | 33 | 236/405 | 33.3333 | 0.023148 |  | ВРУ-3 к.13.1 КЛ-1 | 1000 | 40 | 37 | 36 | 231/401 | 37.6667 | 0.026157
[9 empty] | ВРУ-3 к.13.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.13.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 к.13.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.13.1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 231/401 | 1 | 0.00069444
[9 empty] | ВРУ-1 к.13.2 КЛ-1 | 1000 | 53 | 47 | 53 | 236/405 | 51 | 0.035417 |  | ВРУ-1 к.13.2 КЛ-1 | 1000 | 25 | 24 | 21 | 231/401 | 23.3333 | 0.016204
[9 empty] | ВРУ-1 к.13.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.13.2 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 14 | 9 | 11 | 236/405 | 11.3333 | 0.0078704 |  | ВРУ-1 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 23 | 25 | 18 | 231/401 | 22 | 0.015278
[9 empty] | ВРУ-1 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.12 | 1000 | 19 | 16 | 18 | 236/405 | 17.6667 | 0.012269 |  | ВРУ-1 к.12 | 1000 | 5 | 9 | 7 | 231/401 | 7 | 0.0048611
[9 empty] | ВРУ-2 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 51 | 49 | 48 | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 11 | 14 | 11 | 231/401 | 12 | 0.0083333
[9 empty] | ВРУ-2 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 36 | 29 | 33 | 236/405 | 32.6667 | 0.022685 |  | ВРУ-3 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 21 | 15 | 18 | 231/401 | 18 | 0.0125
[9 empty] | ВРУ-3 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 6 | 5 | 5 | 236/405 | 5.3333 | 0.0037037 |  | ВРУ-4 к.13.3 КЛ-1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 231/401 | 0.33333 | 0.00023148
[9 empty] | ВРУ-4 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.13.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-АС к.13.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП | 1000 | 14 | 13 | 13 | 231/401 | 13.3333 | 0.0092593
[9 empty] | ВРУ-ИТП | 1000 | 1 | 0 | 1 | 236/405 | 0.66667 | 0.00046296 |  | ВРУ-АС к.13.4 | 1000 | 35 | 36 | 36 | 231/401 | 35.6667 | 0.024769
[9 empty] | ВРУ-2 к.17 | 1000 | 9 | 7 | 11 | 236/405 | 9 | 0.00625 |  | ВРУ-1 к.17 КЛ-1 | 1000 | 34 | 37 | 38 | 231/401 | 36.3333 | 0.025231
[9 empty] | ВРУ-1 к.17 КЛ-1 | 1000 | 74 | 73 | 69 | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.17 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.17 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.17 | 1000 | 8 | 6 | 3 | 231/401 | 5.6667 | 0.0039352
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 236/405 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ
| 2020-12-03 |  |  | 0.051215 | 0.043837 | РТП | МРЭС | 47010 | тр-р №1 | 1600 | 118 | 104 | 108 | 237/411 | 110 | 0.047743 |  | тр-р №2 | 1600 | 101 | 91 | 96 | 234/408 | 96 | 0.041667 |  | 0.08941 | 1456.9444
[9 empty] | ВРУ-3 14.1 КЛ-1 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 237/411 | 1 | 0.00043403 |  | ВРУ-3 14.1 КЛ-1 | 1600 | 16 | 14 | 18 | 234/408 | 16 | 0.0069444
[9 empty] | ВРУ-3 14.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 14.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 14.2 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 14.2 КЛ-1 | 1600 | 26 | 24 | 24 | 234/408 | 24.6667 | 0.010706
[9 empty] | ВРУ-1 14.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 14.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 14.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 14.2 КЛ-1 | 1600 | 20 | 19 | 23 | 234/408 | 20.6667 | 0.0089699
[9 empty] | ВРУ-1 14.3 стоянка | 1600 | 34 | 35 | 33 | 237/411 | 34 | 0.014757 |  | ВРУ-2 14.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 14.1 КЛ-1 | 1600 | 18 | 14 | 21 | 237/411 | 17.6667 | 0.0076678 |  | ВРУ-1 14.3 стоянка | 1600 | 14 | 13 | 10 | 234/408 | 12.3333 | 0.005353
[9 empty] | ВРУ-1 14.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-5 14.1 | 1600 | 0 | 1 | 1 | 234/408 | 0.66667 | 0.00028935
[9 empty] | ВРУ-4 14.1 А КЛ-1 | 1600 | 4 | 3 | 3 | 237/411 | 3.3333 | 0.0014468 |  | ВРУ-2 14.1 КЛ-1 | 1600 | 4 | 3 | 3 | 234/408 | 3.3333 | 0.0014468
[9 empty] | ВРУ-4 14.1 А КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 14.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 14.2 КЛ-1 | 1600 | 15 | 11 | 13 | 237/411 | 13 | 0.0056424 |  | ВРУ-1 14.1 КЛ-1 | 1600 | 18 | 14 | 14 | 234/408 | 15.3333 | 0.0066551
[9 empty] | ВРУ-2 14.2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 14.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 14.1 КЛ-1 | 1600 | 45 | 39 | 36 | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 14.1 А КЛ-1 | 1600 | 2 | 1 | 1 | 234/408 | 1.3333 | 0.0005787
[9 empty] | ВРУ-2 14.1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 14.1 А КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/408 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-5 14.1 А | 1600 | 1 | 1 | 1 | 237/411 | 1 | 0.00043403 |  | ВРУ-3 14.2 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 234/408 | 1 | 0.00043403
[9 empty] | ВРУ НО | 1600 | 0 | 0 | 0 | 237/411 | 0 | 0 |  | ВРУ НО | 1600 | 0 | 1 | 1 | 234/408 | 0.66667 | 0.00028935
[10 empty] | 1600 |  |  |  | 237/411 | [8 empty] | 234/408
| 2020-12-03 |  |  | 0.015191 | 0.045139 | ТП | МРЭС | 47011 | тр-р №1 | 1600 | 32 | 32 | 35 | 237/412 | 33 | 0.014323 |  | тр-р №2 | 1600 | 104 | 104 | 96 | 234/407 | 101.3333 | 0.043981 |  | 0.058304 | 1506.713
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | КНС | 1600 | 38 | 35 | 35 | 234/407 | 36 | 0.015625
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 1.3333 | 0.0005787 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП к.15 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 237/412 | 13.3333 | 0.005787 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.16 КЛ-1 | 1600 | 14 | 13 | 13 | 237/412 | 13.3333 | 0.005787 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.16 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.15 КЛ-1 | 1600 | 5 | 6 | 6 | 237/412 | 5.6667 | 0.0024595 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.15 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 14.1 КЛ-2 | 1600 | 1 | 2 | 2 | 237/412 | 1.6667 | 0.00072338 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП к.16 | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП к.16 | 1600 | 2 | 2 | 1 | 234/407 | 1.6667 | 0.00072338
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.16 КЛ-1 | 1600 | 24 | 28 | 21 | 234/407 | 24.3333 | 0.010561
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.16 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-ИТП к.15 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 234/407 | 1 | 0.00043403
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.15 КЛ-1 | 1600 | 39 | 38 | 38 | 234/407 | 38.3333 | 0.016638
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/412 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.15 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 | 11 | 9 | 13 | 237/412 | 11 | 0.0047743 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 234/407 | 0 | 0
КНС
| 2021-01-08 |  |  | 0.078559 | 0.066406 | ТП | МРЭС | 47014 | тр-р №1 | 1600 | 181 | 132 | 137 | 233/387 | 150 | 0.065104 |  | тр-р №2 | 1600 | 153 | 131 | 130 | 220/381 | 138 | 0.059896 |  | 0.125 | 1400
[9 empty] | ВРУ-2 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 37 | 21 | 22 | 233/387 | 26.6667 | 0.011574 |  | ВРУ-2 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 45 | 32 | 35 | 220/381 | 37.3333 | 0.016204
[9 empty] | ВРУ-2 к. 18,1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/387 | 10.3333 | 0.004485 |  | ВРУ-2 к.18,1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к. 18,1 КЛ-1 | 1600 | 12 | 9 | 10 | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 22 | 24 | 23 | 220/381 | 23 | 0.0099826
[9 empty] | ВРУ-3 к.18,1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к.18,1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-АС к.18,1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-АС к.18,1 | 1600 | 33 | 22 | 24 | 220/381 | 26.3333 | 0.011429
[9 empty] | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 14 | 12 | 13 | 233/387 | 13 | 0.0056424 |  | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 13 | 16 | 14 | 220/381 | 14.3333 | 0.0062211
[9 empty] | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 13 | 12 | 11 | 233/387 | 12 | 0.0052083 |  | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-4 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 30 | 14 | 15 | 233/387 | 19.6667 | 0.0085359 |  | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 26 | 28 | 24 | 220/381 | 26 | 0.011285
[9 empty] | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 24 | 14 | 12 | 233/387 | 16.6667 | 0.0072338 |  | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-1 | 1600 | 12 | 9 | 10 | 220/381 | 10.3333 | 0.004485
[9 empty] | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/387 | 47.6667 | 0.020689 |  | ВРУ-3 к.18,2 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 48 | 50 | 45 | 233/387 | 47.6667 | 0.020689 |  | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.18,1 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-4 к.18,1 | 1600 | 3 | 0 | 9 | 233/387 | 4 | 0.0017361 |  | ВРУ-4 к.18,1 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 220/381 | 0.66667 | 0.00028935
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/387 |  |  |  | БРП | 1600 | 0 | 0 | 0 | 220/381
| 2021-01-08 |  |  | 0 | 0.041233 | ТП | МРЭС | 47015 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 | 95 | 80 | 77 | 231/401 | 84 | 0.036458 |  | 0.036458 | 1541.6667
[9 empty] | ВРУ-2 к.19 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к. 19 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к.19 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ТП-4 | 1600 |  |  |  | 234/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | ЛОС-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ТП-4 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ЛОС-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к.19 | 1600 | 11 | 10 | 9 | 231/401 | 10 | 0.0043403
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.19 КЛ-1 | 1600 | 84 | 70 | 68 | 231/401 | 74 | 0.032118
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к.19 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/387 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 220/381
| 2021-01-08 |  |  | 0.033854 | 0.013455 | ТП | МРЭС | 47016 | тр-р №1 | 1600 | 78 | 75 | 66 | 233/406 | 73 | 0.031684 |  | тр-р №2 | 1600 | 26 | 23 | 31 | 231/401 | 26.6667 | 0.011574 |  | 0.043258 | 1530.787
[9 empty] | ВРУ-2 к.23 | 1600 | 6 | 7 | 5 | 233/406 | 6 | 0.0026042 |  | б/б | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к. 23 КЛ-1 | 1600 | 25 | 23 | 21 | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к. 23 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к. 23 | 1600 | 3 | 0 | 2 | 233/406 | 1.6667 | 0.00072338 |  | ВРУ-ДНС | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 к. 22 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 21 КЛ-1 | 1600 | 4 | 6 | 8 | 231/401 | 6 | 0.0026042
[9 empty] | ВРУ-1 к. 22 КЛ-1 | 1600 | 4 | 12 | 9 | 233/406 | 8.3333 | 0.0036169 |  | ВРУ-1 к. 21 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к. 22 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 к. 21 | 1600 | 5 | 4 | 7 | 231/401 | 5.3333 | 0.0023148
[9 empty] | ВРУ-2 к. 22 | 1600 | 16 | 9 | 6 | 233/406 | 10.3333 | 0.004485 |  | ВРУ-2 к. 21 | 1600 | 1 | 2 | 3 | 231/401 | 2 | 0.00086806
[9 empty] | ВРУ-3 к. 21 | 1600 | 4 | 3 | 4 | 233/406 | 3.6667 | 0.0015914 |  | ВРУ-3 к. 22 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 к. 21 | 1600 | 2 | 4 | 5 | 233/406 | 3.6667 | 0.0015914 |  | ВРУ-1 к. 22 КЛ-1 | 1600 | 12 | 7 | 9 | 231/401 | 9.3333 | 0.0040509
[9 empty] | ВРУ-1 к. 21 КЛ-1 | 1600 | 8 | 10 | 12 | 233/406 | 10 | 0.0043403 |  | ВРУ-1 к. 22 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 к. 21 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 к. 22 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 231/401 | 1 | 0.00043403
[9 empty] | ВРУ-ДНС | 1600 | 3 | 0 | 2 | 233/406 | 1.6667 | 0.00072338 |  | ВРУ-2 к. 23 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 231/401 | 1.6667 | 0.00072338
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 23 КЛ-1 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 231/401 | 1 | 0.00043403
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 к. 23 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | б/б | 1600 | 7 | 7 | 0 | 233/406 | 4.6667 | 0.0020255 |  | ВРУ-3 к. 23 | 1600 | 0 | 1 |  | 231/401 | 0.33333 | 0.00014468
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 233/406 |  |  |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401
| 2021-01-18 | 19:00 | 24 | 0.011719 | 0.0095486 | ТП | МРЭС | 47028 | тр-р №1 | 1600 | 27 | 23 | 22 | 231/401 | 24 | 0.010417 |  | тр-р №2 | 1600 | 19 | 22 | 20 | 237/405 | 20.3333 | 0.0088252 |  | 0.019242 | 1569.213
[9 empty] | ВРУ-1 кор.40 | 1600 | 14 | 16 | 10 | 231/401 | 13.3333 | 0.005787 |  | ВРУ-1 кор.40 | 1600 | 4 | 5 | 6 | 237/405 | 5 | 0.0021701
[9 empty] | ВРУ-2 кор.40 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 кор.40 | 1600 | 3 | 3 | 3 | 237/405 | 3 | 0.0013021
[9 empty] | ВРУ-2 кор.39 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 кор.39 | 1600 | 6 | 5 | 4 | 237/405 | 5 | 0.0021701
[9 empty] | ВРУ-1 кор.39 | 1600 | 12 | 5 | 11 | 231/401 | 9.3333 | 0.0040509 |  | ВРУ-2 кор.39 | 1600 | 3 | 4 | 3 | 237/405 | 3.3333 | 0.0014468
[9 empty] | ВРУ-2 кор.41 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/405 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 кор.38 | 1600 | 1 | 2 | 1 | 231/401 | 1.3333 | 0.0005787 |  | ВРУ-1 кор.38 | 1600 | 1 | 2 | 2 | 237/405 | 1.6667 | 0.00072338
[9 empty] | ВРУ-2 кор.38 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 кор.38 | 1600 | 2 | 3 | 2 | 237/405 | 2.3333 | 0.0010127
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/405 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/405 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/405 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/405 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/405 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 237/405 | 0 | 0
| 2020-12-18 | 19:40 | 27 | 0 | 0 | ТП | МРЭС | 47029 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 231/403 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/403 | 0 | 0
| 2021-01-27 | 16:15 | 0 | 0.25174 | 0 | БКТП | МРЭС | 528 | тр-р №1 | 160 | 46 | 45 | 58 | 225/393 | 49.6667 | 0.21557 | [10 empty] | 0.21557 | 0
[9 empty] | Офис продаж | 160 | 46 | 45 | 58 | 225/393 | 49.6667 | 0.21557
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 160 |  |  |  | 225/393 | 0 | 0
| 2020-12-19 |  |  | 0.030556 | 0.10556 | РТП | МРЭС | РТС | тр-р №1 | 2000 | 81 | 76 | 88 | 233/403 | 81.6667 | 0.028356 | - | тр-р №2 | 2000 | 304 | 300 | 302 | 233/403 | 302 | 0.10486 | - | 0.13322 | 1733.5648
[9 empty] | Ввод Т-1 | 2000 | 91 | 88 | 79 | 232/403 | 86 | 0.029861 |  | ввод Т-2 | 2000 | 309 | 308 | 304 | 232/403 | 307 | 0.1066
| 2020-12-19 |  |  | 0.06875 | 0.019097 | РТП | МРЭС | РТС | тр-р №3 | 2000 | 180 | 180 | 198 | 232/402 | 186 | 0.064583 | - | тр-р №4 | 2000 | 55 | 55 | 52 | 233/403 | 54 | 0.01875 | - | 0.083333 | 1833.3333
[9 empty] | Ввод Т-2 | 2000 | 191 | 189 | 201 | 233/403 | 193.6667 | 0.067245 |  | ввод Т-4 | 2000 | 61 | 59 | 63 | 233/403 | 61 | 0.021181
| 2021-01-18 | 20:15 | 27 | 0.01875 | 0 | БКТП | МРЭС | 47034 | тр-р №1 | 1000 | 9 | 27 | 12 | 223/397 | 16 | 0.011111 |  | тр-р №2 | 1000 | 62 | 8 | 5 | 237/398 |  |  |  | 0.011111 | 988.8889
[9 empty] | ВПП-ЛОС | 1000 | 9 | 27 | 12 | 223/397 | 16 | 0.011111 |  | ЩУ-1 ООО НПО | 1000 | 56 | 8 | 4 | 237/398
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 223/397 | 0 | 0 |  | ВРУ-ЛОС КМ-1 | 1000 | 6 | 0 | 1 | 237/398
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 223/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/398
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 223/397 | 0 | 0 |  | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 237/398
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 223/397 | 0 | 0 |  | ЩИТ НО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/398
| 2020-01-11 | 16:05 | 10 | 0.16736 | 0 | тп | МРЭС | 1402 | тр-р №1 | 1000 | 241 | 220 | 194 | 224/384 | 218.3333 | 0.15162 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15162 | 848.3796
[9 empty] | Механизация стройки | 1000 | 70 | 59 | 61 | 224/384 | 63.3333 | 0.043981 |  | Отключен | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | ЩУ-1 | 1000 | 121 | 100 | 98 | 224/384 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Щит НО-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 224/384 | 48.6667 | 0.033796 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-177 | 1000 | 50 | 61 | 35 | 224/384 | 48.6667 | 0.033796 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 224/384 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 224/384 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 224/384 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 224/384 | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
ТЦ Саларис | 2021-01-11 | 13:10 | -10 | 0.33056 | 0.37778 | РТП | МРЭС | 47001 | тр-р №1 | 2500 | 1160 | 1190 | 1187 | 231/401 | 1179 | 0.3275 | - | тр-р №2 | 2500 | 1360 | 1322 | 1327 | 232/402 | 1336.3333 | 0.3712 | - | 0.6987 | 753.2407
| 2021-01-11 | 10:25 | -8 | 0.18889 | 0.18472 | тп | МРЭС | 47002 | тр-р №1 | 2500 | 680 | 600 | 620 | 233/404 | 633.3333 | 0.17593 | - | тр-р №2 | 2500 | 610 | 665 | 615 | 231/403 | 630 | 0.175 | - | 0.35093 | 1622.6852
| 2021-01-11 | 10:50 | -9 | 0.085833 | 0.14556 | тп | МРЭС | 47003 | тр-р №1 | 2500 | 290 | 280 | 309 | 232/402 | 293 | 0.081389 | - | тр-р №2 | 2500 | 474 | 512 | 524 | 232/403 | 503.3333 | 0.13981 | - | 0.2212 | 1946.9907
| 2021-01-11 | 13:42 | -9 | 0.30306 | 0.32222 | тп | МРЭС | 47004 | тр-р №1 | 2500 | 1074 | 1061 | 1091 | 231/401 | 1075.3333 | 0.2987 | - | тр-р №2 | 2500 | 1160 | 1098 | 1046 | 233/403 | 1101.3333 | 0.30593 | - | 0.60463 | 988.4259
| 2021-01-11 | 12:00 | -10 | 0.26833 | 0.13972 | тп | МРЭС | 47005 | тр-р №1 | 2500 | 966 | 890 | 920 | 231/402 | 925.3333 | 0.25704 | - | тр-р №2 | 2500 | 503 | 471 | 449 | 232/404 | 474.3333 | 0.13176 | - | 0.3888 | 1528.0093
ПОЛЯРНАЯ 25 | 2020-12-12 |  |  | 0.053168 | 0.060547 | РТП | МРЭС | 43001 | тр-р №1 | 1600 | 102.9 | 111.1 | 122.5 | 221/390 | 112.1667 | 0.048683 |  | тр-р №2 | 1600 | 70.5 | 106.7 | 139.5 | 224/388 | 105.5667 | 0.045819 |  | 0.094502 | 1448.7963
[8 empty] | 1 | вру-1-1 | 1600 | 12 | 11 | 15 | 221/390 | 12.6667 | 0.0054977 | 1 | цтп-1-2 | 1600 | 2 | 5 | 1.5 | 224/388 | 2.8333 | 0.0012297
[8 empty] | 2 |  | 1600 |  |  |  | 221/390 | 0 | 0 | 2 | цтп-1-1 | 1600 | 4 | 2 | 5 | 224/388 | 3.6667 | 0.0015914
[8 empty] | 3 | вру-3 1-1 | 1600 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 221/390 | 0.83333 | 0.00036169 | 3 | вру-1 1-1 | 1600 | 18 | 22 | 20 | 224/388 | 20 | 0.0086806
[8 empty] | 4 |  | 1600 |  |  |  | 221/390 | 0 | 0 | 4 |  | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | вру-2 1-1 | 1600 | 9 | 11 | 12 | 221/390 | 10.6667 | 0.0046296 | 5 | вру-2 1-1 | 1600 | 5 | 6 | 9 | 224/388 | 6.6667 | 0.0028935
[8 empty] | 6 |  | 1600 |  |  |  | 221/390 | 0 | 0 | 6 |  | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | вру-1 1-1 | 1600 | 20 | 18 | 25 | 221/390 | 21 | 0.0091146 | 7 | вру-3 1-1 | 1600 | 8 | 9 | 11 | 224/388 | 9.3333 | 0.0040509
[8 empty] | 8 | вру-2 1-2 | 1600 | 11 | 15 | 13 | 221/390 | 13 | 0.0056424 | 8 |  | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | вру-3 1-2 | 1600 | 10 | 11 | 15 | 221/390 | 12 | 0.0052083 | 9 | вру-1 1-2 | 1600 | 18 | 20 | 19 | 224/388 | 19 | 0.0082465
[8 empty] | 10 |  | 1600 |  |  |  | 221/390 | 0 | 0 | 10 | вру-3 1-2 | 1600 | 8 | 11 | 14 | 224/388 | 11 | 0.0047743
[8 empty] | 11 | вру-4 1-2 | 1600 | 10 | 14 | 12 | 221/390 | 12 | 0.0052083 | 11 |  | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 12 |  | 1600 |  |  |  | 221/390 | 0 | 0 | 12 | вру-2 1-2 | 1600 | 24 | 30 | 25 | 224/388 | 26.3333 | 0.011429
[8 empty] | 13 | цтп-1-2 | 1600 | 18 | 16 | 17 | 221/390 | 17 | 0.0073785 | 13 | вру-4 1-2 | 1600 | 1.5 | 1.7 | 35 | 224/388 | 12.7333 | 0.0055266
[8 empty] | 14 | цтп-1-1 | 1600 | 12 | 14 | 13 | 221/390 | 13 | 0.0056424 | 14 |  | 1600 |  |  |  | 224/388 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | брп но | 1600 | 0 | 0 | 0 | 221/390 | 0 | 0 | 15 | брп но | 1600 | 0 | 0 | 0 | 224/388 | 0 | 0
| 2020-12-12 |  |  | 0.051649 | 0.017795 | тп | МРЭС | 43002 | тр-р №1 | 1600 | 119 | 105 | 114 | 230/400 | 112.6667 | 0.0489 |  | тр-р №2 | 1600 | 36 | 36 | 41 | 230/400 | 37.6667 | 0.016348 |  | 0.065249 | 1495.6019
[8 empty] | 1 | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 18 | 17 | 20 | 230/400 | 18.3333 | 0.0079572
[8 empty] | 2 | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 8 | 8 | 10 | 230/400 | 8.6667 | 0.0037616
[8 empty] | 4 | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3 к. 1,3 | 1600 | 12 | 10 | 10 | 230/400 | 10.6667 | 0.0046296 | 5 | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 7 | 7 | 8 | 230/400 | 7.3333 | 0.0031829
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 45 | 49 | 50 | 230/400 | 48 | 0.020833 | 6 | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-2 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 16 | 11 | 15 | 230/400 | 14 | 0.0060764 | 8 | ВРУ-3 к. 1,3 | 1600 | 3 | 4 | 3 | 230/400 | 3.3333 | 0.0014468
[8 empty] | 9 | ВРУ-6 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 10 | ВРУ-4 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 46 | 35 | 39 | 230/400 | 40 | 0.017361 | 11 | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 12 | ВРУ-5 к. 1,3 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2019-12-06 | 18:00 | -1 | 0.023438 | 0.0065104 | тп | МРЭС | 43003 | тр-р №1 | 1600 | 41 | 35 | 54 | 230/400 | 43.3333 | 0.018808 |  | тр-р №2 | 1600 | 12 | 15 | 14 | 230/400 | 13.6667 | 0.0059317 |  | 0.02474 | 1560.4167
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-3 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 1.5 | 5 | 5 | 230/400 | 3.8333 | 0.0016638
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-3 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 15 | 8 | 22 | 230/400 | 15 | 0.0065104 | 3 | ВРУ-2 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 8 | 7 | 5 | 230/400 | 6.6667 | 0.0028935
[8 empty] | 4 | ВРУ-1 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-2 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 18 | 15 | 20 | 230/400 | 17.6667 | 0.0076678 | 5 | ВРУ-1 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 2.5 | 3 | 4 | 230/400 | 3.1667 | 0.0013744
[8 empty] | 6 | ВРУ-2 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-1 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 к. 5 КЛ-1 | 1600 | 8 | 12 | 12 | 230/400 | 10.6667 | 0.0046296 | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-3 к. 5 КЛ-2 | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 10 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 13 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2021-01-24 |  |  | 0.63272 | 0 | КТПН | МРЭС | 1 | тр-р №1 | 630 | 574 | 419 | 451 | 234/405 | 481.3333 | 0.53057 | [10 empty] | 0.53057 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 | 15 | 11 | 12 | 234/405 | 12.6667 | 0.013962
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/405 | 0 | 0
[9 empty] | б/б | 630 | 178 | 127 | 129 | 234/405 | 144.6667 | 0.15947
[9 empty] | б/б | 630 | 63 | 60 | 59 | 234/405 | 60.6667 | 0.066872
[9 empty] | Гараж ПИК | 630 | 211 | 141 | 140 | 234/405 | 164 | 0.18078
[9 empty] | Ввод-2 | 630 | 70 | 40 | 39 | 234/405 | 49.6667 | 0.054747
[9 empty] | Ввод-1 | 630 | 37 | 40 | 72 | 234/405 | 49.6667 | 0.054747
| 2021-03-04 | 10:40 | 0 | 0.093695 | 0 | КТПН | МРЭС | 2 | тр-р №1 | 630 | 50 | 67 | 85 | 235/410 | 67.3333 | 0.074221 | [10 empty] | 0.074221 | 0
АК.ПАВЛОВА Д.40 | 2021-01-25 | 10:50 | -11 | 0.12897 | 0 | КТПН | МРЭС | 630 | тр-р №1 | 630 | 117 | 99 | 81 | 229/398 | 99 | 0.10913 | [10 empty] | 0.10913 | 0
[8 empty] | кВа | механизация | 630 | 15 | 11 | 12 | 229/398 | 12.6667 | 0.013962
[9 empty] | механизация | 630 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | механизация | 630 | 0 | 0 | 0 | 229/398 | 0 | 0
[9 empty] | механизация | 630 | 77 | 81 | 60 | 229/398 | 72.6667 | 0.0801
[9 empty] | механизация | 630 | 25 | 7 | 9 | 229/398 | 13.6667 | 0.015065
АК.ПАВЛОВА Д.30 | 2020-01-25 | 10:00 | -10 | 0.23038 | 0 | КТПН | МРЭС | 1 | тр-р №1 | 630 | 196 | 209 | 187 | 234/407 | 197.3333 | 0.21752 | [10 empty] | 0.21752 | 0
[9 empty] | механизация | 630 | 103 | 85 | 103 | 234/407 | 97 | 0.10692
[9 empty] | механизация | 630 | 5 | 6 | 5 | 234/407 | 5.3333 | 0.0058789
[9 empty] | РЕЗЕРВ | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/407 | 0 | 0
[9 empty] | механизация | 630 | 73 | 65 | 50 | 234/407 | 62.6667
[9 empty] | механизация | 630 | 8 | 7 | 7 | 234/407 | 7.3333 | 0.0080835
[9 empty] | механизация | 630 | 7 | 46 | 22 | 234/407 | 25 | 0.027557
| 2020-01-25 | 10:00 | -10 | 0 | 0 | КТПН | МРЭС | 2 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[9 empty] | механизация Откл | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[9 empty] | механизация Откл | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
[9 empty] | механизация Откл | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0
| 2021-01-19 | 12:00 | -15 | 0 | 0 | тп | МРЭС | 48020 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[8 empty] | 1 | ВРУ-2 | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-1 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-6 | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-2 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1 | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-6 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-5 | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-5 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | б/н | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-3 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 7 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 8 | ВРУ-2-2 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-7 | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-7-2 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | б/н | 1000 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0 | 14 | б/н | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2021-01-19 | 10:15 | -15 | 0.0090278 | 0 | тп | МРЭС | 48021 | тр-р №1 | 1000 | 11 | 13 | 7 | 229/396 | 10.3333 | 0.0071759 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 |  | 0.0071759 | 992.8241
[8 empty] | 1 | ВРУ-13 | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-11 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 5 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ВРУ-15 | 1000 | 11 | 9 | 7 | 229/396 | 9 | 0.00625 | 6 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-13 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 | 8 | ВРУ-10 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-23 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 229/396 | 1.3333 | 0.00092593 | 9 | ВРУ-15 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-9 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 11 | ВРУ-11 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 12 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 13 | ВРУ-23 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 229/396 | 0 | 0 | 14 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2021-01-19 | 11:20 | -15 | 0.022222 | 0.045833 | тп | МРЭС | 48022 | тр-р №1 | 1000 | 32 | 21 | 26 | 228/395 | 26.3333 | 0.018287 |  | тр-р №2 | 1000 | 66 | 50 | 48 | 230/400 | 54.6667 | 0.037963 |  | 0.05625 | 943.75
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-7 | 1000 | 21 | 9 | 11 | 230/400 | 13.6667 | 0.0094907
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-6 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-5 | 1000 | 23 | 36 | 31 | 230/400 | 30 | 0.020833
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-4 | 1000 | 22 | 5 | 6 | 230/400 | 11 | 0.0076389
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-6 | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 9 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-5 | 1000 | 4 | 10 | 7 | 228/395 | 7 | 0.0048611 | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/395 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-4 | 1000 | 7 | 0 | 4 | 228/395 | 3.6667 | 0.0025463 | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0 | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-8 | 1000 | 21 | 11 | 15 | 228/395 | 15.6667 | 0.01088 | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
| 2021-01-19 | 10:40 | -15 | 0.051389 | 0.044444 | тп | МРЭС | 48023 | тр-р №1 | 1000 | 65 | 74 | 66 | 230/400 | 68.3333 | 0.047454 |  | тр-р №2 | 1000 | 57 | 45 | 64 | 230/400 | 55.3333 | 0.038426 |  | 0.08588 | 914.1204
[8 empty] | 1 | БРП НО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 1 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ВРУ-1 | 1000 | 11 | 8 | 9 | 230/400 | 9.3333 | 0.0064815 | 2 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 3 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ВРУ-14 | 1000 | 47 | 61 | 51 | 230/400 | 53 | 0.036806 | 4 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 | 1000 | 7 | 5 | 6 | 230/400 | 6 | 0.0041667 | 5 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 6 | БРП НО | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-3 | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-2 | 1000 | 11 | 11 | 7 | 230/400 | 9.6667 | 0.006713
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 11 | ЦТП | 1000 | 23 | 18 | 21 | 230/400 | 20.6667 | 0.014352
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 12 | ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 13 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 14 | ВРУ-14 | 1000 | 23 | 16 | 36 | 230/400 | 25 | 0.017361
ЖК ВАВИЛОВА 4 | 2020-12-07 |  |  | 0.22222 | 0.23278 | РТП | МРЭС | 129 | тр-р №1 | 1250 | 393 | 400 | 394 | 230/400 | 395.6667 | 0.21981 |  | Тр №2 | 1250 | 406 | 419 | 408 | 232/400 | 411 | 0.22833 |  | 0.44815 | 689.8148
[8 empty] | 1 | вру-5 ввод 1 | 1250 | 35 | 35 | 36 | 230/400 | 35.3333 | 0.01963 |  | вру-6 ввод 2 | 1250 | 48 | 45 | 48 | 232/400 | 47 | 0.026111
[8 empty] | 2 | вру-9 ввод 1 | 1250 | 43 | 46 | 45 | 230/400 | 44.6667 | 0.024815 |  | вру-5 ввод 2 | 1250 | 93 | 111 | 96 | 232/400 | 100 | 0.055556
[8 empty] | 3 | вру-6 ввод 1 | 1250 | 45 | 49 | 46 | 230/400 | 46.6667 | 0.025926 |  | ввру-9 ввод 2 | 1250 | 45 | 48 | 47 | 232/400 | 46.6667 | 0.025926
[8 empty] | 4 | вру-4 ввод 1 | 1250 | 50 | 43 | 47 | 230/400 | 46.6667 | 0.025926 |  | вру-4 ввод 2 | 1250 | 45 | 48 | 46 | 232/400 | 46.3333 | 0.025741
[8 empty] | 5 |  | 1250 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | вру-2 ввод 1 | 1250 | 45 | 48 | 45 | 230/400 | 46 | 0.025556 |  | вру-7 ввод 2 | 1250 | 83 | 74 | 83 | 232/400 | 80 | 0.044444
[8 empty] | 7 | вру-1 ввод 1 | 1250 | 36 | 37 | 38 | 230/400 | 37 | 0.020556 |  |  | 1250 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | вру-3 ввод 1 | 1250 | 38 | 35 | 36 | 230/400 | 36.3333 | 0.020185 |  | вру-2 ввод 2 | 1250 | 54 | 53 | 55 | 232/400 | 54 | 0.03
[8 empty] | 9 | вру-8 ввод 1 | 1250 | 43 | 53 | 48 | 230/400 | 48 | 0.026667 |  | вру-1 ввод 2 | 1250 | 13 | 13 | 13 | 232/400 | 13 | 0.0072222
[8 empty] | 10 |  | 1250 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  | вру-3 ввод 2 | 1250 | 7 | 13 | 8 | 232/400 | 9.3333 | 0.0051852
[8 empty] | 11 | вру-7 ввод 1 | 1250 | 58 | 54 | 53 | 230/400 | 55 | 0.030556 |  | вру-8 ввод 2 | 1250 | 18 | 14 | 12 | 232/400 | 14.6667 | 0.0081481
[8 empty] | 12 |  | 1250 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  | 232/400 | 0 | 0
ЖК АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ | 2020-12-07 |  |  | 0.093056 | 0.13333 | РТП | МРЭС | 130 | тр-р №1 | 1000 | 134 | 129 | 128 | 240/406 | 130.3333 | 0.090509 |  | тр-р №2 | 1000 | 192 | 183 | 177 | 231/402 | 184 | 0.12778 |  | 0.21829 | 781.713
[9 empty] | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-1 | 1000 | 26 | 23 | 29 | 240/406 | 26 | 0.018056 |  | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-1 | 1000 | 93 | 86 | 88 | 231/402 | 89 | 0.061806
[9 empty] | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1Г корп-1а стр7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Н корп.1а стр.1 | 1000 | 1 | 3 | 1 | 240/406 | 1.6667 | 0.0011574 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.6 | 1000 | 6 | 8 | 8 | 231/402 | 7.3333 | 0.0050926
[9 empty] | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-1 | 1000 | 23 | 26 | 20 | 240/406 | 23 | 0.015972 |  | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-1 | 1000 | 37 | 28 | 28 | 231/402 | 31 | 0.021528
[9 empty] | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп-1а стр1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Н корп.1а стр.6 | 1000 | 8 | 11 | 6 | 240/406 | 8.3333 | 0.005787 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.1 | 1000 | 8 | 8 | 7 | 231/402 | 7.6667 | 0.0053241
[9 empty] | ВРУ-2 корп-1Б | 1000 | 4 | 3 | 3 | 240/406 | 3.3333 | 0.0023148 |  | ВРУ-2 корп-1а стр1 КЛ-1 | 1000 | 16 | 12 | 12 | 231/402 | 13.3333 | 0.0092593
[9 empty] | ВРУ-1 корп-1б КЛ-1 | 1000 | 64 | 50 | 58 | 240/406 | 57.3333 | 0.039815 |  | ВРУ-2 корп-1а стр1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 корп-1б КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп-1б КЛ-1 | 1000 | 29 | 33 | 26 | 231/402 | 29.3333 | 0.02037
[9 empty] | ВРУ корп.1 с.1 КЛ-1 | 1000 | 8 | 13 | 11 | 240/406 | 10.6667 | 0.0074074 |  | ВРУ-1 корп-1б КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ корп.1 с.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.1б | 1000 | 3 | 8 | 8 | 231/402 | 6.3333 | 0.0043981
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[9 empty] | Резерв | 1000 |  |  |  | 240/406 | 0 | 0 |  | Резерв | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
| 2020-12-07 |  |  | 0.14514 | 0.14444 | ТП | МРЭС | 131 | тр-р №1 | 1000 | 205 | 190 | 209 | 228/394 | 201.3333 | 0.13981 |  | тр-р №2 | 1000 | 208 | 197 | 199 | 228/395 | 201.3333 | 0.13981 |  | 0.27963 | 720.3704
[9 empty] | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 8 | 11 | 10 | 228/394 | 9.6667 | 0.006713 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 29 | 22 | 24 | 228/395 | 25 | 0.017361
[9 empty] | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 78 | 69 | 73 | 228/394 | 73.3333 | 0.050926 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 77 | 68 | 69 | 228/395 | 71.3333 | 0.049537
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 22 | 23 | 19 | 228/394 | 21.3333 | 0.014815 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-1 | 1000 | 8 | 9 | 11 | 228/395 | 9.3333 | 0.0064815
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/394 | 0 | 0 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.19 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-1 | 1000 | 43 | 39 | 48 | 228/394 | 43.3333 | 0.030093 |  | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-1 | 1000 | 45 | 43 | 44 | 228/395 | 44 | 0.030556
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/394 | 0 | 0 |  | ВРУ корп. 1а стр.21 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Н корп. 1а стр.21 | 1000 | 14 | 9 | 18 | 228/394 | 13.6667 | 0.0094907 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.21 | 1000 | 12 | 13 | 10 | 228/395 | 11.6667 | 0.0081019
[9 empty] | ВРУ-ИТП-3 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 228/394 | 1 | 0.00069444 |  | ВРУ-ИТП-3 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 228/395 | 1 | 0.00069444
[9 empty] | ВРУ-Н корп. 1а стр.3 | 1000 | 1 | 3 | 3 | 228/394 | 2.3333 | 0.0016204 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.3 | 1000 | 1 | 3 | 3 | 228/395 | 2.3333 | 0.0016204
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-1 | 1000 | 37 | 34 | 36 | 228/394 | 35.6667 | 0.024769 |  | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-1 | 1000 | 34 | 37 | 36 | 228/395 | 35.6667 | 0.024769
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/394 | 0 | 0 |  | ВРУ корп. 1а стр.3 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 228/395 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП-1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 228/394 | 1 | 0.00069444 |  | ВРУ-ИТП-1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 228/395 | 1 | 0.00069444
| 2020-12-07 |  |  | 0.13264 | 0.16597 | ТП | МРЭС | 19934 | тр-р №1 | 1000 | 182 | 176 | 191 | 231/400 | 183 | 0.12708 |  | тр-р №2 | 1000 | 239 | 204 | 214 | 230/396 | 219 | 0.15208 |  | 0.27917 | 720.8333
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 14 | 20 | 18 | 231/400 | 17.3333 | 0.012037 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.1 КЛ-1 | 1000 | 7 | 8 | 4 | 230/396 | 6.3333 | 0.0043981
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-Н корп.1а стр.1 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 93 | 82 | 86 | 231/400 | 87 | 0.060417 |  | ВРУ-2Г корп. 1а стр.7 | 1000 | 132 | 111 | 120 | 230/396 | 121 | 0.084028
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-2Б корп.1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 9 | 13 | 11 | 230/396 | 11 | 0.0076389
[9 empty] | ВРУ-Н корп. 1а стр.7 | 1000 | 8 | 7 | 7 | 231/400 | 7.3333 | 0.0050926 |  | ВРУ-2Б корп.1а стр.6 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2Г корп. 1а стр.7 | 1000 | 2 | 2 | 4 | 231/400 | 2.6667 | 0.0018519 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 23 | 15 | 15 | 230/396 | 17.6667 | 0.012269
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 8 | 7 | 13 | 231/400 | 9.3333 | 0.0064815 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.6 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.7 | 1000 | 23 | 13 | 17 | 230/396 | 17.6667 | 0.012269
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-1 | 1000 | 55 | 56 | 61 | 231/400 | 57.3333 | 0.039815 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 24 | 23 | 19 | 230/396 | 22 | 0.015278
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.6 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Н корп.1а стр.11 КЛ-1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 231/400 | 1 | 0.00069444 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-1 | 1000 | 20 | 20 | 27 | 230/396 | 22.3333 | 0.015509
[9 empty] | ВРУ-Н корп.1а стр.11 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 231/400 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.7 КЛ-2 | 1000 |  |  |  | 230/396 | 0 | 0
[9 empty] | МГС | 1000 | 1 | 1 | 1 | 231/400 | 1 | 0.00069444 |  | МГС | 1000 | 1 | 1 | 1 | 230/396 | 1 | 0.00069444
| 2020-12-07 |  |  | 0.17 | 0.71111 | ТП | МРЭС | 19945 | тр-р №1 | 1250 | 306 | 287 | 289 | 228/396 | 294 | 0.16333 |  | тр-р №2 | 1250 | 430 | 1280 | 406 | 227/393 | 705.3333 | 0.39185 |  | 0.55519 | 556.0185
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 111 | 98 | 101 | 228/396 | 103.3333 | 0.057407 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 61 | 57 | 57 | 227/393 | 58.3333 | 0.032407
[9 empty] | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 25 | 28 | 28 | 228/396 | 27 | 0.015 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 38 | 42 | 37 | 227/393 | 39 | 0.021667
[9 empty] | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-2 корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 58 | 56 | 56 | 228/396 | 56.6667 | 0.031481 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-1 | 1250 | 73 | 65 | 64 | 227/393 | 67.3333 | 0.037407
[9 empty] | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-Н корп. 1а стр.14 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-ИТП-2 корп.1а | 1250 | 4 | 6 | 6 | 228/396 | 5.3333 | 0.002963 |  | ВРУ-ИТП-2 корп.1а | 1250 | 1 | 1 | 1 | 227/393 | 1 | 0.00055556
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-1 | 1250 | 24 | 26 | 22 | 228/396 | 24 | 0.013333 |  | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-1 | 1250 | 69 | 68 | 63 | 227/393 | 66.6667 | 0.037037
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ корп. 1а стр.10 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-1 | 1250 | 73 | 63 | 65 | 228/396 | 67 | 0.037222 |  | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-1 | 1250 | 65 | 68 | 67 | 227/393 | 66.6667 | 0.037037
[9 empty] | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ корп. 1а стр.11 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0
[9 empty] | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-1 | 1250 | 11 | 10 | 11 | 228/396 | 10.6667 | 0.0059259 |  | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-1 | 1250 | 123 | 979 | 117 | 227/393 | 406.3333 | 0.22574
[9 empty] | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 228/396 | 0 | 0 |  | ВРУ-3 Г корп. 1а стр.12 КЛ-2 | 1250 |  |  |  | 227/393 | 0 | 0
ДСК-2 | 2020-12-08 |  |  | 0.097222 | 0 | КТП |  | 1 | тр-р №1 | 1000 | 140 | 114 | 135 | 226/390 | 129.6667 | 0.090046 | - | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 226/390 | 0 | 0 | - | 0.090046 | 909.9537
|  |  |  | 0.14583 | 0.10417 | ТП |  | Компр | тр-р №1 | 1000 | 200 | 200 | 210 | 226/390 | 203.3333 | 0.1412 | - | тр-р №2 | 1000 | 140 | 150 | 140 | 226/390 | 143.3333 | 0.099537 | - | 0.24074 | 759.2593
|  |  |  | 0.045139 | 0.048611 | РТП |  | 16167 | тр-р №1 | 1000 | 56 | 65 | 43 | 226/390 | 54.6667 | 0.037963 | - | тр-р №2 | 1000 | 70 | 53 | 56 | 226/390 | 59.6667 | 0.041435 | - | 0.079398 | 920.6019
|  |  |  | 0.29652 | 0.28329 | ТП |  | 5027 | тр-р №1 | 630 | 269 | 254 | 263 | 226/390 | 262 | 0.2888 | - | тр-р №2 | 630 | 257 | 246 | 242 | 226/390 | 248.3333 | 0.27374 | - | 0.56254 | 275.6019
|  |  |  | 0.16667 | 0.05 | КТП |  | 3 | тр-р №1 | 1000 | 180 | 220 | 240 | 230/400 | 213.3333 | 0.14815 | - | тр-р №2 | 1000 | 72 | 65 | 68 | 228/395 | 68.3333 | 0.047454 | - | 0.1956 | 804.3981
|  |  |  | 0.28611 | 0.085417 | КТП |  | 4 | тр-р №1 | 1000 | 412 | 368 | 350 | 226/390 | 376.6667 | 0.26157 | - | тр-р №2 | 1000 | 112 | 123 | 110 | 226/390 | 115 | 0.079861 | - | 0.34144 | 658.5648
|  |  |  | 0.079861 | 0.10764 | КТП |  | 5 | тр-р №1 | 1000 | 100 | 115 | 107 | 230/402 | 107.3333 | 0.074537 |  | тр-р №2 | 1000 | 155 | 154 | 151 | 228/400 | 153.3333 | 0.10648 |  | 0.18102 | 818.9815
|  |  |  | 0.03125 | 0.077083 | КТП |  | 2 | тр-р №1 | 1000 | 45 | 43 | 29 | 226/390 | 39 | 0.027083 | - | тр-р №2 | 1000 | 78 | 89 | 111 | 226/390 | 92.6667 | 0.064352 | - | 0.091435 | 908.5648
|  |  |  | 0.13264 | 0.10625 | ТП |  | 432 | тр-р №1 | 1000 | 145 | 191 | 183 | 226/390 | 173 | 0.12014 | - | тр-р №2 | 1000 | 133 | 153 | 146 | 226/390 | 144 | 0.1 | - | 0.22014 | 779.8611
БЦ "Метрополис" | 2021-01-22 | 14:20 | 18 | 0.28472 | 0.10486 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 2000 | 820 | 790 | 780 | 224/388 | 796.6667 | 0.27662 | - | тр-р №2 | 2000 | 275 | 300 | 302 | 227/395 | 292.3333 | 0.1015 | - | 0.37812 | 1243.75
|  |  |  | 0.10417 | 0.27431 | ТП |  | 2 | тр-р №1 | 2000 | 275 | 250 | 300 | 224/390 | 275 | 0.095486 | - | тр-р №2 | 2000 | 790 | 780 | 780 | 227/395 | 783.3333 | 0.27199 | - | 0.36748 | 1265.0463
|  |  |  | 0.30556 | 0.077778 | ТП |  | 3 | тр-р №1 | 2500 | 1100 | 750 | 1100 | 225/390 | 983.3333 | 0.27315 | - | тр-р №2 | 2500 | 250 | 280 | 260 | 228/395 | 263.3333 | 0.073148 | - | 0.3463 | 1634.2593
|  |  |  | 0.25556 | 0.14444 | ТП |  | 4 | тр-р №1 | 2500 | 920 | 865 | 850 | 224/380 | 878.3333 | 0.24398 | - | тр-р №2 | 2500 | 485 | 520 | 480 | 227/395 | 495 | 0.1375 | - | 0.38148 | 1546.2963
ЖК "Вандер парк" | 2019-12-06 | 13:00 | 2 | 0 | 0 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 1600 | - | - | - | 230/402 | 240 | 0.10417 | - | тр-р №2 | 1600 | - | - | - | 230/401 | 144 | 0.0625 | - | 0.16667 | 1333.3333
| 2019-12-06 | 13:20 | 2 | 0 | 0 | ТП |  | 2 | тр-р №1 | 2000 | - | - | - | 230/402 | 272 | 0.094444 | - | тр-р №2 | 2000 | - | - | - | 230/402 | 380 | 0.13194 | - | 0.22639 | 1547.2222
| 2019-12-06 | 13:45 | 2 | 0 | 0 | ТП |  | 3 | тр-р №1 | 1600 | - | - | - | 231/404 | 292 | 0.12674 | - | тр-р №2 | 1600 | - | - | - | 231/403 | 124 | 0.053819 | - | 0.18056 | 1311.1111
ПАО "Микрон" | 2020-12-11 | 10:05 | 1 | 0.0052083 | 0 | КНТП |  | 1 | тр-р №1 | 1600 | 12 | 12 | 12 | 226/390 | 0 | 0 | - | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 226/390 | 6 | 0.0026042 | - | 0.0026042 | 1595.8333
| 2020-12-11 | 9:05 | 12 | 0.32708 | 0.24583 | КНТП |  | 2 | тр-р №1 | 1000 | 450 | 463 | 471 | 226/390 | 480 | 0.33333 | - | тр-р №2 | 1000 | 354 | 350 | 345 | 226/390 | 444 | 0.30833 | - | 0.64167 | 358.3333
| 2020-12-11 | 9:10 | 20 | 0.021667 | 0.024444 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 2500 | 78 | 78 | 78 | 226/390 | 2 | 0.00055556 | - | тр-р №2 | 2500 | 88 | 87 | 88 | 226/390 | 0 | 0 | - | 0.00055556 | 2498.6111
| 2020-12-11 | 10:00 | -3 | 0.0033069 | 0 | ТП |  | 5 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 3 | 226/390 | 2 | 0.0022046 | - | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 226/390 | 0 | 0 | - | 0.0022046 | 628.6111
| 2020-12-11 | 11:10 | 20 | 0.25738 | 0.22483 | КТП |  | 14 | тр-р №1 | 1600 | 561 | 593 | 574 | 230/400 | 0 | 0 | - | тр-р №2 | 1600 | 512 | 514 | 518 | 230/400 | 1104 | 0.47917 | - | 0.47917 | 833.3333
| 2020-12-11 | 11:20 | 5 | 0.30139 | 0.10306 | КТП |  | 15 | тр-р №1 | 2500 | 1085 | 1032 | 1047 | 220/395 | 0 | 0 | - | тр-р №2 | 2500 | 346 | 322 | 371 | 230/405 | 1392 | 0.38667 | - | 0.38667 | 1533.3333
| 2020-12-11 | 9:00 | 20 | 0.075 | 0.12014 | КТП |  | 16 | тр-р №1 | 1000 | 104 | 105 | 108 | 231/401 | 183 | 0.12708 | - | тр-р №2 | 1000 | 157 | 154 | 173 | 231/401 | 222 | 0.15417 | - | 0.28125 | 718.75
| 2020-12-11 | 9:50 | 20 | 0.13722 | 0.10222 | КТП |  | 1 | тр-р №1 | 1250 | 247 | 235 | 215 | 223/387 | 285 | 0.15833 |  | тр-р №2 | 1250 | 173 | 157 | 184 | 225/390 | 189 | 0.105 |  | 0.26333 | 920.8333
|  |  |  | 0.10764 | 0.10677 |  |  |  | тр-р №3 | 1600 | 248 | 203 | 204 | 224/388 | 192 | 0.083333 | - | тр-р №4 | 1600 | 230 | 229 | 246 | 225/390 | 261 | 0.11328 | - | 0.19661 | 1285.4167
| 2020-12-11 | 9:40 | -4 | 0.92014 | - | КТП |  | 2 | тр-р №1 | 1000 | 1253 | 1325 | 1287 | 231/400 | 1400 | 0.97222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97222 | 27.7778
| 2020-12-11 | 9:30 | 20 | 0.36806 | 0.39417 | КТП |  | 3 | тр-р №1 | 2500 | 1253 | 1325 | 1287 | 229/397 | 1400 | 0.38889 | - | тр-р №2 | 2500 | 1379 | 1419 | 1345 | 234/395 | 1070 | 0.29722 | - | 0.68611 | 784.7222
| 2020-12-11 | 10:25 | 5 | 0.065972 | 0.066667 | КТП |  | 4 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 95 | 93 | 226/390 | 189 | 0.13125 | - | тр-р №2 | 1000 | 94 | 96 | 93 | 226/390 | 186 | 0.12917 | - | 0.26042 | 739.5833
| 2020-12-11 | 10:10 | 18 | 0.32812 | 0.48177 | КТП |  | 5 | тр-р №1 | 1600 | 756 | 756 | 732 | 226/400 | 846 | 0.36719 | - | тр-р №2 | 1600 | 1026 | 1068 | 1110 | 232/400 | 1134 | 0.49219 | - | 0.85938 | 225
| 2020-12-11 | 10:30 | 23 | 0.30764 | 0.21875 | КТП |  | 6 | тр-р №1 | 1000 | 426 | 432 | 443 | 230/400 | 420 | 0.29167 | - | тр-р №2 | 1000 | 298 | 300 | 315 | 228/400 | 696 | 0.48333 | - | 0.775 | 225
| 2020-12-11 | 10:50 | 8 | 0.26455 | 0.13999 | КТП |  | 7 | тр-р №1 | 630 | 240 | 231 | 205 | 231/400 | 234 | 0.25794 | - | тр-р №2 | 630 | 120 | 127 | 122 | 228/400 | 148 | 0.16314 | - | 0.42108 | 364.7222
| 2020-12-11 | 10:40 | 5 | 0.40451 | 0.24002 | КТП |  | 8 | тр-р №1 | 1600 | 930 | 932 | 930 | 227/400 | 768 | 0.33333 | - | тр-р №2 | 1600 | 553 | 480 | 531 | 230/400 | 582 | 0.2526 | - | 0.58594 | 662.5
| 2020-12-11 | 11:00 | 23 | 0.072917 | 0.13194 | КТП |  | 9 | тр-р №1 | 1000 | 64 | 72 | 105 | 228/400 | 102 | 0.070833 | - | тр-р №2 | 1000 | 184 | 180 | 190 | 230/400 | 189 | 0.13125 | - | 0.20208 | 797.9167
| 2020-12-11 | 9:20 | 7 | 0.046667 | 0.22167 | КТП |  | 10 | тр-р №1 | 1250 | 84 | 84 | 82 | 232/400 | 141 | 0.078333 |  | тр-р №2 | 1250 | 375 | 399 | 390 | 236/400 | 597 | 0.33167 |  | 0.41 | 737.5
| 2020-12-11 | 10:20 | 25 | 0.16667 | 0.16927 | КТП |  | 11 | тр-р №1 | 1600 | 384 | 369 | 371 | 228/400 | 492 | 0.21354 | - | тр-р №2 | 1600 | 330 | 351 | 390 | 230/400 | 288 | 0.125 | - | 0.33854 | 1058.3333
| 2020-12-11 | 10:35 | 6 | 0.067361 | 0.065278 | КТП |  | 12 | тр-р №1 | 1000 | 97 | 95 | 96 | 226/390 | 465 | 0.32292 | - | тр-р №2 | 1000 | 93 | 92 | 94 | 226/390 | 372 | 0.25833 | - | 0.58125 | 418.75
ООО "Стелмет" | 2020-12-11 | 11:30 | 15 | 0.34583 | 0.3875 | КНТП |  | 3 | тр-р №1 | 1000 | 486 | 483 | 498 | 226/390 | 582 | 0.40417 | - | тр-р №2 | 1000 | 558 | 510 | 513 | 226/390 | 447 | 0.31042 | - | 0.71458 | 285.4167
| 2020-12-11 | 11:10 | 18 | 0.18958 | 0.26875 | КНТП |  | 4 | тр-р №1 | 1000 | 273 | 249 | 243 | 226/390 | 357 | 0.24792 | - | тр-р №2 | 1000 | 387 | 312 | 303 | 226/390 | 405 | 0.28125 | - | 0.52917 | 470.8333
| 2020-12-11 | 9:35 | 0 | 0.064583 | 0.21458 | КНТП |  | 5 | тр-р №1 | 1000 | 81 | 87 | 93 | 226/390 | 162 | 0.1125 | - | тр-р №2 | 1000 | 291 | 309 | 294 | 226/390 | 246 | 0.17083 | - | 0.28333 | 716.6667
| 2020-12-11 | 10:30 | 3 | 0.10694 | 0.083333 | КНТП |  | 7 | тр-р №1 | 1000 | 114 | 110 | 154 | 226/390 | 182 | 0.12639 | - | тр-р №2 | 1000 | 118 | 120 | 58 | 226/390 | 126 | 0.0875 | - | 0.21389 | 786.1111
| 2020-12-11 | 10:10 | 23 | 0.095833 | 0 | КНТП |  | 12 | тр-р №1 | 1000 | 136 | 94 | 138 | 226/390 | 184 | 0.12778 | - | тр-р №2 отключен | 1000 | - | - | - | 226/390 | 0 | 0 | - | 0.12778 | 872.2222
"НИИДАР" | 2020-12-11 | 10:15 | 19 | 0.19375 | 0.23125 | КНТП |  | 3 | тр-р №1 | 1000 | 279 | 267 | 249 | 226/390 | 570 | 0.39583 | - | тр-р №2 | 1000 | 303 | 333 | 327 | 226/390 | 672 | 0.46667 | - | 0.8625 | 137.5
| 2020-12-11 | 10:20 | 20 | 0.27083 | 0.1276 | КНТП |  | 4 | тр-р №1 | 1600 | 606 | 624 | 600 | 226/390 | 498 | 0.21615 | - | тр-р №2 | 1600 | 294 | 246 | 240 | 226/390 | 348 | 0.15104 | - | 0.36719 | 1012.5
"НИИ ТМ" | 2020-12-11 | 10:26 | 0 | 0.37083 | 0.31667 | КНТП |  | 5 | тр-р №1 | 1000 | 466 | 534 | 524 | 230/402 | 568 | 0.39444 |  | тр-р №2 | 1000 | 362 | 394 | 456 | 228/400 | 462 | 0.32083 |  | 0.71528 | 284.7222
"ЭЛПА" | 2020-12-11 | 11:00 | 5 | 0.19167 | 0.17361 | КНТП |  | 9 | тр-р №1 | 1000 | 276 | 268 | 260 | 226/390 | 242 | 0.16806 | - | тр-р №2 | 1000 | 240 | 228 | 250 | 226/390 | 196 | 0.13611 | - | 0.30417 | 695.8333
"ФОРС" | 2020-12-11 | 11:40 | 6 | 0.18889 | 0.225 | КНТП |  | 13 | тр-р №1 | 1000 | 246 | 272 | 266 | 226/390 | 207 | 0.14375 | - | тр-р №2 | 1000 | 184 | 324 | 283 | 226/390 | 347 | 0.24097 | - | 0.38472 | 615.2778
Просторная д.7 | 2020-02-29 | 17:00 | 1 | 35.1863 | 20.0243 | ТП | МРЭС | 12164 | тр-р №2 | 630 | 3 | 31921 | 31169.6 | 228/398 | 21031.2 | 23.1825 |  | тр-р №4 | 1000 | 28835 | 27774 | 27606 | 228/398 | 28071.6667 | 19.4942 |  | 42.6768 | -41676.7526
[9 empty] | СН | 630 | 3 | 3 | 2 | 228/398 | 2.6667 | 0.0029394 |  | Городок | 1250 | 92 | 89 | 85 | 228/398 | 88.6667 | 0.049259
[10 empty] | 630 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | Стройка | 1250 | 75 | 80 | 75 | 228/398 | 76.6667 | 0.042593
[10 empty] | 630 |  |  |  | 228/398 | 0 | 0 |  | Стройка | 1250 | 97 | 107 | 80 | 228/398 | 94.6667 | 0.052593
ЖК Озёрная | 2021-01-18 | 18:30 | 20 | 0.0027778 | 0.00625 | РП | МРЭС | 14040 | тр-р №1 | 1000 | 3 | 4 | 3 | 219/382 | 3.3333 | 0.0023148 | - | тр-р №2 | 1000 | 5 | 6 | 9 | 225/404 | 6.6667 | 0.0046296 | - | 0.0069444 | 993.0556
[9 empty] | КРАН 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 219/382 | 0 | 0 | 1 | Тех 1.1 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 225/404 | 0.66667 | 0.00046296
[9 empty] | КРАН 13 | 1000 | 3 | 4 | 3 | 219/382 | 3.3333 | 0.0023148 | 1 | КРАН 1,4 | 1000 | 2 | 4 | 5 | 225/404 | 3.6667 | 0.0025463
[9 empty] | резерв | 1000 |  |  |  | 219/382 | 0 | 0 | 1 | КРАН 1,5 | 1000 | 2 | 2 | 3 | 225/404 | 2.3333 | 0.0016204
[6 empty] | КТП |  | 1 | КРАН 1,2 - 1,3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 219/382 | 0 | 0 | 2 |  | 1000 | 183 | 206 | 242 | 225/404 | 210.3333 | 0.14606
Варшавка 170Е | 2021-01-11 |  | 8 | 0.1224 | 0.10417 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 1600 | 282 | 219 | 240 | 226/390 | 582 | 0.2526 | - | тр-р №2 | 1600 | 225 | 210 | 240 | 226/390 | 447 | 0.19401 | - | 0.44661 | 885.4167
| 2021-01-11 |  | 8 | 0.091146 | 0.060764 | ТП |  | 2 | тр-р №1 | 1600 | 160 | 210 | 140 | 226/390 | 357 | 0.15495 | - | тр-р №2 | 1600 | 130 | 117 | 140 | 226/390 | 405 | 0.17578 | - | 0.33073 | 1070.8333
| 2021-01-11 |  | 8 | 0 | 0.21458 | КТПН |  | 1 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 226/390 | 162 | 0.1125 | - | тр-р №2 отключен | 1000 | 291 | 309 | 294 | 226/390 | 246 | 0.17083 | - | 0.28333 | 716.6667
| 2021-01-11 |  | 8 | 0.066667 | 0 | КТПН |  | 2 | тр-р №1 | 1000 | 49 | 67 | 96 | 226/390 | 184 | 0.12778 | - | тр-р №2 отключен | 1000 | - | - | - | 226/390 | 0 | 0 | - | 0.12778 | 872.2222
Ясеневая 14 | 2020-12-02 | 12:30 | -3 | 8.9358 | 7.7033 | тп | МРЭС | 46001 | тр-р №1 | 1250 | 16084.41 | 15707 | 15342.8 | 230/402 | 15711.4033 | 8.7286 |  | тр-р №2 | 1250 | 13866 | 13322 | 13216 | 232/403 | 13468 | 7.4822 |  | 16.2108 | -19013.4745
[8 empty] | 1 | ВРУ-1 | 1250 | 14 | 16 | 16 | 230/402 | 15.3333 | 0.0085185 | 1 | ВРУ-2 | 1250 | 28 | 17 | 20 | 232/403 | 21.6667 | 0.012037
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-2 | 1250 | 23 | 18 | 20 | 230/402 | 20.3333 | 0.011296 | 3 | ВРУ-3 | 1250 | 16 | 20 | 13 | 232/403 | 16.3333 | 0.0090741
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-4 | 1250 | 26 | 23 | 23 | 230/402 | 24 | 0.013333 | 5 | ВРУ-4 | 1250 | 13 | 10 | 12 | 232/403 | 11.6667 | 0.0064815
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1250 | 27 | 20 | 21 | 230/402 | 22.6667 | 0.012593 | 7 | ВРУ-1 | 1250 | 26 | 15 | 29 | 232/403 | 23.3333 | 0.012963
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-АС | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/402 | 0 | 0 | 9 | вру-8 | 1250 | 9 | 16 | 6 | 232/403 | 10.3333 | 0.0057407
[8 empty] | 10 | вру-8 | 1250 | 24 | 16 | 11 | 230/402 | 17 | 0.0094444 | 10 | ВРУ-АС | 1250 | 46 | 36 | 27 | 232/403 | 36.3333 | 0.020185
[8 empty] | 11 | БРП-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/402 | 0 | 0 | 11 | БРП-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 13 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 230/402 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
| 2020-12-02 | 13:30 | -3 | 3.4891 | 2.9961 | тп | МРЭС | 46002 | тр-р №1 | 1600 | 8038.94 | 7849 | 7678.2 | 231/401 | 7855.38 | 3.4095 |  | тр-р №2 | 1600 | 6903 | 6630 | 6587 | 232/404 | 6706.6667 | 2.9109 |  | 6.3203 | -8512.5324
[8 empty] | 1 | к.1 ВРУ-6 | 1600 | 15 | 15 | 14 | 231/401 | 14.6667 | 0.0063657 | 1 | к.1 ВРУ-6 | 1600 | 5 | 17 | 12 | 232/404 | 11.3333 | 0.004919
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | к.1 ВРУ-7 | 1600 | 28 | 15 | 20 | 231/401 | 21 | 0.0091146 | 3 | к.1 ВРУ-7 | 1600 | 17 | 24 | 20 | 232/404 | 20.3333 | 0.0088252
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | к.1 ВРУ-5 | 1600 | 17 | 10 | 25 | 231/401 | 17.3333 | 0.0075231 | 5 | к.1 ВРУ-5 | 1600 | 16 | 18 | 20 | 232/404 | 18 | 0.0078125
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | к.1 ВРУ-10 ИТП | 1600 | 40 | 39 | 38 | 231/401 | 39 | 0.016927 | 7 | к.1 ВРУ-10 ИТП | 1600 | 2 | 3 | 4 | 232/404 | 3 | 0.0013021
[8 empty] | 8 | к.3 ВРУ-3 | 1600 | 2 | 7 | 5 | 231/401 | 4.6667 | 0.0020255 | 8 | к.3 ВРУ-5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 9 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | к.3 ВРУ-4 | 1600 | 15 | 20 | 17 | 231/401 | 17.3333 | 0.0075231 | 10 | к.3 ВРУ-3 | 1600 | 3 | 7 | 5 | 232/404 | 5 | 0.0021701
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | к.3 ВРУ-2 | 1600 | 5 | 7 | 4 | 231/401 | 5.3333 | 0.0023148 | 12 | к.3 ВРУ-4 | 1600 | 10 | 12 | 16 | 232/404 | 12.6667 | 0.0054977
[8 empty] | 13 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 13 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | к.3 ВРУ-1 | 1600 | 20 | 18 | 16 | 231/401 | 18 | 0.0078125 | 14 | к.3 ВРУ-2 | 1600 | 4 | 7 | 5 | 232/404 | 5.3333 | 0.0023148
[8 empty] | 15 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | к.3 ВРУ-5 | 1600 | 33 | 25 | 30 | 231/401 | 29.3333 | 0.012731 | 15 | к.3 ВРУ-1 | 1600 | 20 | 16 | 21 | 232/404 | 19 | 0.0082465
[8 empty] | 17 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | школа | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 17 | школа | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | школа | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 18 | школа | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/404 | 0 | 0
| 2021-01-23 | 11:00 | 0 | 0.11684 | #DIV/0! | КТПН |  | 1 | тр-р №1 | 630 | 94 | 106 | 92 | 239/415 | 582 | 0.64153 | - | [6 empty] | 447 | #DIV/0! | - | 0.64153 | 0
| 2021-01-23 | 9:30 | 0 | 0.24581 | #DIV/0! | КТПН |  | 3 | тр-р №1 | 630 | 223 | 201 | 170 | 232/401 | 357 | 0.39352 | - | [6 empty] | 405 | #DIV/0! | - | 0.39352 | 0
| 2021-01-23 | 10:30 | 0 | 0 | #DIV/0! | КТПН |  | 4 | тр-р №1 | 1000 | откл. | откл. | откл. | 232/401 | 162 | 0.1125 | - | [6 empty] | 246 | #DIV/0! | - | 0.1125 | 0
| 2021-01-11 |  | 8 | 0 | #DIV/0! | КТПН |  | 5 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 246/427 | 184 | 0.12778 | - | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | - | 0.12778 | 0
| 2020-12-02 | 11:50 | -3 | 3.2289 | 2.9288 | тп | МРЭС | 46003 | тр-р №1 | 1600 | 7439.47 | 7302 | 7142.6 | 228/400 | 7294.69 | 3.1661 |  | тр-р №2 | 1600 | 6748 | 6474 | 6419 | 232/403 | 6547 | 2.8416 |  | 6.0077 | -8012.2847
[8 empty] | 1 | БРП-2 | 1600 | 0.17 | 0.4 | 0 | 228/400 | 0.19 | 8.2465e-05 | 1 | к.2 ВРУ-4 | 1600 | 5 | 2 | 3 | 232/403 | 3.3333 | 0.0014468
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | Дет Сад | 1600 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 228/400 | 0.36667 | 0.00015914 | 3 | к.2 ВРУ-8 | 1600 | 8 | 3 | 5 | 232/403 | 5.3333 | 0.0023148
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | к.2 ВРУ-4 | 1600 | 10 | 7 | 8 | 228/400 | 8.3333 | 0.0036169 | 5 | к.2 ВРУ-5 | 1600 | 13 | 15 | 14 | 232/403 | 14 | 0.0060764
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | к.2 ВРУ-8 | 1600 | 6 | 0.2 | 0.2 | 228/400 | 2.1333 | 0.00092593 | 7 | к.2 ВРУ-6 | 1600 | 13 | 8 | 7 | 232/403 | 9.3333 | 0.0040509
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | к.2 ВРУ-5 | 1600 | 9 | 3 | 12 | 228/400 | 8 | 0.0034722 | 9 | к.2 ВРУ-7 | 1600 | 16 | 7 | 5 | 232/403 | 9.3333 | 0.0040509
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | к.2 ВРУ-6 | 1600 | 16 | 12 | 10 | 228/400 | 12.6667 | 0.0054977 | 11 | к.2 ВРУ-9 АС | 1600 | 9 | 5 | 17 | 232/403 | 10.3333 | 0.004485
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | к.2 ВРУ-7 | 1600 | 8 | 11 | 10 | 228/400 | 9.6667 | 0.0041956 | 13 | к.2 ВРУ-1 | 1600 | 7 | 4 | 5 | 232/403 | 5.3333 | 0.0023148
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | к.2 ВРУ-9 АС | 1600 | 16 | 14 | 16 | 228/400 | 15.3333 | 0.0066551 | 15 | ВРУ-2 | 1600 | 2 | 2 | 2 | 232/403 | 2 | 0.00086806
[8 empty] | 16 | к.2 ВРУ-1 | 1600 | 18 | 10 | 20 | 228/400 | 16 | 0.0069444 | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 17 | ВРУ-3 | 1600 | 5 | 6 | 7 | 232/403 | 6 | 0.0026042
[8 empty] | 18 | к.2 ВРУ-2 | 1600 | 13 | 16 | 12 | 228/400 | 13.6667 | 0.0059317 | 18 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 19 | Дет Сад | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | к.2 ВРУ-3 | 1600 | 11 | 10 | 16 | 228/400 | 12.3333 | 0.005353 | 20 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 228/400 | 0 | 0 | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/403 | 0 | 0
Люблинская 72 | 2021-01-07 | 10:30 | -7 | 0.0078125 | 0.0026042 | РТП | МРЭС | 45001 | тр-р №1 | 1600 | 18 | 14 | 14 | 231/401 | 15.3333 | 0.0066551 |  | тр-р №2 | 1600 | 5 | 6 | 5 | 236/419 | 5.3333 | 0.0023148 |  | 0.0089699 | 1585.6481
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 1 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 3 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 4 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 5 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 6 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 7 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 8 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 9 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ВРУ-2 к.25 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 10 | ВРУ-2 к.25 | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-1 к.25 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 12 | ВРУ-1 к.25 | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 13 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-3 к.25 | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 14 | ВРУ-3 к.25 | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 15 | ВРУ-2 к.24 | 1600 | 5 | 6 | 5 | 236/419 | 5.3333 | 0.0023148
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 17 | ВРУ-1 к.24 | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 18 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 19 | ВРУ-3 к.24 | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 20 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 21 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 22 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 23 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 24 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 25 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 25 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 26 | ВРУ-1 к.24 | 1600 | 11 | 9 | 8 | 231/401 | 9.3333 | 0.0040509 | 26 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 27 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 231/401 | 0 | 0 | 27 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | ВРУ-3 к.24 | 1600 | 7 | 5 | 6 | 231/401 | 6 | 0.0026042 | 28 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 236/419 | 0 | 0
| 2020-12-09 | 19:45 | -7 | 0 | 0 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  | 225/395 | 582 | 0.2526 | - | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 222/390 | 447 | 0.19401 | - | 0.44661 | 885.4167
| 2020-12-09 | 19:30 | -7 | 0 | 0 | ТП |  | 1 | тр-р №3 | 1600 |  |  |  | 221/396 | 582 | 0.2526 | - | тр-р №4 | 1600 |  |  |  | 222/390 | 447 | 0.19401 | - | 0.44661 | 885.4167
| 2020-12-09 | 20:10 | -7 | 0 | 0 | ТП |  | 2 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  | 217/385 | 357 | 0.15495 | - | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 216/385 | 405 | 0.17578 | - | 0.33073 | 1070.8333
| 2021-01-07 | 11:00 | -7 | 0 | 0 | РТП |  | 45002 | тр-р №1 | 2000 |  |  |  | 236/421 | 582 | 0.20208 | - | тр-р №2 | 2000 |  |  |  | 236/421 | 447 | 0.15521 | - | 0.35729 | 1285.4167
| 2021-01-07 | 11:15 | -7 | 0 | 0 | ТП |  | 45003 | тр-р №1 | 1250 |  |  |  | 226/390 | 357 | 0.19833 | - | тр-р №2 | 1250 | откл. | откл. | откл. | 226/390 | 405 | 0.225 | - | 0.42333 | 720.8333
| 2021-01-07 | 11:30 | -7 | 0.0079861 | 0.017014 | тп | МРЭС | 45004 | тр-р №1 | 2000 | 23 | 13 | 18 | 236/421 | 18 | 0.00625 |  | тр-р №2 | 2000 | 49 | 38 | 40 | 236/420 | 42.3333 | 0.014699 |  | 0.020949 | 1958.1019
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-1 | 2000 | 4 | 3 | 2 | 236/420 | 3 | 0.0010417
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-1 | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-2 | 2000 | 3 | 3 | 3 | 236/420 | 3 | 0.0010417
[8 empty] | 6 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 11 | ВРУ-4 | 2000 | 13 | 13 | 14 | 236/420 | 13.3333 | 0.0046296
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 12 | ВРУ-3 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-2 д.78к.3 | 2000 | 9 | 3 | 4 | 236/421 | 5.3333 | 0.0018519 | 13 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 14 | БРП | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | БРП | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/421 | 0 | 0 | 15 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | ВРУ-1 | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 16 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 17 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-1 | 2000 | 4 | 6 | 6 | 236/421 | 5.3333 | 0.0018519 | 18 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 19 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ВРУ-6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/421 | 0 | 0 | 20 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 21 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | ВРУ-5 | 2000 | 9 | 3 | 7 | 236/421 | 6.3333 | 0.0021991 | 22 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 23 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ВРУ-7 | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 24 | ВРУ-7 | 2000 | 29 | 19 | 21 | 236/420 | 23 | 0.0079861
[8 empty] | 25 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 25 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 26 | ВРУ-4 | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 26 | РЕЗЕРВ | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 27 | ВРУ-3 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 236/421 | 1 | 0.00034722 | 27 | КТПН-4 | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 28 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/421 | 0 | 0 | 28 | КТПН-4 | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
| 2021-01-07 | 12:00 | -7 | 0 | 0 | тп | МРЭС | 45005 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/420 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0 |  | 0 | 1600
[8 empty] | 1 | ВРУ-1.1 к.2 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 1 |  | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 2 |  | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1.2 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 3 |  | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 4 |  | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2.2 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-1.4 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-1.5 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-2.3 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-2.3 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-1.4 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-1.4 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 11 |  | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 12 | ВРУ-1.3 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1.3 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 13 | ВРУ-2.2 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | ВРУ-2.1 | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 15 | ВРУ-1.1 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 16 |  | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 17 |  | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 17 | ВРУ-1.5 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 18 |  | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 18 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 19 |  | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 19 | ВРУ-2.1 | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 20 |  | 1600 |  |  |  | 235/420 | 0 | 0 | 20 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
| 2021-01-07 | 12:30 | -7 | 1.2587 | 1.1392 | тп | МРЭС | 45006 | тр-р №1 | 2000 | 3625 | 3582 | 3487 | 236/420 | 3564.6667 | 1.2377 |  | тр-р №2 | 2000 | 3281 | 3167 | 3132 | 236/420 | 3193.3333 | 1.1088 |  | 2.3465 | -2693.0556
[8 empty] | 1 | б/н | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-2 к.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | б/н | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 2 | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 3 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 3 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 4 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 5 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-2 к.6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 6 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-1 к.6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 7 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 7 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 8 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 8 | БРП | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 9 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 9 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 10 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 10 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 11 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 11 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 12 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 12 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 13 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 14 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 14 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 15 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 15 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 16 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 16 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | БРП | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 17 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 18 | ВРУ-2 к.6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0 | 18 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-1 к.6 | 2000 | 11 | 9 | 7 | 236/420 | 9 | 0.003125 | 19 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 20 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 21 | ВРУ-2 к.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0 | 21 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 22 | ВРУ-1 к.5 | 2000 | 7 | 11 | 9 | 236/420 | 9 | 0.003125 | 22 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 23 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 23 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 24 | ..\\.. | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 24 |  | 2000 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
Борец | 2021-01-31 | 13:00 | -2 | 0 | 0 | ртп | МРЭС | 11009 | тр-р №1 | 560 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | - | тр-р №3 | 560 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | - | 0 | 560
[9 empty] | Ввод Т-1 | 560 | 108 | 110 | 104 | 230/398 | 107.3333 | 0.1331 |  | ввод Т-3 | 560 | 5 | 5 | 12 | 230/398 | 7.3333 | 0.0090939
| 2021-01-31 | 13:00 | -2 | 0 | 0 | ртп | МРЭС | 11009 | тр-р №2 | 560 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | - | тр-р №4 | 560 |  |  |  | 230/398 | 0 | 0 | - | 0 | 560
[9 empty] | Ввод Т-2 | 560 | 75 | 76 | 71 | 230/398 | 74 | 0.091766 |  | ввод Т-4 | 560 | откл. | откл. | откл. | 230/398 | #VALUE! | #VALUE!
| 2021-01-23 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | тп | МРЭС | 43016 | тр-р №1 | 1000 | х.х. | х.х. | х.х. | 231/402 | #VALUE! | #VALUE! |  | тр-р №2 | 1000 | х.х. | х.х. | х.х. | 231/402 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 1 | ВРУ-5.1 к.5 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 1 | ВРУ-6.1 к.6 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-4.1 к.4 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-6.2 к.6 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 4 | ВРУ-3.2 к.3 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-3.1 к.3 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 5 | ВРУ-3.1 к.3 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3.2 к.3 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 7 | ВРУ-4.1 к.4 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 8 | ВРУ-6.2 к.6 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-6.1 к.6 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 9 | ВРУ-5.1 к.5 | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 11 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 12 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 13 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 14 | РЕЗЕРВ | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | б/н | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 15 | б/н | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
[8 empty] | 16 | б/н | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0 | 16 | б/н | 1000 |  |  |  | 231/402 | 0 | 0
| 2021-01-23 | 13:00 | 0 | 0.95111 | 0.91 | тп | МРЭС | 43017 | тр-р №1 | 1250 | 1712 | 1688 | 1648 | 236/420 | 1682.6667 | 0.93481 |  | тр-р №2 | 1250 | 1638 | 1581 | 1560 | 236/420 | 1593 | 0.885 |  | 1.8198 | -1024.7685
[8 empty] | 1 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 1 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 2 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 3 | ВРУ-2.1 к.2 | 1250 | 20 | 19 | 18 | 236/420 | 19 | 0.010556
[8 empty] | 4 | ВРУ-1.5 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2.1 к.2 | 1250 | 3 | 4 | 3 | 236/420 | 3.3333 | 0.0018519 | 5 | ВРУ-2.2 к.2 | 1250 | 3 | 3 | 3 | 236/420 | 3 | 0.0016667
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 6 | ВРУ-16 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-2.2 к.2 | 1250 | 4 | 4 | 5 | 236/420 | 4.3333 | 0.0024074 | 7 | ВРУ-1.1 к.1 | 1250 | 9 | 14 | 8 | 236/420 | 10.3333 | 0.0057407
[8 empty] | 8 | ВРУ-1.2 к.1 | 1250 | 32 | 29 | 30 | 236/420 | 30.3333 | 0.016852 | 8 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-1.1 к.1 | 1250 | 29 | 29 | 32 | 236/420 | 30 | 0.016667 | 9 | ВРУ-1.5 к.1 | 1250 | 19 | 18 | 17 | 236/420 | 18 | 0.01
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 10 | ВРУ-1.2 к.1 | 1250 | 3 | 2 | 2 | 236/420 | 2.3333 | 0.0012963
[8 empty] | 11 | ВРУ-1.4 к.1 | 1250 | 16 | 18 | 19 | 236/420 | 17.6667 | 0.0098148 | 11 | ВРУ-1.3 к.1 | 1250 | 3 | 2 | 3 | 236/420 | 2.6667 | 0.0014815
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 12 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-1.3 к.1 | 1250 | 15 | 15 | 14 | 236/420 | 14.6667 | 0.0081481 | 13 | ВРУ-1.4 к.1 | 1250 | 2 | 9 | 9 | 236/420 | 6.6667 | 0.0037037
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 14 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-7.2 к.7 | 1250 | 14 | 14 | 15 | 236/420 | 14.3333 | 0.007963 | 15 | ВРУ-7.2 к.7 | 1250 | 1 | 5 | 3 | 236/420 | 3 | 0.0016667
[8 empty] | 16 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 16 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 17 | ВРУ-7.1 к.7 | 1250 | 13 | 15 | 14 | 236/420 | 14 | 0.0077778 | 17 | ВРУ-7.1 к.7 | 1250 | 11 | 1 | 7 | 236/420 | 6.3333 | 0.0035185
[8 empty] | 18 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0 | 18 | ..\\.. | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
[8 empty] | 19 | ВРУ-7.3 к.7 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0 | 19 | ВРУ-7.3 к.7 | 1250 | 11 | 5 | 8 | 236/420 | 8 | 0.0044444
[8 empty] | 20 | ВРУ-16 к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0 | 20 | РЕЗЕРВ | 1250 |  |  |  | 236/420 | 0 | 0
ЖК"Бусиновский парк" | 2021-02-10 |  |  | 0.1433 | 0.11023 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 630 | 130 | 110 | 115 | 217/385 | 357 | 0.39352 | - | тр-р №2 | 630 | 100 | 90 | 100 | 216/385 | 405 | 0.44643 | - | 0.83995 | 100.8333
| 2021-02-10 |  |  | 0.10472 | 0.087081 | ТП |  | 8 | тр-р №1 | 630 | 90 | 95 | 85 | 217/385 | 357 | 0.39352 | - | тр-р №2 | 630 | 75 | 79 | 75 | 216/385 | 405 | 0.44643 | - | 0.83995 | 100.8333
Молодогвардейская 22 | 2021-01-31 | 14:30 | -2 | 0.16865 | 0 | КТПН |  | 630 | тр-р №1 | 630 | 141 | 153 | 139 | 235/409 | 162 | 0.17857 | - |  | 630 |  |  |  |  | 246 | 0.27116 | - | 0.44974 | 346.6667
вбд | 2021-02-10 |  |  | 0.0625 | 0.061806 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 88 | 83 | 217/385 | 357 | 0.24792 | - | тр-р №2 | 1000 | 89 | 82 | 85 | 216/385 | 405 | 0.28125 | - | 0.52917 | 470.8333
МЭМЗ | 2021-03-02 |  | 3 | 0.038889 | 0 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 1000 | 52 | 56 | 48 | 225/395 | 582 | 0.40417 | - |  | 1600 |  |  |  | 222/390 | 447 | 0.19401 | - | 0.59818 | 642.9167
|  |  |  | 0 | 0 | ТП |  | 2 | тр-р №1 | 1600 |  |  |  | 221/396 | 582 | 0.2526 | - |  | 1600 |  |  |  | 222/390 | 447 | 0.19401 | - | 0.44661 | 885.4167
| 2021-03-02 |  | 3 | 0.0375 | 0 | ТП |  | 3 | тр-р №1 | 1000 | 52 | 47 | 54 | 217/385 | 357 | 0.24792 | - |  | 1600 |  |  |  | 216/385 | 405 | 0.17578 | - | 0.4237 | 922.0833
| 2021-03-02 |  | 3 | 0.04375 | 0 | ТП |  | 4 | тр-р №1 | 1000 | 62 | 63 | 62 | 236/421 | 582 | 0.40417 | - |  | 2000 |  |  |  | 236/421 | 447 | 0.15521 | - | 0.55937 | 881.25
| 2021-03-02 |  | 3 | 0.0375 | 0 | ТП |  | 5 | тр-р №1 | 1000 | 48 | 54 | 42 | 226/390 | 357 | 0.24792 | - |  | 1250 | откл. | откл. | откл. | 226/390 | 405 | 0.225 | - | 0.47292 | 658.8542
| 2021-03-02 |  | 3 | 0.075 | 0 | тп | МРЭС | 6 | тр-р №1 | 1000 | 91 | 93 | 108 | 236/421 | 97.3333 | 0.067593 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 236/420 | 0 | 0 |  | 0.067593 | 1864.8148
Кавказкий б-р 51 | 2021-03-02 |  | 3 | 0.094797 | 0.087081 | ТП |  | 1 | тр-р №1 | 630 | 86 | 75 | 70 | 221/396 | 582 | 0.64153 | - | тр-р №2 | 630 | 68 | 78 | 79 | 222/390 | 447 | 0.49272 | - | 1.1343 | -84.5833
| 2021-03-02 |  | 3 | 0.10938 | 0.10417 | ТП |  | 4 | тр-р №1 | 400 | 62 | 60 | 63 | 217/385 | 357 | 0.61979 | - | тр-р №2 | 400 | 60 | 58 | 57 | 216/385 | 405 | 0.70312 | - | 1.3229 | -129.1667
| 2021-03-02 |  | 3 | 0.056217 | 0.03858 | ТП |  | 5 | тр-р №1 | 630 | 44 | 51 | 50 | 236/421 | 582 | 0.64153 | - | тр-р №2 | 630 | 35 | 35 | 35 | 236/421 | 447 | 0.49272 | - | 1.1343 | -84.5833
| 2021-03-02 | 10:45 | 3 | 0.048611 | 0.052083 | ТП |  | 17176 | тр-р №1 | 1000 | 70 | 65 | 70 | 226/390 | 357 | 0.24792 | - | тр-р №2 | 1000 | 71 | 69 | 75 | 226/390 | 405 | 0.28125 | - | 0.52917 | 470.8333
Барклая 6 | 2021-03-03 | 17:05 | 3 | 0.061111 | #DIV/0! | ТП |  | 2 | тр-р №1 | 1000 | 88 | 72 | 47 | 216/377 | 357 | 0.24792 | - | [6 empty] | 405 | #DIV/0! | - | 0.24792 | 752.0833
Измайловский пр-д 5а | 2021-03-03 | 14:12 | 2 | 0.08941 | 0.11285 | тп | МРЭС | 44002 | тр-р №1 | 1600 | 204 | 203 | 206 | 230/400 | 204.3333 | 0.088686 |  | тр-р №2 | 1600 | 236 | 260 | 242 | 243/422 | 246 | 0.10677 |  | 0.19546 | 1287.2685
[8 empty] | 1 | ВРУ-1.1 | 1600 | 34 | 50 | 48 | 230/400 | 44 | 0.019097 | 1 | ВРУ-1.1 | 1600 | 27 | 28 | 23 | 243/422 | 26 | 0.011285
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-1.2 | 1600 | 32 | 46 | 41 | 230/400 | 39.6667 | 0.017216 | 3 | ВРУ-1.2 | 1600 | 10 | 34 | 28 | 243/422 | 24 | 0.010417
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-2 | 1600 | 42 | 44 | 46 | 230/400 | 44 | 0.019097 | 5 | ВРУ-2 | 1600 | 36 | 34 | 36 | 243/422 | 35.3333 | 0.015336
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-3 | 1600 | 32 | 14 | 26 | 230/400 | 24 | 0.010417 | 7 | ВРУ-3 | 1600 | 34 | 42 | 38 | 243/422 | 38 | 0.016493
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-4 | 1600 | 18 | 12 | 14 | 230/400 | 14.6667 | 0.0063657 | 9 | ВРУ-4 | 1600 | 44 | 42 | 36 | 243/422 | 40.6667 | 0.01765
[8 empty] | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 10 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
[8 empty] | 11 | ВРУ-9 | 1600 | 4 | 2 | 1 | 230/400 | 2.3333 | 0.0010127 | 11 | ВРУ-9 | 1600 | 44 | 41 | 39 | 243/422 | 41.3333 | 0.01794
[8 empty] | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 12 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
[8 empty] | 13 | ВРУ-10 | 1600 | 2 | 3 | 2 | 230/400 | 2.3333 | 0.0010127 | 13 | ВРУ-10 | 1600 | 39 | 38 | 40 | 243/422 | 39 | 0.016927
[8 empty] | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 14 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
[8 empty] | 15 | ВРУ-13 | 1600 | 40 | 32 | 28 | 230/400 | 33.3333 | 0.014468 | 15 | ВРУ-13 | 1600 | 2 | 1 | 2 | 243/422 | 1.6667 | 0.00072338
[8 empty] | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 230/400 | 0 | 0 | 16 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 243/422 | 0 | 0
| 2021-03-03 | 13:41 | 2 | 0.015625 | 0.12717 | тп | МРЭС | 44003 | тр-р №1 | 1600 | 36 | 36 | 34 | 238/412 | 35.3333 | 0.015336 |  | тр-р №2 | 1600 | 293 | 246 | 246 | 232/401 | 261.6667 | 0.11357 |  | 0.12891 | 1393.75
[8 empty] | 1 | ВРУ-5 | 1600 | 3 | 1 | 2 | 238/412 | 2 | 0.00086806 | 1 | ВРУ-5 | 1600 | 60 | 44 | 48 | 232/401 | 50.6667 | 0.021991
[8 empty] | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0 | 2 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | ВРУ-6 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 238/412 | 0.33333 | 0.00014468 | 3 | ВРУ-6 | 1600 | 42 | 34 | 38 | 232/401 | 38 | 0.016493
[8 empty] | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0 | 4 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | ВРУ-7 | 1600 | 8 | 2 | 6 | 238/412 | 5.3333 | 0.0023148 | 5 | ВРУ-7 | 1600 | 52 | 64 | 58 | 232/401 | 58 | 0.025174
[8 empty] | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0 | 6 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[8 empty] | 7 | ВРУ-8 | 1600 | 0 | 6 | 4 | 238/412 | 3.3333 | 0.0014468 | 7 | ВРУ-8 | 1600 | 46 | 48 | 47 | 232/401 | 47 | 0.020399
[8 empty] | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0 | 8 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[8 empty] | 9 | ВРУ-11 | 1600 | 6 | 2 | 3 | 238/412 | 3.6667 | 0.0015914 | 9 | ВРУ-11 | 1600 | 24 | 16 | 19 | 232/401 | 19.6667 | 0.0085359
[8 empty] | 10 | ВРУ-12 | 1600 | 2 | 3 | 2 | 238/412 | 2.3333 | 0.0010127 | 10 | ВРУ-12 | 1600 | 0 | 4 | 1 | 232/401 | 1.6667 | 0.00072338
[8 empty] | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0 | 11 | ..\\.. | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | ВРУ-14 | 1600 | 9 | 15 | 11 | 238/412 | 11.6667 | 0.0050637 | 12 | ВРУ-14 | 1600 | 46 | 14 | 13 | 232/401 | 24.3333 | 0.010561
[8 empty] | 13 | ВРУ-15.1 | 1600 | 0 | 4 | 1 | 238/412 | 1.6667 | 0.00072338 | 13 | ВРУ-15.1 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 232/401 | 1 | 0.00043403
[8 empty] | 14 | ВРУ-15.2 | 1600 | 5 | 3 | 4 | 238/412 | 4 | 0.0017361 | 14 | ВРУ-15.2 | 1600 | 0.4 | 1 | 0.4 | 232/401 | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 15 | ВРУ-16 | 1600 | 2 | 0 | 1 | 238/412 | 1 | 0.00043403 | 15 | ВРУ-16 | 1600 | 22 | 20 | 21 | 232/401 | 21 | 0.0091146
[8 empty] | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 238/412 | 0 | 0 | 16 | РЕЗЕРВ | 1600 |  |  |  | 232/401 | 0 | 0

## ЮЗРЭС
УТВЕРЖДАЮ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Свободная мощность
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ
2020-12-10 | 18:40 | -10 | 0.10286 | 0.097222 | тп | мкр.Москвичка | 16350 | тр-р №1 | 1600 | 237 | 230 | 140 | 231/401 | 202.3333 | 0.087818 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 222 | 224 | 217 | 232/401 | 221 | 0.09592 | 5-3 | 0.18374 | 1306.0185
2020-12-10 | 18:40 | -10 | 0.50825 | 0.084635 | тп | мкр.Москвичка | 16357 | тр-р №1 | 1600 | 1171 | 125 | 140 | 231/400 | 478.6667 | 0.20775 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 177 | 183 | 195 | 231/400 | 185 | 0.080295 | 5-3 | 0.28805 | 1139.1204
2020-12-10 | 19:35 | -8 | 0.23889 | 0.0027778 | тп | мкр.Москвичка | 16352 | тр-р №1 | 1250 | 430 | 400 | 370 | 229/395 | 400 | 0.22222 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 5 | 5 | 5 | 229/400 | 5 | 0.0027778 | 5-3 | 0.225 | 968.75
2020-12-10 | 19:10 | -10 | 0.14063 | 0.15668 | тп | мкр.Москвичка | 16353 | тр-р №1 | 1600 | 324 | 203 | 262 | 232/400 | 263 | 0.11415 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 361 | 251 | 286 | 232/401 | 299.3333 | 0.12992 | 5-3 | 0.24407 | 1209.4907
2020-12-07 | 19:15 | -8 | 0.091667 | 0.10556 | тп | мкр.Москвичка | 16354 | тр-р №1 | 1250 | 160 | 155 | 165 | 229/396 | 160 | 0.088889 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 140 | 190 | 175 | 229/397 | 168.3333 | 0.093519 | 5-3 | 0.18241 | 1021.9907
2020-12-07 | 20:00 | -8 | 0.091667 | 0.091667 | тп | мкр.Москвичка | 16355 | тр-р №1 | 1250 | 165 | 115 | 135 | 218/377 | 138.3333 | 0.076852 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 130 | 100 | 165 | 218/381 | 131.6667 | 0.073148 | 5-3 | 0.15 | 1062.5
2020-12-01 | 18:20 | -2 | 0.19375 | 0.17708 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1029 | тр-р №1 | 1000 | 234 | 277 | 279 | 226/394 | 263.3333 | 0.18287 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 220 | 255 | 225 | 229/297 | 233.3333 | 0.16204 | 5-3 | 0.34491 | 655.0926
2020-12-01 | 18:20 | -2 | 0.19375 | 0.17708 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1029 | тр-р №1 | 1000 | 234 | 277 | 279 | 226/394 | 263.3333 | 0.18287 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 220 | 255 | 225 | 229/297 | 233.3333 | 0.16204 | 5-3 | 0.34491 | 655.0926
2020-12-09 | 18:59 | -9 | 0.32333 | 0.0055556 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1028 | тр-р №1 | 1250 | 489 | 555 | 582 | 236/398 | 542 | 0.30111 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 10 | 10 | 10 | 238/400 | 10 | 0.0055556 | 5-3 | 0.30667 | 866.6667
2020-12-09 | 19:55 | -9 | 0.11372 | 0.12326 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1026 | тр-р №1 | 1600 | 238 | 262 | 241 | 238/400 | 247 | 0.1072 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 259 | 276 | 284 | 239/398 | 273 | 0.11849 | 5-3 | 0.22569 | 1238.8889
2020-12-09 | 19:25 | -9 | 0.32083 | 0.0041667 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1027 | тр-р №1 | 1000 | 432 | 462 | 434 | 239/400 | 442.6667 | 0.30741 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 6 | 6 | 6 | 238/399 | 6 | 0.0041667 | 5-3 | 0.31157 | 688.4259
1900-01-05 | 18:40 | -8 | 0.135 | 0.21944 | Ртп | мкр.Бутово-Парк | 1021 | тр-р №1 | 1250 | 239 | 236 | 243 | 236/408 | 239.3333 | 0.13296 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 387 | 395 | 372 | 234/406 | 384.6667 | 0.2137 | 5-3 | 0.34667 | 816.6667
2020-12-06 | 18:10 | -8 | 0.11 | 0.19611 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1024 | тр-р №1 | 1250 | 173 | 192 | 198 | 220/380 | 187.6667 | 0.10426 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 342 | 353 | 326 | 220/380 | 340.3333 | 0.18907 | 5-3 | 0.29333 | 883.3333
2020-12-06 | 20:10 | -8 | 0.060626 | 0.10141 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1023 | тр-р №1 | 630 | 55 | 50 | 45 | 237/418 | 50 | 0.055115 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 92 | 86 | 92 | 236/417 | 90 | 0.099206 | 5-3 | 0.15432 | 532.7778
2020-12-06 | 19:40 | -8 | 0.18111 | 0.31167 | тп | мкр.Бутово-Парк | 1025 | тр-р №1 | 1250 | 326 | 285 | 302 | 235/408 | 304.3333 | 0.16907 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 561 | 492 | 525 | 234/406 | 526 | 0.29222 | 5-3 | 0.4613 | 673.3796
2020-12-01 | 20:15 | -2 | 0.23148 | 0.13779 | тп | мкр.Бутово-Парк | 359 | тр-р №1 | 630 | 180 | 160 | 210 | 227/393 | 183.3333 | 0.20209 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 95 | 110 | 125 | 228/394 | 110 | 0.12125 | 5-3 | 0.32334 | 426.2963
2020-12-01 | 19:45 | -2 | 0.015278 | 0.10972 | тп | мкр.Бутово-Парк | 358 | тр-р №1 | 2500 | 50 | 55 | 55 | 226/392 | 53.3333 | 0.014815 | 5-3 | тр-р №2 | 2500 | 395 | 315 | 290 | 227/390 | 333.3333 | 0.092593 | 5-3 | 0.10741 | 2231.4815
2020-12-01 | 17:47 | -2 | 0.13194 | 0.11806 | Ртп | мкр.Бутово-Парк | 1022 | тр-р №1 | 1000 | 162 | 190 | 145 | 225/390 | 165.6667 | 0.11505 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 170 | 135 | 126 | 227/394 | 143.6667 | 0.099769 | 5-3 | 0.21481 | 785.1852
2020-12-01 | 19:10 | -2 | 0 | 0.069444 | тп | мкр.Бутово-Парк | 10211 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 63 | 45 | 57 | 233/404 | 55 | 0.060626 | 5-3 | 0.060626 | 591.8056
2020-12-01 | 18:50 | -2 | 0.22266 | 0.21936 | тп | мкр.Бутово-Парк | 10210 | тр-р №1 | 630 | 145 | 202 | 170 | 225/390 | 172.3333 | 0.18996 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 199 | 185 | 165 | 228/394 | 183 | 0.20172 | 5-3 | 0.39168 | 383.2407
2020-12-08 | 20:15 | -9 | 0.18959 | 0.15432 | тп | мкр.Бутово-Парк | 10212 | тр-р №1 | 630 | 159 | 172 | 157 | 231/396 | 162.6667 | 0.17931 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 124 | 123 | 140 | 231/395 | 129 | 0.1422 | 5-3 | 0.3215 | 427.4537
2020-12-01 | 21:10 | -2 | 0.20556 | 0.094444 | тп | мкр.Бутово-Парк | 10213 | тр-р №1 | 1250 | 350 | 370 | 345 | 238/414 | 355 | 0.19722 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 170 | 170 | 170 | 238/414 | 170 | 0.094444 | 5-3 | 0.29167 | 885.4167
2020-12-01 | 20:50 | -2 | 0.18056 | 0.02 | тп | мкр.Бутово-Парк | 10214 | тр-р №1 | 1250 | 320 | 320 | 325 | 237/413 | 321.6667 | 0.1787 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 260 | 225 | 235 | 236/410 | 32 | 0.02 | 5-3 | 0.1987 | 1001.6204
2020-12-12 | 17:40 | -8 | 0.15234 | 0.15017 | Ртп | ЖК Ильиские Луга | 13500 | тр-р №1 | 1600 | 351 | 309 | 323 | 229/400 | 327.6667 | 0.14222 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 316 | 340 | 346 | 325/390 | 334 | 0.14497 | 5-3 | 0.28718 | 1140.5093
2020-12-12 | 17:00 | -8 | 0.058333 | 0.10278 | тп | ЖК Ильиские Луга | 13501 | тр-р №1 | 1000 | 84 | 74 | 65 | 229/398 | 74.3333 | 0.05162 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 112 | 114 | 148 | 226/390 | 124.6667 | 0.086574 | 5-3 | 0.13819 | 861.8056
2020-12-12 | 17:20 | -8 | 0.051215 | 0.079427 | тп | ЖК Ильиские Луга | 13502 | тр-р №1 | 1600 | 118 | 102 | 106 | 230/400 | 108.6667 | 0.047164 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 155 | 170 | 183 | 225/391 | 169.3333 | 0.073495 | 5-3 | 0.12066 | 1406.9444
2020-12-12 | 16:10 | -9 | 0.060764 | 0.073785 | тп | ЖК Ильиские Луга | 13503 | тр-р №1 | 1600 | 130 | 140 | 140 | 230/400 | 136.6667 | 0.059317 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 170 | 155 | 165 | 230/400 | 163.3333 | 0.070891 | 5-3 | 0.13021 | 1391.6667
2020-12-12 | 16:30 | -9 | 0.12125 | 0.082672 | тп | ЖК Ильиские Луга | 13504 | тр-р №1 | 630 | 110 | 110 | 110 | 241/412 | 110 | 0.12125 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 70 | 75 | 73 | 241/412 | 72.6667 | 0.0801 | 5-3 | 0.20135 | 503.1481
2020-12-12 | 16:00 | -9 | 0.05 | 0.0088889 | тп | ЖК Ильиские Луга | 13505 | тр-р №1 | 1250 | 80 | 76 | 90 | 230/400 | 82 | 0.045556 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 16 | 8 | 8 | 23 | 10.6667 | 0.0059259 | 5-3 | 0.051481 | 1185.6481
2020-12-12 | 20:00 | -9 | 0.44092 | 0 | ктпн | ЖК Ильиские Луга | 3 | тр-р №1 | 630 | 400 | 390 | 390 | 230/410 | 393.3333 | 0.43357 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.43357 | 356.8519
2020-12-12 | 19:40 | -9 | 0.23148 | 0 | ктпн | ЖК Ильиские Луга | 8 | тр-р №1 | 630 | 200 | 210 | 200 | 230/400 | 203.3333 | 0.22413 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.22413 | 488.7963
2020-12-12 | 19:00 | -9 | 0.43403 | 0 | ктпн | ЖК Ильиские Луга | 4 | тр-р №1 | 160 | 100 | 80 | 70 | 226/390 | 83.3333 | 0.36169 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.36169 | 102.1296
2020-12-12 | 18:40 | -9 | 0.44092 | 0 | ктпн | ЖК Ильиские Луга | 5 1 | тр-р №1 | 630 | 350 | 370 | 400 | 229/400 | 373.3333 | 0.41152 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.41152 | 370.7407
2020-12-12 | 18:20 | -9 | 0.42989 | 0 | ктпн | ЖК Ильиские Луга | 5 | тр-р №1 | 630 | 390 | 350 | 370 | 230/405 | 370 | 0.40785 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.40785 | 373.0556
2020-12-12 | 18:00 | -9 | 0.2425 | 0 | ктпн | ЖК Ильиские Луга | 3 1 | тр-р №1 | 630 | 150 | 200 | 220 | 229/410 | 190 | 0.20944 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.20944 | 498.0556
2020-12-12 | 19:40 | -9 | 0.07716 | 0 | ктпн | ЖК Ильиские Луга | 6 | тр-р №1 | 630 | 60 | 70 | 50 | 230/405 | 60 | 0.066138 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.066138 | 588.3333
2020-12-02 | 15:05 | -4 | 0.10222 | 0.10556 | тп | мкр.Митино Лайф | 20014 | тр-р №1 | 1250 | 184 | 176 | 165 | 235/409 | 175 | 0.097222 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 155 | 143 | 190 | 234/405 | 162.6667 | 0.09037 | 5-3 | 0.18759 | 1015.5093
2020-12-02 | 13:50 | -4 | 0.22278 | 0.13222 | тп | мкр.Митино Лайф | 20004 | тр-р №1 | 1250 | 379 | 401 | 351 | 236/410 | 377 | 0.20944 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 216 | 238 | 233 | 239/416 | 229 | 0.12722 | 5-3 | 0.33667 | 829.1667
2020-12-02 | 13:25 | -4 | 0.056111 | 0.086667 | тп | мкр.Митино Лайф | 20012 | тр-р №1 | 2500 | 169 | 202 | 183 | 236/410 | 184.6667 | 0.051296 | 5-3 | тр-р №2 | 2500 | 303 | 291 | 312 | 234/407 | 302 | 0.083889 | 5-3 | 0.13519 | 2162.037
2020-12-02 | 14:15 | -4 | 0.12667 | 0.17056 | тп | мкр.Митино Лайф | 20005 | тр-р №1 | 1250 | 211 | 228 | 219 | 235/409 | 219.3333 | 0.12185 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 307 | 300 | 202 | 233/405 | 269.6667 | 0.14981 | 5-3 | 0.27167 | 910.4167
2020-12-02 | 14:50 | -4 | 0.068611 | 0.056667 | тп | мкр.Митино Лайф | 20013 | тр-р №1 | 2500 | 240 | 235 | 247 | 235/404 | 240.6667 | 0.066852 | 5-3 | тр-р №2 | 2500 | 198 | 204 | 192 | 234/410 | 198 | 0.055 | 5-3 | 0.12185 | 2195.3704
2020-12-02 | 14:35 | -4 | 0.036111 | 0.059722 | тп | мкр.Митино Лайф | 20010 | тр-р №1 | 2500 | 126 | 120 | 130 | 236/409 | 125.3333 | 0.034815 | 5-3 | тр-р №2 | 2500 | 163 | 215 | 215 | 233/405 | 197.6667 | 0.054907 | 5-3 | 0.089722 | 2275.6944
2020-12-02 | 13:00 | -4 | 0.096667 | 0.0055556 | тп | мкр.Митино Лайф | 10006 | тр-р №1 | 1250 | 153 | 174 | 148 | 240/416 | 158.3333 | 0.087963 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 10 | 10 | 8 | 240/416 | 9.3333 | 0.0051852 | 5-3 | 0.093148 | 1133.5648
2020-12-02 | 16:00 | -4 | 0.045573 | 0.049479 | тп | мкр.Митино Лайф | 20011 | тр-р №1 | 1600 | 88 | 98 | 105 | 235/409 | 97 | 0.042101 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 89 | 114 | 81 | 233/407 | 94.6667 | 0.041088 | 5-3 | 0.083189 | 1466.8981
2020-12-02 | 15:40 | -4 | 0.019444 | 0.033889 | тп | мкр.Митино Лайф | 20011 | тр-р №1 | 1250 | 28 | 35 | 35 | 233/406 | 32.6667 | 0.018148 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 57 | 61 | 53 | 230/403 | 57 | 0.031667 | 5-3 | 0.049815 | 1187.7315
2020-12-03 | 15:20 | -4 | 0.14667 | 0.10778 | тп | мкр.Митино Лайф | 20016 | тр-р №1 | 1250 | 199 | 208 | 264 | 235/408 | 223.6667 | 0.12426 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 194 | 193 | 179 | 234/407 | 188.6667 | 0.10481 | 5-3 | 0.22907 | 963.6574
2021-01-10 | 12:30 | -7 | 0.13889 | 0.20278 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 250 | 245 | 235 | 237/410 | 243.3333 | 0.13519 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 330 | 365 | 350 | 237/410 | 348.3333 | 0.19352 | 5-3 | 0.3287 | 839.1204
2021-01-10 | 13:00 | -6 | 0.23611 | 0.098333 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 929 | тр-р №1 | 1250 | 405 | 390 | 425 | 236/408 | 406.6667 | 0.22593 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 177 | 165 | 165 | 236/408 | 169 | 0.093889 | 5-3 | 0.31981 | 850.2315
2021-01-10 | 13:30 | -6 | 0.05 | 0.038889 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 927 | тр-р №1 | 1250 | 90 | 75 | 45 | 236/408 | 70 | 0.038889 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 70 | 60 | 70 | 235/408 | 66.6667 | 0.037037 | 5-3 | 0.075926 | 1155.0926
2021-01-09 | 16:40 | -4 | 0.17389 | 0.10833 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 308 | 281 | 313 | 235/409 | 300.6667 | 0.16704 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 177 | 195 | 180 | 232/404 | 184 | 0.10222 | 5-3 | 0.26926 | 913.4259
2021-01-09 | 17:30 | -5 | 0.13611 | 0.20222 | Ртп | мкр.Солнцево-Парк | 922 | тр-р №1 | 1250 | 245 | 178 | 190 | 237/413 | 204.3333 | 0.11352 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 364 | 341 | 330 | 233/406 | 345 | 0.19167 | 5-3 | 0.30519 | 868.5185
2021-01-09 | 17:15 | -5 | 0.19514 | 0.17778 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 247 | 281 | 249 | 236/410 | 259 | 0.17986 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 226 | 256 | 234 | 233/405 | 238.6667 | 0.16574 | 5-1 | 0.3456 | 654.3981
2021-01-09 | 17:00 | -4 | 0.14778 | 0.20611 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 266 | 171 | 225 | 237/413 | 220.6667 | 0.12259 | 5-1 | тр-р №2 | 1250 | 312 | 307 | 371 | 231/401 | 330 | 0.18333 | 5-1 | 0.30593 | 867.5926
2021-01-09 | 16:00 | -4 | 0.17014 | 0.13194 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 245 | 214 | 228 | 236/411 | 229 | 0.15903 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 184 | 157 | 232/404 | 177 | 0.12292 | 5-1 | 0.28194 | 718.0556
2021-01-09 | 16:20 | -4 | 0.2 | 0.25069 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 288 | 254 | 208 | 236/410 | 250 | 0.17361 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 303 | 313 | 361 | 232/403 | 325.6667 | 0.22616 | 5-3 | 0.39977 | 600.2315
2021-01-06 | 17:30 | -4 | 0.15278 | 0.23222 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 925 | тр-р №1 | 1250 | 215 | 275 | 270 | 237/411 | 253.3333 | 0.14074 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 418 | 315 | 300 | 237/409 | 344.3333 | 0.1913 | 5-3 | 0.33204 | 834.9537
2021-01-06 | 17:20 | -4 | 0.4 | 0.0055556 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 923 | тр-р №1 | 1250 | 645 | 720 | 620 | 234/405 | 661.6667 | 0.36759 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 10 | 10 | 10 | 235/405 | 10 | 0.0055556 | 5-3 | 0.37315 | 783.5648
2021-01-06 | 15:50 | -4 | 0.14444 | 0.13889 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 924 | тр-р №1 | 1250 | 245 | 260 | 220 | 241/419 | 241.6667 | 0.13426 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 235 | 175 | 250 | 241/419 | 220 | 0.12222 | 5-3 | 0.25648 | 929.3981
2021-01-06 | 15:20 | -4 | 0.18333 | 0.11667 | Ртп | мкр.Солнцево-Парк | 921 | тр-р №1 | 1250 | 330 | 235 | 180 | 235/406 | 248.3333 | 0.13796 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 210 | 210 | 155 | 235/408 | 191.6667 | 0.10648 | 5-3 | 0.24444 | 944.4444
2021-01-06 | 14:50 | -4 | 0.041667 | 0.027778 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 926 | тр-р №1 | 1000 | 50 | 60 | 55 | 236/410 | 55 | 0.038194 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 35 | 30 | 40 | 233/406 | 35 | 0.024306 | 5-3 | 0.0625 | 937.5
2021-01-06 | 13:50 | -4 | 0 | 0.18403 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 9 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237/410 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 260 | 220 | 265 | 233/403 | 248.3333 | 0.17245 | 5-3 | 0.17245 | 827.5463
2021-01-06 | 14:20 | -4 | 0.0625 | 0.10417 | тп | мкр.Солнцево-Парк | 8 | тр-р №1 | 1000 | 75 | 90 | 85 | 236/406 | 83.3333 | 0.05787 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 132 | 135 | 150 | 232/404 | 139 | 0.096528 | 5-3 | 0.1544 | 845.6019
2021-01-08 | 16:50 | -4 | 0.24583 | 0.17986 | Ртп | мкр. Завидное | 1121 | тр-р №1 | 1000 | 331 | 354 | 323 | 227/390 | 336 | 0.23333 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 251 | 259 | 259 | 228/391 | 256.3333 | 0.17801 | 5-3 | 0.41134 | 588.6574
2021-01-08 | 17:10 | -4 | 0.15972 | 0.19306 | тп | мкр. Завидное | 1122 | тр-р №1 | 1000 | 230 | 216 | 188 | 227/388 | 211.3333 | 0.14676 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 262 | 250 | 278 | 228/390 | 263.3333 | 0.18287 | 5-3 | 0.32963 | 670.3704
2021-01-08 | 17:30 | -4 | 0.26181 | 0.088194 | тп | мкр. Завидное | 1123 | тр-р №1 | 1000 | 328 | 362 | 377 | 227/389 | 355.6667 | 0.24699 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 118 | 119 | 127 | 227/390 | 121.3333 | 0.084259 | 5-3 | 0.33125 | 668.75
2021-01-08 | 17:50 | -4 | 0.14306 | 0.20833 | тп | мкр. Завидное | 1124 | тр-р №1 | 1000 | 206 | 195 | 181 | 226/389 | 194 | 0.13472 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 297 | 300 | 290 | 227/390 | 295.6667 | 0.20532 | 5-3 | 0.34005 | 659.9537
2021-01-08 | 18:30 | -4 | 0.17361 | 0.092361 | тп | мкр. Завидное | 1125 | тр-р №1 | 1000 | 250 | 229 | 233 | 226/389 | 237.3333 | 0.16481 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 128 | 133 | 128 | 226/389 | 129.6667 | 0.090046 | 5-3 | 0.25486 | 745.1389
2021-01-08 | 19:10 | -4 | 0.084722 | 0.070833 | тп | мкр. Завидное | 1126 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 111 | 122 | 227/399 | 117 | 0.08125 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 92 | 102 | 99 | 227/399 | 97.6667 | 0.067824 | 5-3 | 0.14907 | 850.9259
2021-01-08 | 19:40 | -4 | 0.14881 | 0.21825 | тп | мкр. Завидное | 1127 | тр-р №1 | 630 | 135 | 130 | 122 | 227/389 | 129 | 0.1422 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 195 | 198 | 196 | 226/382 | 196.3333 | 0.21642 | 5-3 | 0.35861 | 404.0741
2021-01-08 | 20:10 | -4 | 0.13448 | 0.073854 | тп | мкр. Завидное | 1128 | тр-р №1 | 630 | 115 | 122 | 113 | 225/394 | 116.6667 | 0.1286 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 65 | 67 | 66 | 224/392 | 66 | 0.072751 | 5-3 | 0.20135 | 503.1481
2021-01-08 | 20:30 | -4 | 0 | 0 | ктпн | мкр. Завидное | 1129 | тр-р №1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 400/235 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 400/235 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 630
2021-01-03 | 21:20 | -1 | 0.11611 | 0.081111 | Ртп | мкр.Бутово-Парк 2 | 1 | тр-р №1 | 1250 | 189 | 209 | 115 | 230/398 | 171 | 0.095 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 146 | 98 | 113 | 230/398 | 119 | 0.066111 | 5-3 | 0.16111 | 1048.6111
2021-01-03 | 19:15 | -1 | 0.12444 | 0.10444 | тп | мкр.Бутово-Парк 2 | 19 | тр-р №1 | 1250 | 220 | 168 | 224 | 230/398 | 204 | 0.11333 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 188 | 159 | 168 | 230/398 | 171.6667 | 0.09537 | 5-3 | 0.2087 | 989.1204
0
2021-01-03 | 20:00 | -1 | 0.14 | 0.13778 | тп | мкр.Бутово-Парк 2 | 16 | тр-р №1 | 1250 | 252 | 208 | 212 | 230/398 | 224 | 0.12444 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 248 | 175 | 172 | 230/398 | 198.3333 | 0.11019 | 5-3 | 0.23463 | 956.713
2021-01-03 | 21:00 | -1 | 0.15069 | 0.095139 | тп | мкр.Бутово-Парк 2 | 21 | тр-р №1 | 1000 | 217 | 216 | 204 | 230/398 | 212.3333 | 0.14745 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 137 | 100 | 137 | 230/398 | 124.6667 | 0.086574 | 5-3 | 0.23403 | 765.9722
2021-01-02 | 18:30 | -2 | 0.28056 | 0.023611 | Ртп | мкр.Одинцово-1 | 1 | тр-р №1 | 1000 | 373 | 380 | 404 | 228/397 | 385.6667 | 0.26782 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 19 | 15 | 34 | 227/396 | 22.6667 | 0.015741 | 5-3 | 0.28356 | 716.4352
2021-01-02 | 18:00 | -2 | 0.012125 | 0 | Ртп | мкр.Одинцово-1 | 2 | тр-р №1 | 630 | 11 | 7 | 9 | 234/406 | 9 | 0.0099206 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 234/406 | 0 | 0 | 5-3 | 0.0099206 | 623.75
2021-01-02 | 18:50 | -2 | 0.33819 | 0.015972 | тп | мкр.Одинцово-1 | 1 | тр-р №1 | 1000 | 450 | 487 | 476 | 227/394 | 471 | 0.32708 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 22 | 23 | 23 | 227/396 | 22.6667 | 0.015741 | 5-3 | 0.34282 | 657.1759
2021-01-02 | 17:30 | -2 | 0.12292 | 0.16389 | тп | мкр.Одинцово-1 | 2 | тр-р №1 | 1000 | 177 | 158 | 162 | 222/383 | 165.6667 | 0.11505 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 204 | 192 | 236 | 223/384 | 210.6667 | 0.1463 | 5-3 | 0.26134 | 738.6574
2021-01-02 | 18:20 | -2 | 20 | 0.15944 | тп | мкр.Одинцово-1 | 3 | тр-р №1 | 1250 | 193 | 159 | 139 | 223/387 | 163.6667 | 0.090926 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 287 | 252 | 275 | 222/386 | 271.3333 | 0.15074 | 5-3 | 0.24167 | 947.9167
02.012.2021 | 18:15 | -2 | 0.17611 | 0.14944 | тп | мкр.Одинцово-1 | 5 | тр-р №1 | 1250 | 306 | 317 | 276 | 222/385 | 299.6667 | 0.16648 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 269 | 260 | 193 | 223/386 | 240.6667 | 0.1337 | 5-3 | 0.30019 | 874.7685
2021-01-02 | 18:15 | -2 | 0.16536 | 0.056424 | тп | мкр.Одинцово-1 | 6 | тр-р №1 | 1600 | 381 | 324 | 333 | 222/383 | 346 | 0.15017 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 121 | 129 | 130 | 222/385 | 126.6667 | 0.054977 | 5-3 | 0.20515 | 1271.7593
2021-01-02 | 17:40 | -2 | 0.027778 | 0.085417 | тп | мкр.Одинцово-1 | 8 | тр-р №1 | 1000 | 40 | 23 | 21 | 234/406 | 28 | 0.019444 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 123 | 113 | 115 | 232/404 | 117 | 0.08125 | 5-3 | 0.10069 | 899.3056
2021-01-04 | 17:40 | 0 | 0.10417 | 0.080556 | тп | мкр.Столичные Поляны | 16227 | тр-р №1 | 1000 | 101 | 89 | 150 | 220/383 | 113.3333 | 0.078704 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 116 | 108 | 105 | 220/383 | 109.6667 | 0.076157 | 5-3 | 0.15486 | 845.1389
2021-01-04 | 18:10 | 0 | 0.245 | 0.0016667 | тп | мкр.Столичные Поляны | 16226 | тр-р №1 | 1250 | 431 | 331 | 441 | 223/388 | 401 | 0.22278 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 3 | 3 | 3 | 220/383 | 3 | 0.0016667 | 5-3 | 0.22444 | 969.4444
2021-01-04 | 18:30 | -1 | 0.12847 | 0.1059 | тп | мкр.Столичные Поляны | 16225 | тр-р №1 | 1600 | 296 | 205 | 255 | 223/384 | 252 | 0.10938 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 244 | 165 | 232 | 220/383 | 213.6667 | 0.092737 | 5-3 | 0.20211 | 1276.6204
2021-01-05 | 17:00 | -3 | 0.10547 | 0.075955 | Ртп | мкр.Бунинские Луга | 16330 | тр-р №1 | 1600 | 243 | 218 | 227 | 230/399 | 229.3333 | 0.099537 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 175 | 142 | 155 | 230/399 | 157.3333 | 0.068287 | 5-3 | 0.16782 | 1331.4815
2021-01-05 | 15:30 | -1 | 0.11611 | 0.14556 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16331 | тр-р №1 | 1250 | 209 | 143 | 171 | 229/397 | 174.3333 | 0.096852 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 262 | 201 | 143 | 230/397 | 202 | 0.11222 | 5-3 | 0.20907 | 988.6574
2021-01-05 | 15:10 | -1 | 0.10694 | 0.054167 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16332 | тр-р №1 | 1000 | 101 | 154 | 116 | 229/396 | 123.6667 | 0.08588 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 67 | 60 | 78 | 230/397 | 68.3333 | 0.047454 | 5-3 | 0.13333 | 866.6667
2021-01-05 | 14:50 | -1 | 0.12153 | 0.15764 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16333 | тр-р №1 | 1000 | 175 | 153 | 143 | 228/395 | 157 | 0.10903 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 227 | 186 | 198 | 229/397 | 203.6667 | 0.14144 | 5-3 | 0.25046 | 749.537
2021-01-05 | 14:00 | -1 | 0.16111 | 0.12333 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16334 | тр-р №1 | 1250 | 290 | 248 | 258 | 228/395 | 265.3333 | 0.14741 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 218 | 204 | 222 | 228/396 | 214.6667 | 0.11926 | 5-3 | 0.26667 | 916.6667
2021-01-05 | 14:20 | -1 | 0.14667 | 0.15056 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16337 | тр-р №1 | 1250 | 264 | 248 | 255 | 228/395 | 255.6667 | 0.14204 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 249 | 268 | 271 | 228/396 | 262.6667 | 0.14593 | 5-3 | 0.28796 | 890.0463
2021-01-05 | 14:40 | -1 | 0.12833 | 0.13944 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16338 | тр-р №1 | 1250 | 231 | 186 | 201 | 228/395 | 206 | 0.11444 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 232 | 251 | 211 | 229/396 | 231.3333 | 0.12852 | 5-3 | 0.24296 | 946.2963
2021-01-05 | 16:00 | -1 | 0.0047743 | 0.010851 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16339 | тр-р №1 | 1600 | 11 | 11 | 11 | 229/397 | 11 | 0.0047743 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 25 | 20 | 19 | 229/396 | 21.3333 | 0.0092593 | 5-3 | 0.014034 | 1577.5463
2021-01-05 | 16:00 | -3 | 0 | 0 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16340 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 229/397 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 1600
2021-01-05 | 16:50 | -3 | 0.046111 | 0.015 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16341 | тр-р №1 | 1250 | 83 | 65 | 67 | 230/399 | 71.6667 | 0.039815 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 27 | 24 | 22 | 231/399 | 24.3333 | 0.013519 | 5-3 | 0.053333 | 1183.3333
2021-01-05 | 17:20 | -3 | 0.072751 | 0.016534 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16343 | тр-р №1 | 630 | 66 | 55 | 45 | 230/397 | 55.3333 | 0.060994 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 15 | 15 | 8 | 230/399 | 12.6667 | 0.013962 | 5-3 | 0.074956 | 582.7778
2021-01-05 | 16:40 | -3 | 0 | 0 | тп | мкр.Бунинские Луга | 16344 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 228/395 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 1250
2021-01-14 | 19:00 | -13 | 0.28611 | 0.33056 | Ртп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 2 | тр-р №1 | 1250 | 490 | 515 | 470 | 231/401 | 491.6667 | 0.27315 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 505 | 485 | 595 | 231/401 | 528.3333 | 0.29352 | 5-3 | 0.56667 | 541.6667
2021-01-14 | 19:00 | -13 | 0.27222 | 0.19722 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 25 | тр-р №1 | 1250 | 360 | 490 | 425 | 231/403 | 425 | 0.23611 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 355 | 280 | 310 | 231/402 | 315 | 0.175 | 5-3 | 0.41111 | 736.1111
2021-01-14 | 18:30 | -13 | 0.30556 | 0.28167 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 23 | тр-р №1 | 1250 | 415 | 550 | 540 | 232/401 | 501.6667 | 0.2787 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 500 | 475 | 507 | 232/400 | 494 | 0.27444 | 5-3 | 0.55315 | 558.5648
2021-01-14 | 19:35 | -13 | 0.26042 | 0.036892 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 26 | тр-р №1 | 1600 | 530 | 600 | 565 | 232/402 | 565 | 0.24523 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 80 | 80 | 85 | 232/402 | 81.6667 | 0.035446 | 5-3 | 0.28067 | 1150.9259
2021-01-16 | 18:00 | -16 | 0.25833 | 0.17278 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 11 | тр-р №1 | 1250 | 401 | 433 | 465 | 227/398 | 433 | 0.24056 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 305 | 297 | 311 | 227/396 | 304.3333 | 0.16907 | 5-3 | 0.40963 | 737.963
2021-01-16 | 18:20 | -16 | 0.20833 | 0.21222 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 32 | тр-р №1 | 1250 | 375 | 353 | 336 | 230/397 | 354.6667 | 0.19704 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 349 | 382 | 357 | 230/598 | 362.6667 | 0.20148 | 5-3 | 0.39852 | 751.8519
2021-01-16 | 18:45 | -16 | 0.29333 | 0.24722 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 13 | тр-р №1 | 1250 | 528 | 488 | 444 | 229/396 | 486.6667 | 0.27037 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 445 | 400 | 423 | 230/397 | 422.6667 | 0.23481 | 5-3 | 0.50519 | 618.5185
2021-01-16 | 19:15 | -16 | 0.013889 | 0.17222 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 34 | тр-р №1 | 1250 | 25 | 25 | 25 | 230/398 | 25 | 0.013889 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 281 | 302 | 310 | 230/399 | 297.6667 | 0.16537 | 5-3 | 0.17926 | 1025.9259
2021-01-15 | 16:00 | -20 | 0.037326 | 0.055122 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 16300 | тр-р №1 | 1600 | 86 | 47 | 65 | 230/400 | 66 | 0.028646 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 127 | 85 | 101 | 230/400 | 104.3333 | 0.045284 | 5-3 | 0.073929 | 1481.713
2021-01-16 | 20:00 | -16 | 0.25833 | 0.23958 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 16301 | тр-р №1 | 1000 | 368 | 355 | 372 | 234/395 | 365 | 0.25347 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 345 | 309 | 315 | 233/396 | 323 | 0.22431 | 5-3 | 0.47778 | 522.2222
2021-01-15 | 20:20 | -20 | 0.011806 | 0.0076389 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 16302 | тр-р №1 | 1000 | 17 | 14 | 14 | 233/400 | 15 | 0.010417 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 11 | 10 | 9 | 231/399 | 10 | 0.0069444 | 5-3 | 0.017361 | 982.6389
2021-01-15 | 20:46 | -20 | 0 | 0 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 16303 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 1250
2021-01-21 | 19:30 | -8 | 0.22667 | 0.10611 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 29 | тр-р №1 | 1250 | 398 | 408 | 388 | 231/405 | 398 | 0.22111 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 191 | 170 | 180 | 229/402 | 180.3333 | 0.10019 | 5-3 | 0.3213 | 848.3796
2021-01-21 | 18:50 | -8 | 0.17361 | 0.43264 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 16306 | тр-р №1 | 1000 | 210 | 250 | 175 | 226/394 | 211.6667 | 0.14699 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 545 | 562 | 623 | 227/395 | 576.6667 | 0.40046 | 5-3 | 0.54745 | 452.5463
2021-01-15 | 20:16 | -20 | 0.44833 | 0.26667 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 16307 | тр-р №1 | 1250 | 807 | 807 | 803 | 230/400 | 805.6667 | 0.44759 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 430 | 446 | 480 | 230/400 | 452 | 0.25111 | 5-3 | 0.6987 | 376.6204
2021-01-16 | 21:00 | -16 | 0.13333 | 0.14944 | тп | мкр.Бутово-Парк 2Б | 16308 | тр-р №1 | 1250 | 229 | 237 | 240 | 230/399 | 235.3333 | 0.13074 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 245 | 269 | 245 | 230/399 | 253 | 0.14056 | 5-3 | 0.2713 | 910.8796
2021-01-15 | 16:00 | -20 | 0.20444 | 0.17056 | ктпн | мкр.Бутово-Парк 2Б | 65 | тр-р №1 | 1250 | 255 | 312 | 368 | 230/400 | 311.6667 | 0.17315 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 288 | 297 | 307 | 230/400 | 297.3333 | 0.16519 | 5-3 | 0.33833 | 827.0833
2021-02-02 | 19:35 | -3 | 0.23611 | 0.13889 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16205 | тр-р №1 | 1250 | 425 | 380 | 410 | 233/403 | 405 | 0.225 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 230 | 230 | 250 | 236/408 | 236.6667 | 0.13148 | 5-3 | 0.35648 | 804.3981
2021-02-02 | 18:55 | -3 | 0.29931 | 0.045139 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16204 | тр-р №1 | 1000 | 431 | 381 | 381 | 217/384 | 397.6667 | 0.27616 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 60 | 65 | 40 | 225/390 | 55 | 0.038194 | 5-3 | 0.31435 | 685.6481
2021-02-02 | 19:50 | -3 | 0.48333 | 0 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16203 | тр-р №1 | 1250 | 805 | 870 | 770 | 233/404 | 815 | 0.45278 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/409 | 0 | 0 | 5-3 | 0.45278 | 684.0278
2021-02-02 | 18:20 | -3 | 0.28819 | 0.11111 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16215 | тр-р №1 | 1000 | 330 | 355 | 415 | 230/410 | 366.6667 | 0.25463 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 140 | 160 | 145 | 230/410 | 148.3333 | 0.10301 | 5-3 | 0.35764 | 642.3611
2021-02-02 | 19:10 | -3 | 0.21875 | 0 | Ртп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 17 | тр-р №1 | 1000 | 305 | 315 | 285 | 223/387 | 301.6667 | 0.20949 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 238/410 | 0 | 0 | 5-3 | 0.20949 | 790.5093
2021-02-03 | 19:20 | -5 | 0.13455 | 0.12066 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16220 | тр-р №1 | 1600 | 310 | 209 | 207 | 224/386 | 242 | 0.10503 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 232 | 237 | 278 | 226/394 | 249 | 0.10807 | 5-3 | 0.21311 | 1259.0278
2021-02-03 | 19:00 | -5 | 0.12326 | 0.097222 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16212 | тр-р №1 | 400 | 71 | 47 | 55 | 232/404 | 57.6667 | 0.10012 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 55 | 56 | 47 | 233/405 | 52.6667 | 0.091435 | 5-3 | 0.19155 | 323.3796
2021-02-03 | 18:15 | -5 | 0.0013889 | 0.23125 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16208 | тр-р №1 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 236/398 | 1 | 0.00069444 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 275 | 333 | 271 | 238/400 | 293 | 0.20347 | 5-3 | 0.20417 | 795.8333
2021-02-03 | 18:40 | -5 | 0.23667 | 0.18389 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16206 | тр-р №1 | 1250 | 304 | 426 | 337 | 233/399 | 355.6667 | 0.19759 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 256 | 331 | 253 | 232/402 | 143 | 0.079444 | 5-3 | 0.27704 | 903.7037
2021-02-03 | 20:00 | -5 | 0.044444 | 0.10417 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16221 | тр-р №1 | 1000 | 58 | 60 | 64 | 225/389 | 60.6667 | 0.04213 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 129 | 142 | 150 | 125/392 | 140.3333 | 0.097454 | 5-3 | 0.13958 | 860.4167
2021-02-05 | 20:30 | -14 | 0.29097 | 0 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16213 | тр-р №1 | 1000 | 419 | 413 | 411 | 232/400 | 414.3333 | 0.28773 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233/401 | 0 | 0 | 5-3 | 0.28773 | 712.2685
2021-02-05 | 19:30 | -14 | 0.17535 | 0.09592 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16214 | тр-р №1 | 1600 | 404 | 340 | 311 | 234/401 | 351.6667 | 0.15263 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 182 | 214 | 221 | 234/401 | 205.6667 | 0.089265 | 5-3 | 0.2419 | 1212.963
2021-02-05 | 19:10 | -15 | 0.084722 | 0.0048611 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16210 | тр-р №1 | 1000 | 104 | 122 | 94 | 239/400 | 106.6667 | 0.074074 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 7 | 7 | 7 | 399/400 | 7 | 0.0048611 | 5-3 | 0.078935 | 921.0648
2021-02-05 | 18:40 | -15 | 0 | 0.091111 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16207 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 237/393 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 164 | 108 | 147 | 236/392 | 139.6667 | 0.077593 | 5-3 | 0.077593 | 1153.0093
2021-02-05 | 18:10 | -13 | 0.32639 | 0 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16202 | тр-р №1 | 1000 | 357 | 391 | 470 | 238/406 | 406 | 0.28194 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 230/399 | 0 | 0 | 5-3 | 0.28194 | 718.0556
2021-02-05 | 17:40 | -13 | 0.24802 | 0.0055115 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16201 | тр-р №1 | 630 | 185 | 217 | 225 | 238/408 | 209 | 0.23038 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 5 | 4 | 4 | 240/409 | 4.3333 | 0.0047766 | 5-3 | 0.23516 | 481.8519
2021-02-05 | 20:10 | -14 | 0.019841 | 0.02425 | тп | мкр.Восточное Бутово(Боброво) | 16211 | тр-р №1 | 3150 | 90 | 90 | 90 | 234/408 | 90 | 0.019841 | 5-3 | тр-р №2 | 3150 | 110 | 110 | 110 | 236/410 | 110 | 0.02425 | 5-3 | 0.044092 | 3011.1111
2021-02-18 | 18:00 | -15 | 0.15333 | 0.092778 | тп | ЗВС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 268 | 224 | 276 | 237/411 | 256 | 0.14222 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 167 | 142 | 138 | 239/413 | 149 | 0.082778 | 5-3 | 0.225 | 968.75
2021-02-06 | 17:00 | -16 | 0.155 | 0.032222 | тп | мкр. Путилково | 1336 | тр-р №1 | 1250 | 279 | 176 | 254 | 232/401 | 236.3333 | 0.1313 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 42 | 58 | 32 | 232/402 | 44 | 0.024444 | 5-3 | 0.15574 | 1055.3241
2021-02-06 | 16:35 | -16 | 0.080556 | 0.13556 | Ртп | мкр. Путилково | 1331 | тр-р №1 | 1250 | 145 | 121 | 117 | 232/402 | 127.6667 | 0.070926 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 244 | 187 | 164 | 232/402 | 198.3333 | 0.11019 | 5-3 | 0.18111 | 1023.6111
2021-02-06 | 15:10 | -14 | 0.17292 | 0 | тп | мкр. Путилково | 13319 | тр-р №1 | 1000 | 249 | 233 | 241 | 231/401 | 241 | 0.16736 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 231/400 | 0 | 0 | 5-3 | 0.16736 | 832.6389
2021-02-06 | 17:30 | -16 | 0.080556 | 0.022222 | тп | мкр. Путилково | 13318 | тр-р №1 | 1000 | 90 | 109 | 116 | 231/401 | 105 | 0.072917 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 12 | 13 | 32 | 231/400 | 19 | 0.013194 | 5-3 | 0.086111 | 913.8889
2021-02-06 | 16:15 | -16 | 0.18556 | 0.083333 | тп | мкр. Путилково | 13325 | тр-р №1 | 1250 | 334 | 320 | 324 | 232/402 | 326 | 0.18111 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 150 | 114 | 101 | 231/400 | 121.6667 | 0.067593 | 5-3 | 0.2487 | 939.1204
2021-02-04 | 14:00 | -4 | 0.3 | 0.066667 | тп | мкр. Путилково | 13312 | тр-р №1 | 1250 | 530 | 540 | 530 | 229/399 | 533.3333 | 0.2963 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 110 | 120 | 120 | 229/399 | 116.6667 | 0.064815 | 5-3 | 0.36111 | 798.6111
2021-02-04 | 11:30 | -3 | 0 | 0.077778 | Ртп | мкр. Путилково | 1334 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/401 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 130 | 140 | 140 | 229/397 | 136.6667 | 0.075926 | 5-3 | 0.075926 | 1155.0926
2021-02-04 | 11:55 | -3 | 0.20616 | 0.1645 | тп | мкр. Путилково | 13326 | тр-р №1 | 1600 | 420 | 428 | 475 | 229/399 | 441 | 0.19141 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 357 | 352 | 379 | 229/329 | 362.6667 | 0.15741 | 5-3 | 0.34881 | 1041.8981
2021-02-04 | 12:40 | -4 | 0.15069 | 0.098611 | тп | мкр. Путилково | 13321 | тр-р №1 | 1000 | 193 | 217 | 212 | 229/399 | 207.3333 | 0.14398 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 142 | 132 | 132 | 400/231 | 135.3333 | 0.093981 | 5-3 | 0.23796 | 762.037
2021-02-04 | 14:30 | -4 | 0 | 0.27889 | тп | мкр. Путилково | 13311 | тр-р №1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 231/401 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 482 | 502 | 502 | 229/399 | 495.3333 | 0.27519 | 5-3 | 0.27519 | 906.0185
2021-02-04 | 12:20 | -4 | 0.21111 | 0.0072222 | Ртп | мкр. Путилково | 1333 | тр-р №1 | 1250 | 350 | 370 | 380 | 225/390 | 366.6667 | 0.2037 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 13 | 13 | 13 | 225/390 | 13 | 0.0072222 | 5-3 | 0.21093 | 986.3426
2021-02-04 | 14:45 | -4 | 0.39222 | 0 | тп | мкр. Путилково | 1337 | тр-р №1 | 1250 | 683 | 686 | 706 | 230/400 | 691.6667 | 0.38426 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 230/400 | 0 | 0 | 5-3 | 0.38426 | 769.6759
2021-02-04 | 13:20 | -4 | 0.29167 | 0.03559 | тп | мкр. Путилково | 1339 | тр-р №1 | 1600 | 672 | 653 | 652 | 230/400 | 659 | 0.28602 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 82 | 82 | 82 | 230/400 | 82 | 0.03559 | 5-3 | 0.32161 | 1085.4167
2021-02-04 | 13:20 | -4 | 0.29167 | 0.03559 | тп | мкр. Путилково | 1339 | тр-р №1 | 1600 | 672 | 653 | 652 | 230/400 | 659 | 0.28602 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 82 | 82 | 82 | 230/400 | 82 | 0.03559 | 5-3 | 0.32161 | 1085.4167
2021-02-22 | 13:50 | -10 | 0.17014 | 0.1875 | тп | мкр. Путилково | 13322 | тр-р №1 | 1000 | 215 | 245 | 245 | 231/401 | 235 | 0.16319 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 270 | 230 | 230 | 229/398 | 243.3333 | 0.16898 | 5-3 | 0.33218 | 667.8241
1900-01-22 00:32 | 15:20 | -10 | 0.010417 | 0.010417 | тп | мкр. Путилково | 13328 | тр-р №1 | 400 | 6 | 6 | 6 | 230/400 | 6 | 0.010417 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 6 | 6 | 6 | 229/400 | 6 | 0.010417 | 5-3 | 0.020833 | 391.6667
2021-02-22 | 14:40 | -10 | 0.14881 | 0.2866 | тп | мкр. Путилково | 13330 | тр-р №1 | 630 | 135 | 135 | 135 | 230/399 | 135 | 0.14881 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 260 | 260 | 260 | 229/398 | 260 | 0.2866 | 5-3 | 0.43541 | 355.6944
2021-02-22 | 14:20 | -11 | 0.36944 | 0.013889 | тп | мкр. Путилково | 13313 | тр-р №1 | 1250 | 555 | 665 | 665 | 225/390 | 628.3333 | 0.34907 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 25 | 25 | 25 | 230/399 | 25 | 0.013889 | 5-3 | 0.36296 | 796.2963
2021-02-20 | 15:00 | -14 | 0.045139 | 0.043403 | тп | мкр. Путилково | 13329 | тр-р №1 | 400 | 25 | 26 | 25 | 238/402 | 25.3333 | 0.043981 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 25 | 0 | 0 | 236/400 | 8.3333 | 0.014468 | 5-3 | 0.058449 | 376.6204
2021-02-20 | 14:00 | -14 | 0.125 | 0.125 | тп | мкр. Путилково | 13314 | тр-р №1 | 1250 | 225 | 142 | 110 | 228/394 | 159 | 0.088333 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 151 | 225 | 179 | 225/589 | 185 | 0.10278 | 5-3 | 0.19111 | 1011.1111
2021-02-20 | 13:20 | -14 | 0.11944 | 0.036806 | тп | мкр. Путилково | 13323 | тр-р №1 | 1000 | 171 | 146 | 172 | 226/393 | 163 | 0.11319 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 52 | 53 | 43 | 225/389 | 49.3333 | 0.034259 | 5-3 | 0.14745 | 852.5463
2021-02-20 | 15:00 | -14 | 0.32639 | 0.014583 | тп | мкр. Путилково | 13315 | тр-р №1 | 1000 | 468 | 470 | 467 | 237/398 | 468.3333 | 0.32523 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 21 | 21 | 21 | 241/401 | 21 | 0.014583 | 5-3 | 0.33981 | 660.1852
2021-02-20 | 15:45 | -14 | 0.33944 | 0 | тп | мкр. Путилково | 13316 | тр-р №1 | 1250 | 611 | 603 | 576 | 238/402 | 596.6667 | 0.33148 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 238/402 | 0 | 0 | 5-3 | 0.33148 | 835.6481
2021-02-19 | 18:30 | -13 | 0.49479 | 0 | тп | мкр.Ромашково | 510593 | тр-р №1 | 400 | 285 | 255 | 245 | 224/385 | 261.6667 | 0.45428 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 225/386 | 0 | 0 | 5-3 | 0.45428 | 218.287
2021-02-19 | 18:00 | -13 | 0.85417 | 0.069444 | тп | мкр.Ромашково | 510592 | тр-р №1 | 400 | 492 | 442 | 392 | 224/384 | 442 | 0.76736 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 40 | 30 | 30 | 225/386 | 33.3333 | 0.05787 | 5-3 | 0.82523 | 69.9074
2021-02-19 | 17:30 | -13 | 0.67014 | 0 | тп | мкр.Ромашково | 510591 | тр-р №1 | 400 | 364 | 376 | 386 | 228/395 | 375.3333 | 0.65162 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 229/396 | 0 | 0 | 5-3 | 0.65162 | 139.3519
2021-02-19 | 19:00 | -13 | 0.79586 | 0.033069 | тп | мкр.Ромашково | 510594 | тр-р №1 | 630 | 722 | 697 | 677 | 229/392 | 698.6667 | 0.77014 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 20 | 30 | 30 | 228/390 | 26.6667 | 0.029394 | 5-3 | 0.79953 | 126.2963

## ВРЭС
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Свободная мощность
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ
2021-01-06 | 19:35 | -4 | 0.10004 | 0.11784 | ТП | ВРЭС | 45 | тр-р №1 | 3200 | 449 | 461 | 357 | 234/406 | 422.3333 | 0.091652 | 5-3 | тр-р №2 | 3200 | 517 | 464 | 543 | 237/409 | 508 | 0.11024 | 5-3 | 0.2019 | 2553.9352
[5 empty] | ЖК Солид |  | 45 | Д. сад корп.9 | 3200 | 3 | 2 | 8 |  | 4.3333 | 0.00094039 |  | д.19 ВРУ-3 | 3200 | 36 | 36 | 32 |  | 34.6667 | 0.0075231
[7 empty] | 45 | д.23 ВРУ-3 | 3200 | 21 | 44 | 31 |  | 32 | 0.0069444 |  | д.19 ВРУ-1 | 3200 | 31 | 38 | 42 |  | 37 | 0.0080295
[7 empty] | 45 | д.23 ВРУ-2 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | д.19 ВРУ-2 | 3200 | 47 | 17 | 29 |  | 31 | 0.0067274
[7 empty] | 45 | д.23 ВРУ-1 | 3200 | 60 | 72 | 72 |  | 68 | 0.014757 |  | д.21 ВРУ-1 | 3200 | 17 | 28 | 40 |  | 28.3333 | 0.0061487
[7 empty] | 45 | ЦТП | 3200 | 28 | 27 | 28 |  | 27.6667 | 0.0060041 |  | д.21 ВРУ-2 | 3200 | 52 | 25 | 29 |  | 35.3333 | 0.0076678
[7 empty] | 45 | Д. сад корп.5А | 3200 | 29 | 32 | 16 |  | 25.6667 | 0.00557 |  | АТС | 3200 | 115 | 90 | 99 |  | 101.3333 | 0.021991
[7 empty] | 45 | д.24 ВРУ-2 | 3200 | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 0.00086806 |  | ЦТП | 3200 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 0.0028212
[7 empty] | 45 | д.24 ВРУ-1 | 3200 | 63 | 43 | 19 |  | 41.6667 | 0.0090422 |  | Д. сад корп.5А | 3200 | 46 | 24 | 59 |  | 43 | 0.0093316
[7 empty] | 45 | д.21 ВРУ-2 | 3200 | 46 | 69 | 33 |  | 49.3333 | 0.010706 |  | д.24 ВРУ-1 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | АТС | 3200 | 98 | 70 | 54 |  | 74 | 0.016059 |  | д.24 ВРУ-2 | 3200 | 56 | 80 | 70 |  | 68.6667 | 0.014902
[7 empty] | 45 | д.19 ВРУ-3 | 3200 | 18 | 10 | 15 |  | 14.3333 | 0.0031105 |  | Д. сад корп.9 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 | д.19 ВРУ-2 | 3200 | 16 | 13 | 14 |  | 14.3333 | 0.0031105 |  | д.23 ВРУ-2 | 3200 | 66 | 68 | 54 |  | 62.6667 | 0.0136
[7 empty] | 45 | д.19 ВРУ-1 | 3200 | 40 | 51 | 48 |  | 46.3333 | 0.010055 |  | д.23 ВРУ-3 | 3200 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 0.0015191
[7 empty] | 45 | д.21 ВРУ-1 | 3200 | 24 | 24 | 14 |  | 20.6667 | 0.004485 |  | д.23 ВРУ-1 | 3200 | 32 | 38 | 68 |  | 46 | 0.0099826
2021-01-06 | 18:50 | -4 | 0.16424 | 0.0038194 | РТП | ВРЭС | 28 | тр-р №1 | 2000 | 403 | 354 | 473 | 228/406 | 410 | 0.14236 | 5-3 | тр-р №2 | 2000 | 7 | 10 | 11 | 228/406 | 9.3333 | 0.0032407 | 5-3 | 0.1456 | 1708.7963
[5 empty] | ЖК Солид |  | 28 | ж.д. 17"б" ВРУ-3 | 2000 | 145 | 155 | 140 |  | 146.6667 | 0.050926 |  | АСКУЭ | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | ж.д. 17"а" ВРУ-4 | 2000 | 76 | 8 | 109 |  | 64.3333 | 0.022338 |  | ж.д. 17"б" ВРУ-1 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | ж.д. 17"б" ВРУ-1 | 2000 | 110 | 86 | 125 |  | 107 | 0.037153 |  | ж.д. 17"б" ВРУ-2 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | ж.д. 17"б" ВРУ-2 | 2000 | 72 | 105 | 99 |  | 92 | 0.031944 |  | ж.д. 17"а" ВРУ-4 | 2000 | 3 | 1 | 3 |  | 2.3333 | 0.00081019
[7 empty] | 28 | АСКУЭ | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ж.д. 17"б" ВРУ-3 | 2000 | 4 | 9 | 8 |  | 7 | 0.0024306
[7 empty] | 28 |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Пит. концентратора | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-25 | 20:45 | -5 | 0.26389 | 0.2125 | ТП | ВРЭС | 1-2 | тр-р №1 | 1000 | 380 | 274 | 287 | 231/398 | 313.6667 | 0.21782 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 277 | 273 | 306 | 237/412 | 285.3333 | 0.19815 | 5-3 | 0.41597 | 584.0278
[5 empty] | ЖК Солид |  | 1-2 | БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | щ-3 к.11/2 н/ж | 1000 | 4 | 8 | 15 |  | 9 | 0.00625
[7 empty] | 1-2 | щ-2 к.11/2 н/ж | 1000 | 12 | 15 | 21 |  | 16 | 0.011111 |  | щ-4 к.11/2 ж | 1000 | 74 | 64 | 62 |  | 66.6667 | 0.046296
[7 empty] | 1-2 | щ-2 к.11/2 ж | 1000 | 58 | 18 | 29 |  | 35 | 0.024306 |  | щ-3 к.11/2 ж | 1000 | 66 | 69 | 78 |  | 71 | 0.049306
[7 empty] | 1-2 | щ-1 к.11/2 н/ж | 1000 | 61 | 42 | 44 |  | 49 | 0.034028 |  | щ-1 к.11/2 ж | 1000 | 56 | 50 | 68 |  | 58 | 0.040278
[7 empty] | 1-2 | щ-1 к.11/2 ж | 1000 | 88 | 94 | 63 |  | 81.6667 | 0.056713 |  | щ-2 к.11/2 н/ж | 1000 | 6 | 12 | 2 |  | 6.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 1-2 | ЦТП | 1000 | 42 | 34 | 56 |  | 44 | 0.030556 |  | щ-2 к.11/2 ж | 1000 | 58 | 52 | 64 |  | 58 | 0.040278
[7 empty] | 1-2 | щ-3 к.11/2 ж | 1000 | 62 | 20 | 31 |  | 37.6667 | 0.026157 |  | щ-1 к.11/2 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1-2 | щ-4 к.11/2 ж | 1000 | 54 | 48 | 40 |  | 47.3333 | 0.03287 |  | ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1-2 | щ-3 к.11/2 н/ж | 1000 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0020833 |  | БРП | 1000 | 13 | 18 | 17 |  | 16 | 0.011111
2020-12-25 | 20:00 | -5 | 0.275 | 0.19583 | ТП | ВРЭС | 1-1 | тр-р №1 | 1000 | 388 | 396 | 396 | 238/410 | 393.3333 | 0.27315 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 262 | 282 | 280 | 239/414 | 274.6667 | 0.19074 | 5-3 | 0.46389 | 536.1111
[5 empty] | ЖК Солид |  | 1-1 | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | к.11/1 ВРУ-1 н/ж | 1000 | 10 | 14 | 15 |  | 13 | 0.0090278
[7 empty] | 1-1 | ДНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | к.11/1 ВРУ-2 ж | 1000 | 62 | 72 | 58 |  | 64 | 0.044444
[7 empty] | 1-1 | КНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | к.10 ВРУ-ж | 1000 | 69 | 73 | 78 |  | 73.3333 | 0.050926
[7 empty] | 1-1 | к.11/1 ВРУ-2 ж | 1000 | 146 | 128 | 131 |  | 135 | 0.09375 |  | к.10 ВРУ-н/ж | 1000 | 46 | 58 | 59 |  | 54.3333 | 0.037731
[7 empty] | 1-1 | к.11/1 ВРУ-2 н/ж | 1000 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148 |  | к.11/1 ВРУ-2 ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1-1 | к.10 ВРУ-1 | 1000 | 77 | 79 | 88 |  | 81.3333 | 0.056481 |  | к.11/1 ВРУ-2 н/ж | 1000 | 51 | 24 | 38 |  | 37.6667 | 0.026157
[7 empty] | 1-1 | к.10 ВРУ-ж | 1000 | 98 | 114 | 121 |  | 111 | 0.077083 |  | КНС | 1000 | 24 | 41 | 32 |  | 32.3333 | 0.022454
[7 empty] | 1-1 | к.11/1 ВРУ-1 | 1000 | 64 | 72 | 54 |  | 63.3333 | 0.043981 |  | ДНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1-1 | к.11/1 ВРУ-1 н/ж | 1000 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-25 | 21:30 | -5 | 0.20694 | 0.20139 | ТП | ВРЭС | 1-3 | тр-р №1 | 1000 | 291 | 287 | 298 | 232/404 | 292 | 0.20278 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 219 | 272 | 290 | 232/405 | 260.3333 | 0.18079 | 5-3 | 0.38356 | 616.4352
[5 empty] | ЖК Солид |  | 1-3 | Корп.17 ж-1 | 1000 | 45 | 48 | 42 |  | 45 | 0.03125 |  | Корп.17 ж-1 | 1000 | 46 | 52 | 64 |  | 54 | 0.0375
[7 empty] | 1-3 | Корп.17 ж-2 | 1000 | 44 | 46 | 55 |  | 48.3333 | 0.033565 |  | Корп.17 ж-2 | 1000 | 38 | 53 | 54 |  | 48.3333 | 0.033565
[7 empty] | 1-3 | Корп.17 ИТП | 1000 | 4 | 6 | 7 |  | 5.6667 | 0.0039352 |  | Корп.17 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1-3 | Корп.17 н/ж | 1000 | 125 | 103 | 108 |  | 112 | 0.077778 |  | Корп.17 н/ж | 1000 | 3 | 4 | 6 |  | 4.3333 | 0.0030093
[7 empty] | 1-3 | Паркинг | 1000 | 16 | 20 | 21 |  | 19 | 0.013194 |  | Паркинг | 1000 | 18 | 19 | 19 |  | 18.6667 | 0.012963
[7 empty] | 1-3 | Корп.17 Поликлиника | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1-3 | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп.17 Поликлиника | 1000 | 12 | 10 | 11 |  | 11 | 0.0076389
[7 empty] | 1-3 | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1-3 | маг. Пятерочка | 1000 | 21 | 22 | 26 |  | 23 | 0.015972 |  | маг. Пятерочка | 1000 | 51 | 44 | 59 |  | 51.3333 | 0.035648
[7 empty] | 1-3 | ? | 1000 | 36 | 42 | 39 |  | 39 | 0.027083 |  | ? | 1000 | 51 | 90 | 77 |  | 72.6667 | 0.050463
[7 empty] | 1-3 | Корп.17 А | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-29 | 19:40 | -5 | 0.38194 | 0.37708 | РТП | ВРЭС | 29 | тр-р №1 | 1000 | 548 | 550 | 450 | 224/388 | 516 | 0.35833 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 543 | 444 | 440 | 225/389 | 475.6667 | 0.33032 | 5-3 | 0.68866 | 311.3426
[5 empty] | ЖК Солид |  | 29 | Кузьминская д.19, ВРУ-1 | 1000 | 56 | 86 | 52 |  | 64.6667 | 0.044907 |  | Корп.1А, ВРУ-3 ж | 1000 | 86 | 66 | 80 |  | 77.3333 | 0.053704
[7 empty] | 29 | Кузьминская д.19, ВРУ-2 | 1000 | 98 | 27 | 61 |  | 62 | 0.043056 |  | Корп.1А, ВРУ-2 ж | 1000 | 13 | 31 | 24 |  | 22.6667 | 0.015741
[7 empty] | 29 | Кузьминская д.19, ВРУ-3 | 1000 | 25 | 36 | 28 |  | 29.6667 | 0.020602 |  | Корп.1А, ВРУ-4 ж | 1000 | 33 | 69 | 42 |  | 48 | 0.033333
[7 empty] | 29 | Корп.1А, ВРУ-5 ж | 1000 | 70 | 54 | 40 |  | 54.6667 | 0.037963 |  | ЦТП-1 | 1000 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0030093
[7 empty] | 29 | Корп.1А, ВРУ-1 ж | 1000 | 88 | 120 | 34 |  | 80.6667 | 0.056019 |  | ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | ВНС | 1000 | 10 | 11 | 16 |  | 12.3333 | 0.0085648 |  | Корп.1А, ВРУ-1 ж | 1000 | 66 | 50 | 44 |  | 53.3333 | 0.037037
[7 empty] | 29 | ЦТП-1 | 1000 | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 0.035417 |  | Корп.1А, ВРУ-5 ж | 1000 | 62 | 40 | 50 |  | 50.6667 | 0.035185
[7 empty] | 29 | Корп.1А, ВРУ-4 ж | 1000 | 60 | 47 | 51 |  | 52.6667 | 0.036574 |  | Кузьминская д.19, ВРУ-3 | 1000 | 70 | 27 | 4 |  | 33.6667 | 0.02338
[7 empty] | 29 | Корп.1А, ВРУ-2 ж | 1000 | 10 | 8 | 9 |  | 9 | 0.00625 |  | Кузьминская д.19, ВРУ-2 | 1000 | 104 | 82 | 88 |  | 91.3333 | 0.063426
[7 empty] | 29 | Корп.1А, ВРУ-3 ж | 1000 | 80 | 110 | 108 |  | 99.3333 | 0.068981 |  | Кузьминская д.19, ВРУ-1 | 1000 | 100 | 60 | 90 |  | 83.3333 | 0.05787
[7 empty] | 29 | Корп.1А, ВРУ-6, стоянка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп.1А, ВРУ-6, стоянка | 1000 | 4 | 15 | 14 |  | 11 | 0.0076389
2020-12-29 | 18:15 | -5 | 0.16181 | 0.067361 | ТП | ВРЭС | 4-2 | тр-р №1 | 1000 | 233 | 165 | 167 | 228/397 | 188.3333 | 0.13079 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 97 | 73 | 83 | 229/400 | 84.3333 | 0.058565 | 5-3 | 0.18935 | 810.6481
[5 empty] | ЖК Солид |  | 4-2 | Корп.4А, ИТП | 1000 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.00092593 |  | Стройка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4-2 | Корп.4А, Офис | 1000 | 6 | 8 | 7 |  | 7 | 0.0048611 |  | Корп.4А, Гараж | 1000 | 14 | 10 | 4 |  | 9.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 4-2 | Корп.4А, ВРУ-2 ж | 1000 | 58 | 62 | 60 |  | 60 | 0.041667 |  | Корп.4А, ВРУ-1 ж | 1000 | 36 | 38 | 41 |  | 38.3333 | 0.02662
[7 empty] | 4-2 | Корп.4А, ВРУ-1 ж | 1000 | 80 | 30 | 41 |  | 50.3333 | 0.034954 |  | Корп.4А, ВРУ-2 ж | 1000 | 38 | 16 | 29 |  | 27.6667 | 0.019213
[7 empty] | 4-2 | Корп.4А, Гараж | 1000 | 7 | 2 | 2 |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | Корп.4А, Офис | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4-2 | "Саркис" | 1000 | 80 | 62 | 56 |  | 66 | 0.045833 |  | Корп.4А, ИТП | 1000 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 0.00625
[7 empty] | 4-2 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-29 | 18:50 | -5 | 0.12014 | 0.10972 | ТП | ВРЭС | 4-1 | тр-р №1 | 1000 | 172 | 173 | 160 | 232/404 | 168.3333 | 0.1169 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 158 | 147 | 124 | 229/398 | 143 | 0.099306 | 5-3 | 0.2162 | 783.7963
[5 empty] | ЖК Солид |  | 4-1 | Корп.5А, Дет.Сад | 1000 | 25 | 34 | 32 |  | 30.3333 | 0.021065 |  | Корп.5А, Дет.Сад | 1000 | 8 | 6 | 2 |  | 5.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 4-1 | Корп.3А, ВРУ-н/ж | 1000 | 16 | 9 | 10 |  | 11.6667 | 0.0081019 |  | Корп.3А, ВРУ-н/ж | 1000 | 9 | 1 | 1 |  | 3.6667 | 0.0025463
[7 empty] | 4-1 | Корп.3А, ВРУ-2 ж | 1000 | 64 | 58 | 42 |  | 54.6667 | 0.037963 |  | Корп.3А, ВРУ-2 ж | 1000 | 76 | 80 | 62 |  | 72.6667 | 0.050463
[7 empty] | 4-1 | Корп.3А, ВРУ-1 ж | 1000 | 52 | 54 | 66 |  | 57.3333 | 0.039815 |  | Корп.3А, ВРУ-1 ж | 1000 | 64 | 58 | 58 |  | 60 | 0.041667
[7 empty] | 4-1 | Корп.3А, ВРУ-Гараж | 1000 | 15 | 18 | 10 |  | 14.3333 | 0.0099537 |  | Корп.3А, ВРУ-Гараж | 1000 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.00092593
2021-01-05 | 20:05 | -4 | 0.15389 | 0.085556 | ТП | ВРЭС | 3-2 | тр-р №1 | 1250 | 277 | 258 | 269 | 228/400 | 268 | 0.14889 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 154 | 115 | 13 | 236/410 | 94 | 0.052222 | 5-3 | 0.20111 | 998.6111
[5 empty] | ЖК Солид |  | 3-2 | ВРУ-1 н/ж | 1250 | 7 | 5 | 6 |  | 6 | 0.0033333 |  | ИТП-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3-2 | ВРУ-1 ж | 1250 | 65 | 67 | 76 |  | 69.3333 | 0.038519 |  | ВРУ- н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3-2 | Гараж-3 | 1250 | 13 | 0 | 4 |  | 5.6667 | 0.0031481 |  | Гараж-3 | 1250 | 60 | 42 | 13 |  | 38.3333 | 0.021296
[7 empty] | 3-2 | ВРУ-2 ж | 1250 | 44 | 50 | 52 |  | 48.6667 | 0.027037 |  | ВРУ-2 ж | 1250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00037037
[7 empty] | 3-2 | ВРУ-3 ж | 1250 | 82 | 84 | 77 |  | 81 | 0.045 |  | ВРУ-3 ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3-2 | ВРУ- н/ж | 1250 | 13 | 5 | 6 |  | 8 | 0.0044444 |  | ВРУ-1 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3-2 | ИТП-6 | 1250 | 53 | 47 | 48 |  | 49.3333 | 0.027407 |  | ВРУ-1 ж | 1250 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.00037037
[7 empty] | 3-2 | ВРУ-4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-4 | 1250 | 93 | 70 | 0 |  | 54.3333 | 0.030185
2021-01-05 | 19:10 | -3 | 0.27722 | 0.0088889 | ТП | ВРЭС | 3-3 | тр-р №1 | 1250 | 499 | 397 | 381 | 232/404 | 425.6667 | 0.23648 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 16 | 16 | 12 | 235/412 | 14.6667 | 0.0081481 | 5-3 | 0.24463 | 944.213
[5 empty] | ЖК Солид |  | 3-3 | ВРУ-3 н/ж | 1250 | 116 | 65 | 70 |  | 83.6667 | 0.046481 |  | ВРУ-1 ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3-3 | ВРУ-2 ж | 1250 | 178 | 119 | 130 |  | 142.3333 | 0.079074 |  | ВРУ-2 ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3-3 | ВРУ-1 ж | 1250 | 205 | 213 | 181 |  | 199.6667 | 0.11093 |  | Гараж-2 | 1250 | 16 | 16 | 12 |  | 14.6667 | 0.0081481
[7 empty] | 3-3 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3 н/ж | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-05 | 18:30 | -3 | 0.17778 | 0.22222 | ТП | ВРЭС | 3-1 | тр-р №1 | 1250 | 244 | 281 | 320 | 228/400 | 281.6667 | 0.15648 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 306 | 400 | 394 | 232/405 | 366.6667 | 0.2037 | 5-3 | 0.36019 | 799.7685
[5 empty] | ЖК Солид |  | 3-1 | 2й-Покровский, д.8, д.10, ЦТП | 1250 | 220 | 260 | 300 |  | 260 | 0.14444 |  | 2й-Покровский, д.8, д.10, ЦТП | 1250 | 300 | 398 | 390 |  | 362.6667 | 0.20148
[7 empty] | 3-1 | Гараж | 1250 | 24 | 21 | 20 |  | 21.6667 | 0.012037 |  | Гараж | 1250 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 0.0022222
[7 empty] | 3-1 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-04 | 20:40 | -2 | 0.015 | 0.01 | РТП | ВРЭС | 52021 | тр-р №1 | 1250 | 27 | 13 | 17 | 238/412 | 19 | 0.010556 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 18 | 10 | 8 | 236/412 | 12 | 0.0066667 | 5-2 | 0.017222 | 1228.4722
[5 empty] | ЖК |  | 52021 | ЩУ-НО | 1250 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.00092593 |  | д.11 к.1 ВРУ-1 | 1250 | 14 | 6 | 5 |  | 8.3333 | 0.0046296
[5 empty] | Кузьминский лес |  | 52021 | д.11 к.1 ВРУ-1 | 1250 | 10 | 8 | 9 |  | 9 | 0.005 |  | д.11 к.1 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52021 | д.11 к.1 ВРУ-3 | 1250 | 8 | 4 | 7 |  | 6.3333 | 0.0035185 |  | д.11 к.1 ВРУ-2 | 1250 | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 0.002037
[7 empty] | 52021 | д.11 к.1 ВРУ-2 | 1250 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.0011111 |  | ЩУ-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-04 | 21:20 | -2 | 0.011667 | 0.0038889 | ТП | ВРЭС | 51017 | тр-р №1 | 1250 | 19 | 14 | 21 | 238/413 | 18 | 0.01 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 6 | 7 | 6 | 236/413 | 6.3333 | 0.0035185 | 5-2 | 0.013519 | 1233.1019
[5 empty] | ЖК |  | 51017 | ЩУ-НО | 1250 | 3 | 2 | 4 |  | 3 | 0.0016667 |  | ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Кузьминский лес |  | 51017 | ВРУ-2 | 1250 | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 0.002037 |  | ВРУ-1 | 1250 | 6 | 7 | 6 |  | 6.3333 | 0.0035185
[7 empty] | 51017 | ВРУ-1 | 1250 | 12 | 8 | 14 |  | 11.3333 | 0.0062963 |  | ЩУ-НО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-31 | 20:30 | -2 | 0.017361 | 0.019531 | ТП | ВРЭС | 52084 | тр-р №1 | 1600 | 40 | 40 | 38 | 237/412 | 39.3333 | 0.017072 | 3-2 | тр-р №2 | 1600 | 45 | 33 | 21 | 237/411 | 33 | 0.014323 | 5-2 | 0.031395 | 1549.7685
[5 empty] | ЖК |  | 52084 | Корп-5 ВРУ-1 | 1600 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.00086806 |  | Корп-4 ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Белая Дача Парк |  | 52084 | Корп-5 ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-4 ВРУ-1 | 1600 | 4 | 0 | 4 |  | 2.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 52084 | Корп-28 ВРУ-2 | 1600 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0026042 |  | Корп-4 ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52084 | Корп-5 ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-3 ВРУ-1 | 1600 | 2 | 4 | 4 |  | 3.3333 | 0.0014468
[7 empty] | 52084 | Корп-4 ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-3 ВРУ-2 | 1600 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0026042
[7 empty] | 52084 | Корп-4 ВРУ-1 | 1600 | 10 | 6 | 10 |  | 8.6667 | 0.0037616 |  | Корп-3 ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52084 | Корп-4 ВРУ-3 | 1600 | 10 | 8 | 8 |  | 8.6667 | 0.0037616 |  | Корп-5 ВРУ-1 | 1600 | 28 | 18 | 2 |  | 16 | 0.0069444
[7 empty] | 52084 | Корп-3 ВРУ-1 | 1600 | 8 | 14 | 8 |  | 10 | 0.0043403 |  | Корп-5 ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52084 | Корп-3 ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-28 ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52084 | Корп-3 ВРУ-3 | 1600 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0017361 |  | Корп-5 ВРУ-3 | 1600 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0021701
2020-12-31 | 20:40 | -2 | 0.023889 | 0.0038889 | ТП | ВРЭС | 52003 | тр-р №1 | 1250 | 37 | 37 | 43 | 236/412 | 39 | 0.021667 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 7 | 3 | 7 | 236/411 | 5.6667 | 0.0031481 | 5-2 | 0.024815 | 1218.9815
[5 empty] | ЖК |  | 52003 | Корп-7.1 ВРУ-5.1 | 1250 | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.0022222 |  | Корп-7.2 ВРУ-7.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Белая Дача Парк |  | 52003 | Корп-7.2 ВРУ-5.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-7.2 ВРУ-10 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52003 | Корп-7.1 ВРУ-1.2 | 1250 | 4 | 2 | 4 |  | 3.3333 | 0.0018519 |  | Корп-7.2 ВРУ-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52003 | Корп-7.1 ВРУ-1.1 | 1250 | 14 | 14 | 16 |  | 14.6667 | 0.0081481 |  | Корп-7.2 ВРУ-8 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 52003 | Корп-7.2 ВРУ-8 | 1250 | 6 | 7 | 6 |  | 6.3333 | 0.0035185 |  | Корп-7.1 ВРУ-1.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52003 | Корп-7.2 ВРУ-6 | 1250 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0033333 |  | Корп-7.1 ВРУ-1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52003 | Корп-7.2 ВРУ-10 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-7.1 ВРУ-5.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52003 | Корп-7.2 ВРУ-7 | 1250 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | Корп-7.2 ВРУ-5.2 | 1250 | 6 | 2 | 6 |  | 4.6667 | 0.0025926
[7 empty] | 52003 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЩНО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-31 | 20:00 | -2 | 0.021111 | 0.022778 | ТП | ВРЭС | 52002 | тр-р №1 | 1250 | 26 | 28 | 38 | 236/411 | 30.6667 | 0.017037 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 41 | 32 | 30 | 236/411 | 34.3333 | 0.019074 | 5-2 | 0.036111 | 1204.8611
[5 empty] | ЖК |  | 52002 | Корп-6 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-1 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Белая Дача Парк |  | 52002 | Корп-6 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-1 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52002 | Корп-6 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-1 ВРУ-3 | 1250 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3333 | 0.00074074
[7 empty] | 52002 | Корп-2 ВРУ-1 | 1250 | 2 | 6 | 6 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | Корп-6 ВРУ-2 | 1250 | 6 | 4 | 6 |  | 5.3333 | 0.002963
[7 empty] | 52002 | Щит нар. осв. | 1250 | 8 | 6 | 12 |  | 8.6667 | 0.0048148 |  | Корп-6 ВРУ-1 | 1250 | 18 | 10 | 6 |  | 11.3333 | 0.0062963
[7 empty] | 52002 | Корп-2 ВРУ-2 | 1250 | 8 | 10 | 10 |  | 9.3333 | 0.0051852 |  | Корп-6 ВРУ-3 | 1250 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0033333
[7 empty] | 52002 | Корп-2 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-2 ВРУ-1 | 1250 | 4 | 6 | 6 |  | 5.3333 | 0.002963
[7 empty] | 52002 | Корп-1 ВРУ-2 | 1250 | 4 | 2 | 4 |  | 3.3333 | 0.0018519 |  | Корп-2 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52002 | Корп-1 ВРУ-1 | 1250 | 4 | 4 | 6 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | Корп-2 ВРУ-3 | 1250 | 5 | 4 | 6 |  | 5 | 0.0027778
[7 empty] | 52002 | Корп-1 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ЩНО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-31 | 20:10 | -2 | 0.0073785 | 0 | ТП | ВРЭС | 52004 | тр-р №1 | 1600 | 17 | 16 | 10 | 236/411 | 14.3333 | 0.0062211 | 3-2 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 | 5-2 | 0.0062211 | 1590.0463
[5 empty] | ЖК |  | 52004 | Корп-7.1 ВРУ-2 | 1600 | 8 | 4 | 4 |  | 5.3333 | 0.0023148 |  | Корп-7.1 ВРУ-4 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Белая Дача Парк |  | 52004 | Корп-7.1 ВРУ-9 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-7.1 ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52004 | Корп-7.1 ВРУ-3 | 1600 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0018808 |  | Корп-7.1 ВРУ-2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52004 | Корп-7.1 ВРУ-4 | 1600 | 4 | 8 | 2 |  | 4.6667 | 0.0020255 |  | Корп-7.1 ВРУ-9 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-03 | 19:30 | 0 | 0.035556 | 0.057222 | ТП | ВРЭС | 51021 | тр-р №1 | 1250 | 62 | 64 | 64 | 235/408 | 63.3333 | 0.035185 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 86 | 92 | 103 | 233/409 | 93.6667 | 0.052037 | 5-2 | 0.087222 | 1140.9722
[5 empty] | ЖК |  | 51021 | Корп-3 ВРУ-1 | 1250 | 16 | 15 | 18 |  | 16.3333 | 0.0090741 |  | Корп-3 ВРУ-1 | 1250 | 26 | 30 | 37 |  | 31 | 0.017222
[5 empty] | Жулебино Парк |  | 51021 | Корп-3 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-3 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51021 | Корп-3 ВРУ-2 | 1250 | 8 | 7 | 7 |  | 7.3333 | 0.0040741 |  | Корп-3 ВРУ-2 | 1250 | 4 | 7 | 4 |  | 5 | 0.0027778
[7 empty] | 51021 | Корп-2 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00037037 |  | Корп-2 ВРУ-1 | 1250 | 25 | 26 | 24 |  | 25 | 0.013889
[7 empty] | 51021 | Корп-2 ВРУ-1 | 1250 | 16 | 16 | 15 |  | 15.6667 | 0.0087037 |  | Корп-2 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51021 | Корп-2 ВРУ-2 | 1250 | 5 | 7 | 6 |  | 6 | 0.0033333 |  | Корп-2 ВРУ-2 | 1250 | 3 | 5 | 5 |  | 4.3333 | 0.0024074
[7 empty] | 51021 | Корп-1 ВРУ-1 | 1250 | 10 | 9 | 11 |  | 10 | 0.0055556 |  | Корп-1 ВРУ-1 | 1250 | 26 | 22 | 31 |  | 26.3333 | 0.01463
[7 empty] | 51021 | Корп-1 ВРУ-3 | 1250 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0.0011111 |  | Корп-1 ВРУ-3 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 51021 | Корп-1 ВРУ-2 | 1250 | 3 | 5 | 3 |  | 3.6667 | 0.002037 |  | Корп-1 ВРУ-2 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 51021 | Нар. осв. | 1250 | 1 | 3 | 1 |  | 1.6667 | 0.00092593 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-03 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | РТП | ВРЭС | 51020 | тр-р №1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 236/409 | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 1600
[5 empty] | Жулебино Парк |  | 51020 | Ул. Освещение | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-03 | 19:50 | 0 | 0.017222 | 0.044444 | ТП | ВРЭС | 51024 | тр-р №1 | 1250 | 31 | 21 | 25 | 237/408 | 25.6667 | 0.014259 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 80 | 59 | 61 | 224/390 | 66.6667 | 0.037037 | 5-2 | 0.051296 | 1185.8796
[5 empty] | ЖК |  | 51024 | Корп-6 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-7 ВРУ-1 | 1250 | 22 | 20 | 18 |  | 20 | 0.011111
[5 empty] | Жулебино Парк |  | 51024 | Корп-6 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-7 ВРУ-3 | 1250 | 13 | 0 | 10 |  | 7.6667 | 0.0042593
[7 empty] | 51024 | Корп-6 ВРУ-1 | 1250 | 19 | 13 | 16 |  | 16 | 0.0088889 |  | Корп-7 ВРУ-2 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 51024 | Нар. осв. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-8 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51024 | Корп-7 ВРУ-1 | 1250 | 7 | 3 | 5 |  | 5 | 0.0027778 |  | Корп-8 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51024 | Корп-7 ВРУ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Корп-8 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51024 | Корп-7 ВРУ-2 | 1250 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | Корп-6 ВРУ-1 | 1250 | 31 | 19 | 22 |  | 24 | 0.013333
[7 empty] | 51024 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Корп-6 ВРУ-3 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 51024 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Корп-6 ВРУ-2 | 1250 | 12 | 18 | 9 |  | 13 | 0.0072222
2020-11-28 | 18:40 | 2 | 0.041233 | 0.12804 | РТП | ВРЭС | 25 | тр-р №1 | 1600 | 94 | 95 | 94 | 230/400 | 94.3333 | 0.040943 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 295 | 295 | 283 | 230/398 | 291 | 0.1263 | 5-3 | 0.16725 | 1332.4074
[5 empty] | Белая | Дача | 25 | 1- Дельта склад сервис | 1600 | 12 | 12 | 10 |  | 11.3333 | 0.004919 |  | 1-Котельная | 1600 | 258 | 253 | 254 |  | 255 | 0.11068
[7 empty] | 25 | 2- Сотовая вышка | 1600 | 16 | 18 | 16 |  | 16.6667 | 0.0072338 |  | 2-Дельта склад сервис | 1600 | 8 | 6 | 8 |  | 7.3333 | 0.0031829
[7 empty] | 25 | 3-Котельная | 1600 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0.0065104 |  | 3-ВНС | 1600 | 15 | 18 | 12 |  | 15 | 0.0065104
[7 empty] | 25 | 4-ВНС | 1600 | 45 | 40 | 42 |  | 42.3333 | 0.018374 |  | 4-КНС | 1600 | 14 | 18 | 9 |  | 13.6667 | 0.0059317
[7 empty] | 25 | 5-КНС | 1600 | 2 | 6 | 8 |  | 5.3333 | 0.0023148 |  | 5-Дет.сад | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 6-Дет.сад | 1600 | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 0.0015914
2020-12-06 | 19:20 | -5 | 0.12361 | 0.013889 | ТП | ВРЭС | 26 | тр-р №1 | 1000 | 167 | 178 | 169 | 230/400 | 171.3333 | 0.11898 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 18 | 17 | 20 | 234/409 | 18.3333 | 0.012731 | 5-2 | 0.13171 | 868.287
[5 empty] | Белая | Дача | 26 | 1-ВРЩ 9 | 1000 | 21 | 18 | 18 |  | 19 | 0.013194 |  | 1-ВРЩ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 2-ВРЩ 5 | 1000 | 19 | 19 | 29 |  | 22.3333 | 0.015509 |  | 2-ВРЩ 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 3-ВРЩ 4 | 1000 | 19 | 21 | 19 |  | 19.6667 | 0.013657 |  | 3-ВРЩ 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 4-ВРЩ 8 | 1000 | 11 | 22 | 19 |  | 17.3333 | 0.012037 |  | 4-ВРЩ 9 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 5-ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ЩСН | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 6-ВРЩ 3 | 1000 | 17 | 18 | 19 |  | 18 | 0.0125 |  | 6-ВРЩ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 7-ВРЩ 6 | 1000 | 18 | 19 | 19 |  | 18.6667 | 0.012963 |  | 7-ЦТП | 1000 | 18 | 17 | 20 |  | 18.3333 | 0.012731
[7 empty] | 26 | 8-ВРЩ 2 | 1000 | 17 | 18 | 1 |  | 12 | 0.0083333 |  | 8-ВРЩ 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 9-ВРЩ 7 | 1000 | 19 | 18 | 18 |  | 18.3333 | 0.012731 |  | 9-ВРЩ 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 10-Паркинг | 1000 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.0032407 |  | 10-ВРЩ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 11-ВРЩ-1 | 1000 | 18 | 18 | 19 |  | 18.3333 | 0.012731 |  | 11-Паркинг | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 12-ЩНО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-ВРЩ 7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 13-КПП | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0013889
[7 empty] | 26 | 14-ЩСН | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444
2020-12-06 | 18:05 | -5 | 0.14583 | 0.10278 | РТП | ВРЭС | 36 | тр-р №1 | 1000 | 170 | 126 | 210 | 236/409 | 168.6667 | 0.11713 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 141 | 148 | 131 | 239/413 | 140 | 0.097222 | 5-1 | 0.21435 | 785.6481
[5 empty] | Белая | Дача | 36 | 1-КНС-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ДДС МО освещение дороги | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 2-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 3-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 4-ДДС М.О | 1000 | 0 | 14 | 23 |  | 12.3333 | 0.0085648 |  | 4-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 5 | 4 | 6 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 36 | 5-ГБУ М.О | 1000 | 50 | 0 | 0 |  | 16.6667 | 0.011574 |  | 5-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 6-Охрана | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 7-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 8-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 32 | 38 | 34 |  | 34.6667 | 0.024074
[7 empty] | 36 | 9-Б.Д 8-е отделение | 1000 | 54 | 42 | 51 |  | 49 | 0.034028 |  | 9-Офис продаж | 1000 | 38 | 43 | 32 |  | 37.6667 | 0.026157
[7 empty] | 36 | 10-Ввод 3 | 1000 | 5 | 6 | 5 |  | 5.3333 | 0.0037037 |  | 10-ВВОД 1 | 1000 | 65 | 62 | 58 |  | 61.6667 | 0.042824
[7 empty] | 36 | 11-Агрострой | 1000 | 60 | 63 | 130 |  | 84.3333 | 0.058565 |  | 11-ИВРУ | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444
[7 empty] | 36 | 12-ИВРУ | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444
2020-12-06 | 18:50 | -5 | 0.083774 | 0 | ТП | ВРЭС | 253 | тр-р №1 | 630 | 74 | 71 | 76 | 224/390 | 73.6667 | 0.081202 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 229/402 | 0 | 0 | 5-1 | 0.081202 | 578.8426
[5 empty] | Белая | Дача | 253 | 1-ИКЕА ГРЩ 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ИКЕА ГРЩ 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 253 | 2-ИКЕА ГРЩ 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ИКЕА ГРЩ 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 253 | 3-РЭУ Технопром | 630 | 74 | 71 | 76 |  | 73.6667 | 0.081202
2020-12-06 | 18:30 | -5 | 0.28439 | 0.10141 | ТП | ВРЭС | 296 | тр-р №1 | 630 | 246 | 258 | 246 | 234/409 | 250 | 0.27557 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 92 | 82 | 87 | 230/400 | 87 | 0.095899 | 5-3 | 0.37147 | 395.9722
[5 empty] | Белая | Дача | 296 | 1-Ж/д-107 | 630 | 25 | 30 | 28 |  | 27.6667 | 0.030497 |  | 1-Дом приемов | 630 | 20 | 19 | 22 |  | 20.3333 | 0.022413
[7 empty] | 296 | 2-Котедж 1-17 | 630 | 22 | 25 | 27 |  | 24.6667 | 0.02719 |  | 2-Садовая 22 | 630 | 16 | 24 | 19 |  | 19.6667 | 0.021678
[7 empty] | 296 | 3-Котедж 7-12 | 630 | 34 | 41 | 37 |  | 37.3333 | 0.041152 |  | 3-Дом Семенова | 630 | 9 | 11 | 10 |  | 10 | 0.011023
[7 empty] | 296 | 4-Котедж 13-20 | 630 | 41 | 42 | 38 |  | 40.3333 | 0.044459 |  | 4-Дом 101 | 630 | 9 | 8 | 11 |  | 9.3333 | 0.010288
[7 empty] | 296 | 5-КСК | 630 | 124 | 120 | 116 |  | 120 | 0.13228 |  | 5-КСК | 630 | 38 | 20 | 25 |  | 27.6667 | 0.030497
[7 empty] | 296 | 6-Тенисный корт | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-02 | 18:40 | -4 | 0.23915 | 0.27474 | ТП | ВРЭС | 297 | тр-р №1 | 1600 | 550 | 538 | 551 | 234/401 | 546.3333 | 0.23712 |  | тр-р №2 | 1600 | 610 | 613 | 633 | 228/406 | 618.6667 | 0.26852 | 5-1 | 0.50564 | 790.9722
[5 empty] | Белая | Дача | 297 | 1-БД Трейдинг | 1600 | 475 | 468 | 473 |  | 472 | 0.20486 | 5-1 | 1-БД Трейдинг | 1600 | 560 | 568 | 568 |  | 565.3333 | 0.24537
[7 empty] | 297 | 2-ПСН | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ПСН | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 297 | 3-ЩСН | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ЩСН | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 297 | 4-Логопарк | 1600 | 75 | 70 | 78 |  | 74.3333 | 0.032263 |  | 4-Логопарк | 1600 | 50 | 45 | 65 |  | 53.3333 | 0.023148
2020-12-02 | 19:20 | -5 | 0.38889 | 0.15 | ТП | ВРЭС | 298 | тр-р №1 | 1000 | 544 | 560 | 523 | 228/392 | 542.3333 | 0.37662 | 3-2 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 193 | 216 | 230/393 | 199.6667 | 0.13866 | 5-1 | 0.51528 | 484.7222
[5 empty] | Белая | Дача | 298 | 1-ДОК-13 | 1000 | 10 | 11 | 10 |  | 10.3333 | 0.0071759 |  | 1-ДОК-13 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | 2-БД Терминал 2 | 1000 | 240 | 234 | 225 |  | 233 | 0.16181 |  | 2-БД Терминал 1 | 1000 | 75 | 78 | 82 |  | 78.3333 | 0.054398
[7 empty] | 298 | 3-БД Терминал 1 | 1000 | 205 | 230 | 198 |  | 211 | 0.14653 |  | 3-БД Терминал 2 | 1000 | 60 | 58 | 62 |  | 60 | 0.041667
[7 empty] | 298 | 4-БД Терминал 3 | 1000 | 89 | 85 | 90 |  | 88 | 0.061111 |  | 4-БД Терминал 3 | 1000 | 55 | 57 | 72 |  | 61.3333 | 0.042593
2020-11-28 | 19:40 | 2 | 0.24002 | 0.19705 | ТП | ВРЭС | 401 | тр-р №1 | 1600 | 62 | 528 | 553 | 224/388 | 381 | 0.16536 | 4-1 | тр-р №2 | 1600 | 442 | 454 | 436 | 222/380 | 444 | 0.19271 | 5-4 | 0.35807 | 1027.0833
[5 empty] | Белая | Дача | 401 | 1-Аутлет ГРЩ | 1600 | 54 | 520 | 545 |  | 373 | 0.16189 |  | 1-ЩНО-1 | 1600 | 10 | 8 | 8 |  | 8.6667 | 0.0037616
[7 empty] | 401 | 2-Аутлет ЩНО-3 | 1600 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 0.0034722 |  | 2-Аутлет ЩНО-5 | 1600 | 12 | 8 | 6 |  | 8.6667 | 0.0037616
[7 empty] | 401 | 3-ЩНО 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Аутлет ГРЩ-1 | 1600 | 420 | 438 | 422 |  | 426.6667 | 0.18519
401
2020-11-28 | 19:25 | 2 | 0.28602 | 0.18056 | ТП | ВРЭС | 402 | тр-р №1 | 1600 | 659 | 639 | 657 | 222/383 | 651.6667 | 0.28284 | 5-1 | тр-р №2 | 1600 | 408 | 397 | 416 | 224/385 | 407 | 0.17665 | 5-1 | 0.45949 | 864.8148
[5 empty] | Белая | Дача | 402 | 1-ГРЩ-2 | 1600 | 650 | 630 | 648 |  | 642.6667 | 0.27894 |  | 1-Аутлет ГРЩ-2 | 1600 | 401 | 390 | 410 |  | 400.3333 | 0.17376
[7 empty] | 402 | 2-ЩСН | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ЩСН | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 402 | 3-Аутлет ЩНО-2 | 1600 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 0.0039062 |  | 3-Аутлет ЩНО-4 | 1600 | 7 | 7 | 6 |  | 6.6667 | 0.0028935
[7 empty] | 402 | [9 empty] | 4-Аутлет ЩНО-6 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-11-28 | 19:05 | 2 | 0.15842 | 0.1441 | ТП | ВРЭС | 403 | тр-р №1 | 1600 | 358 | 365 | 345 | 234/407 | 356 | 0.15451 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 | 332 | 285 | 325 | 230/401 | 314 | 0.13628 | 5-2 | 0.2908 | 1134.7222
[5 empty] | Белая | Дача | 403 | 1-Аутлет ГРЩ | 1600 | 235 | 238 | 230 |  | 234.3333 | 0.10171 |  | 1-Аутлет ГРЩ 3,1 | 1600 | 170 | 158 | 193 |  | 173.6667 | 0.075376
[7 empty] | 403 | 2-Аутлет ЩНО-7 | 1600 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0018808 |  | 2-Аутлет ЩНО-8 | 1600 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.00086806
[7 empty] | 403 | 3-Аутлет ГРЩ 3 | 1600 | 117 | 122 | 111 |  | 116.6667 | 0.050637 |  | 3-Аутлет ГРЩ 3,2 | 1600 | 160 | 125 | 130 |  | 138.3333 | 0.060041
[7 empty] | 403 | 4-ЩСН | 1600 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.00028935 |  | 4-ЩСН | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-02 | 19:50 | -5 | 0.19861 | 0.19028 | ТП | ВРЭС | 404 | тр-р №1 | 1000 | 286 | 263 | 256 | 233/406 | 268.3333 | 0.18634 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 274 | 256 | 270 | 230/402 | 266.6667 | 0.18519 | 5-5 | 0.37153 | 628.4722
[5 empty] | Белая | Дача | 404 | 1-БД-6 | 1000 | 278 | 254 | 240 |  | 257.3333 | 0.1787 |  | 1-БД-6 | 1000 | 254 | 235 | 250 |  | 246.3333 | 0.17106
[7 empty] | 404 | 2-ЩСН Глобус | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444 |  | 2-ЛППЖТ | 1000 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.0048611
[7 empty] | 404 | 3-ЩСН | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Уличное осв.дороги | 1000 | 13 | 14 | 13 |  | 13.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 404 | 4-Мойка | 1000 | 7 | 8 | 15 |  | 10 | 0.0069444 |  | 4-ЩСН Глобус | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-02 | 20:20 | -5 | 0.15972 | 0.16016 | ТП | ВРЭС | 406 | тр-р №1 | 1600 | 368 | 362 | 358 | 232/406 | 362.6667 | 0.15741 | 5-1 | тр-р №2 | 1600 | 368 | 365 | 369 | 228/393 | 367.3333 | 0.15943 | 5-1 | 0.31684 | 1093.0556
[5 empty] | Белая | Дача | 406 | 1- Рулог | 1600 | 362 | 355 | 352 |  | 356.3333 | 0.15466 |  | 1-Рулог | 1600 | 368 | 365 | 367 |  | 366.6667 | 0.15914
[7 empty] | 406 | 2-ЩСН | 1600 | 5 | 6 | 5 |  | 5.3333 | 0.0023148 |  | 2-ЩСН | 1600 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.00028935
[7 empty] | 406 | 3-Цех переработки | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00043403
2020-12-02 | 19:00 | -5 | 0.22786 | 0.18359 | ТП | ВРЭС | 297Б | тр-р №1 | 1600 | 525 | 515 | 507 | 234/401 | 515.6667 | 0.22381 | 5-1 | тр-р №2 | 1600 | 418 | 423 | 421 | 235/401 | 420.6667 | 0.18258 | 5-3 | 0.40639 | 949.7685
[5 empty] | Белая | Дача | 297Б | БД Трейдинг | 1600 | 525 | 515 | 507 |  | 515.6667 | 0.22381 |  | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-ИТП | 1600 | 418 | 423 | 421 |  | 420.6667 | 0.18258
2020-12-07 | 20:30 | -7 | 0.215 | 0.10056 | РТП-2 | ВРЭС | 2 | тр-р №1 | 1250 | 341 | 383 | 387 | 232/403 | 370.3333 | 0.20574 |  | тр-р №2 | 1250 | 133 | 176 | 181 | 224/387 | 163.3333 | 0.090741 | 5-3 | 0.29648 | 879.3981
[5 empty] | Красная | Горка | 2 | ИТП | 1250 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0.0083333 |  | Проспект победы 4 ВРУ 7 | 1250 | 38 | 36 | 38 |  | 37.3333 | 0.020741
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 4 щит 8 | 1250 | 10 | 8 | 6 |  | 8 | 0.0044444 |  | Проспект победы 6 ВРУ 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 4 ВРУ 2 | 1250 | 60 | 52 | 62 |  | 58 | 0.032222 |  | Проспект победы 6 ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 4 ВРУ 4 | 1250 | 1 | 4 | 6 |  | 3.6667 | 0.002037 |  | Проспект победы 6 ВРУ 3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 4 ВРУ 3 | 1250 | 7 | 16 | 12 |  | 11.6667 | 0.0064815 |  | Проспект победы 4 ВРУ 2 | 1250 | 62 | 77 | 80 |  | 73 | 0.040556
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 4 ВРУ 1 | 1250 | 53 | 56 | 58 |  | 55.6667 | 0.030926 |  | Проспект победы 4 ВРУ 4 | 1250 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0011111
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 6 ВРУ-3 | 1250 | 30 | 41 | 40 |  | 37 | 0.020556 |  | Проспект победы 4 ВРУ 1 | 1250 | 17 | 50 | 48 |  | 38.3333 | 0.021296
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 6 ВРУ-1 | 1250 | 67 | 65 | 66 |  | 66 | 0.036667 |  | Проспект победы 4 ВРУ 3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 6 ВРУ-2 | 1250 | 93 | 124 | 120 |  | 112.3333 | 0.062407 |  | Проспект победы 4 ВРУ ИТП | 1250 | 9 | 8 | 10 |  | 9 | 0.005
[7 empty] | 2 | Пр-кт Победы 6 ВРУ-7 | 1250 | 5 | 2 | 2 |  | 3 | 0.0016667 |  | Проспект победы 4 ВРУ 8 | 1250 | 5 | 3 | 3 |  | 3.6667 | 0.002037
2020-12-27 | 20:20 | -4 | 0.12917 | 0.14097 | РТП | ВРЭС | 3 | тр-р №1 | 1000 | 186 | 137 | 149 | 239/418 | 157.3333 | 0.10926 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 203 | 166 | 126 | 232/406 | 165 | 0.11458 | 5-2 | 0.22384 | 776.1574
[5 empty] | Красная | Горка | 3 | 1-Наташинская 8 ВРУ ж | 1000 | 50 | 34 | 42 |  | 42 | 0.029167 |  | 1-Наташинская 10 Д/с №60 | 1000 | 17 | 4 | 6 |  | 9 | 0.00625
[7 empty] | 3 | 2-Наташинская 8 ВРУ н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Наташинская 8 ВРУ ж | 1000 | 65 | 43 | 21 |  | 43 | 0.029861
[7 empty] | 3 | 3-Наташинская 8 ВРУ ИТП | 1000 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | 3-Наташинская 8 н/ж | 1000 | 6 | 5 | 6 |  | 5.6667 | 0.0039352
[7 empty] | 3 | 4-Наташинская 8 АВР ИТП | 1000 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | 4-Наташинская 8 АВР ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 5-Наташинская 12 к1 ж/п 1 | 1000 | 64 | 48 | 47 |  | 53 | 0.036806 |  | 5-Наташинская ВРУ ИТП | 1000 | 28 | 20 | 21 |  | 23 | 0.015972
[7 empty] | 3 | 6-Наташинская 12 н/ж | 1000 | 10 | 12 | 9 |  | 10.3333 | 0.0071759 |  | 6-Наташинская 12 К 2 ж/п | 1000 | 29 | 52 | 34 |  | 38.3333 | 0.02662
[7 empty] | 3 | 6-Наташинская 12 ВРУ 2 | 1000 | 46 | 23 | 34 |  | 34.3333 | 0.023843 |  | 7-Наташинская 12 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 8-Наташинская 10 Д/с №60 | 1000 | 11 | 15 | 13 |  | 13 | 0.0090278 |  | 8-Наташинская 12 ж/п | 1000 | 58 | 42 | 38 |  | 46 | 0.031944
2020-12-27 | 20:00 | -4 | 0.14931 | 0.125 | РТП | ВРЭС | 4 | тр-р №1 | 1000 | 171 | 172 | 215 | 233/406 | 186 | 0.12917 | 3-2 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 171 | 180 | 231/399 | 158.6667 | 0.11019 | 5-1 | 0.23935 | 760.6481
[5 empty] | Красная | Горка | 4 | 1-ЦТП 7 Насосная станция | 1000 | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 0.0020833 |  | 1-ЦТП 7 Насосная станция | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 2-ЦТП 7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ЦТП 7 | 1000 | 16 | 15 | 15 |  | 15.3333 | 0.010648
[7 empty] | 4 | 3-Гагарина 8/7 ВРУ 1 ж/д | 1000 | 63 | 61 | 77 |  | 67 | 0.046528 |  | 3-Гагарина 8/7 ВРУ 1 ж/д | 1000 | 33 | 61 | 57 |  | 50.3333 | 0.034954
[7 empty] | 4 | 4-Гагарина 8/7 ВРУ 5 н/ж | 1000 | 5 | 3 | 6 |  | 4.6667 | 0.0032407 |  | 4-Гагарина 8/7 ВРУ 5 н/ж | 1000 | 7 | 8 | 10 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 4 | 5-Гагарина 8/7 ВРУ 2 ж/д | 1000 | 24 | 29 | 33 |  | 28.6667 | 0.019907 |  | 5-Гагарина 8/7 ВРУ 2 ж/д | 1000 | 28 | 32 | 50 |  | 36.6667 | 0.025463
[7 empty] | 4 | 6-Гагарина 8/7 ВРУ 3 ж/д | 1000 | 51 | 55 | 61 |  | 55.6667 | 0.038657 |  | 6-Гагарина 8/7 ВРУ 3 ж/д | 1000 | 24 | 24 | 30 |  | 26 | 0.018056
[7 empty] | 4 | 7-Гагарина 8/7 ВРУ 6 н/ж | 1000 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00046296 |  | 7-Гагарина 8/7 ВРУ 6 н/ж | 1000 | 8 | 11 | 6 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 4 | 8-Гагарина 8/7 ВРУ 4 ж/д | 1000 | 21 | 13 | 25 |  | 19.6667 | 0.013657 |  | 8-Гагарина 8/7 ВРУ 4 ж/д | 1000 | 9 | 20 | 12 |  | 13.6667 | 0.0094907
[7 empty] | 4 | 9-Преображенская (стоянка) | 1000 | 3 | 8 | 9 |  | 6.6667 | 0.0046296
2020-11-29 | 20:26 | 1 | 0.93125 | 0.015972 | ТП | ВРЭС | 11 | тр-р №1 | 1000 | 1341 | 422 | 438 | 240/416 | 733.6667 | 0.50949 | 5-4 | тр-р №2 | 1000 | 23 | 18 | 21 | 238/412 | 20.6667 | 0.014352 | 5-4 | 0.52384 | 476.1574
[5 empty] | Красная | Горка | 11 | 1-Школа №65 2.1 | 1000 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | 1-ЦТП 2 | 1000 | 6 | 5 | 5 |  | 5.3333 | 0.0037037
[5 empty] | Красная | Горка | 11 | 2-Школа №65 1.1 | 1000 | 14 | 8 | 26 |  | 16 | 0.011111 |  | 2-ИТП | 1000 | 4 | 4 | 5 |  | 4.3333 | 0.0030093
[7 empty] | 11 | 3-ФОК ВРУ-1 | 1000 | 102 | 84 | 103 |  | 96.3333 | 0.066898 |  | 3-ВРУ-2 Ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 4-БРПВ-2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВРУ-3 Н/Ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 5-БРПВ-1 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 73 |  | 24.3333 | 0.016898 |  | 5-ВРУ-1 Ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 6-ВРУ-2 Ж | 1000 | 1020 | 61 | 27 |  | 369.3333 | 0.25648 |  | 6-БРПВ-2 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 7-ВРУ-3 Н/Ж | 1000 | 33 | 42 | 14 |  | 29.6667 | 0.020602 |  | 7-БРПВ-1 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 8-ИТП | 1000 | 13 | 13 | 143 |  | 56.3333 | 0.03912 |  | 8-Школа №65 2.2 | 1000 | 7 | 5 | 7 |  | 6.3333 | 0.0043981
[7 empty] | 11 | 9-ВРУ-1 Ж | 1000 | 112 | 167 | 44 |  | 107.6667 | 0.074769 |  | 9-Школа №65 1.2 | 1000 | 6 | 4 | 4 |  | 4.6667 | 0.0032407
[7 empty] | 11 | 10-ЦТП-2 | 1000 | 45 | 44 | 6 |  | 31.6667 | 0.021991 |  | 10-ФОК ВРУ-1 ОТКЛ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11
2020-11-29 | 20:08 | 1 | 0.12708 | 0.16806 | ТП | ВРЭС | 12 | тр-р №1 | 1000 | 118 | 183 | 181 | 237/412 | 160.6667 | 0.11157 | 3-1 | тр-р №2 | 1000 | 144 | 242 | 169 | 235/408 | 185 | 0.12847 | 3-1 | 0.24005 | 759.9537
[5 empty] | Красная | Горка | 12 | 1-пр-т Гагарина 5/5 БРТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-пр-т Гагарина ИТП | 1000 | 9 | 9 | 10 |  | 9.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 12 | 2-пр-т Гагарина 9 ВРУ-1 | 1000 | 34 | 37 | 58 |  | 43 | 0.029861 |  | 2-пр-т Гагарина ЩИТ 3 | 1000 | 0 | 6 | 2 |  | 2.6667 | 0.0018519
[7 empty] | 12 | 3-Щит2 Ж/П | 1000 | 47 | 69 | 57 |  | 57.6667 | 0.040046 |  | 3-Щит2 Ж/П | 1000 | 70 | 70 | 42 |  | 60.6667 | 0.04213
[7 empty] | 12 | 4-ИТП | 1000 | 4 | 6 | 4 |  | 4.6667 | 0.0032407 |  | 4-Щ-1 Ж | 1000 | 17 | 42 | 36 |  | 31.6667 | 0.021991
[7 empty] | 12 | 5-пр-т Гагарина 5/5 Щ6 | 1000 | 9 | 19 | 20 |  | 16 | 0.011111 |  | 5-БРП | 1000 | 10 | 24 | 22 |  | 18.6667 | 0.012963
[7 empty] | 12 | 6-пр-т Гагарина 5/5 Щ4 | 1000 | 24 | 52 | 42 |  | 39.3333 | 0.027315 |  | 6-Щит-6 | 1000 | 1 | 4 | 3 |  | 2.6667 | 0.0018519
[7 empty] | 12 |  | 1000 | [7 empty] | 7-Щит-4 | 1000 | 37 | 87 | 54 |  | 59.3333 | 0.041204
[7 empty] | 12 |  | 1000
2020-12-06 | 21:00 | -7 | 0.23681 | 0.13125 | ТП | ВРЭС | 13 | тр-р №1 | 1000 | 310 | 330 | 341 | 239/414 | 327 | 0.22708 | 3-2 | тр-р №2 | 1000 | 189 | 161 | 163 | 230/399 | 171 | 0.11875 | 5-3 | 0.34583 | 654.1667
[5 empty] | Красная | Горка | 13 | 1-Новопреображенская 6 к2 ВРУ-2 н/ж | 1000 | 2 | 6 | 4 |  | 4 | 0.0027778 |  | 1-Гагарина 3/8 ВРУ-1 | 1000 | 60 | 70 | 60 |  | 63.3333 | 0.043981
[7 empty] | 13 | 2-Новопреображенская 6 ВРУ-3 | 1000 | 73 | 90 | 96 |  | 86.3333 | 0.059954 |  | 2-Гагарина 3/8 ВРУ-2 | 1000 | 118 | 72 | 84 |  | 91.3333 | 0.063426
[7 empty] | 13 | 3-ИТП | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0013889 |  | 3-Гагарина 3/8 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 13 | 4-Новопреображенская 6 ВРУ-1 | 1000 | 76 | 80 | 78 |  | 78 | 0.054167 |  | 4-Гагарина 3/8 ВРУ 3 н/ж | 1000 | 1 | 10 | 10 |  | 7 | 0.0048611
[7 empty] | 13 | 5-БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Гагарина 3/8 наружное осв.БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 13 | 5-Гагарина 3/8 ВРУ-1 | 1000 | 54 | 58 | 60 |  | 57.3333 | 0.039815 |  | 6-Новопреображенская 6 к2 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00023148
[7 empty] | 13 | 7-Гагарина 3/8 ВРУ-3 н/ж | 1000 | 6 | 4 | 6 |  | 5.3333 | 0.0037037 |  | 7-Новопреображенская 6 ВРУ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 13 | 8-Гагарина 3/8 ИТП | 1000 | 17 | 18 | 19 |  | 18 | 0.0125 |  | 8-Новопреображенская 6 ИТП | 1000 | 10 | 9 | 8 |  | 9 | 0.00625
[7 empty] | 13 | 8-Гагарина 3/8 ВРУ-2 | 1000 | 80 | 72 | 76 |  | 76 | 0.052778 |  | 9-Новопреображенская 6 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-11-29 | 19:43 | 1 | 0.15625 | 0.050694 | ТП | ВРЭС | 14 | тр-р №1 | 1000 | 188 | 195 | 225 | 228/396 | 202.6667 | 0.14074 | 3-3 | тр-р №2 | 1000 | 59 | 73 | 67 | 236/410 | 66.3333 | 0.046065 | 3-1 | 0.18681 | 813.1944
[5 empty] | Красная | Горка | 14 | 1-Преображенская 4 н/ж | 1000 | 23 | 15 | 21 |  | 19.6667 | 0.013657 |  | 1-БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 2-Преображенская 4 ИТП | 1000 | 9 | 10 | 10 |  | 9.6667 | 0.006713 |  | 2-Комсомольский проспект 8/2 ИТП | 1000 | 9 | 10 | 10 |  | 9.6667 | 0.006713
[7 empty] | 14 | 3-Преображенская 4 | 1000 | 62 | 70 | 73 |  | 68.3333 | 0.047454 |  | 3-Комсомольский проспект 8/2 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 4-БРП | 1000 | 11 | 8 | 28 |  | 15.6667 | 0.01088 |  | 4-Комсомольский проспект 8/2 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 5-Комсомольский проспект 8/2 н/ж | 1000 | 1 | 2 | 2 |  | 1.6667 | 0.0011574 |  | 5--Преображенская 4 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 6-Комсомольский проспект 8/2 ЦТП | 1000 | 10 | 10 | 15 |  | 11.6667 | 0.0081019 |  | 6--Преображенская 4 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 7-Комсомольский проспект 8/2 ВРУ-1 | 1000 | 72 | 80 | 76 |  | 76 | 0.052778 |  | 7-Преображенская 4 ж | 1000 | 50 | 63 | 57 |  | 56.6667 | 0.039352
2020-12-03 | 20:30 | -5 | 0.29236 | 0 | ТП | ВРЭС | 15 | тр-р №1 | 1000 | 415 | 399 | 421 | 230/399 | 411.6667 | 0.28588 | 3-1 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 235/409 | 0 | 0 | 3-2 | 0.28588 | 714.1204
[5 empty] | Красная | Горка | 15 | 1-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 1 | 1000 | 148 | 150 | 152 |  | 150 | 0.10417 |  | 1-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 2-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 5 | 1000 | 17 | 19 | 21 |  | 19 | 0.013194 |  | 2-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 3-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 7 | 1000 | 3 | 7 | 3 |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | 3-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 5-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 3 | 1000 | 135 | 122 | 134 |  | 130.3333 | 0.090509 |  | 4-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 4-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 6 | 1000 | 24 | 17 | 20 |  | 20.3333 | 0.01412 |  | 5-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 6-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 2 | 1000 | 88 | 84 | 91 |  | 0 | 0 |  | 6-Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-03 | 21:30 | -5 | 0.4125 | 0 | ТП | ВРЭС | 16 | тр-р №1 | 1000 | 583 | 469 | 594 | 234/405 | 548.6667 | 0.38102 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 228/396 | 0 | 0 | 5-3 | 0.38102 | 618.9815
[5 empty] | Красная | Горка | 16 | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-1 | 1000 | 99 | 88 | 96 |  | 94.3333 | 0.065509 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-3 | 1000 | 2 | 1 | 6 |  | 3 | 0.0020833 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-2 | 1000 | 134 | 94 | 178 |  | 135.3333 | 0.093981 |  | Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ-ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-4 | 1000 | 6 | 1 | 5 |  | 4 | 0.0027778 |  | Комсомольский пр-т д.14 к2 ВРУ Ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Нар. Освещение | 1000 | 47 | 30 | 33 |  | 36.6667 | 0.025463 |  | Комсомольский пр-т д.14 к2 ВРУ-ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ-8 | 1000 | 112 | 73 | 85 |  | 90 | 0.0625 |  | БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ-ИТП | 1000 | 22 | 22 | 27 |  | 23.6667 | 0.016435 |  | БРП НО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.10/1 ВРУ-9 | 1000 | 4 | 6 | 6 |  | 5.3333 | 0.0037037 |  | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.14 к2 ВРУ Ж | 1000 | 127 | 112 | 117 |  | 118.6667 | 0.082407 |  | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.14 к2 ВРУ-ИТП | 1000 | 15 | 14 | 17 |  | 15.3333 | 0.010648 |  | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | Комсомольский пр-т д.14 к2 ВРУ Н/Ж | 1000 | 15 | 28 | 24 |  | 22.3333 | 0.015509 |  | Комсомольский пр-т д.12 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-20 | 20:00 | -5 | 0.11111 | 0.14667 | ТП | ВРЭС | 17 | тр-р №1 | 1250 | 200 | 182 | 181 | 233/405 | 187.6667 | 0.10426 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 | 264 | 239 | 237 | 234/403 | 246.6667 | 0.13704 | 3-1 | 0.2413 | 948.3796
[5 empty] | Красная | Горка | 17 | 1-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-1 | 1250 | 40 | 40 | 52 |  | 44 | 0.024444 |  | 1-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-5 | 1250 | 1 | 3 | 4 |  | 2.6667 | 0.0014815
[7 empty] | 17 | 2-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-4 | 1250 | 34 | 19 | 23 |  | 25.3333 | 0.014074 |  | 2-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-3 | 1250 | 52 | 32 | 37 |  | 40.3333 | 0.022407
[7 empty] | 17 | 3-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-3 | 1250 | 38 | 32 | 23 |  | 31 | 0.017222 |  | 3-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-2 | 1250 | 98 | 72 | 68 |  | 79.3333 | 0.044074
[7 empty] | 17 | 4-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-5 | 1250 | 6 | 4 | 5 |  | 5 | 0.0027778 |  | 4-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-4 | 1250 | 54 | 76 | 72 |  | 67.3333 | 0.037407
[7 empty] | 17 | 5-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-2 | 1250 | 68 | 67 | 68 |  | 67.6667 | 0.037593 |  | 5-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 6-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-6 | 1250 | 14 | 20 | 10 |  | 14.6667 | 0.0081481 |  | 6-Комсомольский пр-т 16/2 ВРУ-1 | 1250 | 59 | 50 | 56 |  | 55 | 0.030556
[7 empty] | 17 | [9 empty] | 7-Стоянка | 1250 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 0.0011111
2020-12-07 | 21:00 | -7 | 0.18849 | 0.035273 | ТП | ВРЭС | 18 | тр-р №1 | 630 | 171 | 161 | 170 | 244/424 | 167.3333 | 0.18445 | 3-2 | тр-р №2 | 630 | 28 | 32 | 30 | 235/408 | 30 | 0.033069 | 5-3 | 0.21752 | 492.963
[5 empty] | Красная | Горка | 18 | 1-Проспект Гагарина 7 дет.сад | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Преображенская 3 ВРУ 1,2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 18 | 2-Преображенская 3 ВРУ-1.2 | 630 | 82 | 70 | 70 |  | 74 | 0.08157 |  | 2-Преображенская 3 н/ж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 18 | 3-Преображенская 3 н/ж | 630 | 19 | 17 | 20 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 3-Преображенская 3 ВРУ 3,4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 18 | 4-Преображенская ВРУ 3,4 | 630 | 70 | 74 | 80 |  | 74.6667 | 0.082305 |  | 4-пр.Гагарина д.7 Дед.сад | 630 | 28 | 32 | 30 |  | 30 | 0.033069
2020-12-19 | 20:00 | -3 | 0.10833 | 0.11528 | ТП | ВРЭС | 19 | тр-р №1 | 1000 | 156 | 126 | 156 | 232/406 | 146 | 0.10139 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 125 | 166 | 129 | 233/407 | 140 | 0.097222 | 5-3 | 0.19861 | 801.3889
[5 empty] | Красная | Горка | 19 | 1-Гагарина 22 Н/Ж ВРУ-1 | 1000 | 23 | 13 | 14 |  | 16.6667 | 0.011574 |  | 1-Гагарина 22 Н/Ж ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | 2-Гагарина 22 Ж ВРУ-1 | 1000 | 21 | 22 | 46 |  | 29.6667 | 0.020602 |  | 2-Гагарина 22 Ж ВРУ-1 | 1000 | 22 | 38 | 50 |  | 36.6667 | 0.025463
[7 empty] | 19 | 3-Гагарина 22 ВРУ-2 Ж | 1000 | 29 | 28 | 35 |  | 30.6667 | 0.021296 |  | 3-Гагарина 22 ВРУ-2 Ж | 1000 | 66 | 84 | 52 |  | 67.3333 | 0.046759
[7 empty] | 19 | 4-Гагарина 22 Н/Ж ВРУ-2 | 1000 | 5 | 8 | 4 |  | 5.6667 | 0.0039352 |  | 4-Гагарина 22 Н/Ж ВРУ-2 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148
[7 empty] | 19 | 5-Гагарина 22 ВРУ-3 Ж | 1000 | 77 | 49 | 53 |  | 59.6667 | 0.041435 |  | 5-Гагарина 22 ВРУ-3 Ж | 1000 | 36 | 44 | 27 |  | 35.6667 | 0.024769
[7 empty] | 19 | 6-Гагарина 22 Н/Ж ВРУ-3 | 1000 | 1 | 6 | 4 |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | 6-Гагарина 22 Н/Ж ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-19 | 20:00 | -3 | 0.20139 | 0.015278 | ТП | ВРЭС | 20 | тр-р №1 | 1000 | 259 | 289 | 290 | 234/408 | 279.3333 | 0.19398 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 20 | 20 | 22 | 234/404 | 20.6667 | 0.014352 | 5-3 | 0.20833 | 791.6667
[5 empty] | Красная | Горка | 20 | 1-Проспект победы 13 ВРУ-1 | 1000 | 78 | 74 | 84 |  | 78.6667 | 0.05463 |  | 1-Проспект победы 13 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 2-Проспект победы 13 ВРУ-2 | 1000 | 75 | 91 | 75 |  | 80.3333 | 0.055787 |  | 2-Проспект победы 13 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 3-Проспект победы 13 ВРУ-1 н/ж | 1000 | 2 | 4 | 3 |  | 3 | 0.0020833 |  | 3-Проспект победы 13 ВРУ-1 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 4-Проспект победы 13 ВРУ-2 н/ж | 1000 | 24 | 27 | 31 |  | 27.3333 | 0.018981 |  | 4-Проспект победы 13 ВРУ-2 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 5-Проспект победы 17/1 ВРУ 1 | 1000 | 61 | 82 | 80 |  | 74.3333 | 0.05162 |  | 5-Проспект победы 17/1 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 6-ЦТП 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Проспект победы 17/1 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 7-ЦТП 5 Насосная | 1000 | 5 | 4 | 6 |  | 5 | 0.0034722 |  | 7-ЦТП 5 | 1000 | 20 | 20 | 22 |  | 20.6667 | 0.014352
[7 empty] | 20 | 8-Проспект победы 17/1 ВРУ 2 н/ж | 1000 | 8 | 7 | 8 |  | 7.6667 | 0.0053241 |  | 8-ЦТП 5 Насосная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 9-Проспект победы 17/1 ИТП | 1000 | 6 | 0 | 3 |  | 3 | 0.0020833 |  | 9-Проспект победы 17/1 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-05 | 17:45 | -5 | 0.13819 | 0.22361 | ТП | ВРЭС | 21 | тр-р №1 | 1000 | 199 | 156 | 170 | 234/405 | 175 | 0.12153 | 3-1 | тр-р №2 | 1000 | 322 | 230 | 237 | 234/407 | 263 | 0.18264 | 5-3 | 0.30417 | 695.8333
[5 empty] | Красная | Горка | 21 | 1-Проспект победы 9/20 Щ1 ж | 1000 | 22 | 72 | 50 |  | 48 | 0.033333 |  | 1-БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 2-Проспект победы 9/20 Щ3 ж | 1000 | 73 | 95 | 57 |  | 75 | 0.052083 |  | 2-ТЦ | 1000 | 75 | 67 | 70 |  | 70.6667 | 0.049074
[7 empty] | 21 | 3-Проспект победы 9/20 Щ5 ж | 1000 | 106 | 150 | 100 |  | 118.6667 | 0.082407 |  | 3-Проспект победы 9/20 Щ 1 ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 4-Проспект победы 11/2 ж | 1000 | 111 | 114 | 108 |  | 111 | 0.077083 |  | 4-Проспект победы 9/20 Щ 3 ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 5-Проспект победы 11/2 н/ж | 1000 | 12 | 6 | 4 |  | 7.3333 | 0.0050926 |  | 5-Проспект победы 11/2 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 6-Проспект победы 9/20 Щ2 нж | 1000 | 8 | 30 | 4 |  | 14 | 0.0097222 |  | 6-Проспект победы 11/2 ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 7-Проспект победы 9/20 н/ж | 1000 | 10 | 13 | 20 |  | 14.3333 | 0.0099537 |  | 7-Проспект победы 9/20 Щ 5 ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 8-Т/Ц | 1000 | 32 | 11 | 21 |  | 21.3333 | 0.014815 |  | 8-Проспект победы 9/20 Щ 4 ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 9-БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Проспект победы 9/20 Щ 4 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-05 | 18:27 | -5 | 0.38611 | 0.16736 | ТП | ВРЭС | 22 | тр-р №1 | 1000 | 474 | 532 | 556 | 234/407 | 520.6667 | 0.36157 | 5-4 | тр-р №2 | 1000 | 241 | 186 | 157 | 234/407 | 194.6667 | 0.13519 | 5-3 | 0.49676 | 503.2407
[5 empty] | Красная | Горка | 22 | 1-Билайн | 1000 | 115 | 115 | 125 |  | 118.3333 | 0.082176 |  | 1-Гагарина 22 н/ж | 1000 | 12 | 2 | 5 |  | 6.3333 | 0.0043981
[7 empty] | 22 | 2-Гагарина 22 н/ж | 1000 | 114 | 140 | 170 |  | 141.3333 | 0.098148 |  | 2-Гагарина 22 Ж | 1000 | 102 | 94 | 50 |  | 82 | 0.056944
[7 empty] | 22 | 3-Гагарина 22 Ж | 1000 | 80 | 150 | 137 |  | 122.3333 | 0.084954 |  | 3-Гагарина 22 ИТП | 1000 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0027778
[7 empty] | 22 | 4-Гагарина 22 ИТП | 1000 | 9 | 10 | 12 |  | 10.3333 | 0.0071759 |  | 4-Гагарина 24 ИТП | 1000 | 11 | 11 | 10 |  | 10.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 22 | 5-Гагарина 24 ИТП | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444 |  | 5-Гагарина 24 н/ж | 1000 | 8 | 3 | 4 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 22 | 6-Гагарина 24 н/ж | 1000 | 45 | 20 | 29 |  | 31.3333 | 0.021759 |  | 6-Гагарина 24 Ж | 1000 | 104 | 72 | 84 |  | 86.6667 | 0.060185
[7 empty] | 22 | 7-Гагарина 24 Ж | 1000 | 110 | 96 | 82 |  | 96 | 0.066667
2020-12-05 | 19:05 | -5 | 0.19167 | 0.15972 | ТП | ВРЭС | 23 | тр-р №1 | 1000 | 276 | 253 | 243 | 236/407 | 257.3333 | 0.1787 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 230 | 184 | 220 | 236/408 | 211.3333 | 0.14676 | 5-2 | 0.32546 | 674.537
[5 empty] | Красная | Горка | 23 | 1-Проспект гагарина 28 ВРУ 1 ж | 1000 | 80 | 88 | 78 |  | 82 | 0.056944 |  | 1-Проспект гагарина 28 ВРУ 1 н/ж | 1000 | 8 | 3 | 7 |  | 6 | 0.0041667
[7 empty] | 23 | 2-Проспект гагарина 28 ВРУ н/ж | 1000 | 21 | 62 | 40 |  | 41 | 0.028472 |  | 2-Проспект гагарина 28 ВРУ 1ж | 1000 | 93 | 52 | 90 |  | 78.3333 | 0.054398
[7 empty] | 23 | 3-Проспект гагарина 28 к.1 ИТП | 1000 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0034722 |  | 3-Проспект гагарина 28 ИТП К1 | 1000 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148
[7 empty] | 23 | 4-Проспект гагарина 28 к.1 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Проспект гагарина 28 ИТП К2 | 1000 | 17 | 15 | 15 |  | 15.6667 | 0.01088
[7 empty] | 23 | 5-Проспект гагарина 28 ВРУ ж | 1000 | 48 | 15 | 28 |  | 30.3333 | 0.021065 |  | 5-Проспект гагарина 28 к.1 ж | 1000 | 19 | 23 | 20 |  | 20.6667 | 0.014352
[7 empty] | 23 | 6-Проспект гагарина 26 ВРУ н/ж | 1000 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.0069444 |  | 6-Проспект гагарина 26 к.1 н/ж | 1000 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.00092593
[7 empty] | 23 | 7-Проспект гагарина 26 ВРУ ж | 1000 | 110 | 72 | 80 |  | 87.3333 | 0 |  | 7-Проспект гагарина 26 ВРУ-Ж | 1000 | 84 | 72 | 70 |  | 75.3333 | 0.052315
[7 empty] | 23 | 8-Проспект гагарина 26 ИТП | 1000 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0011574 |  | 8-Проспект гагарина 26 ИТП | 1000 | 6 | 9 | 10 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 23 | [9 empty] | 9-ЗАО Русские бани | 1000 | 2 | 7 | 7 |  | 5.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 23 | [9 empty] | 10-Автостоянка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-05 | 20:10 | -5 | 0.14583 | 0.25347 | ТП | ВРЭС | 26 | тр-р №1 | 1000 | 155 | 210 | 208 | 235/407 | 191 | 0.13264 | 3-1 | тр-р №2 | 1000 | 344 | 365 | 314 | 235/407 | 341 | 0.23681 | 5-3 | 0.36944 | 630.5556
[5 empty] | Красная | Горка | 26 | 1-Наташинская осв. БРП-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Наташинская 16 ВРУ 1 | 1000 | 72 | 66 | 66 |  | 68 | 0.047222
[7 empty] | 26 | 2-Наташинская 16 ВРУ 1 | 1000 | 46 | 50 | 51 |  | 49 | 0.034028 |  | 2-Наташинская 16 ВРУ 3 | 1000 | 104 | 68 | 81 |  | 84.3333 | 0.058565
[7 empty] | 26 | 3-Наташинская 16 ВРУ 4 | 1000 | 14 | 2 | 7 |  | 7.6667 | 0.0053241 |  | 3-Наташинская 16 ВРУ 2 | 1000 | 55 | 70 | 24 |  | 49.6667 | 0.034491
[7 empty] | 26 | 4-Наташинская 16 ВРУ 2 | 1000 | 26 | 27 | 23 |  | 25.3333 | 0.017593 |  | 4-Наташинская 16 ВРУ 4 | 1000 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6667 | 0.0018519
[7 empty] | 26 | 5-Наташинская 16 ВРУ 3 | 1000 | 42 | 62 | 68 |  | 57.3333 | 0.039815 |  | 5-Автостоянка | 1000 | 92 | 135 | 120 |  | 115.6667 | 0.080324
[7 empty] | 26 | 6-Наташинская 16 ИТП | 1000 | 5 | 3 | 3 |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | 6-Д/сад №59 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 7-Д/С К 59 | 1000 | 12 | 2 | 4 |  | 6 | 0.0041667 |  | 7-Наружное осв | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 26 | 8-Наташинская Осв | 1000 | 10 | 64 | 52 |  | 42 | 0.029167 |  | 8-Наружное осв БРП 2 | 1000 | 17 | 24 | 21 |  | 20.6667 | 0.014352
[7 empty] | 26 | [9 empty] | 9-Наташинская 16 ИТП | 1000 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 0.0090278
2020-12-05 | 19:42 | -5 | 0.12778 | 0.15 | ТП | ВРЭС | 27 | тр-р №1 | 1000 | 184 | 134 | 113 | 235/410 | 143.6667 | 0.099769 | 5-5 | тр-р №2 | 1000 | 175 | 184 | 216 | 235/408 | 191.6667 | 0.1331 |  | 0.23287 | 767.1296
[5 empty] | Красная | Горка | 27 | 1-ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЦТП | 1000 | 13 | 13 | 10 |  | 12 | 0.0083333
[7 empty] | 27 | 2-ЦТП насосная | 1000 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | 2-ЦТП насосная | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 27 | 3-Наташинаская 4 ВРУ | 1000 | 80 | 73 | 57 |  | 70 | 0.048611 |  | 3-Наташинаская 4 ВРУ ж | 1000 | 55 | 66 | 80 |  | 67 | 0.046528
[7 empty] | 27 | 4-Наташинаская 4 н/ж | 1000 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0018519 |  | 4-Наташинаская ИТП | 1000 | 19 | 18 | 21 |  | 19.3333 | 0.013426
[7 empty] | 27 | 5-Наташинаская ИТП | 1000 | 5 | 4 | 3 |  | 4 | 0.0027778 |  | 5-Наташинаская 4 н/ж | 1000 | 15 | 14 | 14 |  | 14.3333 | 0.0099537
[7 empty] | 27 | 6-Наташинаская 6 н/ж | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444 |  | 6-Наташинаская 6 н/ж | 1000 | 12 | 20 | 41 |  | 24.3333 | 0.016898
[7 empty] | 27 | 7-Наташинаская 6 ж | 1000 | 87 | 45 | 40 |  | 57.3333 | 0.039815 |  | 7-Наташинаская 6 ж | 1000 | 61 | 53 | 50 |  | 54.6667 | 0.037963
[7 empty] | 27 | ЩУ | 1000 | 7 | 6 | 6 |  | 6.3333 | 0.0043981
2020-12-09 | 19:25 | -8 | 0.08125 | 0.14375 | ТП | ВРЭС | 29 | тр-р №1 | 1000 | 117 | 116 | 110 | 234/408 | 114.3333 | 0.079398 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 207 | 186 | 196 | 235/408 | 196.3333 | 0.13634 | 5-3 | 0.21574 | 784.2593
[5 empty] | Красная | Горка | 29 | 1-Проспект гагарина 24 ВРУ н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Проспект гагарина 24 ВРУ ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 2-Проспект гагарина 24 ВРУ1 | 1000 | 40 | 38 | 34 |  | 37.3333 | 0.025926 |  | 2-Проспект гагарина 24 ВРУ ЦТП | 1000 | 20 | 22 | 21 |  | 21 | 0.014583
[7 empty] | 29 | 3-Проспект гагарина 24 ВРУ ЦТП К2 | 1000 | 4 | 4 | 5 |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | 3-Проспект гагарина 24 ВРУ1 н/ж | 1000 | 5 | 6 | 4 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 29 | 4-Проспект гагарина 24 ВРУ ЦТП К2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Проспект гагарина 24 ВРУ1 ж | 1000 | 30 | 26 | 42 |  | 32.6667 | 0.022685
[7 empty] | 29 | 5-Проспект гагарина 24 ВРУ2 ж | 1000 | 28 | 26 | 24 |  | 26 | 0.018056 |  | 5-Проспект гагарина 24 ВРУ2 ж | 1000 | 80 | 92 | 74 |  | 82 | 0.056944
[7 empty] | 29 | 6-Проспект гагарина 24 ВРУ2 н/ж | 1000 | 12 | 16 | 18 |  | 15.3333 | 0.010648 |  | 6-Проспект гагарина 24 ВРУ2 н/ж | 1000 | 12 | 10 | 11 |  | 11 | 0.0076389
[7 empty] | 29 | 7-Проспект гагарина 24 ВРУ3 ж | 1000 | 30 | 28 | 28 |  | 28.6667 | 0.019907 |  | 7-Проспект гагарина 24 ВРУ3 ж | 1000 | 60 | 30 | 44 |  | 44.6667 | 0.031019
[7 empty] | 29 | 8-Проспект гагарина 24 ВРУ3н/ж | 1000 | 3 | 4 | 1 |  | 2.6667 | 0.0018519 |  | 8-Проспект гагарина 24 ВРУ3 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-09 | 20:10 | -8 | 0.12431 | 0.13056 | ТП | ВРЭС | 30 | тр-р №1 | 1000 | 173 | 157 | 179 | 238/412 | 169.6667 | 0.11782 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 182 | 182 | 188 | 235/406 | 184 | 0.12778 | 5-2 | 0.2456 | 754.3981
[5 empty] | Красная | Горка | 30 | Пр-т Гагарина д.12 ВРУ-Ж | 1000 | 92 | 78 | 81 |  | 83.6667 | 0.058102 |  | Пр-т Гагарина д.12 ВРУ-Ж | 1000 | 72 | 102 | 84 |  | 86 | 0.059722
[7 empty] | 30 | Пр-т Гагарина д.12 ВРУ-Н/Ж | 1000 | 16 | 12 | 11 |  | 13 | 0.0090278 |  | Пр-т Гагарина д.12 ВРУ-Н/Ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 | Пр-т Гагарина д.12 ВРУ-ИТП | 1000 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | Пр-т Гагарина д.12 ВРУ-ИТП | 1000 | 7 | 6 | 7 |  | 6.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 30 | Пр-т Гагарина д.14 ВРУ-Ж | 1000 | 50 | 56 | 72 |  | 59.3333 | 0.041204 |  | Пр-т Гагарина д.14 ВРУ-Ж | 1000 | 81 | 50 | 74 |  | 68.3333 | 0.047454
[7 empty] | 30 | Пр-т Гагарина д.14 ВРУ-Н/Ж | 1000 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 0.0013889 |  | Пр-т Гагарина д.14 ВРУ-Н/Ж | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444
[7 empty] | 30 | Пр-т Гагарина д.14 ВРУ-ИТП | 1000 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.00092593 |  | Пр-т Гагарина д.14 ВРУ-ИТП | 1000 | 9 | 9 | 8 |  | 8.6667 | 0.0060185
[7 empty] | 30 | Пр-т Гагарина д.10 ВРУ 2 Гимназия №16 | 1000 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 0.0027778 |  | Пр-т Гагарина д.10 ВРУ 2 Гимназия №16 | 1000 | 12 | 14 | 14 |  | 13.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 30 | Пр-т Гагарина д.10 ВРУ 1 Гимназия №16 | 1000 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0013889 |  | Пр-т Гагарина д.10 ВРУ 1 Гимназия №16 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 30 |  | 1000
2020-12-09 | 20:38 | -8 | 0.13403 | 0.16806 | ТП | ВРЭС | 31 | тр-р №1 | 1000 | 171 | 193 | 189 | 229/400 | 184.3333 | 0.12801 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 211 | 242 | 213 | 229/399 | 222 | 0.15417 | 5-3 | 0.28218 | 717.8241
[5 empty] | Красная | Горка | 31 | 1-Проспект Победы 12 ввод1 | 1000 | 26 | 24 | 18 |  | 22.6667 | 0.015741 |  | 1-Проспект Победы 10/18 1 | 1000 | 37 | 27 | 29 |  | 31 | 0.021528
[7 empty] | 31 | 2-Опора сотовой связи | 1000 | 13 | 14 | 14 |  | 13.6667 | 0.0094907 |  | 2-Проспект Победы 10/18 2 | 1000 | 2 | 13 | 8 |  | 7.6667 | 0.0053241
[7 empty] | 31 | 3-Проспект Победы 10/18 3 | 1000 | 44 | 42 | 38 |  | 41.3333 | 0.028704 |  | 3-Проспект Победы 10/18 3 | 1000 | 70 | 84 | 56 |  | 70 | 0.048611
[7 empty] | 31 | 4-Проспект Победы 10/18 4 | 1000 | 2 | 8 | 8 |  | 6 | 0.0041667 |  | 4-Проспект Победы 10/18 4 | 1000 | 7 | 13 | 18 |  | 12.6667 | 0.0087963
[7 empty] | 31 | 5-ООО Вертикаль | 1000 | 1 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | 5-Проспект Победы 12 торг. Цех | 1000 | 95 | 105 | 102 |  | 100.6667 | 0.069907
[7 empty] | 31 | 6-Проспект Победы 10/18 1 | 1000 | 43 | 51 | 47 |  | 47 | 0.032639 |  | 6-ЦТП 6 ГВС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 7-Проспект Победы 10/18 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ЦТП-6 ХВС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 8-ЦТП 6 ХВС | 1000 | 5 | 8 | 9 |  | 7.3333 | 0.0050926 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 31 | 9-ЦТП 6 ГВС | 1000 | 23 | 28 | 29 |  | 26.6667 | 0.018519
[7 empty] | 31 | ? | 1000 | 14 | 16 | 22 |  | 17.3333 | 0.012037
2020-12-13 | 20:37 | -8 | 0.14306 | 0.18542 | ТП | ВРЭС | 32 | тр-р №1 | 1000 | 188 | 206 | 175 | 233/406 | 189.6667 | 0.13171 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 222 | 267 | 254 | 232/405 | 247.6667 | 0.17199 | 5-2 | 0.3037 | 696.2963
[5 empty] | Красная | Горка | 32 | 1-Проспект победы 18 Щ1 ж | 1000 | 22 | 34 | 32 |  | 29.3333 | 0.02037 |  | 1-Проспект победы 18 Щ1 н/ж | 1000 | 3 | 25 | 34 |  | 20.6667 | 0.014352
[7 empty] | 32 | 2-Проспект победы 18 н/ж Щ1 | 1000 | 25 | 18 | 10 |  | 17.6667 | 0.012269 |  | 2-Проспект победы 18 Щ1 ж | 1000 | 90 | 75 | 88 |  | 84.3333 | 0.058565
[7 empty] | 32 | 3-Проспект победы 18 Щ2 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Проспект победы 18 Щ2 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 32 | 4-Проспект победы 18 Щ2 ж | 1000 | 41 | 44 | 26 |  | 37 | 0.025694 |  | 4-Проспект победы 18 Щ2 ж | 1000 | 42 | 58 | 51 |  | 50.3333 | 0.034954
[7 empty] | 32 | 5-Проспект победы 14 ВРУ1 н/ж | 1000 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0011574 |  | 5-Проспект победы 14 н/ж | 1000 | 12 | 7 | 0 |  | 6.3333 | 0.0043981
[7 empty] | 32 | 6-Проспект победы 14 ВРУ-1 ж | 1000 | 56 | 64 | 66 |  | 62 | 0.043056 |  | 6-Проспект победы 14 ж | 1000 | 60 | 90 | 70 |  | 73.3333 | 0.050926
[7 empty] | 32 | 7-гимназия д.10 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148 |  | 7-Детский сад | 1000 | 3 | 2 | 4 |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 32 | 8-Детский сад | 1000 | 41 | 45 | 39 |  | 41.6667 | 0.028935 |  | 8-гимназия д.10 | 1000 | 12 | 10 | 7 |  | 9.6667 | 0.006713
[7 empty] | 32 | [10 empty] | 1000
2020-12-13 | 20:15 | -8 | 0.18403 | 0.071528 | ТП | ВРЭС | 33 | тр-р №1 | 1000 | 265 | 246 | 258 | 234/406 | 256.3333 | 0.17801 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 103 | 102 | 100 | 231/404 | 101.6667 | 0.070602 | 5-3 | 0.24861 | 751.3889
[5 empty] | Красная | Горка | 33 | 1-Пр-т Победы д.16к2 ИТП | 1000 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 0.0076389 |  | Пр-т Победы д.16к2 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 | 2-Пр-т Победы д.16к2 ВРУ-1 | 1000 | 126 | 128 | 120 |  | 124.6667 | 0.086574 |  | Пр-т Победы д.16к2 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 | 3-Пр-т Победы д.16к3 ВРУ-1 | 1000 | 52 | 60 | 64 |  | 58.6667 | 0.040741 |  | Пр-т Победы д.16к3 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 33 | 4-Пр-т Победы д.16к3 ВРУ-2 | 1000 | 7 | 0 | 0 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | Пр-т Победы д.16к3 ВРУ-1 | 1000 | 88 | 68 | 74 |  | 76.6667 | 0.053241
[7 empty] | 33 | 5-Пр-т Победы д.16к2 ВРУ-2 | 1000 | 50 | 23 | 38 |  | 37 | 0.025694 |  | Пр-т Победы д.16к2 ВРУ-2 | 1000 | 15 | 34 | 26 |  | 25 | 0.017361
[7 empty] | 33 | 6-Пр-т Победы д.16к2 ВРУ-3 | 1000 | 19 | 24 | 25 |  | 22.6667 | 0.015741 |  | Пр-т Победы д.16к2 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-13 | 19:50 | -8 | 0.19931 | 0.12014 | ТП | ВРЭС | 34 | тр-р №1 | 1000 | 251 | 264 | 287 | 232/405 | 267.3333 | 0.18565 | 5-3 | тр-р №1 | 1000 | 151 | 173 | 156 | 232/402 | 160 | 0.11111 | 5-3 | 0.29676 | 703.2407
[5 empty] | Красная | Горка | 34 | Преображенская д.9 ВРУ-1 | 1000 | 42 | 64 | 71 |  | 59 | 0.040972 |  | Преображенская д.9 ВРУ-1 | 1000 | 60 | 90 | 84 |  | 78 | 0.054167
[7 empty] | 34 | Преображенская д.9 ВРУ-2 | 1000 | 168 | 160 | 180 |  | 169.3333 | 0.11759 |  | Преображенская д.9 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | Преображенская д.9 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Преображенская д.9 ВРУ-3 | 1000 | 73 | 64 | 55 |  | 64 | 0.044444
[7 empty] | 34 | Преображенская д.9 ВРУ-4 | 1000 | 2 | 10 | 8 |  | 6.6667 | 0.0046296 |  | Преображенская д.9 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | Преображенская д.9 ВРУ-5 | 1000 | 33 | 24 | 22 |  | 26.3333 | 0.018287 |  | Преображенская д.9 ВРУ-5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | Преображенская д.9 ИТП | 1000 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | Преображенская д.9 ИТП | 1000 | 6 | 7 | 6 |  | 6.3333 | 0.0043981
[7 empty] | 34 | [9 empty] | Освещение | 1000 | 12 | 12 | 11 |  | 11.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 34 | [9 empty] | МФС "ПИК" | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-13 | 19:27 | -8 | 0.29375 | 0.034028 | ТП | ВРЭС | 35 | тр-р №1 | 1000 | 334 | 394 | 423 | 232/404 | 383.6667 | 0.26644 | 3-1 | тр-р №2 | 1000 | 49 | 41 | 28 | 232/401 | 39.3333 | 0.027315 | 3-2 | 0.29375 | 706.25
[5 empty] | Красная | Горка | 35 | 1-Преображенская д.11 ВРУ ДС | 1000 | 2 | 7 | 18 |  | 9 | 0.00625 |  | 1-Преображенская д.11 ВРУ ДС В2 | 1000 | 32 | 24 | 11 |  | 22.3333 | 0.015509
[7 empty] | 35 | 2-Преображенская д.13 ИТП | 1000 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0041667 |  | 2-Преображенская д.13 ВРУ ИТП | 1000 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 0.011806
[7 empty] | 35 | 3-Преображенская д.13 ВРУ 1 | 1000 | 80 | 61 | 95 |  | 78.6667 | 0.05463 |  | 3-Преображенская д.13 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 4-Преображенская д.13 ВРУ 3 | 1000 | 102 | 120 | 128 |  | 116.6667 | 0.081019 |  | 4-Преображенская д.13 ВРУ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 5-Преображенская д.13 ВРУ 4 | 1000 | 14 | 8 | 12 |  | 11.3333 | 0.0078704 |  | 5-Преображенская д.13 ВРУ 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 6-Преображенская д.13 ВРУ 2 | 1000 | 130 | 192 | 164 |  | 162 | 0.1125 |  | 6-Преображенская д.13 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-13 | 18:58 | -8 | 0.24792 | 0.13681 | ТП | ВРЭС | 36 | тр-р №1 | 1000 | 254 | 248 | 357 | 233/405 | 286.3333 | 0.19884 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 100 | 197 | 178 | 232/402 | 158.3333 | 0.10995 | 5-3 | 0.3088 | 691.2037
[5 empty] | Красная | Горка | 36 | 1-БРП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-БРП | 1000 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 0.0083333
[7 empty] | 36 | 2-Преображенская д.17 ВРУ 5 | 1000 | 73 | 55 | 80 |  | 69.3333 | 0.048148 |  | 2-Преображенская д.15 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 3-Преображенская д.17 ВРУ 6 | 1000 | 19 | 8 | 7 |  | 11.3333 | 0.0078704 |  | 3-Преображенская д.17 ВРУ 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 4-Преображенская д.17 ВРУ 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Преображенская д.17 ВРУ 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 5-Преображенская д.17 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 4 | 1 |  | 1.6667 | 0.0011574 |  | 5-Преображенская д.17 ВРУ 4 | 1000 | 86 | 182 | 164 |  | 144 | 0.1
[7 empty] | 36 | 6-Преображенская д.17 ВРУ 1 | 1000 | 104 | 96 | 210 |  | 136.6667 | 0.094907 |  | 6-Преображенская д.17 ВРУ 2 | 1000 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204
[7 empty] | 36 | 7-Преображенская д.17 ВРУ 3 ИТП | 1000 | 10 | 10 | 9 |  | 9.6667 | 0.006713 |  | 7-Преображенская д.17 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 8-Преображенская д.15 ВРУ 1 | 1000 | 48 | 75 | 50 |  | 57.6667 | 0.040046 |  | 8-Преображенская д.17 ВРУ 3 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-11-29 | 22:43 | 1 | 0.65 | 0.093056 | ТП | ВРЭС | 12А | тр-р №1 | 1000 | 936 | 204 | 187 | 240/416 | 442.3333 | 0.30718 | 3-1 | тр-р №2 | 1000 | 134 | 120 | 102 | 237/411 | 118.6667 | 0.082407 | 5-1 | 0.38958 | 610.4167
[5 empty] | Красная | Горка | 12А | 1-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-1 | 1000 | 30 | 69 | 42 |  | 47 | 0.032639 |  | 1-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 12А | 2-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-5 н/ж | 1000 | 35 | 37 | 37 |  | 36.3333 | 0.025231 |  | 2-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-5 н/ж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 12А | 3-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-3 | 1000 | 44 | 40 | 37 |  | 40.3333 | 0.028009 |  | 3-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-2 | 1000 | 74 | 58 | 51 |  | 61 | 0.042361
[7 empty] | 12А | 4-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-2 ж | 1000 | 802 | 34 | 47 |  | 294.3333 | 0.2044 |  | 4-пр-т Гагарина 5/5 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 12А | 5-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-ИТП | 1000 | 25 | 24 | 24 |  | 24.3333 | 0.016898 |  | 5-пр-т Гагарина 5/5 ВРУ-3 | 1000 | 60 | 62 | 51 |  | 57.6667 | 0.040046
2020-12-05 | 20:35 | -5 | 0.15972 | 0.12917 | ТП | ВРЭС | 28 | тр-р №1 | 1000 | 146 | 203 | 230 | 236/411 | 193 | 0.13403 |  | тр-р №2 | 1000 | 156 | 142 | 186 | 236/409 | 161.3333 | 0.11204 | 5-3 | 0.24606 | 753.9352
[5 empty] | Красная | Горка | 28 | 1)пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-1 н/ж. | 1000 | 11 | 11 | 18 |  | 13.3333 | 0.0092593 |  | пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-1 н/ж. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | 2)пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-1 ж. | 1000 | 30 | 46 | 56 |  | 44 | 0.030556 |  | пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-1 ж | 1000 | 25 | 22 | 40 |  | 29 | 0.020139
[7 empty] | 28 | 3)пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-2 ж. | 1000 | 38 | 100 | 102 |  | 80 | 0.055556 |  | пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-2 ж. | 1000 | 58 | 52 | 90 |  | 66.6667 | 0.046296
[7 empty] | 28 | 4)пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-2 н.ж. | 1000 | 66 | 46 | 52 |  | 54.6667 | 0.037963 |  | пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-2 н.ж. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28 | 5)пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-3 ж. | 1000 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.00069444 |  | пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-3 ж. | 1000 | 73 | 68 | 56 |  | 65.6667 | 0.045602
[7 empty] | 28 | 6)пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-3 н.ж. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | пр-кт Гагарина д.26 к.2 ВРУ-3 н.ж. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28
2020-12-09 | 18:40 | -8 | 0.35278 | 0.14722 | ТП | ВРЭС | 28а | тр-р №1 | 1000 | 508 | 462 | 402 | 238/406 | 457.3333 | 0.31759 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 212 | 201 | 174 | 238/407 | 195.6667 | 0.13588 | 5-3 | 0.45347 | 546.5278
[5 empty] | Красная | Горка | 28а | Пр-т Гагарина д.24 к4 ВРУ-1 Школа | 1000 | 50 | 41 | 28 |  | 39.6667 | 0.027546 |  | ? | 1000 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0018519
[7 empty] | 28а | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28а | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-1Ж | 1000 | 40 | 35 | 39 |  | 38 | 0.026389 |  | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-3 ИТП | 1000 | 8 | 12 | 1 |  | 7 | 0.0048611
[7 empty] | 28а | Школа ВРУ-2 | 1000 | 40 | 51 | 39 |  | 43.3333 | 0.030093 |  | Пр-т Гагарина д.24 к4 ВРУ-1 Школа | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 28а | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-2 Н/Ж | 1000 | 25 | 27 | 18 |  | 23.3333 | 0.016204 |  | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-1Ж | 1000 | 42 | 32 | 30 |  | 34.6667 | 0.01
[7 empty] | 28а | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-2 Ж | 1000 | 29 | 34 | 30 |  | 31 | 0.021528 |  | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-3 | 1000 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 28а | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Пр-т Гагарина д.24 к4 ВРУ-2 | 1000 | 12 | 8 | 8 |  | 9.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 28а | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-3 ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-2 Н/Ж | 1000 | 54 | 56 | 44 |  | 51.3333 | 0.035648
[7 empty] | 28а | ? | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Пр-т Гагарина д.26 к3 ВРУ-2 Ж | 1000 | 35 | 38 | 41 |  | 38 | 0.026389
2020-12-19 | 20:30 | -3 | 0.225 | 0.038889 | ТП | ВРЭС | 19А | тр-р №1 | 1000 | 324 | 274 | 248 | 232/404 | 282 | 0.19583 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 56 | 52 | 45 | 232/405 | 51 | 0.035417 | 5-3 | 0.23125 | 768.75
[5 empty] | Красная | Горка | 19А | Пр-т Победы 15, ВРУ-Д/С | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-1 | 1000 | 36 | 25 | 41 |  | 34 | 0.023611 |  | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-2 | 1000 | 82 | 76 | 70 |  | 76 | 0.052778 |  | Без названия | 1000 | 21 | 20 | 20 |  | 20.3333 | 0.01412
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-1 | 1000 | 51 | 68 | 70 |  | 63 | 0.04375 |  | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-2 | 1000 | 112 | 82 | 50 |  | 81.3333 | 0.056481 |  | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-3 | 1000 | 1 | 5 | 1 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-ИТП | 1000 | 9 | 10 | 8 |  | 9 | 0.00625 |  | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-ИТП | 1000 | 9 | 8 | 8 |  | 8.3333 | 0.005787 |  | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19А | Пр-т Гагарина 22к3, ВРУ-3 | 1000 | 24 | 21 | 23 |  | 22.6667 | 0.015741 |  | Пр-т Победы 15, ВРУ-Д/С | 1000 | 35 | 32 | 25 |  | 30.6667 | 0.021296
[7 empty] | 19А | [9 empty] | Пр-т Гагарина 24к3, ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-01 | 17:50 | -1 | 0.46354 | 0.11285 | ТП | ВРЭС | 1421 | тр-р №1 | 400 | 267 | 137 | 171 | 235/399 | 191.6667 | 0.33275 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 65 | 28 | 35 | 238/411 | 42.6667 | 0.074074 | 5-3 | 0.40683 | 237.2685
[5 empty] | Малаховка |  | 1421 | 1- Кирова д.4 подъезд 3,4 | 400 | 95 | 57 | 64 |  | 72 | 0.125 |  | 1-Ул. Осв. | 400 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0028935
[7 empty] | 1421 | 2- Кирова д.4 Подъезд 1,2 | 400 | 147 | 65 | 90 |  | 100.6667 | 0.17477 |  | 2-Пятерочка | 400 | 43 | 6 | 8 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 1421 | 3-Пятерочка | 400 | 25 | 15 | 17 |  | 19 | 0.032986 |  | 3- Щитовая НС | 400 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 0.038194
[7 empty] | 1421 | 4- Щитовая НС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4- Кирова д.4 подъезд 3,4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1421 | [9 empty] | 5- Кирова д.4 Подъезд 1,2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-26 | 20:15 | -1 | 0.034722 |  | КТПН-1 | ВРЭС | 1 | тр-р№1 | 250 | 10 | 12.5 | 7.8 | 239/415 | 10.1 | 0.028056 | [10 empty] | 0.028056 | 0
[5 empty] | Коренево |  | 1 | Насосная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | Дом 21 | 250 | 16 | 24 | 18 |  | 19.3333 | 0.053704
2020-12-26 | 20:00 | -1 | 0.002425 | 0.026455 | ЦРП-10 | ВРЭС | 10 | тр-р №1 | 630 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 237/415 | 1.9333 | 0.0021311 | 3-1 | тр-р №2 | 630 | 24 | 16 | 16 | 237/414 | 18.6667 | 0.020576 | 5-3 | 0.022707 | 615.6944
[5 empty] | Коренево |  | 10 | Детский сад | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046 |  | Котельная ОТКЛ | 630 | 0 | 14 | 14 |  | 9.3333 | 0.010288
[7 empty] | 10 | ВЗУ ввод1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВЗУ ввод 2 | 630 | 69 | 39 | 26 |  | 44.6667 | 0.049236
[7 empty] | 10 | [9 empty] | ВРУ (мазутная) ввод 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-14 | 18:00 | -4 | 0.40944 | 0.12778 | РТП | ВРЭС | 52022 | тр-р №1 | 1250 | 154 | 158 | 737 | 237/412 | 349.6667 | 0.19426 | 3-3 | тр-р №2 | 1250 | 207 | 230 | 180 | 235/410 | 205.6667 | 0.11426 | 5-3 | 0.30852 | 864.3519
[5 empty] | Оранж |  | 52022 | 1-ВРУ 1.1 К1 | 1250 | 40 | 48 | 42 |  | 43.3333 | 0.024074 |  | 1-ВРУ 1.1 к2 | 1250 | 46 | 41 | 34 |  | 40.3333 | 0.022407
[5 empty] | парк |  | 52022 | 2-ВРУ 1.2 К2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ВРУ 1.2 | 1250 | 80 | 112 | 93 |  | 95 | 0.052778
[5 empty] | РУНН 1.1 |  | 52022 | 3-ВРУ БКФН К1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВРУ БКНФ | 1250 | 20 | 24 | 23 |  | 22.3333 | 0.012407
[7 empty] | 52022 | 4-ВРУ 3 | 1250 | 53 | 56 | 525 |  | 211.3333 | 0.11741 |  | 4-ВРУ 3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 5-ВРУ 4 | 1250 | 0 | 0 | 76 |  | 25.3333 | 0.014074 |  | 5-ВРУ 4 | 1250 | 49 | 34 | 0 |  | 27.6667 | 0.01537
[7 empty] | 52022 | 6-ВРУ-АС | 1250 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0012963 |  | 6-ВРУ АС | 1250 | 12 | 19 | 30 |  | 20.3333 | 0.011296
[7 empty] | 52022 | 7-ВРУ 2 | 1250 | 30 | 30 | 73 |  | 44.3333 | 0.02463 |  | 7-ВРУ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 8-ВРУ БКНФ К2 | 1250 | 29 | 22 | 18 |  | 23 | 0.012778 |  | 8-ВРУ БКНФ 2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 9-ВРУ ДОУ | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ВРУ ДОУ | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52022
52022
2020-12-14 | 18:00 | -4 | 0.26833 | 0 | РТП | ВРЭС | 52022 | тр-р №3 | 1250 | 387 | 483 | 469 | 236/412 | 446.3333 | 0.24796 | 5-1 | тр-р №4 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 236/412 | 0 | 0 | 5-1 | 0.24796 | 940.0463
[5 empty] | Оранж |  | 52022 | 1-ВРУ БКНФ-1 | 1250 | 26 | 17 | 20 |  | 21 | 0.011667 |  | 1-ВРУ 1.1 к2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | парк |  | 52022 | 2-ВРУ БКНФ-3 | 1250 | 41 | 68 | 105 |  | 71.3333 | 0.03963 |  | 2-ВРУ БКНФ-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | РУНН 1.2 |  | 52022 | 3-ВРУ 5.1 | 1250 | 94 | 91 | 80 |  | 88.3333 | 0.049074 |  | 3-ВРУ 1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 4-ВРУ 5.2 | 1250 | 59 | 63 | 56 |  | 59.3333 | 0.032963 |  | 4-ВРУ 5.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 5-ВРУ СТ | 1250 | 20 | 21 | 25 |  | 22 | 0.012222 |  | 5-ВРУ БКНФ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 6-ВРУ 1,1 | 1250 | 73 | 130 | 98 |  | 100.3333 | 0.055741 |  | 6-ВРУ СТ 5.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 7-ВРУ-1,2 | 1250 | 73 | 90 | 80 |  | 81 | 0.045 |  | 7-ВРУ СТ | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52022 | 8 - ЩР-6 | 1250 | 1 | 3 | 5 |  | 3 | 0.0016667 |  | 8-РУ 1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52022
52022
52022
52022
2020-12-14 | 17:30 | -4 | 0.12292 | 0.13819 | ТП | ВРЭС | 52023 | тр-р №1 РУНН 1.1 | 1000 | 137 | 129 | 177 | 226/390 | 147.6667 | 0.10255 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 164 | 172 | 199 | 226/390 | 178.3333 | 0.12384 | 5-1 | 0.22639 | 773.6111
[5 empty] | Оранж |  | 52023 | 1-ВРУ 3 1.1 | 1000 | 61 | 59 | 67 |  | 62.3333 | 0.043287 |  | 1-ВРУ 3 1.1 ввод2 | 1000 | 20 | 24 | 27 |  | 23.6667 | 0.016435
[5 empty] | парк |  | 52023 | 2-ВРУ 3 1.2 | 1000 | 21 | 19 | 20 |  | 20 | 0.013889 |  | 2-ВРУ 3 1.2 ввод2 | 1000 | 41 | 36 | 49 |  | 42 | 0.029167
[5 empty] | РУНН 1.1 |  | 52023 | 3-ВРУ 3.2.1 | 1000 | 24 | 21 | 23 |  | 22.6667 | 0.015741 |  | 3-ВРУ 3.2.1 ввод2 | 1000 | 34 | 41 | 46 |  | 40.3333 | 0.028009
[7 empty] | 52023 | 4-ВРУ 3 ДОУ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВРУ 3 ДОУ ввод2 | 1000 | 5 | 5 | 1 |  | 3.6667 | 0.0025463
[7 empty] | 52023 | 5-ВРУ 3 БКФН-2 | 1000 | 6 | 2 | 11 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 5-ВРУ 3 БКФН-2 ввод2 | 1000 | 16 | 10 | 5 |  | 10.3333 | 0.0071759
[7 empty] | 52023 | 6-ВРУ 4 БКФН | 1000 | 3 | 5 | 11 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 6-ВРУ 4 БКФН | 1000 | 4 | 15 | 6 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 52023 | 7-ВРУ 4.1 к4 | 1000 | 22 | 23 | 45 |  | 30 | 0.020833 |  | 7-ВРУ 4.1 к4 | 1000 | 44 | 41 | 65 |  | 50 | 0.034722
[7 empty] | 52023 | 8-ШУМ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ШУМ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-14 | 17:30 | -4 | 0.27708 | 0.18472 | ТП | ВРЭС | 52023 | тр-р №1 РУНН 1.2 | 1000 | 399 | 370 | 270 | 225/391 | 346.3333 | 0.24051 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 266 | 245 | 259 | 226/391 | 256.6667 | 0.17824 | 5-3 | 0.41875 | 581.25
[5 empty] | Оранж |  | 52023 | 1-ВРУ 3.3.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВРУ 3.3.4 | 1000 | 115 | 108 | 97 |  | 106.6667 | 0.074074
[5 empty] | парк |  | 52023 | 2-ВРУ 3.5.1 | 1000 | 108 | 94 | 100 |  | 100.6667 | 0.069907 |  | 2-ВРУ 3.5.1 | 1000 | 61 | 44 | 52 |  | 52.3333 | 0.036343
[5 empty] | РУНН 1.2 |  | 52023 | 3-ВРУ 3.5.2 | 1000 | 1 | 3 | 7 |  | 3.6667 | 0.0025463 |  | 3-ВРУ 3.5.2 | 1000 | 48 | 54 | 64 |  | 55.3333 | 0.038426
[7 empty] | 52023 | 4-ВРУ БКФП-1 | 1000 | 20 | 18 | 26 |  | 21.3333 | 0.014815 |  | 4-ВРУ 3 БКФН-1 | 1000 | 10 | 10 | 11 |  | 10.3333 | 0.0071759
[7 empty] | 52023 | 5-ВРУ 3 БКФП 3 | 1000 | 35 | 28 | 17 |  | 26.6667 | 0.018519 |  | 5-ВРУ 3 БКФН 3 | 1000 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 0.0013889
[7 empty] | 52023 | 6-ВРУ 3 АС | 1000 | 10 | 8 | 9 |  | 9 | 0.00625 |  | 6-ВРУ 3 АС | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444
[7 empty] | 52023 | 7-ВРУ 4.2 | 1000 | 220 | 216 | 108 |  | 181.3333 | 0.12593 |  | 7-ВРУ 4.2 | 1000 | 31 | 26 | 30 |  | 29 | 0.020139
[7 empty] | 52023 | 8-ШНО | 1000 | 5 | 3 | 3 |  | 3.6667 | 0.0025463
2020-12-14 | 19:00 | -4 | 0.045139 | 0.11875 | ТП | ВРЭС | 52024 | тр-р №1 РУНН 1.1 | 1000 | 64 | 63 | 65 | 236/412 | 64 | 0.044444 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 165 | 147 | 171 | 235/413 | 161 | 0.11181 | 5-3 | 0.15625 | 843.75
[5 empty] | Оранж |  | 52024 | 1-ВРУ 5 1.1 | 1000 | 8 | 10 | 11 |  | 9.6667 | 0.006713 |  | 1-ВРУ 5.1.1 | 1000 | 39 | 34 | 41 |  | 38 | 0.026389
[5 empty] | парк |  | 52024 | 2-ВРУ 5.2 | 1000 | 15 | 14 | 18 |  | 15.6667 | 0.01088 |  | 2-ВРУ 5.2 | 1000 | 71 | 69 | 73 |  | 71 | 0.049306
[5 empty] | РУНН 1.1 |  | 52024 | 3-ВРУ 5.4-5.1 | 1000 | 28 | 26 | 30 |  | 28 | 0.019444 |  | 3-ВРУ 5.4-5.1 | 1000 | 46 | 41 | 49 |  | 45.3333 | 0.031481
[7 empty] | 52024 | 4-БКФН-2 | 1000 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.00092593 |  | 4-БКФН-2 | 1000 | 5 | 3 | 4 |  | 4 | 0.0027778
[7 empty] | 52024 | 5-ВРУ АС | 1000 | 11 | 12 | 5 |  | 9.3333 | 0.0064815 |  | 5-ВРУ АС | 1000 | 4 | 0 | 4 |  | 2.6667 | 0.0018519
52024
52024
52024
2020-12-14 | 19:00 | -4 | 0.056944 | 0.11944 | ТП | ВРЭС | 52024 | тр-р №1 РУНН 1.2 | 1000 | 82 | 81 | 70 | 236/406 | 77.6667 | 0.053935 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 172 | 170 | 167 | 235/412 | 169.6667 | 0.11782 | 5-3 | 0.17176 | 828.2407
[5 empty] | Оранж |  | 52024 | 1-ВРУ 5.1.2 | 1000 | 34 | 38 | 30 |  | 34 | 0.023611 |  | 1-ВРУ 5.1.2 | 1000 | 38 | 41 | 34 |  | 37.6667 | 0.026157
[5 empty] | парк |  | 52024 | 2-ВРУ 5.3 | 1000 | 7 | 18 | 6 |  | 10.3333 | 0.0071759 |  | 2-ВРУ 5.3 | 1000 | 75 | 70 | 71 |  | 72 | 0.05
[5 empty] | РУНН 1.2 |  | 52024 | 3-ВРУ 5.4-5.2 | 1000 | 28 | 8 | 16 |  | 17.3333 | 0.012037 |  | 3-ВРУ 5.4-5.2 | 1000 | 20 | 16 | 18 |  | 18 | 0.0125
[7 empty] | 52024 | 4-ВРУ БКФН-1 | 1000 | 7 | 6 | 6 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 4-ВРУ БКФН-1 | 1000 | 2 | 4 | 7 |  | 4.3333 | 0.0030093
[7 empty] | 52024 | 5-ВРУ 3 БКФН-3 | 1000 | 6 | 11 | 12 |  | 9.6667 | 0.006713 |  | 5-ВРУ 3 БКФН-3 | 1000 | 35 | 36 | 32 |  | 34.3333 | 0.023843
[7 empty] | 52024 | 6-ВРУ ДОУ | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ВРУ ДОУ | 1000 | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333 | 0.0023148
52024
52024
2020-12-24 | 20:35 | -3 | 0.022778 | 0.475 | РТП | ВРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 36 | 40 | 41 | 235/410 | 39 | 0.021667 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 772 | 804 | 855 | 235/410 | 810.3333 | 0.45019 | 5-3 | 0.47185 | 660.1852
[5 empty] | ЖК |  | 1 | ШНО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВРУ 12 В 2 | 1250 | 86 | 90 | 95 |  | 90.3333 | 0.050185
[5 empty] | Люберецкий |  | 1 | ВРУ-12 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ВРУ 11 В 2 | 1250 | 50 | 50 | 62 |  | 54 | 0.03
[7 empty] | 1 | ВРУ-7 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВРУ 10 В 2 | 1250 | 82 | 79 | 80 |  | 80.3333 | 0.04463
[7 empty] | 1 | ВРУ-10 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4- ВРУ 8 В 2 | 1250 | 64 | 63 | 62 |  | 63 | 0.035
[7 empty] | 1 | ВРУ-8 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ВРУ-9 В-2 | 1250 | 63 | 65 | 63 |  | 63.6667 | 0.03537
[7 empty] | 1 | ВРУ-11 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ИТП | 1250 | 33 | 32 | 35 |  | 33.3333 | 0.018519
[7 empty] | 1 | ИТП ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ВРУ 9 В 2 | 1250 | 37 | 100 | 65 |  | 67.3333 | 0.037407
[7 empty] | 1 | ВРУ-9 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ВРУ 7 | 1250 | 53 | 60 | 49 |  | 54 | 0.03
[7 empty] | 1 | ВРУ-5 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ВРУ 6 | 1250 | 75 | 53 | 96 |  | 74.6667 | 0.041481
[7 empty] | 1 | ВРУ-6 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-ВРУ 5 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | ВРУ-3 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Офис продаж | 1250 | 48 | 39 | 71 |  | 52.6667 | 0.029259
[7 empty] | 1 | ВРУ-4 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-ВРУ 3 | 1250 | 74 | 80 | 79 |  | 77.6667 | 0.043148
[7 empty] | 1 | ВРУ-2 ввод1 | 1250 | 36 | 40 | 41 |  | 39 | 0.021667 |  | 13-ВРУ 4 | 1250 | 61 | 59 | 70 |  | 63.3333 | 0.035185
[7 empty] | 1 | ВРУ-1 ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-ВРУ 2 | 1250 | 46 | 34 | 28 |  | 36 | 0.02
[7 empty] | 1 | [9 empty] | 15-Уличное освещение | 1250 | 5 | 4 | 2 |  | 3.6667 | 0.002037
2020-12-16 | 19:00 | -2 | 0.091111 | 0.091667 | ТП | ВРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 159 | 160 | 164 | 230/400 | 161 | 0.089444 |  | тр-р №2 | 1250 | 162 | 165 | 165 | 230/400 | 164 | 0.091111 | 5-3 | 0.18056 | 1024.3056
[5 empty] | ЖК |  | 1 | ул Юности 8 ВРУ-1 | 1250 | 10 | 13 | 12 |  | 11.6667 | 0.0064815 |  | Уличное освещение | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Люберецкий |  | 1 | ул Юности 8 ВРУ-2 | 1250 | 65 | 59 | 60 |  | 61.3333 | 0.034074 |  | Детский сад Ручеек ввод2 | 1250 | 3 | 2 | 5 |  | 3.3333 | 0.0018519
[7 empty] | 1 | ул Юности 8 ВРУ-3 | 1250 | 31 | 35 | 36 |  | 34 | 0.018889 |  | ИТП ввод2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | ул Юности 8 ВРУ-4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВНС ввод2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | Кафе | 1250 | 23 | 21 | 20 |  | 21.3333 | 0.011852 |  | Склад-2 | 1250 | 30 | 31 | 35 |  | 32 | 0.017778
[7 empty] | 1 | Склад 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Склад 1 | 1250 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 1 | Склад-2 | 1250 | 25 | 23 | 25 |  | 24.3333 | 0.013519 |  | Кафе | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | ИТП ввод1 | 1250 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | ул Юности 8 ВРУ-4 | 1250 | 44 | 49 | 45 |  | 46 | 0.025556
[7 empty] | 1 | ВНС ввод1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ул Юности 8 ВРУ-3 | 1250 | 50 | 51 | 47 |  | 49.3333 | 0.027407
[7 empty] | 1 | Детский сад Ручеек ввод1 | 1250 | 2 | 5 | 6 |  | 4.3333 | 0.0024074 |  | ул Юности 8 ВРУ-2 | 1250 | 11 | 9 | 10 |  | 10 | 0.0055556
[7 empty] | 1 | Уличное освещение | 1250 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0014815 |  | ул Юности 8 ВРУ-1 | 1250 | 23 | 23 | 21 |  | 22.3333 | 0.012407
1900-12-08 | 20:45 | -8 | 0.065972 | 0.041667 | ТП | ВРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 72 | 87 | 95 | 235/412 | 84.6667 | 0.058796 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 58 | 53 | 60 | 236/412 | 57 | 0.039583 | 5-1 | 0.09838 | 901.6204
[5 empty] | ЖК |  | 2 | ВРУ 4 | 1000 | 13 | 17 | 15 |  | 15 | 0.010417 |  | ВРУ 4 | 1000 | 15 | 17 | 12 |  | 14.6667 | 0.010185
[5 empty] | Люберецкий |  | 2 | ВРУ 3 | 1000 | 7 | 11 | 10 |  | 9.3333 | 0.0064815 |  | ВРУ 3 | 1000 | 23 | 18 | 19 |  | 20 | 0.013889
[7 empty] | 2 | ВРУ 2 | 1000 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 0.014583 |  | ВРУ 2 | 1000 | 2 | 1 | 14 |  | 5.6667 | 0.0039352
[7 empty] | 2 | ВРУ 1 | 1000 | 18 | 12 | 16 |  | 15.3333 | 0.010648 |  | ВРУ 1 | 1000 | 13 | 15 | 13 |  | 13.6667 | 0.0094907
[7 empty] | 2 | ВРУ 5 | 1000 | 10 | 17 | 23 |  | 16.6667 | 0.011574 |  | ИТП ВНС | 1000 | 5 | 2 | 2 |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 2 | ИТП ВНС | 1000 | 1 | 3 | 1 |  | 1.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 2 | ШНО корп.3 | 1000 | 0 | 4 | 5 |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 2 | ШНО | 1000 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0018519
[5 empty] | ЖК |  | 3 | 1-Щ1 | 1000 | 30 | 30 | 28 |  | 29.3333 | 0.02037 |  | 1-Щ 1 | 1000 | 41 | 42 | 41 |  | 41.3333 | 0.028704
[5 empty] | Люберецкий |  | 3 | 2-Щ 2 | 1000 | 18 | 11 | 15 |  | 14.6667 | 0.010185 |  | 2-Щ 2 | 1000 | 8 | 10 | 9 |  | 9 | 0.00625
[7 empty] | 3 | 3-Щ 3 | 1000 | 25 | 21 | 20 |  | 22 | 0.015278 |  | 3-Щ 3 | 1000 | 20 | 20 | 23 |  | 21 | 0.014583
[7 empty] | 3 | 4-Щ 4 | 1000 | 21 | 25 | 24 |  | 23.3333 | 0.016204 |  | 4-Щ 4 | 1000 | 47 | 46 | 43 |  | 45.3333 | 0.031481
[7 empty] | 3 | 5-ВРУ 5 | 1000 | 1 | 6 | 10 |  | 5.6667 | 0.0039352 |  | 5-ВРУ 6 н/ж | 1000 | 2 | 4 | 3 |  | 3 | 0.0020833
[7 empty] | 3 | 6-ВРУ 6 ИТП | 1000 | 3 | 3 | 2 |  | 2.6667 | 0.0018519 |  | 6-ВРУ 5 ИТП | 1000 | 13 | 9 | 22 |  | 14.6667 | 0.010185
[7 empty] | 3 | 7-Уличное освещение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Уличное освещение | 1000 | 4 | 3 | 5 |  | 4 | 0.0027778
2020-12-08 | 18:47 | -7 | 0.089844 | 0.020833 | ТП | ВРЭС | 4 | тр-р №1 | 1600 | 184 | 207 | 184 | 231/404 | 191.6667 | 0.083189 | 3-2 | тр-р №2 | 1600 | 48 | 41 | 44 | 232/403 | 44.3333 | 0.019242 | 3-1 | 0.10243 | 1436.1111
[5 empty] | ЖК |  | 4 | 1-ВРУ 1 | 1600 | 70 | 72 | 60 |  | 67.3333 | 0.029225 |  | 1-ВРУ 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Люберецкий |  | 4 | 2-ВРУ 2 | 1600 | 30 | 35 | 34 |  | 33 | 0.014323 |  | 2-ВРУ 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 3-ВРУ 3 | 1600 | 40 | 45 | 42 |  | 42.3333 | 0.018374 |  | 3-ВРУ 3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ? | 1600 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.00043403 |  | 4-ЩНО | 1600 | 18 | 19 | 19 |  | 18.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 4 | ? | 1600 | 4 | 7 | 6 |  | 5.6667 | 0.0024595 |  | 5-ВРУ 6 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 6-ВРУ 6 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00043403 |  | 6-ВРУ 4 | 1600 | 30 | 22 | 25 |  | 25.6667 | 0.01114
[7 empty] | 4 | 7-ВРУ 4 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00043403 |  | 7-ВРУ 5 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 8-ЩНО | 1600 | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | 0.0014468 |  | 8-ВРУ ШУМ | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 9-ВРУ 5 | 1600 | 35 | 40 | 36 |  | 37 | 0.016059
2020-12-16 | 20:00 | -2 | 0.047917 | 0.038194 | ТП | ВРЭС | 6 | тр-р №1 | 1000 | 69 | 35 | 52 | 238/413 | 52 | 0.036111 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 55 | 22 | 30 | 238/413 | 35.6667 | 0.024769 | 5-3 | 0.06088 | 939.1204
[5 empty] | ЖК |  | 6 | 1-К 4.1 ВРУ 1 | 1000 | 21 | 20 | 20 |  | 20.3333 | 0.01412 |  | 1-К 4.1 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Люберецкий |  | 6 | 2-К 4.1 ВРУ 2 | 1000 | 17 | 22 | 20 |  | 19.6667 | 0.013657 |  | 2-К 4.1 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 3-К 4.1 ВРУ 3 | 1000 | 9 | 7 | 8 |  | 8 | 0.0055556 |  | 3-К 4.1 ВРУ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 4-К 4.2 ВРУ 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-К 4.2 ВРУ 1 | 1000 | 14 | 18 | 22 |  | 18 | 0.0125
[7 empty] | 6 | 5-К 4.2 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-К 4.2 ВРУ 2 | 1000 | 19 | 10 | 27 |  | 18.6667 | 0.012963
[7 empty] | 6 | 6-К 4.2 ВРУ 3 | 1000 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | 6-К 4.2 ВРУ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 7 - Освещение | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Уличное освещение д.1 | 1000 | 4 | 4 | 5 |  | 4.3333 | 0.0030093
2020-12-08 | 19:30 | -7 | 0.07 | 0.10667 | ТП | ВРЭС | 7 | тр-р №1 | 1250 | 116 | 126 | 120 | 233/409 | 120.6667 | 0.067037 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 183 | 192 | 186 | 233/409 | 187 | 0.10389 | 5-2 | 0.17093 | 1036.3426
[5 empty] | ЖК |  | 7 | 1-ВРУ 6 | 1250 | 10 | 10 | 11 |  | 10.3333 | 0.0057407 |  | 1-ВРУ 1 | 1250 | 13 | 15 | 14 |  | 14 | 0.0077778
[5 empty] | Люберецкий |  | 7 | 2-ВРУ 5 | 1250 | 20 | 22 | 22 |  | 21.3333 | 0.011852 |  | 2-ВРУ 2 | 1250 | 28 | 30 | 29 |  | 29 | 0.016111
[7 empty] | 7 | 3-ВРУ 4 | 1250 | 30 | 29 | 28 |  | 29 | 0.016111 |  | 3-ВРУ 3 | 1250 | 25 | 26 | 27 |  | 26 | 0.014444
[7 empty] | 7 | 4-ВРУ 3 | 1250 | 21 | 24 | 24 |  | 23 | 0.012778 |  | 4-ВРУ 4 | 1250 | 65 | 70 | 66 |  | 67 | 0.037222
[7 empty] | 7 | 5-ВРУ 2 | 1250 | 18 | 24 | 22 |  | 21.3333 | 0.011852 |  | 5-ВРУ 5 | 1250 | 18 | 15 | 17 |  | 16.6667 | 0.0092593
[7 empty] | 7 | 6-ВРУ 1 | 1250 | 13 | 13 | 10 |  | 12 | 0.0066667 |  | 6-ИТП ВНС | 1250 | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 0.002037
[7 empty] | 7 | 7-ИТП ВНС | 1250 | 4 | 4 | 3 |  | 3.6667 | 0.002037 |  | 7-не жилое помещение | 1250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00018519
[7 empty] | 7 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-ВРУ 6 | 1250 | 30 | 32 | 29 |  | 30.3333 | 0.016852
2020-12-24 | 19:40 | -3 | 0.017778 | 0.057222 | ТП | ВРЭС | 5 | тр-р №1 | 1250 | 32 | 32 | 31 | 236/409 | 31.6667 | 0.017593 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 90 | 84 | 103 | 235/408 | 92.3333 | 0.051296 | 5-2 | 0.068889 | 1163.8889
[5 empty] | ЖК |  | 5 | 1-ВРУ 1,3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВРУ 1,3 | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00055556
[5 empty] | Люберецкий |  | 5 | 2-ВРУ 1,1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ВРУ 1,1 | 1250 | 48 | 50 | 51 |  | 49.6667 | 0.027593
[7 empty] | 5 | 3-ВРУ 1,2 | 1250 | 20 | 22 | 21 |  | 21 | 0.011667 |  | 3-ВРУ 1,2 | 1250 | 10 | 8 | 15 |  | 11 | 0.0061111
[7 empty] | 5 | 4-ВРУ 2,1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВРУ 2,1 | 1250 | 22 | 20 | 29 |  | 23.6667 | 0.013148
[7 empty] | 5 | 5-ВРУ 2,3 | 1250 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.00092593 |  | 5-ВРУ 2,3 | 1250 | 9 | 5 | 7 |  | 7 | 0.0038889
[7 empty] | 5 | 6-ВРУ 2,2 | 1250 | 10 | 9 | 8 |  | 9 | 0.005 |  | 6-ВРУ 2,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-24 | 19:10 | -3 | 0.14111 | 0.023889 | ТП | ВРЭС | 8 | тр-р №1 | 1250 | 240 | 254 | 230 | 236/409 | 241.3333 | 0.13407 | 3-2 | тр-р №2 | 1250 | 43 | 41 | 40 | 235/409 | 41.3333 | 0.022963 | 5-2 | 0.15704 | 1053.7037
[5 empty] | ЖК |  | 8 | 1-ВРУ 2.1 | 1250 | 6 | 8 | 10 |  | 8 | 0.0044444 |  | 1-ВРУ 2.1 | 1250 | 12 | 10 | 13 |  | 11.6667 | 0.0064815
[5 empty] | Люберецкий |  | 8 | 2-ВРУ 2.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ВРУ 2.3 | 1250 | 17 | 16 | 17 |  | 16.6667 | 0.0092593
[7 empty] | 8 | 3-ВРУ 2.2 | 1250 | 26 | 25 | 30 |  | 27 | 0.015 |  | 2-ВРУ 2.2 | 1250 | 14 | 15 | 10 |  | 13 | 0.0072222
[7 empty] | 8 | 4-ВРУ 1.3 | 1250 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00037037 |  | 4-ВРУ 1.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 5-ВРУ 1.1 | 1250 | 50 | 55 | 51 |  | 52 | 0.028889 |  | 5-ВРУ 1.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 6-ВРУ 1.2 | 1250 | 35 | 34 | 42 |  | 37 | 0.020556 |  | 6-ВРУ 1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 7-Сборка | 1250 | 122 | 132 | 96 |  | 116.6667 | 0.064815 |  | 7-Сборка | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 8-ШНО | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 9-Сборка | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-24 | 18:30 | -3 | 0.12153 | 0.025608 | ТП | ВРЭС | 16 | тр-р №1 | 1600 | 271 | 280 | 256 | 232/409 | 269 | 0.11675 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 57 | 59 | 43 | 232/409 | 53 | 0.023003 | 5-2 | 0.13976 | 1376.3889
[5 empty] | ЖК Люберецкий |  | 16 | Котельная | 1600 | 271 | 280 | 256 |  | 269 | 0.11675 |  | Котельная | 1600 | 57 | 59 | 43 |  | 53 | 0.023003
2020-12-12 | 19:30 | -9 | 0.030816 | 0.041667 | ТП | ВРЭС | 51002 | тр-р №1 | 1600 | 56 | 71 | 62 | 240/419 | 63 | 0.027344 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 58 | 52 | 60 | 240/415 | 56.6667 | 0.039352 | 5-3 | 0.066696 | 933.3044
[7 empty] | 51002 | ВРУ 1.4 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ 1.4 | 1000 | 5 | 8 | 7 |  | 6.6667 | 0.0046296
[5 empty] | ЖК |  | 51002 | ВРУ 2.3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ 2.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Люберцы Парк |  | 51002 | ВРУ 2.4 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ 2.4 | 1000 | 5 | 6 | 4 |  | 5
[7 empty] | 51002 | ВРУ 1.5 | 1600 | 31 | 35 | 30 |  | 32 | 0.013889 |  | ВРУ 1.5 | 1000 | 50 | 52 | 55 |  | 52.3333
[7 empty] | 51002 | офис продаж | 1600 | 7 | 22 | 18 |  | 15.6667 | 0.0067998 |  | офис продаж | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-12-12 | 18:20 | -8 | 0.013455 | 0.046007 | ТП | ВРЭС | 51003 | тр-р №1 | 1600 | 25 | 31 | 26 | 240/420 | 27.3333 | 0.011863 | 5-3 | тр-р №1 | 1600 | 98 | 103 | 106 | 240/420 | 102.3333 | 0.044416 | 5-3 | 0.056279 | 1509.9537
[7 empty] | 51003 | ВРУ-3 корп.5 | 1600 | 5 | 6 | 4 |  | 5 | 0.0021701 |  | ВРУ-1.1 | 1600 | 27 | 32 | 29 |  | 29.3333 | 0.012731
[5 empty] | ЖК |  | 51003 | ВРУ-1 корп.5 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2.2 | 1600 | 23 | 25 | 26 |  | 24.6667 | 0.010706
[5 empty] | Люберцы Парк |  | 51003 | ВРУ-2 корп.5 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1.3 | 1600 | 15 | 13 | 16 |  | 14.6667 | 0.0063657
[7 empty] | 51003 | ВРУ-1 корп.4 | 1600 | 14 | 20 | 17 |  | 17 | 0.0073785 |  | ВРУ-1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51003 | ВРУ-2 корп.4 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ШНО | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51003 | ВРУ-3 корп.4 | 1600 | 6 | 5 | 5 |  | 5.3333 | 0.0023148 |  | ВРУ-2 | 1600 | 5 | 4 | 3 |  | 4 | 0.0017361
[7 empty] | 51003 | ВРУ-1.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51003 | ВРУ-2.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-3 корп.5 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51003 | ВРУ-1.3 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 корп.5 | 1600 | 10 | 11 | 12 |  | 11 | 0.0047743
[7 empty] | 51003 |  | 1600 | [7 empty] | ВРУ-2 корп.5 | 1600 | 18 | 18 | 20 |  | 18.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 51003 |  | 1600 | [7 empty] | ВРУ Парк культуры | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51003
|  |  | 0.038333 | 0.044444 | РТП | ВРЭС | 51001 | тр-р №1 | 1250 | 69 | 65 | 50 | 240/419 | 61.3333 | 0.034074 | 5-3 | тр-р №2 | 1250 | 77 | 70 | 80 | 239/420 | 75.6667 | 0.042037 | 5-3 | 0.076111 | 1154.8611
[5 empty] | Люберы Парк |  | 51001 | Новая котельная | 1250 | 69 | 65 | 50 |  | 61.3333 | 0.034074 |  | Новая котельная | 1250 | 77 | 70 | 80 |  | 75.6667 | 0.042037
2020-12-12 | 19:00 | -7 | 0.011285 | 0.0099826 | ТП | ВРЭС | 51004 | тр-р №1 | 1600 | 26 | 11 | 12 | 223/390 | 16.3333 | 0.0070891 | 5-3 | тр-р №2 | 1600 | 23 | 14 | 18 |  |  |  |  | 0.0070891 | 1588.6574
[5 empty] | ЖК |  | 51004 | ВРУ-2.1 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ВРУ-2.1 | 1600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Люберцы Парк |  | 51004 | ВРУ-1.2 | 1600 | 26 | 11 | 12 |  | 16.3333 | 0.0070891 |  | ВРУ-1.2 | 1600 | 23 | 14 | 18
2020-12-24 | 18:30 | -3 | 0.11081 | 0.11044 | ТП | ВРЭС | 1 | тр-р №1 | 2500 | 397.8 | 398.9 | 395.8 | 232/409 | 397.5 | 0.11042 | 5-3 | тр-р №2 | 2500 | 396.3 | 397.6 | 394.6 | 232/409 | 396.1667 | 0.11005 | 5-3 | 0.22046 | 1948.8426
[5 empty] | ЭкоТехПром |  | 1 | ВРУ-1 | 2500 | 397.8 | 398.9 | 395.8 |  | 397.5 | 0.11042 |  | ВРУ-1 | 2500 | 396.3 | 397.6 | 394.6 |  | 396.1667 | 0.11005
[7 empty] | 1 | ВРУ-2 | 2500 | 118.7 | 119.3 | 112.9 |  | 116.9667 | 0.032491 |  | ВРУ-2 | 2500 | 348.3 | 350.1 | 363.8 |  | 354.0667 | 0.098352

## КРЭС
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
не печатается
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Свободная мощность
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ
2020-12-01 | 19:10 | -1 | 0.37326 | 0.29514 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 400 | 204 | 215 | 185 | 390/226 | 201.3333 | 0.34954 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 108 | 170 | 146 | 395/228 | 141.3333 | 0.24537 | 5-1 | 0.59491 | 162.037
2020-12-05 | 19:02 | -7 | 0.42708 |  | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 400 | 239 | 246 | 229 | 395/229 | 238 | 0.41319 | 5-1 | [9 empty] | 0.41319 | 234.7222
[7 empty] | 2 | 1-Ударника 1-3, Коминтерна 11 | 400 | 40 | 34 | 30 |  | 34.6667 | 0.060185
[7 empty] | 2 | 2-К.Либкнехта 5/7 | 400 | 22 | 43 | 44 |  | 36.3333 | 0.063079
[7 empty] | 2 | 3-К.Либкнехта 4 | 400 | 5 | 5 | 14 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 2 | 4-К.Либкнехта 3 | 400 | 42 | 16 | 7 |  | 21.6667 | 0.037616
[7 empty] | 2 | 5-Ленина 13, Либкнехта 2/11 | 400 | 8 | 20 | 5 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 2 | 6-К.Либкнехта 6/5 | 400 | 5 | 16 | 28 |  | 16.3333 | 0.028356
[7 empty] | 2 | 7-Коминтерна 3 | 400 | 19 | 9 | 8 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 2 | 8- Ангар УЖКХ вв.1 | 400 | 22 | 6 | 20 |  | 16 | 0.027778
[7 empty] | 2 | 9-ангар вв.2 | 400 | 27 | 34 | 23 |  | 28 | 0.048611
[7 empty] | 2 | 10-Ленина 15/1 | 400 | 14 | 10 | 21 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 2 | 11-УО | 400 | 26 | 15 | 17 |  | 19.3333 | 0.033565
[7 empty] | 2 | 12-УО | 400 | 26 | 15 | 17 |  | 19.3333 | 0.033565
[7 empty] | 2 | 13-сотовая связь | 400 | 13 | 34 | 8 |  | 18.3333 | 0.031829
2020-12-21 | 10:10 | -2 | 0 |  | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 абонент | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | [9 empty] | 0
[7 empty] | 3 | 1- щит №1 ССМТ РП 1 | 630
[7 empty] | 3 | 2- щит №1 ССМТ РП 2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 3-щит №2 ООО "Дар-Трейдинг-2" | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-05 | 18:30 | -5 | 0.29872 | 0.23038 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 232 | 268 | 271 | 399/230 | 257 | 0.28329 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 209 | 164 | 151 | 398/229 | 174.6667 | 0.19253 |  | 0.47582 | 330.2315
[7 empty] | 4 | 1-школа в1 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Калинина 6А в 2 | 630 | 14 | 19 | 17 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 4 | 2-ЦТП вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2- Коминтерна 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 3--Циолковского 7 | 630 | 75 | 98 | 94 |  | 89 | 0.098104 |  | 3-школа в 2 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 4--ВНС вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Коминтерна 14 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 5-Коминтерна 12 | 630 | 21 | 19 | 16 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 5-Коминтерна 10 в 2 | 630 | 14 | 11 | 10 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 4 | 6--Коминтерна 11 | 630 | 18 | 15 | 17 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 6-Циолковского 5 | 630 | 63 | 26 | 50 |  | 46.3333 | 0.051073
[7 empty] | 4 | 7-Калинина 6В в 1 | 630 | 24 | 23 | 38 |  | 28.3333 | 0.031232 |  | 7-школа в 2 ВРУ-2 | 630 | 15 | 10 | 11 |  | 12 | 0.013228
[7 empty] | 4 | 8-Калинина 6А в 1 | 630 | 20 | 25 | 32 |  | 25.6667 | 0.028292 |  | 8-Калинина 6В в 2 | 630 | 18 | 42 | 15 |  | 25 | 0.027557
[7 empty] | 4 | 9-Коминтерна 10 в 1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-Коминтерна 12 в2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 10-Циолковского 1/8 | 630 | 10 | 18 | 29 |  | 19 | 0.020944 |  | 10-УО | 630 | 22 | 10 | 6 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 4 | 11-школа в1 ВРУ-1 | 630 | 15 | 18 | 11 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | 11-ЦТП | 630 | 38 | 38 | 37 |  | 37.6667 | 0.04152
[7 empty] | 4 | 12-Коминтерна 12 в 1 | 630 | 42 | 49 | 31 |  | 40.6667 | 0.044827 |  | 12-ВНС | 630 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0044092
2020-12-05 | 18:42 | -5 | 0.63368 | 0.23438 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 160 | 146 | 111 | 121 | 392/227 | 126 | 0.54688 | 5-1 | тр-р №2 | 160 | 54 | 46 | 45 | 391/225 | 48.3333 | 0.20978 | 5-1 | 0.75666 | 38.9352
[7 empty] | 5 | 1-пр. Воровского 5 | 160 | 11 | 16 | 19 |  | 15.3333 | 0.066551 |  | 1-Ленина 5; 3А; 3 | 160 | 24 | 26 | 19 |  | 23 | 0.099826
[7 empty] | 5 | 2-Ударника 9 | 160 | 99 | 60 | 57 |  | 72 | 0.3125 |  | 2-Дет.сад №3 | 160 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 5 | 3-Ленина 1-5-3 | 160 | 25 | 24 | 30 |  | 26.3333 | 0.11429 |  | 3-проезд Воровского 7 | 160 | 32 | 20 | 21 |  | 24.3333 | 0.10561
[7 empty] | 5 | 4-Палатка | 160 | 1 | 2 | 7 |  | 3.3333 | 0.014468 |  | 4-ЖЭК-1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 5 | 5-'ЖЭК №1 | 160 | 1 | 2 | 7 |  | 3.3333 | 0.014468 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-05 | 18:15 | -5 | 0.43889 | 0.23889 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 250 | 158 | 150 | 153 | 401/232 | 153.6667 | 0.42685 | 4-1 | тр-р №2 | 250 | 60 | 86 | 79 | 394/227 | 75 | 0.20833 | 5-4 | 0.63519 | 91.2037
[7 empty] | 6 | 1-Ударника 7,15 | 250 | 46 | 43 | 42 |  | 43.6667 | 0.1213 |  | 1-Администрация | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 2-Воровского 3 | 250 | 56 | 55 | 41 |  | 50.6667 | 0.14074 |  | 2-Кафе "ГРОТ" | 250 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 6 | 3-Администрация | 250 | 32 | 25 | 51 |  | 36 | 0.1 |  | 3-ул.Ударника 5 | 250 | 40 | 49 | 51 |  | 46.6667 | 0.12963
[7 empty] | 6 | 4-УО | 250 | 13 | 22 | 18 |  | 17.6667 | 0.049074 |  | 4-Воровского 1 | 250 | 10 | 14 | 11 |  | 11.6667 | 0.032407
[7 empty] | 6 | 5-сотовая связь | 250 | 12 | 5 | 1 |  | 6 | 0.016667 |  | 5-Коминтерна маг-н Пятёрочка | 250 | 10 | 18 | 17 |  | 15 | 0.041667
2021-02-18 | 15:00 | -12 | 0.083333 | 0.22049 | тп | КРЭС | 8 | тр-р №1 | 400 | 48 | 25 | 31 | 405/232 | 34.6667 | 0.060185 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 92 | 93 | 127 | 403/232 | 104 | 0.18056 | 5-2 | 0.24074 | 303.7037
[7 empty] | 8 | 1-хоз.корпус | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Ватутина 7; 9 | 400 | 19 | 15 | 19 |  | 17.6667 | 0.030671
[7 empty] | 8 | 2-туб.профилакторий | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-хоз.проф.туб. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 3-гл.корпус "Селена" | 400 | 36 | 7 | 15 |  | 19.3333 | 0.033565 |  | 3-туб.профилакторий | 400 | 22 | 12 | 12 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 8 | 4-п-н "Селена" | 400 | 14 | 18 | 14 |  | 15.3333 | 0.02662 |  | 4-АЗС | 400 | 40 | 68 | 69 |  | 59 | 0.10243
[7 empty] | 8 | 5-светофор | 400 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 5-гл.корпус "Селена" | 400 | 19 | 12 | 28 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 8 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-торговый павильон "Селена" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 8 |  | 400 | [7 empty] | 7-стройка | 400 | 9 | 47 | 12 |  | 22.6667 | 0.039352
2021-02-18 | 14:30 | -12 | 0.23038 | 0.30093 | тп | КРЭС | 9 | тр-р №1 | 630 | 136 | 207 | 209 | 410/234 | 184 | 0.20282 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 208 | 170 | 273 | 397/227 | 217 | 0.2392 | 5-5 | 0.44202 | 351.5278
2020-12-01 | 19:25 | -1 | 0.27778 | 0.11111 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 250 | 100 | 92 | 83 | 397/227 | 91.6667 | 0.25463 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 40 | 33 | 24 | 395/225 | 32.3333 | 0.089815 | 5-1 | 0.34444 | 163.8889
2021-01-15 | 18:20 | -17 | 0 | 0.45139 | ртп | КРЭС | 10 | тр-р №1 ДСК отключен | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 570 | 650 | 510 |  | 576.6667 | 0.40046
[7 empty] | 10 | 1-наружное освещение | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1-СИП2 0,4 вв2 | 1000 | 35 | 35 | 25 |  | 31.6667 | 0.021991
[7 empty] | 10 | 2-Автопартнер | 70 | 35 | 40 |  |  | 25 | 0.24802 |  | 2-Администрация | 1000 | 5 | 35 | 65 |  | 35 | 0.024306
[7 empty] | 10 | 3-ЩР №9 | 25 | 15 | 5 |  |  | 6.6667 | 0.18519 |  | 3-Магия стекла | 1000 | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 0.0069444
[7 empty] | 10 | 4-Сооружение 126 | 30 | 35 | 30 |  |  | 21.6667 | 0.50154 |  | 4-Дизельком | 1000 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 10 | 5-Стрекоза | 3 | 10 | 10 |  |  | 6.6667 | 1.5432 |  | 5-МС Магия стекла | 1000 | 45 | 50 | 40 |  | 45 | 0.03125
[7 empty] | 10 | 6-ПР 126 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1.6667 | 0 |  | 6-Люстры | 1000 | 10 | 0 | 15 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 10 | 7-Заправка | 20 | 5 | 5 |  |  | 3.3333 | 0.11574 |  | 7-"Модуль" | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444
[7 empty] | 10 | 8-Маштест | 30 | 30 | 25 |  |  | 18.3333 | 0.42438 |  | 8-Сооружение 126 | 1000 | 60 | 50 | 45 |  | 51.6667 | 0.03588
[7 empty] | 10 | 9-ПР 126-2 | 15 | 15 | 15 |  |  | 10 | 0.46296 |  | 9-ПР 37 | 1000 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 10 | 10-Подмосковье вв1 | 15 | 15 | 20 |  |  | 11.6667 | 0.54012 |  | 10-Топ недвижимость | 1000 | 35 | 25 | 15 |  | 25 | 0.017361
[7 empty] | 10 | 11-ПР 6/6 | 15 | 20 | 25 |  |  | 15 | 0.69444 |  | 11-ГРЩ вв2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | 12-Павильон 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12-Маштест | 1000 | 40 | 40 | 30 |  | 36.6667 | 0.025463
[7 empty] | 10 | 13-ЩУ 2 №32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13-Маштест | 1000 | 10 | 5 | 15 |  | 10 | 0.0069444
[7 empty] | 10 | [9 empty] | 14-Монтаж | 1000 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 10 | [9 empty] | 15-Маштест | 1000 | 10 | 10 | 5 |  | 8.3333 | 0.005787
[7 empty] | 10 | [9 empty] | 16-Ариапо | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | [9 empty] | 17-ПР-12 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 | [9 empty] | 18-Beanbug | 1000 | 15 | 5 | 0 |  | 6.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 10 | [9 empty] | 19-F-12 | 1000 | 20 | 20 | 25 |  | 21.6667 | 0.015046
2020-12-17 | 18:51 | -2 | 0.21164 | 0.18629 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 630 | 146 | 192 | 132 | 396/228 | 156.6667 | 0.17269 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 139 | 134 | 169 | 397/228 | 147.3333 | 0.1624 | 5-1 | 0.3351 | 418.8889
[7 empty] | 11 | 1-Поликлиника 8 д.1 | 630 | 10 | 14 | 7 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 1-поликлиника | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 2-суд | 630 | 19 | 27 | 10 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 2-школа №1 вв2 | 630 | 20 | 6 | 32 |  | 19.3333 | 0.021311
[7 empty] | 11 | 3-Октябрьская 3(общежитие) | 630 | 20 | 23 | 12 |  | 18.3333 | 0.020209 |  | 3-катод.защита | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 4-стомат.пол-ка | 630 | 18 | 10 | 14 |  | 14 | 0.015432 |  | 4-столовая школы №1 | 630 | 2 | 6 | 3 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 11 | 5-Циолковского 2А под.2 | 630 | 35 | 56 | 53 |  | 48 | 0.05291 |  | 5-народный суд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 6-Циолковского 2А сек.5 | 630 | 29 | 56 | 53 |  | 46 | 0.050705 |  | 6-Октябрьская 1 | 630 | 14 | 11 | 15 |  | 13.3333 | 0.014697
[7 empty] | 11 | 7-школа №1 | 630 | 11 | 10 | 12 |  | 11 | 0.012125 |  | 7-Циолковского м-н "Молочные реки" | 630 | 0 | 3 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 11 | 8-столовая школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Циолковского 2А под.5 | 630 | 50 | 39 | 42 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 11 | 9-теплотрасса | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Циолковского 2А с2 | 630 | 22 | 30 | 15 |  | 43.6667 | 0.048133
[7 empty] | 11 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 10-УО | 630 | 6 | 5 | 20 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 11 | [9 empty] | 11-стомат. пол-ка в 2 | 630 | 31 | 27 | 17 |  | 43.6667 | 0.048133
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 12 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 22.3333 | 0.038773 |  | 0.038773 | 384.4907
2020-12-17 | 19:45 | -2 | 0.28125 | 0.49306 | тп | КРЭС | 13 | тр-р №1 | 400 | 135 | 148 | 162 | 414/238 | 148.3333 | 0.25752 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 284 | 261 | 266 | 401/233 | 270.3333 | 0.46933 | 5-1 | 0.72685 | 109.2593
[7 empty] | 13 | 1-Гагарина 15/9 | 400 | 10 | 26 | 12 |  | 16 | 0.027778 |  | 1-Кирова 5, 7 | 400 | 32 | 29 | 30 |  | 30.3333 | 0.052662
[7 empty] | 13 | 2-Кирова 3-1 | 400 | 52 | 40 | 37 |  | 43 | 0.074653 |  | 2-Терешковой 4 | 400 | 27 | 12 | 21 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 13 | 3-Терешковой 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Октябрьская 12/2 | 400 | 156 | 133 | 110 |  | 133 | 0.2309
[7 empty] | 13 | 4-Кирова 3 | 400 | 6 | 5 | 3 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | 4-Терешковой 6 | 400 | 25 | 33 | 31 |  | 29.6667 | 0.051505
[7 empty] | 13 | 5-школа 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Гагарина 17 магазин | 400 | 24 | 45 | 47 |  | 38.6667 | 0.06713
[7 empty] | 13 | 6-Кирова 7/5 | 400 | 24 | 26 | 48 |  | 32.6667 | 0.056713 |  | 6- ГОРОНО Октябрьская 8а | 400 | 20 | 12 | 28 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 13 | 7-гараж | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-КИУЭС школа №1 | 400 | 9 | 5 | 5 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 13 | 8-Октябрьская 4-8 к.3-1 | 400 | 33 | 38 | 47 |  | 39.3333 | 0.068287 |  | 8-Кирова 3 магазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 13 | 9-УО | 400 | 8 | 17 | 25 |  | 16.6667 | 0.028935
2020-12-21 | 18:45 | -1 | 0.22569 |  | тп | КРЭС | 14 | тр-р №1 | 400 | 112 | 110 | 130 | 407/235 | 117.3333 | 0.2037 | 3-2 | [9 empty] | 0.2037 | 318.5185
2020-12-05 | 19:20 | -5 | 0.3384 | 0.34612 | тп | КРЭС | 16 | тр-р №1 | 630 | 290 | 307 | 287 | 404/232 | 294.6667 | 0.32481 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 314 | 298 | 235 | 401/231 | 282.3333 | 0.31121 | 5-2 | 0.63602 | 229.3056
[7 empty] | 16 | 1-ВИД | 630 | 32 | 39 | 26 |  | 32.3333 | 0.035641 |  | 1-Кухня | 630 | 156 | 145 | 129 |  | 143.3333 | 0.158
[7 empty] | 16 | 2-фабрика-кухня,мясн. произ-во | 630 | 100 | 91 | 143 |  | 111.3333 | 0.12272 |  | 2-АСКУ 3 | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | 3-палатка АИФ | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 3-ВИД | 630 | 70 | 73 | 60 |  | 67.6667 | 0.074588
[7 empty] | 16 | 4-депо | 630 | 25 | 20 | 18 |  | 21 | 0.023148 |  | 4-Мясное произ-во | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | 5-кухня | 630 | 133 | 157 | 99 |  | 129.6667 | 0.14293 |  | 5-Магазин | 630 | 88 | 80 | 46 |  | 71.3333 | 0.07863
[7 empty] | 16 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 16 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-21 | 18:25 | -1 | 0.13389 | 0.16333 | тп | КРЭС | 17 | тр-р №1 | 1250 | 208 | 219 | 241 | 408/235 | 222.6667 | 0.1237 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 | 294 | 242 | 269 | 404/232 | 268.3333 | 0.14907 |  | 0.27278 | 909.0278
[7 empty] | 17 | 1-Пионерская 13 | 1250 | 54 | 58 | 50 |  | 54 | 0.03 |  | 1-Пионерская 13 ВРУ-4 | 1250 | 75 | 40 | 42 |  | 52.3333 | 0.029074
[7 empty] | 17 | 2-Пионерская 13 ВРУ-5 | 1250 | 52 | 51 | 54 |  | 52.3333 | 0.029074 |  | 2-Пионерская 13 ВРУ-5 | 1250 | 61 | 60 | 72 |  | 64.3333 | 0.035741
[7 empty] | 17 | 3-Пионерская 13 ВРУ-3 | 1250 | 45 | 57 | 48 |  | 50 | 0.027778 |  | 3-Пионерская 13 ВРУ-3 | 60 | 43 | 51 | 50 |  | 48 | 0.55556
[7 empty] | 17 | 4-Пионерская 13 ВРУ-6 | 1250 | 76 | 50 | 83 |  | 69.6667 | 0.038704 |  | 4-Пионерская 13 ВРУ-6 | 1250 | 60 | 59 | 75 |  | 64.6667 | 0.035926
[7 empty] | 17 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Корсакова 6-8 | 1250 | 38 | 25 | 24 |  | 29 | 0.016111
[7 empty] | 17 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 17 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-01 | 19:25 | -1 | 0.30729 | 0.46007 | тп | КРЭС | 18 | тр-р №1 | 400 | 147 | 156 | 177 | 402/234 | 160 | 0.27778 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 242 | 265 | 234 | 401/235 | 247 | 0.42882 | 5-5 | 0.7066 | 117.3611
[7 empty] | 18 | 1-Циолковского 25 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Болдырева 8; 10 | 400 | 63 | 47 | 48 |  | 52.6667 | 0.091435
[7 empty] | 18 | 2-Болдырева 12 | 400 | 27 | 11 | 34 |  | 24 | 0.041667 |  | 2-Циолковского 23А | 400 | 60 | 66 | 70 |  | 65.3333 | 0.11343
[7 empty] | 18 | 3-Рембыттехника | 400 | 25 | 11 | 20 |  | 18.6667 | 0.032407 |  | 3-Болдырева 6 | 400 | 21 | 30 | 14 |  | 21.6667 | 0.037616
[7 empty] | 18 | 4-Циолковского 23/11 | 400 | 55 | 58 | 48 |  | 53.6667 | 0.093171 |  | 4-Циолковского 29 | 400 | 10 | 5 | 10 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 18 | 5-Болдырева 5 | 400 | 1 | 10 | 11 |  | 7.3333 | 0.012731 |  | 5-Болдырева 6,4,2,Циолковск.23/11 | 400 | 45 | 60 | 40 |  | 48.3333 | 0.083912
[7 empty] | 18 | 6-Циолковского 29 | 400 | 27 | 39 | 30 |  | 32 | 0.055556 |  | 6-Циолковского 27 | 400 | 20 | 36 | 30 |  | 28.6667 | 0.049769
[7 empty] | 18 | 7-Болдырева 6а | 400 | 12 | 26 | 35 |  | 24.3333 | 0.042245 |  | 7-Болдырева 5 | 400 | 22 | 24 | 20 |  | 22 | 0.038194
[7 empty] | 18 | 8-УО | 400 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.0028935 |  | 8-Циолковского 23А магазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 18 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-01 | 19:10 | -1 | 0.20944 | 0.41667 | тп | КРЭС | 19 | тр-р №1 | 630 | 190 | 163 | 155 | 415/238 | 169.3333 | 0.18665 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 306 | 352 | 378 | 415/238 | 345.3333 | 0.38066 | 5-3 | 0.56731 | 272.5926
[7 empty] | 19 | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 24 | 13 | 17 |  | 18 | 0.019841 |  | 1-ДПШО "Юность" | 630 | 16 | 12 | 30 |  | 19.3333 | 0.021311
[7 empty] | 19 | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 15 | 25 | 30 |  | 23.3333 | 0.02572 |  | 2-Трикотажная ф-ка | 630 | 45 | 94 | 73 |  | 70.6667 | 0.077895
[7 empty] | 19 | 3-ООО Дина | 630 | 20 | 24 | 11 |  | 18.3333 | 0.020209 |  | 3-ЖЭУ-2 | 630 | 25 | 33 | 36 |  | 31.3333 | 0.034539
[7 empty] | 19 | 4-Горвоенкомат | 630 | 16 | 10 | 11 |  | 12.3333 | 0.013595 |  | 4-Горвоенкомат | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | 5-Болдырева 14 | 630 | 10 | 15 | 16 |  | 13.6667 | 0.015065 |  | 5-Болдырева 14 | 630 | 54 | 67 | 48 |  | 56.3333 | 0.062096
[7 empty] | 19 | 6-Болдырева 5 | 630 | 106 | 71 | 70 |  | 82.3333 | 0.090755 |  | 6-хоз.общ. "Подлипки" | 630 | 2 | 12 | 13 |  | 9 | 0.0099206
[7 empty] | 19 | 7-ОВД д.29 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-АТП "Джип" | 630 | 10 | 6 | 2 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 8-ОВД, д.29 | 630 | 15 | 10 | 20 |  | 15 | 0.016534
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 9-УО | 630 | 18 | 22 | 32 |  | 24 | 0.026455
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 10-ГСК "Воин" | 630 | 15 | 0 | 0 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 19 | [9 empty] | 11-Болдырева 5 | 630 | 104 | 92 | 96 |  | 97.3333 | 0.10729
[7 empty] | 19 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 19 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-03 | 19:00 | -5 | 0.48264 |  | тп | КРЭС | 20 | тр-р №1 | 400 | 278 | 134 | 228 | 415/239 | 213.3333 | 0.37037 | 5-4 | [9 empty] | 0.37037 | 251.8519
[7 empty] | 20 | 1-Огарева 11; 9; 7; 5 Ломоносова, Герцена, Гоголя 2-14 | 400 | 82 | 18 | 38 |  | 46 | 0.079861
[7 empty] | 20 | 2-ВЛ-0,4кВ Пушкина, Лермонтова, Толстого, Жуковского | 400 | 31 | 12 | 12 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 20 | 3- ВЛ-0,4кВ Чайковского | 400 | 60 | 62 | 72 |  | 64.6667 | 0.11227
[7 empty] | 20 | 4-Чайковского 26/5; 24 | 400 | 8 | 11 | 11 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 20 | 5-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 6-Огарева | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 7-Огарева 11 | 400 | 5 | 0 | 7 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 20 | 8-Пушкина, гаражи, Жуковского, Лермонтова | 400 | 72 | 25 | 62 |  | 53 | 0.092014
2020-12-01 | 18:50 | -1 | 0.38628 |  | тп | КРЭС | 21 | тр-р №1 | 160 | 63 | 56 | 89 | 397/228 | 69.3333 | 0.30093 | 5-2 | [9 empty] | 0.30093 | 111.8519
[7 empty] | 21 | 1-Фрунзе 12 | 160 |  | 12 | 25 |  | 12.3333 | 0.05353
[7 empty] | 21 | 2-Циолковского 19 | 160 | 20 | 28 |  |  | 16 | 0.069444
[7 empty] | 21 | 3-Фрунзе 18 | 160 |  | 16 | 12 |  | 9.3333 | 0.040509
[7 empty] | 21 | 4-Фрунзе 16 | 160 | 30 |  | 32 |  | 20.6667 | 0.089699
[7 empty] | 21 | 5-Фрунзе 14 | 160 | 13 |  | 20 |  | 11 | 0.047743
[7 empty] | 21 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-01 | 18:30 | -1 | 0.46875 |  | тп | КРЭС | 22 | тр-р №1 | 160 | 108 | 66 | 52 | 388/225 | 75.3333 | 0.32697 | 5-5 | [9 empty] | 0.32697 | 107.6852
[7 empty] | 22 | 1-Циоковского 17/21 | 160 |  | 6 | 7 |  | 4.3333 | 0.018808
[7 empty] | 22 | 2-К.Маркса 13 | 160 | 30 |  | 20 |  | 16.6667 | 0.072338
[7 empty] | 22 | 3- К.Маркса 19 | 160 | 41 | 60 |  |  | 33.6667 | 0.14612
[7 empty] | 22 | 3-К.Маркса 15 | 160 | 38 |  | 25 |  | 21 | 0.091146
2020-12-11 | 18:00 | -5 | 0.47222 |  | тп | КРЭС | 23 | тр-р №1 | 400 | 264 | 187 | 272 | 391/229 | 241 | 0.4184 | 5-2 | [9 empty] | 0.4184 | 232.6389
[7 empty] | 23 | 1-Фрунзе 24 | 400 | 30 | 16 | 21 |  | 22.3333 | 0.038773
[7 empty] | 23 | 2-Циолковского 15/14 | 400 | 9 | 8 | 20 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 23 | 3-Циолковского 15/14 в1 | 400 | 5 | 9 | 15 |  | 9.6667 | 0.016782
2020-12-15 | 18:00 | -5 | 0.18519 | 0 | тп | КРЭС | 24 | тр-р №1 | 630 | 168 | 138 | 150 | 397/229 | 152 | 0.16755 | 5-3 | тр-р №2 отключен | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | 0.16755 | 524.4444
[7 empty] | 24 | 1-гл.корпус Б | 630 | 24 | 10 | 38 |  | 24 | 0.026455 |  | 1-гл.корпус Г Д | 630 | 50 | 52 | 50 |  | 50.6667 | 0.05585
[7 empty] | 24 | 2-род.дом с1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-роддом 2с | 630 | 43 | 13 | 36 |  | 30.6667 | 0.033804
[7 empty] | 24 | 3-ПП2 больница | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-поликлиника | 630 | 16 | 23 | 30 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 24 | 4-Циолковского 25-27 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-дет.больница | 630 | 23 | 21 | 16 |  | 20 | 0.022046
[7 empty] | 24 | 5-поликлиника | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-ГО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 6-ГО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-гл.корпус блок Б | 630 | 20 | 15 | 17 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 24 | 7-Ф-2 ГО | 630 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 24 | 7-детская больница | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-11 | 19:10 | -5 | 0.15451 |  | тп | КРЭС | 25 | тр-р №1 | 400 | 78 | 82 | 89 | 401/231 | 83 | 0.1441 | 3-1 | [9 empty] | 0.1441 | 342.3611
[7 empty] | 25 | 1-Циолковского 14/16 | 400 | 9 | 7 | 12 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 25 | 2-К.Маркса 18 | 400 | 19 | 19 | 12 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 25 | 3-Белочка д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 4-Циолковского 10 | 400 | 16 | 10 | 19 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 25 | 5-Циолковского 14А | 400 | 38 | 21 | 8 |  | 22.3333 | 0.038773
[7 empty] | 25 | 6-Циолковского 14А | 400 | 14 | 6 | 26 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 25 | 7-вышка связи | 400 | 7 | 1 | 9 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 25 | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-03 | 18:44 | -5 | 0.51215 |  | тп | КРЭС | 26 | тр-р №1 | 160 | 118 | 77 | 55 | 403/233 | 83.3333 | 0.36169 | 3-2 | [9 empty] | 0.36169 | 102.1296
[7 empty] | 26 | 1-Островского магазин | 160 | 1 | 4 | 0 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 26 | 2-Островского,Пушкина | 160 | 16 | 11 | 14 |  | 13.6667 | 0.059317
[7 empty] | 26 | 3-Островского 3,1; Пионерская 20; дет.сад №13 | 160 | 36 | 24 | 22 |  | 27.3333 | 0.11863
[7 empty] | 26 | 4-Кольцо на ТП 54 | 160 | 20 | 18 | 10 |  | 16 | 0.069444
[7 empty] | 26 | 5-Островского, Кольцо ТП 54 | 160 | 45 | 24 | 18 |  | 29 | 0.12587
[7 empty] | 26 | 6-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-17 | 18:23 | -2 | 0.29514 | 0.68576 | тп | КРЭС | 27 | тр-р №1 | 160 | 68 | 67 | 29 | 418/239 | 54.6667 | 0.23727 | 3-1 | тр-р №2 | 160 | 158 | 149 | 98 | 413/237 | 135 | 0.58594 | 3-2 | 0.82321 | 28.287
[7 empty] | 27 | 1-Соц.защита Энергия | 160 | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 0.017361 |  | 1-Октябрьская 13 | 160 | 43 | 22 | 17 |  | 27.3333 | 0.11863
[7 empty] | 27 | 2-Октябрьская 9 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ООО "Прогресс" | 160 | 8 | 5 | 6 |  | 6.3333 | 0.027488
[7 empty] | 27 | 3-Октябрьская 15/16 | 160 | 65 | 63 | 24 |  | 50.6667 | 0.21991 |  | 3-Циолковского 6/12 | 160 | 23 | 12 | 10 |  | 15 | 0.065104
[7 empty] | 27 | 4-Циолковского 6/12 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-соц.защита Энергия | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Циолковского 6/12-Окт.13 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-АТС | 160 | 18 | 16 | 13 |  | 15.6667 | 0.067998
[7 empty] | 27 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Октябрьская 9 | 160 | 64 | 96 | 49 |  | 69.6667 | 0.30237
2020-12-17 | 18:05 | -2 | 0.15191 | 0.30165 | тп | КРЭС | 28 | тр-р №1 | 320 | 59 | 53 | 70 | 397/227 | 60.6667 | 0.13166 | 3-3 | тр-р №2 | 320 | 86 | 90 | 139 | 395/226 | 105 | 0.22786 | 3-1 | 0.35952 | 204.9537
[7 empty] | 28 | 1-парк, админ.,кафе | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-театр вв.2 | 320 | 44 | 48 | 66 |  | 52.6667 | 0.11429
[7 empty] | 28 | 2-УО | 320 | 42 | 32 | 50 |  | 41.3333 | 0.089699 |  | 2-муз.школа №2 | 320 | 26 | 14 | 29 |  | 23 | 0.049913
[7 empty] | 28 | 3-театр | 320 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0014468 |  | 3-кинотеатр №2 | 320 | 2 | 2 | 8 |  | 4 | 0.0086806
[7 empty] | 28 | 4-кинотеатр №1 | 320 | 7 | 6 | 7 |  | 6.6667 | 0.014468 |  | 4-сцена вв.2 | 320 | 2 | 0 | 10 |  | 4 | 0.0086806
[7 empty] | 28 | 5-сцена | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-палатка | 320 | 0 | 0 | 12 |  | 4 | 0.0086806
[7 empty] | 28 | 6-муз.школа №1 | 320 | 1 | 4 | 6 |  | 3.6667 | 0.0079572 |  | 6-кафе | 320 | 22 | 34 | 25 |  | 27 | 0.058594
[7 empty] | 28 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-каток | 320 | 315 | 294 | 298 |  | 302.3333 | 0.65611
2020-12-11 | 19:20 | -5 | 0.44922 |  | тп | КРЭС | 29 | тр-р №1 | 320 | 207 | 180 | 199 | 388/225 | 195.3333 | 0.4239 | 5-2 | [9 empty] | 0.4239 | 184.3519
[7 empty] | 29 | 1-кафе | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 2-резерв | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 29 | 3-Калинина 1 | 320 | 38 | 14 | 10 |  | 20.6667 | 0.04485
[7 empty] | 29 | 4-'К.Маркса 6-4-2 | 320 | 43 | 39 | 56 |  | 46 | 0.099826
[7 empty] | 29 | 5-Калинина 1А | 320 | 18 | 23 | 17 |  | 19.3333 | 0.041956
[7 empty] | 29 | 6-кафе | 320 | 38 | 28 | 34 |  | 33.3333 | 0.072338
[7 empty] | 29 | 7-Калинина 5;7;9 | 320 | 55 | 52 | 54 |  | 53.6667 | 0.11646
[7 empty] | 29 | 8-К.Маркса 6А | 320 | 13 | 0 | 18 |  | 10.3333 | 0.022425
2020-12-09 | 19:35 | -7 | 0.46875 |  | тп | КРЭС | 30 | тр-р №1 | 320 | 216 | 192 | 198 | 388/223 | 202 | 0.43837 | 3-1 | [9 empty] | 0.43837 | 179.7222
[7 empty] | 30 | 1-Калинина 9 | 320 | 30 | 20 | 28 |  | 26 | 0.056424
[7 empty] | 30 | 2-К.Маркса 8а рем. Группа | 320 | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 0.0065104
[7 empty] | 30 | 3-К.Маркса 8 | 320 | 35 | 22 | 18 |  | 25 | 0.054253
[7 empty] | 30 | 4-К.Маркса 12 | 320 | 31 | 38 | 26 |  | 31.6667 | 0.068721
[7 empty] | 30 | 5-К.Маркса 10 | 320 | 82 | 78 | 104 |  | 88 | 0.19097
[7 empty] | 30 | 6-УО | 320 | 34 | 15 | 20 |  | 23 | 0.049913
2020-12-17 | 19:35 | -2 | 0.092593 | 0.27006 | тп | КРЭС | 31 | тр-р №1 | 180 | 24 | 20 | 8 | 392/224 | 17.3333 | 0.066872 | 3-1 | тр-р №2 | 180 | 53 | 70 | 40 | 393/224 | 54.3333 | 0.20962 | 3-1 | 0.27649 | 130.2315
[7 empty] | 31 | 1-УО | 180 | 24 | 20 | 8 |  | 17.3333 | 0.066872 |  | 1-Корсакова 3 | 180 | 43 | 58 | 35 |  | 45.3333 | 0.1749
[7 empty] | 31 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Корсакова 5 | 180 | 10 | 12 | 5 |  | 9 | 0.034722
2021-02-18 | 14:00 | -14 | 0.26389 | 0.22222 | тп | КРЭС | 33 | тр-р №1 | 250 | 82 | 60 | 95 | 397/228 | 79 | 0.21944 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 80 | 57 | 69 | 399/228 | 68.6667 | 0.19074 | 5-2 | 0.41019 | 147.4537
[7 empty] | 33 | 1-Грабина 17 | 250 | 25 | 30 | 40 |  | 31.6667 | 0.087963 |  | 1-гаражи "Сигнал" | 250 | 8 | 5 | 5 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 33 | 2-Грабина 19/1 | 250 | 70 | 33 | 46 |  | 49.6667 | 0.13796 |  | 2-стадион | 250 | 20 | 12 | 8 |  | 13.3333 | 0.037037
[7 empty] | 33 | 3-ул. Вокзальная | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Комит. 5А | 250 | 40 | 35 | 60 |  | 45 | 0.125
[7 empty] | 33 | 4-Старые ТП | 250 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0027778 |  | 4-д/с | 250 | 15 | 0 | 6 |  | 7 | 0.019444
2021-02-19 | 14:20 | -14 | 0.097222 | 0.21007 | тп | КРЭС | 34 | тр-р №1 | 400 | 56 | 29 | 41 | 402/231 | 42 | 0.072917 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 121 | 94 | 106 | 400/230 | 107 | 0.18576 |  | 0.25868 | 296.5278
[7 empty] | 34 | 1-кинозал | 400 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | 1-Кинозал | 400 | 9 | 8 | 5 |  | 7.3333 | 0.012731
[7 empty] | 34 | 2-лечебный корп.2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Северная 15-26 | 400 | 25 | 20 | 51 |  | 32 | 0.055556
[7 empty] | 34 | 3-ООО Эргон | 400 | 10 | 0 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | 3-база торга | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 34 | 4-д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-лечебный корпус | 400 | 6 | 9 | 18 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 34 | 5-кинозал | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-пищеблок | 400 | 9 | 25 | 3 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 34 | 6-гостиница | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-гостиница | 400 | 12 | 7 | 1 |  | 6.6667 | 0.011574
[7 empty] | 34 | 7-база торга | 400 | 30 | 39 | 39 |  | 36 | 0.0625 |  | 7-ООО Техновектор | 400 | 18 | 10 | 5 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 34 | 8-Северная 14Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-д/с №2 | 400 | 30 | 8 | 9 |  | 15.6667 | 0.027199
2021-02-14 | 16:30 | -12 | 0.63368 |  | тп | КРЭС | 35 | тр-р №1 | 320 | 292 | 197 | 181 | 385/222 | 223.3333 | 0.48466 | 3-1 | [9 empty] | 0.48466 | 164.9074
[7 empty] | 35 | 1-Грабина 1 | 320 | 50 | 23 | 48 |  | 40.3333 | 0.087529
[7 empty] | 35 | 2-Садовая 3 | 320 | 33 | 79 | 26 |  | 46 | 0.099826
[7 empty] | 35 | 3-Трудовая 2 | 320 | 12 | 34 | 42 |  | 29.3333 | 0.063657
[7 empty] | 35 | 4-Грабина 3/1 | 320 | 90 | 56 | 52 |  | 66 | 0.14323
[7 empty] | 35 | 5-д/сад №2 Садовая 5а | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 6-Садовая 5 | 320 | 25 | 23 | 36 |  | 28 | 0.060764
[7 empty] | 35 | 7-Грабина 3/1 МУП КЦНИ | 320 | 90 | 56 | 52 |  | 66 | 0.14323
[7 empty] | 35 | 8-Садовая 7 | 320 | 36 | 27 | 21 |  | 28 | 0.060764
2021-02-14 | 16:10 | -11 | 0.42438 | 0 | тп | КРЭС | 36 | тр-р №1 | 180 | 110 | 60 | 80 | 393/228 | 83.3333 | 0.3215 | 3-2 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3215 | 122.1296
[7 empty] | 36 | 1-гаражи | 180 | 10 | 0 | 6 |  | 5.3333 | 0.020576 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 2-УМОЦ Грабина 2А | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 3-Трудовая 1 | 180 | 43 | 38 | 34 |  | 38.3333 | 0.14789 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 4-Трудовая 3А | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 5-гаражи | 180 | 13 | 12 | 12 |  | 12.3333 | 0.047582
[7 empty] | 36 | 6-ЖЭУ-5 | 180 | 40 | 0 | 11 |  | 17 | 0.065586
[7 empty] | 36 | 7-УМОЦ | 180 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.016718
[7 empty] | 36 | 8-Трудовая 1 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 9-Трудовая 3А | 180 | 7 | 3 | 12 |  | 7.3333 | 0.028292
|  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 38 | 1-дренаж 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 | 2-дренаж 2 | 250 | 10 | 8 | 8 |  | 8.6667 | 0.024074
[7 empty] | 38 | 3-Садовая 10,10А; Комсомольская 11 | 250 | 78 | 76 | 70 |  | 74.6667 | 0.20741
[7 empty] | 38 | 4-Садовая 8 | 250 | 32 | 34 | 40 |  | 35.3333 | 0.098148
[7 empty] | 38 | 5-УО | 250 | 3 | 4 | 3 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 38 | 6-Садовая 9,7,3 | 250 | 40 | 80 | 0 |  | 40 | 0.11111
[7 empty] | 38 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 38 |  | 250
2020-12-07 | 19:40 | -5 | 0.21181 | 0.26562 | тп | КРЭС | 40 | тр-р №1 | 400 | 108 | 70 | 122 | 402/229 | 100 | 0.17361 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 135 | 153 | 140 | 402/233 | 142.6667 | 0.24769 | 3-2 | 0.4213 | 231.4815
[7 empty] | 40 | 1-Богомолова 3А | 400 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0017361 |  | 1-Богомолова 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 40 | 2-д/с №23 Гагарина 26Б | 400 | 53 | 27 | 50 |  | 43.3333 | 0.075231 |  | 2-Богомолова 3А | 400 | 24 | 38 | 23 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 40 | 3-Богомолова 5 | 400 | 20 | 26 | 29 |  | 25 | 0.043403 |  | 3Терешковой 2/28 | 400 | 14 | 28 | 13 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 40 | 4-Терешковой 10 | 400 | 28 | 13 | 33 |  | 24.6667 | 0.042824 |  | 4-Богомолова 3 | 400 | 5 | 3 | 8 |  | 5.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 40 | 5-д/с №23 | 400 | 7 | 3 | 24 |  | 11.3333 | 0.019676 |  | 5-Гагарина 26 | 400 | 46 | 39 | 37 |  | 40.6667 | 0.070602
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 6-Д/с 23 | 400 | 22 | 16 | 30 |  | 22.6667 | 0.039352
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 7-д/с 26 | 400 | 13 | 20 | 19 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 40 | [9 empty] | 8-вышка связи | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0086806
2020-12-07 | 19:20 | -5 | 0.36111 | 0.30833 | тп | КРЭС | 41 | тр-р №1 | 250 | 114 | 130 | 110 | 407/228 | 118 | 0.32778 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 110 | 111 | 103 | 406/233 | 108 | 0.3 | 5-2 | 0.62778 | 93.0556
[7 empty] | 41 | 1-школа №13 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Терешковой 9 | 250 | 32 | 8 | 8 |  | 16 | 0.044444
[7 empty] | 41 | 2-магазин | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-школа №13 | 250 | 42 | 27 | 44 |  | 37.6667 | 0.10463
[7 empty] | 41 | 3-Пионерская 29А | 250 | 10 | 8 | 18 |  | 12 | 0.033333 |  | 3-кафе | 250 | 41 | 74 | 45 |  | 53.3333 | 0.14815
[7 empty] | 41 | 4-Гагарина 30 | 250 | 29 | 35 | 29 |  | 31 | 0.086111 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 5-зерновая комп. | 250 | 34 | 53 | 28 |  | 38.3333 | 0.10648
[7 empty] | 41 | 6-УО, гаражи | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 41 | 7-катод.защита мастерская | 250 | 3 |  | 7 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 41 | 8-УО | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2020-12-15 | 18:20 | -5 | 0.44367 | 0.47068 | тп | КРЭС | 42 | тр-р №1 | 180 | 91 | 106 | 115 | 389/223 | 104 | 0.40123 | 3-1 | тр-р №2 | 180 | 122 | 30 | 98 | 387/219 | 83.3333 | 0.3215 |  | 0.72274 | 49.9074
[7 empty] | 42 | 1-д/к №6 | 180 | 36 | 53 | 38 |  | 42.3333 | 0.16332 |  | 1-УО | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 2-д/комбинат 24 | 180 | 27 | 35 | 32 |  | 31.3333 | 0.12088 |  | 2-кинотеатр (парк) | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 3-д/комбинат 24 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Гагарина 34 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 | 4-Гагарина 36 | 180 | 26 | 25 | 42 |  | 31 | 0.1196 |  | 4-Гагарина 34А | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 42 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-07 | 18:40 | -5 | 0.32986 | 0.43924 | тп | КРЭС | 43 | тр-р №1 | 400 | 140 | 190 | 174 | 396/228 | 168 | 0.29167 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 249 | 253 | 244 | 395/229 | 248.6667 | 0.43171 | 3-1 | 0.72338 | 110.6481
[7 empty] | 43 | 1-институт | 400 | 12 | 49 | 56 |  | 39 | 0.067708 |  | 1-магазин | 400 | 72 | 78 | 74 |  | 74.6667 | 0.12963
[7 empty] | 43 | 2-кожн.больница | 400 | 49 | 24 | 20 |  | 31 | 0.053819 |  | 2-институт | 400 | 18 | 11 | 10 |  | 13 | 0.022569
[7 empty] | 43 | 3-Гагарина 44 | 400 | 8 | 28 | 18 |  | 18 | 0.03125 |  | 3-Чайковского 4 | 400 | 46 | 84 | 102 |  | 77.3333 | 0.13426
[7 empty] | 43 | 4-Гагарина 46 | 400 | 18 | 22 | 30 |  | 23.3333 | 0.040509 |  | 4-Чайковского 6 | 400 | 41 | 64 | 57 |  | 54 | 0.09375
[7 empty] | 43 | 5-Гагарина 44А | 400 | 29 | 37 | 22 |  | 29.3333 | 0.050926 |  | 5-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 43 | 6-Гагарина 40 | 400 | 11 | 27 | 15 |  | 17.6667 | 0.030671
[7 empty] | 43 | 7-пекарня | 400 | 7 | 4 | 15 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 43 | 8-вышка сотовой связи | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0086806
2020-12-07 | 19:00 | -5 | 0.19841 | 0.16534 | тп | КРЭС | 44 | тр-р №1 | 630 | 180 | 110 | 120 | 397/229 | 136.6667 | 0.15065 | 3-2 | тр-р №2 | 630 | 140 | 150 | 130 | 396/228 | 140 | 0.15432 | 5-1 | 0.30497 | 437.8704
[7 empty] | 44 | 1-д/с №38 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 1-Пионерская 37А | 630 | 29 | 56 | 30 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 44 | 2-"Дюшес" | 630 | 82 | 61 | 20 |  | 54.3333 | 0.059891 |  | 2-Пионерская 33 | 630 | 34 | 33 | 31 |  | 32.6667 | 0.036008
[7 empty] | 44 | 3-Пионерская 37 | 630 | 65 | 74 | 57 |  | 65.3333 | 0.072016 |  | 3-"Дюшес" | 630 | 44 | 18 | 24 |  | 28.6667 | 0.031599
[7 empty] | 44 | 4-Пионерская 37Б, дет.сад №22 | 630 | 57 | 3 | 11 |  | 23.6667 | 0.026088 |  | 4-магазин №68 | 630 | 15 | 16 | 15 |  | 15.3333 | 0.016902
[7 empty] | 44 | 5-магазин 68, д.35 | 630 | 31 | 42 | 30 |  | 34.3333 | 0.037845 |  | 5-Пионерская 31А | 630 | 35 | 28 | 22 |  | 28.3333 | 0.031232
[7 empty] | 44 | 6-Пионерская 10 | 630 | 11 | 8 | 8 |  | 9 | 0.0099206
2020-12-07 | 18:00 | -5 | 0.15 | 0.375 | тп | КРЭС | 45 | тр-р №1 | 250 | 30 | 54 | 52 | 397/228 | 45.3333 | 0.12593 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 135 | 123 | 99 | 405/233 | 119 | 0.33056 | 5-2 | 0.45648 | 135.8796
[7 empty] | 45 | 1-ООО "Надежда" (СМУ-10) | 250 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.0092593 |  | 1-Лом. 7,"ВЕСТА", "РАПИД" | 250 | 31 | 19 | 23 |  | 24.3333 | 0.067593
[7 empty] | 45 | 2-Пионерская 10 ВОХР | 250 | 35 | 39 | 27 |  | 33.6667 | 0.093519 |  | 2-Пионерская 10 | 250 | 3 | 2 | 8 |  | 4.3333 | 0.012037
[7 empty] | 45 | 3-Толстого 4 | 250 | 30 | 26 | 33 |  | 29.6667 | 0.082407 |  | 3-ООО "Надежда" (СМУ-10) | 250 | 5 | 13 | 12 |  | 10 | 0.027778
[7 empty] | 45 | 4-Толстого 6 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Пионерская 16-18 | 250 | 50 | 48 | 32 |  | 43.3333 | 0.12037
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Пионерская 12-14 | 250 | 48 | 53 | 42 |  | 47.6667 | 0.13241
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 45 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-18 | 16:10 | -14 | 0.23534 | 0.33179 | тп | КРЭС | 46 | тр-р №1 | 180 | 51 | 61 | 60 | 390/222 | 57.3333 | 0.22119 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 51 | 81 | 86 | 387/223 | 72.6667 | 0.28035 | 3-1 | 0.50154 | 89.7222
[7 empty] | 46 | 1-школа №12 | 180 | 9 | 10 | 8 |  | 9 | 0.034722 |  | 1-школа №11 | 180 | 30 | 60 | 77 |  | 55.6667 | 0.21476
[7 empty] | 46 | 2-школа №12 | 180 | 45 | 40 | 40 |  | 41.6667 | 0.16075 |  | 2-производст. уч-к ЗЭМ кор. Д.8 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 46 | 3-д/с | 180 | 3 | 0 | 3 |  | 2 | 0.007716 |  | 3-д/с | 180 | 10 | 12 | 10 |  | 10.6667 | 0.041152
[7 empty] | 46 | 4-учебное производство | 180 | 5 | 10 | 5 |  | 6.6667 | 0.02572 |  | 4-Уч.пр.кор. Д.8 | 180 | 7 | 9 | 4 |  | 6.6667 | 0.02572
2021-02-18 | 15:20 | -12 | 0.38056 | 0.36651 | тп | КРЭС | 47 | тр-р №1 | 250 | 129 | 106 | 137 | 402/233 | 124 | 0.34444 | 5-3 | тр-р №2 | 180 | 54 | 85 | 95 | 387/224 | 78 | 0.30093 | 3-3 | 0.64537 | 88.6574
[7 empty] | 47 | 1-Комсомольская 7А | 250 | 23 | 14 | 18 |  | 18.3333 | 0.050926 |  | 1-дет. Комбинат | 180 | 5 | 10 | 10 |  | 8.3333 | 0.03215
[7 empty] | 47 | 2-Комсомольская 7А-7-9-(9А) | 250 | 71 | 83 | 44 |  | 66 | 0.18333 |  | 2-УО | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 | 3-Комсомольская 9А(-7А-7-9) | 250 | 41 | 18 | 14 |  | 24.3333 | 0.067593 |  | 3-Садовая 6 | 180 | 29 | 33 | 27 |  | 29.6667 | 0.11445
[7 empty] | 47 | 4-дет.комбинат | 250 | 0 | 4 | 3 |  | 2.3333 | 0.0064815 |  | 4-Садовая 6 | 180 | 24 | 43 | 60 |  | 42.3333 | 0.16332
[7 empty] | 47 | 5-Садовая 6А, 8А, 8 | 250 | 56 | 33 | 26 |  | 38.3333 | 0.10648
[7 empty] | 47 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 47 |  | 250
2020-12-09 | 18:20 | -7 | 0.41884 | 0.48056 | тп | КРЭС | 48 | тр-р №1 | 320 | 193 | 184 | 150 | 389/224 | 175.6667 | 0.38122 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 170 | 173 | 154 | 390/226 | 165.6667 | 0.46019 | 5-2 | 0.84141 | 50.75
[7 empty] | 48 | 1-Лесная 14, спорт.клуб | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-дом быта | 250 | 134 | 101 | 104 |  | 113 | 0.31389
[7 empty] | 48 | 2-дом быта | 320 | 110 | 105 | 96 |  | 103.6667 | 0.22497 |  | 2-К.Маркса 1 | 250 | 32 | 52 | 23 |  | 35.6667 | 0.099074
[7 empty] | 48 | 3--К.Маркса 3 | 320 | 33 | 38 | 32 |  | 34.3333 | 0.074508 |  | 3-Лесная 1 | 250 | 24 | 21 | 34 |  | 26.3333 | 0.073148
[7 empty] | 48 | 4-К.Маркса 5 | 320 | 26 | 30 | 23 |  | 26.3333 | 0.057147 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 48 | 5-дет.сад №4 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 48 | 6-дет.сад №4 | 320 | 18 | 12 | 7 |  | 12.3333 | 0.026765 |  |  | 250
[7 empty] | 48 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
[7 empty] | 48 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250
2020-12-11 | 19:00 | -5 | 0.54563 | 0.25353 | пст | КРЭС | 49 | тр-р №1 | 630 | 470 | 495 | 420 | 409/235 | 461.6667 | 0.50889 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 230 | 210 | 180 | 410/236 | 206.6667 | 0.22781 | 5-3 | 0.7367 | 165.8796
[7 empty] | 49 | 1-"Метатр" торг.база, весовые, проходная | 630 | 5 | 0 |  |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 1-Фруктохранилище | 630 | 30 | 5 | 20 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 49 | 2-Фруктохранилище | 630 | 80 | 120 | 70 |  | 90 | 0.099206 |  | 2-м-н "Пирамида" | 630 | 42 | 10 | 45 |  | 32.3333 | 0.035641
[7 empty] | 49 | 3-"Метатр" вв.4 | 630 | 190 | 110 | 110 |  | 136.6667 | 0.15065 |  | 3-"Метатр" вв.№3 | 630 | 100 | 90 | 65 |  | 85 | 0.093695
[7 empty] | 49 | 4-пром.база | 630 | 30 | 25 | 40 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 4-"Метатр" вв. №1 | 630 | 50 | 70 | 45 |  | 55 | 0.060626
[7 empty] | 49 | 5-"Метатр" администрация, база продторга | 630 | 60 | 70 | 65 |  | 65 | 0.071649 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 49 | 6-"Метатр" вв.2 | 630 | 100 | 165 | 125 |  | 130 | 0.1433 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 49 | 7-база торга | 630 | 10 | 5 | 10 |  | 8.3333 | 0.0091858
2020-12-01 | 19:40 | -1 | 0.17361 |  | тп | КРЭС | 50 | тр-р №1 | 160 | 27 | 40 | 36 | 406/227 | 34.3333 | 0.14902 | 5-1 | [9 empty] | 0.14902 | 136.1574
[7 empty] | 50 | 1-Киоск фрукты | 160 | 0 | 0 | 12 |  | 4 | 0.017361
[7 empty] | 50 | 2-ремонт обуви | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 | 3-АЗС Ленина 2а | 160 | 6 | 9 | 4 |  | 6.3333 | 0.027488
[7 empty] | 50 | 4-УО | 160 | 20 | 30 | 18 |  | 22.6667 | 0.09838
[7 empty] | 50 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 50 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-09 | 19:20 | -7 | 0.19731 | 0.2866 | тп | КРЭС | 51 | тр-р №1 | 630 | 158 | 154 | 179 | 394/226 | 163.6667 | 0.18041 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 260 | 228 | 233 | 403/234 | 240.3333 | 0.26492 | 5-1 | 0.44533 | 349.4444
[7 empty] | 51 | 1-м-н "ЗАРЯ" | 630 | 62 | 50 | 63 |  | 58.3333 | 0.0643 |  | 1-Калинина 2 кр.2 | 630 | 36 | 20 | 15 |  | 23.6667 | 0.026088
[7 empty] | 51 | 2-Коминтерна 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Калинина 4 | 630 | 35 | 21 | 32 |  | 29.3333 | 0.032334
[7 empty] | 51 | 3-Калинина 2 кор.1 | 630 | 15 | 46 | 30 |  | 30.3333 | 0.033436 |  | 3-Коминтерна 16 | 630 | 33 | 28 | 16 |  | 25.6667 | 0.028292
[7 empty] | 51 | 4-Калинина 2 кор.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-"Заря" | 630 | 41 | 42 | 50 |  | 44.3333 | 0.048868
[7 empty] | 51 | 5-Калинина 6 | 630 | 30 | 12 | 10 |  | 17.3333 | 0.019106 |  | 5-Коминтерна, Бристоль | 630 | 8 | 7 | 2 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 51 | 6-Калинина 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-подз.гараж "Строитель" | 630 | 74 | 60 | 92 |  | 75.3333 | 0.083039
[7 empty] | 51 | 7-гаражи Строитель | 630 | 3 | 18 | 15 |  | 12 | 0.013228 |  | 7-Калинина 2 кр.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 8-вулкан | 630 | 15 | 6 | 10 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 8-Калинина 6 | 630 | 27 | 58 | 29 |  | 38 | 0.041887
[7 empty] | 51 | 9- УО | 630 | 16 | 23 | 14 |  | 17.6667 | 0.019474 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 10-РайСи | 630 | 7 | 9 | 36 |  | 17.3333 | 0.019106 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 51 | 11-ВЛ-0,4кВ Виктория-5 | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0018372
2020-12-15 | 19:40 | -5 | 0.20399 |  | тп | КРЭС | 52 | тр-р №1 | 160 | 37 | 47 | 32 | 403/233 | 38.6667 | 0.16782 | 5-2 | [9 empty] | 0.16782 | 133.1481
[7 empty] | 52 | 1-СПТУ-116 | 160 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 52 | 2-ЗАО "Промтехэксплуатация" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 3-Пионерская 17/15 вв.1 | 160 | 10 | 24 | 11 |  | 15 | 0.065104
[7 empty] | 52 | 4-Пионерская 17/15 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 5-Богомолова 10 вв.1 | 160 | 17 | 13 | 13 |  | 14.3333 | 0.062211
[7 empty] | 52 | 6-Богомолова 10 вв.2 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 7-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 8-вышка сотовой связи | 160 | 8 | 9 | 3 |  | 6.6667 | 0.028935
2021-02-14 | 15:20 | -12 | 0.53168 | 0.45356 | тп | КРЭС | 53 | тр-р №1 | 320 | 176 | 172 | 245 | 391/227 | 197.6667 | 0.42896 | 3-1 | тр-р №2 | 320 | 168 | 209 | 183 | 392/226 | 186.6667 | 0.40509 | 3-2 | 0.83406 | 53.1019
[7 empty] | 53 | 1-Грабина 26-30 | 320 | 34 | 32 | 67 |  | 44.3333 | 0.096209 |  | 1-Грабина 20 | 320 | 13 | 24 | 12 |  | 16.3333 | 0.035446
[7 empty] | 53 | 2-Павильоны рынка | 320 | 24 | 37 | 43 |  | 34.6667 | 0.075231 |  | 2-Грабина 18-16 | 320 | 26 | 49 | 35 |  | 36.6667 | 0.079572
[7 empty] | 53 | 3-Грабина 24-26 | 320 | 34 | 34 | 29 |  | 32.3333 | 0.070168 |  | 3-Грабина 16 | 320 | 14 | 15 | 13 |  | 14 | 0.030382
[7 empty] | 53 | 4-Грабина 22-29 | 320 | 33 | 47 | 52 |  | 44 | 0.095486 |  | 4-Грабина 8Б | 320 | 12 | 6 | 27 |  | 15 | 0.032552
[7 empty] | 53 | 5-Грабина 8Б | 320 | 14 | 17 | 40 |  | 23.6667 | 0.05136 |  | 5-Грабина 20А, 18А | 320 | 5 | 15 | 8 |  | 9.3333 | 0.020255
[7 empty] | 53 | 6-мини рынок | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ФОК | 320 | 9 | 4 | 6 |  | 6.3333 | 0.013744
[7 empty] | 53 | 7-ФОК | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Уют | 320 | 29 | 18 | 34 |  | 27 | 0.058594
[7 empty] | 53 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 320
2020-12-07 | 18:20 | -5 | 0.077778 | 0.36667 | тп | КРЭС | 54 | тр-р №1 | 250 | 15 | 19 | 28 | 405/232 | 20.6667 | 0.057407 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 98 | 132 | 124 | 403/234 | 118 | 0.32778 | 3-1 | 0.38519 | 153.7037
[7 empty] | 54 | 1-Пионерская 24 | 250 | 9 | 16 | 22 |  | 15.6667 | 0.043519 |  | 1-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 54 | 2-Пионерская 49/12 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д/сад "Юбилейный"(№18) | 250 | 5 | 21 | 23 |  | 16.3333 | 0.04537
[7 empty] | 54 | 3-д/сад "Юбилейный" (№18) | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Пионерская 43 | 250 | 26 | 33 | 41 |  | 33.3333 | 0.092593
[7 empty] | 54 | 4-д/сад №13 Пионерская 22 | 250 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.012037 |  | 4-Пионерская 47 | 250 | 28 | 37 | 43 |  | 36 | 0.1
[17 empty] | 5-Пионерская 22 | 250 | 44 | 27 | 6 |  | 25.6667 | 0.071296
[17 empty] | 4-Пионерская 20 | 250 | 22 | 16 | 10 |  | 16 | 0.044444
2021-02-14 | 15:40 | -12 | 0.34028 | 0.42535 | тп | КРЭС | 56 | тр-р №1 | 400 | 196 | 190 | 157 | 404/233 | 181 | 0.31424 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 231 | 245 | 175 | 402/232 | 217 | 0.37674 | 3-1 | 0.69097 | 123.6111
[7 empty] | 56 | 1-ВЕСТА-СА | 400 | 88 | 117 | 95 |  | 100 | 0.17361 |  | 1-Грабина 10 | 400 | 18 | 24 | 13 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 56 | 2-Грабина 10 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Грабина 4-6 | 400 | 20 | 14 | 22 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 56 | 3-Грабина 8 | 400 | 8 | 14 | 12 |  | 11.3333 | 0.019676 |  | 3-Грабина 16-14-12 | 400 | 55 | 66 | 39 |  | 53.3333 | 0.092593
[7 empty] | 56 | 4-Грабина 6-4 | 400 | 14 | 24 | 11 |  | 16.3333 | 0.028356 |  | 4-Грабина 14, 12 | 400 | 22 | 28 | 23 |  | 24.3333 | 0.042245
[7 empty] | 56 | 5-пож.депо | 400 | 17 | 21 | 7 |  | 15 | 0.026042 |  | 5-"ВЕСТА" | 400 | 106 | 77 | 71 |  | 84.6667 | 0.14699
[7 empty] | 56 | 6-Грабина 8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-магазин | 400 | 17 | 10 | 15 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 56 | 7-АЗОТ "КАОНИОН" (палатки) | 400 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 56 | 8-Магазин | 400 | 15 | 13 | 22 |  | 16.6667 | 0.028935
2020-12-15 | 19:00 | -5 | 0.22046 | 0.22266 | тп | КРЭС | 57 | тр-р №1 | 630 | 180 | 200 | 170 | 381/219 | 183.3333 | 0.20209 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 202 | 170 | 150 | 398/229 | 174 | 0.1918 | 5-1 | 0.39389 | 381.8519
[7 empty] | 57 | 1-хоз.корп. | 630 | 14 | 9 | 19 |  | 14 | 0.015432 |  | 1-гл.корпус блок Б | 630 | 110 | 95 | 86 |  | 97 | 0.10692
[7 empty] | 57 | 2-насосная | 630 | 34 | 59 | 45 |  | 46 | 0.050705 |  | 2-хоз.блок | 630 | 26 | 3 | 3 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 57 | 3-гл.корпус блок.Г, Д | 630 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 0.0022046 |  | 3-Гл.корпус блок А | 630 | 5 | 20 | 6 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 57 | 4-пищеблок | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-кислород | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 | 5-инфекц.корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-инфекц.корпус | 630 | 74 | 52 | 53 |  | 59.6667 | 0.06577
[7 empty] | 57 | 6-гл.корпус блок А | 630 | 36 | 71 | 39 |  | 48.6667 | 0.053645 |  | 6-гл.корпус блок Г, Д | 630 | 22 | 21 | 20 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 57 | 7-блок Б г.корпуса | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-часовня | 630 | 0 | 20 | 16 |  | 12 | 0.013228
[7 empty] | 57 | 8-морг | 630 | 20 | 43 | 3 |  | 22 | 0.02425 |  | 8-церковь | 630 | 3 | 24 | 19 |  | 15.3333 | 0.016902
[7 empty] | 57 | 9-пищеблок | 630 | 59 | 32 | 65 |  | 52 | 0.057319 |  | 9-часовня | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 10-пищеблок | 630 | 3 | 17 | 32 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 57 | [9 empty] | 11- насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 12-морг | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 13-парк победы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 14-гл. корпус блок А | 630 | 14 | 11 | 15 |  | 13.3333 | 0.014697
[17 empty] | 15-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-03 | 18:20 | -5 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 58 | тр-р №1 нет доступа | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
2021-02-19 | 14:45 | -14 | 0.31424 | 0.23699 | тп | КРЭС | 59 | тр-р №1 | 400 | 132 | 176 | 181 | 393/227 | 163 | 0.28299 | 3-3 | тр-р №2 | 630 | 204 | 215 | 181 | 404/232 | 200 | 0.22046 |  | 0.50344 | 198.6221
[7 empty] | 59 | 1-Лецей №11 | 400 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | 1-Школьная 6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 2-Школьная 6А | 400 | 11 | 9 | 36 |  | 18.6667 | 0.032407 |  | 2-Первом. 2-3 маг. | 630 | 41 | 64 | 29 |  | 44.6667 | 0.049236
[7 empty] | 59 | 3-Школьная 6 | 400 | 4 | 2 | 6 |  | 4 | 0.0069444 |  | 3-Шоссейная 3 | 630 | 18 | 12 | 6 |  | 12 | 0.013228
[7 empty] | 59 | 4-Шоссейная 3 | 400 | 3 | 16 | 4 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 4-Школьная 6А | 630 | 52 | 49 | 51 |  | 50.6667 | 0.05585
[7 empty] | 59 | 5-Деловой центр | 400 | 2 | 11 | 0 |  | 4.3333 | 0.0075231 |  | 5-ПКФ ТМА | 630 | 37 | 60 | 38 |  | 45 | 0.049603
[7 empty] | 59 | 6-Первом.2-магазин | 400 | 36 | 46 | 27 |  | 36.3333 | 0.063079 |  | 6-Первом.1 | 630 | 8 | 17 | 7 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 59 | 7-ПКФ ТМА | 400 | 59 | 45 | 50 |  | 51.3333 | 0.08912 |  | 7-Лицей №11 | 630 | 2 | 10 | 9 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 59 | 8-ВЛ-0,4 Шоссейная | 400 | 4 | 47 | 15 |  | 22 | 0.038194 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 | 9-кафе ТМА | 400 | 4 | 2 | 22 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 59 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 59 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-26 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 60 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 392/223 | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 377/215 | 0 | 0 | 5-1 | 0
2020-12-03 | 19:40 | -5 | 0 |  | тп | КРЭС | 61 | тр-р №1 нет доступа | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 62 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | аб. | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2020-12-02 | 18:00 | -6 | 0.28472 | 0.70139 | тп | КРЭС | 63 | тр-р №1 | 400 | 164 | 130 | 134 | 405/235 | 142.6667 | 0.24769 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 404 | 371 | 370 | 401/232 | 381.6667 | 0.66262 | 5-5 | 0.9103 | 35.8796
[7 empty] | 63 | 1-Королева 9А,Б | 400 | 71 | 43 | 44 |  | 52.6667 | 0.091435 |  | 1-Королева 7А | 400 | 54 | 36 | 70 |  | 53.3333 | 0.092593
[7 empty] | 63 | 2-Королева 9 | 400 | 45 | 34 | 43 |  | 40.6667 | 0.070602 |  | 2-УО | 400 | 16 | 14 | 12 |  | 14 | 0.024306
[7 empty] | 63 | 3-насосная | 400 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0069444 |  | 3-Королева 7 | 400 | 40 | 42 | 55 |  | 45.6667 | 0.079282
[7 empty] | 63 | 4-Королева 11 Дикси | 400 | 23 | 18 | 18 |  | 19.6667 | 0.034144 |  | 4-Королева 9 | 400 | 91 | 107 | 69 |  | 89 | 0.15451
[7 empty] | 63 | 5-Королева 7А | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 5-Королева 7Б | 400 | 27 | 32 | 26 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 63 | 6-Королева 11 фирма Быт | 400 | 25 | 39 | 28 |  | 30.6667 | 0.053241 |  | 6-насосная | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 63 | 7-Королева 11 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Королева 7Б | 400 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 8-Королева 9А, 9Б | 400 | 59 | 15 | 31 |  | 35 | 0.060764
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 9-д/к №52 | 400 | 4 | 3 | 12 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 63 | [9 empty] | 10-Овощи палатка | 400 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.0034722
2020-12-10 | 18:15 | -6 | 0.17526 | 0.29982 | тп | КРЭС | 64 | тр-р №1 | 630 | 159 | 154 | 127 | 400/228 | 146.6667 | 0.16167 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 226 | 225 | 272 | 384/221 | 241 | 0.26565 | 5-2 | 0.42732 | 360.787
[7 empty] | 64 | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 20 | 14 | 17 |  | 17 | 0.018739 |  | 1-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-3 | 630 | 21 | 11 | 20 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 64 | 2-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-2 | 630 | 1 | 4 | 8 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 2-Школа №5 | 630 | 30 | 16 | 20 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 64 | 3-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 52 | 36 | 32 |  | 40 | 0.044092 |  | 3-Королева 16/5 с14 | 630 | 68 | 75 | 84 |  | 75.6667 | 0.083407
[7 empty] | 64 | 4-Королева 16/5 с14 | 630 | 62 | 70 | 60 |  | 64 | 0.070547 |  | 4-Королева 16/5 вв.2 с9 | 630 | 20 | 12 | 18 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 64 | 5-школа №5 | 630 | 15 | 29 | 9 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 5-вышка сотовой связи | 630 | 13 | 9 | 9 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 64 | 6-Элмонт | 630 | 9 | 1 | 1 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 6-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-1 | 630 | 42 | 45 | 65 |  | 50.6667 | 0.05585
[7 empty] | 64 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Октябрьский бульвар 3 ВРУ-2 | 630 | 3 | 2 | 12 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 64 | [9 empty] | 8-Элмонт | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 64 | [9 empty] | 9-УО | 630 | 29 | 54 | 43 |  | 42 | 0.046296
2020-12-06 | 18:00 | -6 | 0.41146 | 0.61979 | тп | КРЭС | 65 | тр-р №1 | 400 | 237 | 221 | 224 | 391/227 | 227.3333 | 0.39468 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 281 | 350 | 357 | 391/227 | 329.3333 | 0.57176 | 5-3 | 0.96644 | 13.4259
[7 empty] | 65 | 1-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 6 | 5 | 6 |  | 5.6667 | 0.009838 |  | 1-Королева 7 | 400 | 72 | 88 | 110 |  | 90 | 0.15625
[7 empty] | 65 | 2-50лет ВЛКСМ 10А | 400 | 6 | 5 | 4 |  | 5 | 0.0086806 |  | 2-50лет ВЛКСМ 12 | 400 | 94 | 100 | 109 |  | 101 | 0.17535
[7 empty] | 65 | 3-50лет ВЛКСМ 10 | 400 | 84 | 102 | 118 |  | 101.3333 | 0.17593 |  | 3-гаражи | 400 | 22 | 37 | 51 |  | 36.6667 | 0.063657
[7 empty] | 65 | 4-УО | 400 | 23 | 9 | 17 |  | 16.3333 | 0.028356 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10А | 400 | 64 | 83 | 54 |  | 67 | 0.11632
[7 empty] | 65 | 5-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ГАЗКОМ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 65 | 6-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 118 | 100 | 79 |  | 99 | 0.17188 |  | 6-Сакко и Ванцетти 26А | 400 | 28 | 40 | 33 |  | 33.6667 | 0.058449
[7 empty] | 65 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Сакко и Ванцетти 26 | 400 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 65 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 65 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 65 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2020-12-18 | 16:00 | -1 | 0.29762 | 0.27778 | тп | КРЭС | 66 | тр-р №1 | 630 | 270 | 267 | 240 | 399/233 | 259 | 0.28549 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 218 | 224 | 252 | 397/228 | 231.3333 | 0.255 | 5-1 | 0.54049 | 289.4907
[7 empty] | 66 | 1-Пионерская 10А к.1 | 630 | 12 | 21 | 27 |  | 20 | 0.022046 |  | 1-столовая КБ Химмаш | 630 | 0 | 4 | 10 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 66 | 2-Пионерская 10А к.2 | 630 | 22 | 33 | 33 |  | 29.3333 | 0.032334 |  | 2-Техн.ШВУ вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 3-Пионерская 10А к.3 | 630 | 52 | 34 | 38 |  | 41.3333 | 0.045561 |  | 3-гараж, мойка КБ Химмаш | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 4-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Пионерская 8А к.1 | 630 | 39 | 34 | 37 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 66 | 5-Пионерская 8А к.1 | 630 | 6 | 16 | 11 |  | 11 | 0.012125 |  | 5-Пионерская 8А к.2 | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 66 | 6-техникум ШВУ вв.1 | 630 | 10 | 9 | 16 |  | 11.6667 | 0.01286 |  | 6-техникум ШВУ вв.1 | 630 | 18 | 13 | 27 |  | 19.3333 | 0.021311
[7 empty] | 66 | 7-гараж КБ Химмаш, мойка | 630 | 13 | 25 | 1 |  | 13 | 0.01433 |  | 7-"Метатр" | 630 | 36 | 54 | 63 |  | 51 | 0.056217
[7 empty] | 66 | 8-Пионерская 6б | 630 | 39 | 33 | 21 |  | 31 | 0.034171 |  | 8-Пионерская 10А к.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 9-Техникум ШВУ вв2 | 630 | 15 | 50 | 32 |  | 32.3333 | 0.035641 |  | 9-Пионерская 10А кор.3 | 630 | 11 | 15 | 17 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 66 | 10-"Метатр" | 630 | 52 | 14 | 11 |  | 25.6667 | 0.028292 |  | 10-Пионерская 10А кор.1 | 630 | 11 | 2 | 4 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 66 | 11-Пионерская 6А | 630 | 10 | 10 | 11 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 11-Пионерская 6А вв.1 | 630 | 39 | 40 | 28 |  | 35.6667 | 0.039315
[7 empty] | 66 | 12-ЦТП/ВНС | 630 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | 12-Пионерская 6Б вв.1 | 630 | 6 | 4 | 4 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 66 | 13-Пионерская 8А к.3 | 630 | 18 | 13 | 19 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 13-ВНС | 630 | 56 | 56 | 60 |  | 57.3333 | 0.063198
[7 empty] | 66 | 14-вышка сотовой связи | 630 | 2 | 2 | 6 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 14-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 66 | 15-столовая КБ "Химмаш" | 630 | 16 | 23 | 34 |  | 24.3333 | 0.026822 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-14 | 18:20 | -5 | 0.41887 | 0.26675 | тп | КРЭС | 67 | тр-р №1 | 630 | 380 | 328 | 342 | 400/230 | 350 | 0.3858 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 222 | 186 | 242 | 394/226 | 216.6667 | 0.23883 | 5-3 | 0.62463 | 236.4815
[7 empty] | 67 | 1-школа 17 блок Б | 630 | 1 | 5 | 2 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | 1-школа 17 Б ввод1 | 630 | 30 | 17 | 30 |  | 25.6667 | 0.028292
[7 empty] | 67 | 2-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 25 | 28 | 32 |  | 28.3333 | 0.031232 |  | 2-Сакко и Ванцетти 30Б | 630 | 37 | 28 | 33 |  | 32.6667 | 0.036008
[7 empty] | 67 | 3-школа 17блок Е | 630 | 25 | 14 | 11 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 3-школа 17 Е ввод2 | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 67 | 4-Сакко и Ванцетти 30А | 630 | 146 | 103 | 147 |  | 132 | 0.1455 |  | 4-школа 17 Е ввод2 | 630 | 0 | 3 | 8 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 67 | 5-Королева 11Г | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 5-Сакко и Ванцетти 34 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 67 | 6-Сакко и Ванцетти 30 | 630 | 68 | 45 | 57 |  | 56.6667 | 0.062463 |  | 6-Королева 11В | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 67 | 7-Королева 11В | 630 | 56 | 78 | 28 |  | 54 | 0.059524 |  | 7-Сакко и Ванцетти 32 | 630 | 64 | 76 | 93 |  | 77.6667 | 0.085611
[7 empty] | 67 | 8-школа 17 блок Е | 630 | 7 | 9 | 4 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 8-ГСК "Юпитер" | 630 | 35 | 12 | 18 |  | 21.6667 | 0.023883
[7 empty] | 67 | 9-ГСК "Юпитер" | 630 | 43 | 24 | 23 |  | 30 | 0.033069 |  | 9-Королева 11Г | 630 | 53 | 50 | 60 |  | 54.3333 | 0.059891
[7 empty] | 67 | 10-УО | 630 | 9 | 21 | 37 |  | 22.3333 | 0.024618 |  |  | 630
2021-02-20 | 14:15 | -10 | 0.33611 | 0.51667 | тп | КРЭС | 68 | тр-р №1 | 250 | 121 | 111 | 116 | 391/225 | 116 | 0.32222 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 165 | 186 | 157 | 397/230 | 169.3333 | 0.47037 | 5-2 | 0.79259 | 51.8519
[7 empty] | 68 | 1-д/с | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Комитет.лес 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 68 | 2-Комитет.лес 5, 6 вв.1 | 250 | 21 | 22 | 7 |  | 16.6667 | 0.046296 |  | 2-Комитет.лес 2 | 250 | 102 | 104 | 91 |  | 99 | 0.275
[7 empty] | 68 | 3-Комитет.лес 2 вв.1 | 250 | 50 | 33 | 40 |  | 41 | 0.11389 |  | 3-Переключатель №7 | 250 | 8 | 10 | 7 |  | 8.3333 | 0.023148
[7 empty] | 68 | 4-Комитетский лес 1 | 250 | 49 | 49 | 38 |  | 45.3333 | 0.12593 |  | 4-Комитет.лес 11 | 250 | 42 | 27 | 36 |  | 35 | 0.097222
[7 empty] | 68 | 5-Переключатель №7 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-д/с | 250 | 28 | 23 | 16 |  | 22.3333 | 0.062037
[7 empty] | 68 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Комит.лес 5, 6 вв.2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 68 | [9 empty] | 7-Переключатель №7 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 68 | [10 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-06 | 18:40 | -6 | 0.64931 | 0.65104 | тп | КРЭС | 69 | тр-р №1 | 400 | 348 | 354 | 374 | 391/228 | 358.6667 | 0.62269 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 312 | 375 | 320 | 389/226 | 335.6667 | 0.58275 | 5-2 | 1.2054 | -82.1759
[7 empty] | 69 | 1-Королева 5А; 5Б; 50летВЛКСМ 9Б | 400 | 44 | 35 | 63 |  | 47.3333 | 0.082176 |  | 1-Королева 3 | 400 | 37 | 54 | 44 |  | 45 | 0.078125
[7 empty] | 69 | 2-Королева 3В, 3А | 400 | 135 | 148 | 145 |  | 142.6667 | 0.24769 |  | 2-50лет ВЛКСМ-8,9 | 400 | 3 | 4 | 6 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 69 | 3-Королева 3 | 400 | 73 | 105 | 108 |  | 95.3333 | 0.16551 |  | 3-Молочная кухня | 400 | 104 | 96 | 103 |  | 101 | 0.17535
[7 empty] | 69 | 4-50лет ВЛКСМ 9 | 400 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 4-Королева 5 | 400 | 106 | 116 | 98 |  | 106.6667 | 0.18519
[7 empty] | 69 | 5-Королева 5 | 400 | 16 | 11 | 9 |  | 12 | 0.020833 |  | 5-Королева 5А | 400 | 26 | 33 | 33 |  | 30.6667 | 0.053241
[7 empty] | 69 | 6-Юнит | 19 | 19 | 19 | 29 |  | 22.3333 | 0.81628 |  | 6-молочная кухня | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 69 | 7-"Пятёрочка" | 400 | 31 | 33 | 35 |  | 33 | 0.057292 |  | 7-Юнит | 400 | 22 | 23 | 26 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 69 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-УО | 400 | 6 | 9 | 9 |  | 8 | 0.013889
2020-12-06 | 19:10 | -6 | 0.39683 | 0.29762 | тп | КРЭС | 70 | тр-р №1 | 630 | 360 | 270 | 286 | 403/232 | 305.3333 | 0.33657 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 197 | 181 | 270 | 405/233 | 216 | 0.2381 | 5-3 | 0.57466 | 267.963
[7 empty] | 70 | 1-торговый центр | 630 | 37 | 58 | 58 |  | 51 | 0.056217 |  | 1-пр.Циолковского 5Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 70 | 2-БПО "Орбита" | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 2-торговый центр | 630 | 18 | 28 | 57 |  | 34.3333 | 0.037845
[7 empty] | 70 | 3-пр.Циолковского 7/1 к1 | 630 | 28 | 33 | 26 |  | 29 | 0.031966 |  | 3-Королева 1Б, 1В | 630 | 46 | 30 | 40 |  | 38.6667 | 0.042622
[7 empty] | 70 | 4-Королева 1, Радиоузел | 630 | 46 | 21 | 27 |  | 31.3333 | 0.034539 |  | 4-УО | 630 | 12 | 16 | 20 |  | 16 | 0.017637
[7 empty] | 70 | 5-пр.Циолковского 5А | 630 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 5-пр.Циолковского 7/1 к2 | 630 | 25 | 22 | 22 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 70 | 6-Королева 1 Радиоузел | 630 | 104 | 59 | 97 |  | 86.6667 | 0.095532 |  | 6-пр.Циолковского 5А | 630 | 66 | 79 | 79 |  | 74.6667 | 0.082305
[7 empty] | 70 | 7-Циолковского 5Б | 630 | 29 | 35 | 30 |  | 31.3333 | 0.034539 |  | 7-Королева 1Б | 630 | 37 | 35 | 32 |  | 34.6667 | 0.038213
[7 empty] | 70 | 8-ООО "Браво" | 630 | 2 | 0 | 14 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | 8-ДТТМ | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 70 | 9-ДТТМ | 630 | 21 | 12 | 12 |  | 15 | 0.016534
[7 empty] | 70 | 10-ООО "МОИК" | 630 | 23 | 1 | 6 |  | 10 | 0.011023
[7 empty] | 70 | 11-ООО МЗК | 630 | 78 | 53 | 54 |  | 61.6667 | 0.067975
2020-12-18 | 19:00 | -1 | 0.61458 | 0.50868 | тп | КРЭС | 72 | тр-р №1 | 400 | 270 | 315 | 354 | 392/226 | 313 | 0.5434 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 293 | 200 | 263 | 403/233 | 252 | 0.4375 | 4-1 | 0.9809 | 7.6389
[7 empty] | 72 | 1-маст. ЖЭКа | 400 | 9 | 20 | 11 |  | 13.3333 | 0.023148 |  | 1-газ.защита | 400 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 72 | 2-ВЛ-0,4 гараж "Волна" | 400 | 14 | 68 | 12 |  | 31.3333 | 0.054398 |  | 2-ГСК "Сплав" | 400 | 82 | 64 | 63 |  | 69.6667 | 0.12095
[7 empty] | 72 | 3-Циалковсокого 3 | 400 | 31 | 25 | 62 |  | 39.3333 | 0.068287 |  | 3-пр. Циалковского 1/2 | 400 | 31 | 26 | 39 |  | 32 | 0.055556
[7 empty] | 72 | 4-ГСК "Сплав" | 400 | 35 | 24 | 37 |  | 32 | 0.055556 |  | 4-Сакко и Ванцетти 4 | 400 | 47 | 27 | 37 |  | 37 | 0.064236
[7 empty] | 72 | 5-Сакко и Ванцетти 6-12 ЖСК "Звезда" | 400 | 52 | 76 | 94 |  | 74 | 0.12847 |  | 5--Сакко и Ванцетти 10А | 400 | 23 | 22 | 54 |  | 33 | 0.057292
[7 empty] | 72 | 6- УО | 400 | 37 | 19 | 64 |  | 40 | 0.069444 |  | 6-мастерс. ЖКХ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 7-д/к №20 | 400 | 5 | 1 | 9 |  | 5 | 0.0086806 |  | 7-Сакко и Ванцетти 10 | 400 | 56 | 22 | 70 |  | 49.3333 | 0.085648
[7 empty] | 72 | 8-магазин Верный | 400 | 25 | 30 | 22 |  | 25.6667 | 0.04456 |  | 8-д/с №20 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 72 | 9-Сакко и Ванцетти 12 | 400 | 23 | 16 | 19 |  | 19.3333 | 0.033565 |  | 9-пр.Циолковского 3-3А | 400 | 36 | 44 | 27 |  | 35.6667 | 0.061921
2020-12-09 | 18:45 | -7 | 0.38889 | 0.52431 | тп | КРЭС | 73 | тр-р №1 | 400 | 224 | 224 | 198 | 391/225 | 215.3333 | 0.37384 | 5-4 | тр-р №2 | 400 | 302 | 280 | 235 | 388/224 | 272.3333 | 0.4728 | 5-5 | 0.84664 | 61.3426
[7 empty] | 73 | 1-гостиница | 400 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | 1-ТК Подлипки ВРУ 1 | 400 | 102 | 94 | 95 |  | 97 | 0.1684
[7 empty] | 73 | 2-рынок склад | 400 | 4 | 1 | 3 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 2-ТК Подлипки ВРУ-2 | 400 | 51 | 53 | 44 |  | 49.3333 | 0.085648
[7 empty] | 73 | 3-ТК Подлипки ВРУ 2 | 400 | 170 | 156 | 158 |  | 161.3333 | 0.28009 |  | 3-гостиница | 400 | 22 | 20 | 20 |  | 20.6667 | 0.03588
[7 empty] | 73 | 4- магазин "хоз.товары" | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Маркса 1А | 400 | 127 | 110 | 73 |  | 103.3333 | 0.1794
[7 empty] | 73 | 5-Маркса 1А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 73 | 6-ТК Подлипки ВРУ 1 | 400 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0011574
[8 empty] | 7-КОМЭМ пром | 400 | 50 | 67 | 35 |  | 50.6667 | 0.087963
2020-12-06 | 18:20 | -6 | 0.29861 | 0.25694 | тп | КРЭС | 74 | тр-р №1 | 400 | 153 | 94 | 172 | 408/233 | 139.6667 | 0.24248 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 148 | 127 | 98 | 405/231 | 124.3333 | 0.21586 | 5-1 | 0.45833 | 216.6667
[7 empty] | 74 | 1-ЦТП | 400 | 10 | 11 | 10 |  | 10.3333 | 0.01794 |  | 1-УО | 400 | 18 | 16 | 9 |  | 14.3333 | 0.024884
[7 empty] | 74 | 2-50лет ВЛКСМ 10В | 400 | 42 | 34 | 40 |  | 38.6667 | 0.06713 |  | 2-50лет ВЛКСМ 10Г | 400 | 58 | 22 | 30 |  | 36.6667 | 0.063657
[7 empty] | 74 | 3-50 лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 72 | 34 | 43 |  | 49.6667 | 0.086227 |  | 3-ЦТП | 400 | 50 | 19 | 28 |  | 32.3333 | 0.056134
[7 empty] | 74 | 4-з/д "Нева" | 400 | 1 | 7 | 13 |  | 7 | 0.012153 |  | 4-50лет ВЛКСМ 10Б | 400 | 50 | 19 | 28 |  | 32.3333 | 0.056134
[7 empty] | 74 | 5-50 летВЛКСМ 10Г | 400 | 30 | 15 | 42 |  | 29 | 0.050347 |  | 5-з/д "Нева" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 74 | 6-автостоянка | 400 | 6 |  |  |  | 2 | 0.0034722 |  | 6-50летВЛКСМ 10В | 400 | 27 | 48 | 30 |  | 35 | 0.060764
[7 empty] | 74 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-10 | 17:50 | -6 | 0.47399 | 0.4828 | тп | КРЭС | 75 | тр-р №1 | 630 | 415 | 327 | 430 | 385/224 | 390.6667 | 0.43063 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 418 | 438 | 331 | 687/225 | 395.6667 | 0.43614 | 5-3 | 0.86677 | 83.9352
[7 empty] | 75 | 1-Королева 12 | 630 | 10 | 10 | 12 |  | 10.6667 | 0.011758 |  | 1-ВНС | 630 | 7 | 6 | 11 |  | 8 | 0.0088183
[7 empty] | 75 | 2-ЗАГС | 630 | 160 | 158 | 119 |  | 145.6667 | 0.16057 |  | 2-д.12 | 630 | 68 | 76 | 41 |  | 61.6667 | 0.067975
[7 empty] | 75 | 3-д.16/5 п.2 | 630 | 40 | 13 | 3 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 3-д.12А | 630 | 2 | 2 | 4 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 75 | 4-д.12А | 630 | 37 | 31 | 43 |  | 37 | 0.040785 |  | 4-ЗАГС | 630 | 32 | 30 | 17 |  | 26.3333 | 0.029027
[7 empty] | 75 | 5-ВНС | 630 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.0011023 |  | 5-д.16/5 п.2 | 630 | 93 | 112 | 95 |  | 100 | 0.11023
[7 empty] | 75 | 6-д.16/5 п.6 | 630 | 84 | 52 | 41 |  | 59 | 0.065035 |  | 6-ФОК | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 7-ФОК | 630 | 40 | 26 | 21 |  | 29 | 0.031966 |  | 7-торг.дом "Галактика" ВРУ-1 | 630 | 68 | 52 | 60 |  | 60 | 0.066138
[7 empty] | 75 | 8-торг.дом "ГАЛАКТИКА" ВРУ-1 | 630 | 83 | 84 | 84 |  | 83.6667 | 0.092225 |  | 8-Галактика ВРУ-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 9-Галактика ВРУ-2 | 630 | 258 | 242 | 212 |  | 237.3333 | 0.26161 |  | 9-Галактика ВРУ-2 | 630 | 148 | 160 | 103 |  | 137 | 0.15101
[7 empty] | 75 | 10-галактика ВРУ-3 | 630 | 6 | 14 | 19 |  | 13 | 0.01433 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-18 | 18:20 | -1 | 0.38889 | 0.50556 | тп | КРЭС | 76 | тр-р №1 | 250 | 100 | 140 | 101 | 400/228 | 113.6667 | 0.31574 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 150 | 167 | 182 | 398/232 | 166.3333 | 0.46204 | 3-2 | 0.77778 | 55.5556
[7 empty] | 76 | 1-школа вв.1 | 250 | 0 | 3 | 4 |  | 2.3333 | 0.0064815 |  | 1-50лет ВЛКСМ 13Б быв.дом кухни | 250 | 8 | 7 | 6 |  | 7 | 0.019444
[7 empty] | 76 | 2-50 лет ВЛКСМ 13Б быв.дом кухни | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-50лет ВЛКСМ | 250 | 43 | 42 | 46 |  | 43.6667 | 0.1213
[7 empty] | 76 | 3-50 лет ВЛКСМ 11 | 250 | 17 | 13 | 25 |  | 18.3333 | 0.050926 |  | 3-Сакко и Ванцетти 16 | 250 | 27 | 33 | 31 |  | 30.3333 | 0.084259
[7 empty] | 76 | 4-д/с №20 "Машенька" | 250 | 5 | 6 | 7 |  | 6 | 0.016667 |  | 4-50 лет ВЛКСМ 13 | 250 | 32 | 44 | 34 |  | 36.6667 | 0.10185
[7 empty] | 76 | 5-УО | 250 | 2 | 13 | 0 |  | 5 | 0.013889 |  | 5-д/с №20 | 250 | 3 | 17 | 13 |  | 11 | 0.030556
[7 empty] | 76 | 6-Сакко и Ванцетти 20-22, 50 лет ВЛКСМ 13 | 250 | 12 | 18 | 14 |  | 14.6667 | 0.040741 |  | 6-Школа 16 | 250 | 9 | 4 | 6 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 76 | 7-Сакко и Ванцетти д.14А | 250 | 42 | 20 | 40 |  | 34 | 0.094444 |  | 7-Сакко и Ванцетти д.20 п.2 | 250 | 11 | 14 | 21 |  | 15.3333 | 0.042593
[7 empty] | 76 | 8-Сакко и Ванцетти д.14 | 250 | 17 | 12 | 24 |  | 17.6667 | 0.049074 |  | 8-д/к №1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 76 | 9-Сакко и Ванцетти д.22 | 250 | 17 | 15 | 41 |  | 24.3333 | 0.067593 |  | 9-Сакко и Ванцетти д.18 п.2 | 250 | 16 | 10 | 18 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 76 | 10-Сакко и Ванцетти 18 п.5 | 250 | 12 | 13 | 12 |  | 12.3333 | 0.034259
2020-12-14 | 18:55 | -5 | 0.40972 | 0.30903 | тп | КРЭС | 77 | тр-р №1 | 400 | 182 | 144 | 236 | 400/229 | 187.3333 | 0.32523 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 178 | 145 | 167 | 403/235 | 163.3333 | 0.28356 | 5-3 | 0.6088 | 156.4815
[7 empty] | 77 | 1-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 86 | 57 | 104 |  | 82.3333 | 0.14294 |  | 1-50лет ВЛКСМ 2 | 400 | 105 | 107 | 110 |  | 107.3333 | 0.18634
[7 empty] | 77 | 2-50лет ВЛКСМ 2 | 400 | 63 | 56 | 84 |  | 67.6667 | 0.11748 |  | 2-КНС | 400 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 77 | 3-Пенсионный фонд | 400 | 15 | 11 | 27 |  | 17.6667 | 0.030671 |  | 3-Пенсионный Фонд | 400 | 25 | 12 | 26 |  | 21 | 0.036458
[7 empty] | 77 | 4-Разина 6 | 400 | 18 | 20 | 21 |  | 19.6667 | 0.034144 |  | 4-ГСК "Фонд" | 400 | 4 | 5 | 1 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 77 |  | 400 | [7 empty] | 5-50лет ВЛКСМ 2А | 400 | 27 | 12 | 12 |  | 17 | 0.029514
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 6-50 лет 2 | 400 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 77 | [9 empty] | 7-УО | 400 | 12 | 5 | 13 |  | 10 | 0.017361
2020-12-22 | 17:15 | -4 | 0.4784 | 0.20723 | тп | КРЭС | 78 | тр-р №1 | 630 | 414 | 434 | 395 | 396/229 | 414.3333 | 0.45672 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 180 | 188 | 174 | 384/220 | 180.6667 | 0.19915 | 5-3 | 0.65586 | 216.8056
[7 empty] | 78 | 1-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 30 | 22 | 21 |  | 24.3333 | 0.026822 |  | 1-50лет ВЛКСМ 6/18 вв.1 | 630 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 78 | 2-50 лет ВЛКСМ 6/18 | 630 | 100 | 133 | 108 |  | 113.6667 | 0.12529 |  | 2-пр-кт Королева 20 к.1 | 630 | 17 | 15 | 39 |  | 23.6667 | 0.026088
[7 empty] | 78 | 3-Стоматология | 630 | 20 | 27 | 20 |  | 22.3333 | 0.024618 |  | 3-50 лет ВЛКСМ 6/18 вв3 | 630 | 49 | 26 | 37 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 78 | 4-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 34 | 40 | 35 |  | 36.3333 | 0.04005 |  | 4-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 34 | 45 | 36 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 78 | 5-Суворова 21 | 630 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 5-торговая галерея | 630 | 10 | 4 | 8 |  | 7.3333 | 0.0080835
[7 empty] | 78 | 6-ВЕСТА ввод 2 | 630 | 168 | 144 | 140 |  | 150.6667 | 0.16608 |  | 6-ВЕСТА | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 78 | 7-50лет ВЛКСМ 4 вв.2 | 630 | 60 | 67 | 50 |  | 59 | 0.065035 |  | 7-УО | 630 | 17 | 68 | 26 |  | 37 | 0.040785
[7 empty] | 78 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8-ЦТП вв1 | 630 | 3 | 14 | 8 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 9-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 10-Престиж | 630 | 29 | 2 | 6 |  | 12.3333 | 0.013595
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 11-Суворова | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 78 | [9 empty] | 12-Киоск фрукты | 630 | 21 | 14 | 6 |  | 13.6667 | 0.015065
2020-12-10 | 17:30 | -6 | 0.59444 | 0.33611 | тп | КРЭС | 79 | тр-р №1 | 250 | 145 | 214 | 142 | 385/222 | 167 | 0.46389 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 102 | 98 | 121 | 406/233 | 107 | 0.29722 | 5-3 | 0.76111 | 59.7222
[7 empty] | 79 | 1-Королева 6В | 250 | 67 | 70 | 18 |  | 51.6667 | 0.14352 |  | 1-Королева 6В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 79 | 2-Аккул.переключатель 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Королева 2Б | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 79 | 3-Королева 2Б | 250 | 74 | 50 | 65 |  | 63 | 0.175 |  | 3-милиция | 250 | 71 | 60 | 81 |  | 70.6667 | 0.1963
[7 empty] | 79 | 4-Королёва 6А общежитие, гостиница | 250 | 53 | 60 | 64 |  | 59 | 0.16389 |  | 4-Акул.перекл. №8 | 250 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 79 | 5-Детский сад Эврика | 250 | 12 | 4 | 6 |  | 7.3333 | 0.02037 |  | 4-УО | 250 | 26 | 37 | 37 |  | 33.3333 | 0.092593
2021-02-17 | 16:30 | -6 | 0.094444 | 0.29167 | тп | КРЭС | 80 | тр-р №1 | 250 | 34 | 18 | 31 | 387/220 | 27.6667 | 0.076852 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 97 | 87 | 105 | 375/215 | 96.3333 | 0.26759 | 5-1 | 0.34444 | 163.8889
[7 empty] | 80 | АТС ВРУ панель-5 | 250 | 34 | 18 | 31 |  | 27.6667 | 0.076852 |  | АТС ВРУ панель-2 | 250 | 97 | 87 | 105 |  | 96.3333 | 0.26759
2020-12-17 | 19:20 | -2 | 0.43924 | 0.40104 | тп | КРЭС | 81 | тр-р №1 | 400 | 253 | 185 | 218 | 393/227 | 218.6667 | 0.37963 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 208 | 223 | 231 | 396/229 | 220.6667 | 0.3831 | 5-1 | 0.76273 | 94.9074
[7 empty] | 81 | 1-Богомолова 2 | 400 | 10 | 8 | 13 |  | 10.3333 | 0.01794 |  | 1-Богомолова 2 | 400 | 13 | 19 | 24 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 81 | 2-Богомолова 4Б | 400 | 25 | 24 | 25 |  | 24.6667 | 0.042824 |  | 2-Богомолова 2А | 400 | 20 | 29 | 25 |  | 24.6667 | 0.042824
[7 empty] | 81 | 3-Богомолова 6 | 400 | 22 | 26 | 19 |  | 22.3333 | 0.038773 |  | 3-Богомолова 6 | 400 | 75 | 73 | 76 |  | 74.6667 | 0.12963
[7 empty] | 81 | 4-Богомолова 4А | 400 | 18 | 15 | 19 |  | 17.3333 | 0.030093 |  | 4-Богомолова 4А | 400 | 19 | 18 | 21 |  | 19.3333 | 0.033565
[7 empty] | 81 | 5-Богомолова 2А | 400 | 29 | 8 | 30 |  | 22.3333 | 0.038773 |  | 5-Гостиница | 400 | 4 | 4 | 13 |  | 7 | 0.012153
[7 empty] | 81 | 6-Гостиница | 400 | 9 | 5 | 1 |  | 5 | 0.0086806 |  | 6-Гагарина 22 | 400 | 2 | 4 | 14 |  | 6.6667 | 0.011574
[7 empty] | 81 | 7-Богомолова 4 Налоговая | 400 | 11 | 9 | 8 |  | 9.3333 | 0.016204 |  | 7-Налоговая инспекция | 400 | 54 | 55 | 48 |  | 52.3333 | 0.090856
[7 empty] | 81 | 8-Гагарина 22, д/сад №25 | 400 | 59 | 60 | 64 |  | 61 | 0.1059 |  | 8-Богомолова 4 б | 400 | 23 | 18 | 15 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 81 | 9-УО | 400 | 64 | 25 | 53 |  | 47.3333 | 0.082176 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 81 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-12 | 16:20 | -5 | 0.37153 | 0.18924 | тп | КРЭС | 82 | тр-р №1 | 400 | 200 | 147 | 214 | 392/225 | 187 | 0.32465 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 109 | 76 | 55 | 395/224 | 80 | 0.13889 | 5-3 | 0.46354 | 214.5833
[7 empty] | 82 | 1-пр-д Циолковского 6б дет.сад | 400 | 28 | 16 | 29 |  | 24.3333 | 0.042245 |  | 1-пр-д Циолковского 6 | 400 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0028935
[7 empty] | 82 | 2-ВНС | 400 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 0.038194 |  | 2-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 82 | 3-пр-д Циолковского 2 | 400 | 38 | 23 | 60 |  | 40.3333 | 0.070023 |  | 3-Циолковского 2 | 400 | 43 | 33 | 25 |  | 33.6667 | 0.058449
[7 empty] | 82 | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 43 | 58 | 71 |  | 57.3333 | 0.099537 |  | 4-пр-д Циолковского 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 82 | 5-пр-д Циолковского 6 | 400 | 76 | 43 | 42 |  | 53.6667 | 0.093171 |  | 5-Циолковского 1/7 Панда | 400 | 43 | 22 | 23 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 82 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-пр.Циолковского 5А | 400 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 82 | [9 empty] | 7-пр-д Циолковского 6б дет.сад | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-17 | 17:40 | -6 | 0.19097 | 0.3125 | тп | КРЭС | 83 | тр-р №1 | 400 | 110 | 100 | 89 | 404/232 | 99.6667 | 0.17303 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 150 | 180 | 138 | 397/227 | 156 | 0.27083 | 5-3 | 0.44387 | 222.4537
[7 empty] | 83 | 1-ЦТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВНС | 400 | 24 | 25 | 24 |  | 24.3333 | 0.042245
[7 empty] | 83 | 2-Суворова 19 | 400 | 31 | 15 | 14 |  | 20 | 0.034722 |  | 2-Суворова 19 | 400 | 12 | 17 | 23 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 83 | 3-Суворова 20 | 400 | 13 | 26 | 31 |  | 23.3333 | 0.040509 |  | 3-Суворова 20 | 400 | 14 | 11 | 11 |  | 12 | 0.020833
[7 empty] | 83 | 4-Суворова 17 | 400 | 16 | 33 | 50 |  | 33 | 0.057292 |  | 4-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 83 | 5-Интерхлеб | 400 | 15 | 0 | 0 |  | 5 | 0.0086806 |  | 5-м-н "Дина" | 400 | 21 | 32 | 8 |  | 20.3333 | 0.035301
[7 empty] | 83 | 6-Суворова 16А | 400 | 28 | 18 | 11 |  | 19 | 0.032986 |  | 6-Суворова 16А | 400 | 55 | 62 | 40 |  | 52.3333 | 0.090856
[7 empty] | 83 | 7-ВЕСТА | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Суворова 17 | 400 | 25 | 38 | 8 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 83 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-03 | 19:20 | -5 | 0.25278 |  | ктп | КРЭС | 84 | тр-р №1 | 250 | 91 | 64 | 90 | 228/400 | 81.6667 | 0.22685 | 5-2 | [9 empty] | 0.22685 | 193.287
[7 empty] | 84 | Автомат 1 | 250 | 80 | 57 | 75 |  | 70.6667 | 0.1963
[7 empty] | 84 | Автомат 2 | 250 | 13 | 10 | 14 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 84 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-12 | 15:30 | -5 | 0.69444 |  | ктп | КРЭС | 85 | тр-р №1 | 160 | 120 | 160 | 138 | 375/214 | 139.3333 | 0.60475 | 6-4 | [9 empty] | 0.60475 | 63.2407
[7 empty] | 85 | 1-п-н "Хлеб" | 160 | 9 | 23 | 21 |  | 17.6667 | 0.076678
[7 empty] | 85 | 2-Мойка | 160 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 85 | 3-ГСК "Юпитер" | 160 | 44 | 98 | 67 |  | 69.6667 | 0.30237
[7 empty] | 85 | 4-Киоск у рынка | 160 | 14 | 0 | 3 |  | 5.6667 | 0.024595
[7 empty] | 85 | 5-Исаева 1Б | 160 | 25 | 42 | 19 |  | 28.6667 | 0.12442
[7 empty] | 85 | 6-Палатка | 160 | 8 | 6 | 6 |  | 6.6667 | 0.028935
[7 empty] | 85 | 7-ГСК "Юпитер" | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-12 | 16:35 | -5 | 0.10802 | 0.2403 | тп | КРЭС | 86 | тр-р №1 | 630 | 98 | 92 | 92 | 402/229 | 94 | 0.10362 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 218 | 215 | 198 | 399/226 | 210.3333 | 0.23185 | 5-3 | 0.33546 | 418.6574
[7 empty] | 86 | 1-пр-т Королева 3Д вв.1 под.2 | 630 | 12 | 6 | 12 |  | 10 | 0.011023 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 86 | 2-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Королева 3Д под.2 | 630 | 43 | 58 | 37 |  | 46 | 0.050705
[7 empty] | 86 | 3-Королева 3Д п.3 | 630 | 19 | 20 | 32 |  | 23.6667 | 0.026088 |  | 3-ЦТП | 630 | 13 | 12 | 13 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 86 | 4-ВНС | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023 |  | 4-Королева 3Г корп.1 | 630 | 8 | 14 | 16 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 86 | 5-Королева 3Г кор.1 | 630 | 66 | 65 | 47 |  | 59.3333 | 0.065403 |  | 5-Королева 3Д под.3 | 630 | 28 | 6 | 14 |  | 16 | 0.017637
[7 empty] | 86 | 6-спорт.комплекс | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-спорт.комплекс | 630 | 126 | 125 | 118 |  | 123 | 0.13558
[7 empty] | 86 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-02 | 10:30 | -3 | 0 | 0.20503 | тп | КРЭС | 87 | тр-р №1 ОТКЛ. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 133 | 116 | 186 | 387/224 | 145 | 0.15983 | 5-1 | 0.15983 | 529.3056
2021-02-17 | 17:20 | -6 | 0.1929 | 0 | тп | КРЭС | 88 | тр-р №1 | 630 | 120 | 175 | 134 | 400/229 | 143 | 0.15763 | 5-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | 0.15763 | 530.6944
[7 empty] | 88 | 1-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-2 | 630 | 22 | 9 | 9 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 1-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 2-Октябрьский бульвар 14 щит 2 ВРУ-4 | 630 | 8 | 14 | 13 |  | 11.6667 | 0.01286 |  | 2-Октябрьский бульвар щит 2 ВРУ-4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 3-Октябрьский бульвар 14 щит 1 ВРУ-1 | 630 | 48 | 68 | 66 |  | 60.6667 | 0.066872 |  | 3-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 4-Рынок | 630 | 47 | 65 | 40 |  | 50.6667 | 0.05585 |  | 4-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 5-Вышка с/с | 630 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0033069 |  | 5-Октябрьский бульвар щит 2 ВРУ-4 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 | 6-Пл.Победы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Октябрьский бульвар щит 1 ВРУ-1 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 88 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-пл. Победы | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 8-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-10 | 17:00 | -6 | 0.31305 | 0.11133 | тп | КРЭС | 89 | тр-р №1 | 630 | 284 | 238 | 249 | 393/229 | 257 | 0.28329 |  | тр-р №2 | 630 | 92 | 101 | 90 | 395/226 | 94.3333 | 0.10398 |  | 0.38727 | 386.0185
[7 empty] | 89 | 1-подз.гаражи | 630 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 1-нотариальная контора | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 2-нотариальная контора | 630 | 10 | 6 | 10 |  | 8.6667 | 0.0095532 |  | 2-ЦТП | 630 | 34 | 42 | 33 |  | 36.3333 | 0.04005
[7 empty] | 89 | 3-газовое хоз-во | 630 | 28 | 24 | 14 |  | 22 | 0.02425 |  | 3-подземн. гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 4-Фрунзе 1е | 630 | 91 | 74 | 87 |  | 84 | 0.092593 |  | 4-Фрунзе 1Б офис | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 5-Фрунзе 1Б | 630 | 92 | 94 | 77 |  | 87.6667 | 0.096634 |  | 5-Фрунзе 1е | 630 | 3 | 21 | 6 |  | 10 | 0.011023
[7 empty] | 89 | 6-Фрунзе 1Б офис | 630 | 20 | 3 | 17 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 6-Фрунзе 1Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 7-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Газ.хоз-во | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 89 | 8-Рандеву | 630 | 12 | 14 | 24 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 8-ВНС | 630 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 89 | 9-Фрунзе 1В нежилые помещения | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Фрунзе 1В неж. помещ. | 630 | 51 | 34 | 47 |  | 44 | 0.048501
[7 empty] | 89 | 10-Стройка Фрунзе 21 | 630 | 19 | 15 | 9 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 89 | 11-УО | 630 | 10 | 7 | 10 |  | 9 | 0.0099206 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-10 | 17:15 | -6 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 90 | тр-р №1 нет доступа | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | 0
2021-02-12 | 16:00 | -5 | 0.24653 | 0.29861 | тп | КРЭС | 92 | тр-р №1 | 1000 | 354 | 354 | 355 | 394/226 | 354.3333 | 0.24606 |  | тр-р №2 | 1000 | 412 | 386 | 430 | 387/223 | 409.3333 | 0.28426 |  | 0.53032 | 469.6759
[7 empty] | 92 | 1-пр-т Королева 5Д ВРУ-4 | 1000 | 28 | 31 | 32 |  | 30.3333 | 0.021065 |  | 1-пр-т Королева 5Д ВРУ-9 | 1000 | 19 | 20 | 17 |  | 18.6667 | 0.012963
[7 empty] | 92 | 2- пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 1000 | 25 | 35 | 35 |  | 31.6667 | 0.021991 |  | 2-пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 92 | 3- пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 1000 | 33 | 26 | 34 |  | 31 | 0.021528
[7 empty] | 92 | 4 пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 1000 | 55 | 46 | 66 |  | 55.6667 | 0.038657 |  | 4- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 1000 | 24 | 23 | 21 |  | 22.6667 | 0.015741
[7 empty] | 92 | 5- пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 1000 | 14 | 20 | 19 |  | 17.6667 | 0.012269 |  | 5-пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 1000 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0016204
[7 empty] | 92 | 6- пр-т Королева 5Д ВРУ-7 | 1000 | 19 | 35 | 19 |  | 24.3333 | 0.016898 |  | 6-пр-т Королева 5Д ВРУ-6 | 1000 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 92 | 7- пр-т Королева 5Д ВРУ-5 | 1000 | 83 | 76 | 66 |  | 75 | 0.052083 |  | 7-пр-т Королева 5Д ВРУ-4 | 1000 | 118 | 114 | 118 |  | 116.6667 | 0.081019
[7 empty] | 92 | 8- пр-т Королева 5Д ВРУ-8 | 1000 | 74 | 85 | 93 |  | 84 | 0.058333 |  | 8-пр-т Королева 5Д ВРУ-1 | 1000 | 50 | 46 | 50 |  | 48.6667 | 0.033796
[7 empty] | 92 | 9- пр-т Королева 5Д ВРУ-10 | 1000 | 21 | 17 | 17 |  | 18.3333 | 0.012731 |  | 9-пр-т Королева 5Д ВРУ-3 | 1000 | 129 | 108 | 154 |  | 130.3333 | 0.090509
[7 empty] | 92 | 10- пр-т Королева 5Д ВРУ-9 | 1000 | 8 | 9 | 8 |  | 8.3333 | 0.005787 |  | 10-пр-т Королева 5Д ВРУ-2 | 1000 | 32 | 42 | 28 |  | 34 | 0.023611
2020-12-03 | 18:00 | -5 | 0.12587 |  | ктп | КРЭС | 93 | тр-р №1 | 160 | 29 | 28 | 25 | 409/234 | 27.3333 | 0.11863 | [10 empty] | 0.11863 | 141.0185
2020-12-14 | 17:10 | -5 | 0.14444 |  | ктп | КРЭС | 94 | тр-р №1 | 250 | 52 | 51 | 44 | 396/228 | 49 | 0.13611
[7 empty] | 94 | 1-Фрунзенский тупик 1А вв.1 | 250 | 52 | 51 | 44 |  | 49 | 0.13611
[7 empty] | 94 | 2-Фрунзенский тупик 1А вв.2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2020-12-15 | 18:40 | -5 |  |  | тп | КРЭС | 97 | тр-р№1 | 1600 |  |  |  | 388/224 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1600 |  |  |  | 411/237 | 0 | 0 |  | 0
2020-12-03 | 20:00 | -5 | 0.14583 | 0.055556 | тп | КРЭС | 96 | тр-р №1 | 1000 | 210 | 195 | 170 | 403/232 | 191.6667 | 0.1331 |  | тр-р №2 | 1000 | 30 | 80 | 50 | 411/236 | 53.3333 | 0.037037 |  | 0.17014 | 829.8611
[7 empty] | 96 | 1-Лермонтова 10 жил. Пом. | 1000 | 80 | 90 | 65 |  | 78.3333 | 0.054398 |  | 1-Лермонтова 10 жил. Пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 96 | 2-Лермонтова 10 нежил. пом. | 1000 | 10 | 20 | 5 |  |  | 0 |  | 2- Лермонтова 10 нежил. Пом. | 1000 | 5 | 5 | 1
[7 empty] | 96 | 3-АВР-1 | 1000 | 35 | 23 | 30 |  |  | 0 |  | 3-ВРУ-1 | 1000 | 20 | 70 | 30
[7 empty] | 96 | 4- ВРУ-1 | 1000 | 15 | 20 | 10 |  |  | 0 |  | 4-АВР | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 96 | 5-ВРУ-3 | 1000 | 60 | 40 | 50 |  |  | 0 |  | 5-ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 96 | 6-Нежилое 1 | 1000 | 10 | 1 | 10 |  | 7 | 0.0048611 |  | 6-Нежилое | 1000 | 1 | 1 | 10 |  | 4 | 0.0027778 |  | 0
2021-02-15 | 14:45 | -18 | 0.041667 |  | МРП | КРЭС | 102 | тр-р №1 | 100 | 6 | 5 | 6 | 399/227 | 5.6667 | 0.039352 | [10 empty] | 0.039352 | 96.0648
[7 empty] | 102 | 1-Лесная 16 | 100 | 6 | 5 | 6 |  | 5.6667 | 0.039352
2021-02-23 | 16:05 | -15 | 0.22597 | 0.030864 | ТП | КРЭС | 105 | тр-р №1 | 630 | 201 | 184 | 205 | 399/226 | 196.6667 | 0.21678 |  | тр-р №2 | 630 | 23 | 28 | 15 | 402/228 | 22 | 0.02425 |  | 0.24103 | 478.1481
2021-01-10 | 18:40 | -9 |  |  | тп | КРЭС | 106 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 396/229 |  |  |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 400/232 |  |  |  | 0 | 0
2020-12-11 | 18:40 | -5 | 0 | 0.20944 | ТП | КРЭС | 113 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 630 |  |  |  | 413/откл. | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 190 | 170 | 110 | 413/237 | 156.6667 | 0.17269 |  | 0.17269 | 521.2037
[7 empty] | 113 | ВРУ 1 | 630 | 40 | 33 | 31 |  | 34.6667 | 0.038213 |  | ВРУ 2 | 630 | 46 | 59 | 39 |  | 48 | 0.05291
[7 empty] | 113 | ВРУ 3 | 630 | 31 | 26 | 15 |  | 24 | 0.026455 |  | ВРУ 4 | 630 | 43 | 54 | 22 |  | 39.6667 | 0.043724
2021-01-21 | 16:25 | -11 |  | 0.4795 | ТП | КРЭС | 114 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 630 | [7 empty] | тр-р №2 | 630 | 322 | 358 | 435 | 401/233 | 371.6667 | 0.40969 |  | 0.40969 | 371.8981
2021-02-05 | 19:10 | -9 | 0.072222 |  | ктп | КРЭС | 115 | тр-р №1 | 250 | 26 | 23 | 17 | 397/226 | 22 | 0.061111 | [10 empty] | 0.061111 | 234.7222
[7 empty] | 115 | 1-хоз.блок в- 1 | 250 | 14 | 18 | 6 |  | 12.6667 | 0.035185
[7 empty] | 115 | 2-хоз.блок в-2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 3-храм деревян. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 4-храм деревян. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 5-храм в-1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 6-храм в-2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 115 | 7-школа | 250 | 12 | 8 | 6 |  | 8.6667 | 0.024074
[7 empty] | 115 | 8-школа | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-26 | 11:00 | 0 | 0 |  | ктп | КРЭС | 116 | тр-р №1 нет доступа | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2021-01-15 | 11:08 | -10 | 0.19722 |  | ктп | БРЭС | 118 | тр-р №1 | 250 | 57 | 56 | 71 | 397/230 | 61.3333 | 0.17037 | 5-1 | [9 empty] | 0.17037 | 207.4074
[7 empty] | 118 | 1-ул.Советская 71А Интерпрайс | 250 | 53 | 40 | 39 |  | 44 | 0.12222
[7 empty] | 118 | 2-Акопян СП | 250 | 3 | 10 | 26 |  | 13 | 0.036111
[7 empty] | 118 | 3-ул.Советская 71А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | ктп | КРЭС | 119 | тр-р №1 Демонтированна | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2021-01-09 | 18:00 | -9 | 0.30864 | 0.23148 | тп | КРЭС | 120 | тр-р №1 | 630 | 188 | 221 | 280 | 399/230 | 229.6667 | 0.25316 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 210 | 165 | 139 | 399/230 | 171.3333 | 0.18886 | 5-1 | 0.44202 | 351.5278
[7 empty] | 120 | 1-ВРУ 1 | 630 | 80 | 81 | 100 |  | 87 | 0.095899 |  | 1-Пушкинская 1А;1Б | 630 | 13 | 16 | 12 |  | 13.6667 | 0.015065
[7 empty] | 120 | 2-Ленинская 2 ввод1 | 630 | 48 | 59 | 97 |  | 68 | 0.074956 |  | 2-Ленинская 2 ввод 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 120 | 3-УО | 630 | 27 | 42 | 38 |  | 35.6667 | 0.039315 |  | 3-Административное здание ВРУ-1 | 630 | 169 | 131 | 113 |  | 137.6667 | 0.15175
[7 empty] | 120 | 4-Административное здание ВРУ-2 | 630 | 31 | 39 | 41 |  | 37 | 0.040785 |  | 4-Административное здание ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 120 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 120 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 120 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-10 | 14:20 | -5 | 0.14106 | 0.14106 | тп | КРЭС | 123 | тр-р №1 | 320 | 53 | 65 | 60 | 409/234 | 59.3333 | 0.12876 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 58 | 61 | 65 | 407/233 | 61.3333 | 0.1331 | 5-1 | 0.26186 | 236.2037
[7 empty] | 123 | 1-гл. корпус | 320 | 8 | 9 | 2 |  | 6.3333 | 0.013744 |  | 1-столовая | 320 | 26 | 20 | 4 |  | 16.6667 | 0.036169
[7 empty] | 123 | 2-д/сад №40 | 320 | 9 | 1 | 7 |  | 5.6667 | 0.012297 |  | 2-насосная | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 3-насосная | 320 | 9 | 10 | 10 |  | 9.6667 | 0.020978 |  | 3-котельная | 320 | 31 | 34 | 36 |  | 33.6667 | 0.073061
[7 empty] | 123 | 4-котельная | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-санаторий | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 5-санаторий | 320 | 32 | 61 | 30 |  | 41 | 0.088976 |  | 5-гл.корпус | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-д/сад №40 | 320 | 1 | 1 |  |  | 0.66667 | 0.0014468
[7 empty] | 123 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Пролетар. тупик, Солнеч. 4А | 320 | 10 | 9 | 17 |  | 12 | 0.026042
2021-01-21 | 19:10 | -9 | 0.41667 |  | ктп | КРЭС | 124 | тр-р №1 | 250 | 95 | 83 | 150 | 399/228 | 109.3333 | 0.3037 | [10 empty] | 0.3037 | 174.0741
[7 empty] | 124 | 1-Автомат 100А | 250 | 8 | 1 | 0 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 124 | 2-садовое товарищество | 250 | 0 | 9 | 6 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 124 | 3-п.Оболдино | 250 | 90 | 83 | 135 |  | 102.6667 | 0.28519
2021-01-12 | 10:50 | -11 | 0.68229 | 0.56597 | тп | КРЭС | 126 | тр-р №1 | 400 | 327 | 393 | 343 | 403/234 | 354.3333 | 0.61516 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 280 | 326 | 263 | 405/234 | 289.6667 | 0.50289 | 5-2 | 1.1181 | -47.2222
[7 empty] | 126 | 1-м-н Купец | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Советская 38 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 2-Советская 37 | 400 | 88 | 117 | 92 |  | 99 | 0.17188 |  | 2-Советская 36 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 3-Учительская 2 | 400 | 9 | 16 | 12 |  | 12.3333 | 0.021412 |  | 3-Советская 40 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 4-Советская 40 | 400 | 22 | 20 | 35 |  | 25.6667 | 0.04456 |  | 4-Кас 3 гаражи | 400 | 2 | 10 | 21 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 126 | 5-Советская 34 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Советская 36 | 400 | 20 | 22 | 14 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 126 | 6-Учительская 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Советская 34 | 400 | 26 | 22 | 9 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 126 | 7-Советская 44 | 400 | 50 | 14 | 28 |  | 30.6667 | 0.053241 |  | 7-Учительская 6 | 400 | 0 | 20 | 19 |  | 13 | 0.022569
[7 empty] | 126 | 8-Советская 38 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Советская 37 | 400 | 93 | 72 | 92 |  | 85.6667 | 0.14873
[7 empty] | 126 | 9-Советская 36 | 400 | 0 | 8 | 30 |  | 12.6667 | 0.021991 |  | 9-Учительская 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 10-Гаражи ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Вышка | 400 | 5 | 8 | 4 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 126 | 11-палатка (рынок) | 400 | 26 | 56 | 39 |  | 40.3333 | 0.070023 |  | 11-Учительская 8 | 400 | 15 | 10 | 4 |  | 9.6667 | 0.016782
[7 empty] | 126 | 12-Учительская 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-Советская 36 А | 400 | 60 | 73 | 74 |  | 69 | 0.11979
[7 empty] | 126 | 13-закусочная | 400 | 8 | 5 | 21 |  | 11.3333 | 0.019676 |  | 13-Советская 26 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 14-Советская 24 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14-Советская 24 | 400 | 34 | 43 | 15 |  | 30.6667 | 0.053241
[7 empty] | 126 | 15-Советская 28 | 400 | 20 | 54 | 44 |  | 39.3333 | 0.068287 |  | 15-Советская 44 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 16-Советская 24-26 | 400 | 52 | 51 | 41 |  | 48 | 0.083333 |  | 16-Советская 28 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 | 17-Советская 26 | 400 | 17 | 30 | 8 |  | 18.3333 | 0.031829 |  | 17-Учительская 4 | 400 | 13 | 15 | 16 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 126 | 18-Учительская 8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 126 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-10 | 15:03 | -6 | 0.095486 | 0.22569 | тп | КРЭС | 127 | тр-р №1 | 160 | 22 | 11 | 6 | 400/229 | 13 | 0.056424 | 5-2 | тр-р №2 | 160 | 26 | 24 | 52 | 390/224 | 34 | 0.14757 | 5-1 | 0.20399 | 127.3611
[7 empty] | 127 | 1-Дом творчества | 160 | 13 | 0 | 0 |  | 4.3333 | 0.018808 |  | 1-Дом творчества ввод 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 127 | 2-профилакторий ввод №1 | 160 | 5 | 11 | 5 |  | 7 | 0.030382 |  | 2-ул.Кирова | 160 | 18 | 29 | 41 |  | 29.3333 | 0.12731
[7 empty] | 127 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-ул.Кирова | 160 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0028935
[7 empty] | 127 | [6 empty] | 0 |  |  | 4-ул.Ленина | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-20 | 13:50 | -7 | 0.18739 | 0.1929 | тп | КРЭС | 128 | тр-р №1 | 630 | 170 | 128 | 137 | 407/236 | 145 | 0.15983 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 166 | 112 | 175 | 397/230 | 151 | 0.16645 | 5-2 | 0.32628 | 424.4444
[7 empty] | 128 | 1-Пушкинская 13 вв.2 под.4,5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Пушкинская 13 вв 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 2-Пушкинская 13 вв.2 под.1,2 | 630 | 53 | 24 | 18 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 2-Пушкинская 13 под.4-5 | 630 | 40 | 13 | 26 |  | 26.3333 | 0.029027
[7 empty] | 128 | 3-Маяковского 8 вв 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Маяковского 8 вв.1 | 630 | 33 | 31 | 32 |  | 32 | 0.035273
[7 empty] | 128 | 4-Маяковского 6 вв.2 | 630 | 7 | 22 | 5 |  | 11.3333 | 0.012493 |  | 4-Маяк.10 коттеджи 1-9 | 630 | 9 | 13 | 12 |  | 11.3333 | 0.012493
[7 empty] | 128 | 5-гараж | 630 | 8 | 19 | 0 |  | 9 | 0.0099206 |  | 5-Пентобокс | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 128 | 6-Маяковского 4 вв.2 | 630 | 7 | 8 | 4 |  | 6.3333 | 0.0069812 |  | 6-Пушкинская 13 К | 630 | 38 | 20 | 12 |  | 23.3333 | 0.02572
[7 empty] | 128 | 7-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Маяковского 4 вв 1 | 630 | 3 | 9 | 2 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 128 | 8-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Пушкинская 13 блок Ж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 9-Маяковского 10 коттеджи 10-17 | 630 | 5 | 11 | 36 |  | 17.3333 | 0.019106 |  | 9-Пушкинская 13 блок Е | 630 | 13 | 22 | 41 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 128 | 10-Пушкинская 13 блок К | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Пушкинская 13 1-2 Этаж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 128 | 11--Пушкинская 13 1-2 этаж | 630 | 37 | 24 | 55 |  | 38.6667 | 0.042622 |  | 11-Маяковского 6 вв.1 | 630 | 26 | 8 | 23 |  | 19 | 0.020944
[7 empty] | 128 | 12-Пушкинская 13 бл.Ж | 630 | 40 | 17 | 37 |  | 31.3333 | 0.034539 |  | 12-гараж | 630 | 1 | 0 | 14 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 128 | 13-Пушкинская 13 пентобокс | 630 | 10 | 2 | 8 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 13-Пушкинская 13 | 630 | 10 | 7 | 19 |  | 12 | 0.013228
[7 empty] | 128 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-20 | 14:27 | -7 | 0.19531 | 0.22569 | тп | КРЭС | 129 | тр-р №1 | 160 | 14 | 31 | 45 | 404/233 | 30 | 0.13021 | 5-2 | тр-р №2 | 160 | 39 | 52 | 43 | 403/235 | 44.6667 | 0.19387 | 5-2 | 0.32407 | 108.1481
[7 empty] | 129 | 1-ВЛ-0,4кВ Маяковского | 160 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.011574 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Щорса 7 | 160 | 5 | 3 | 14 |  | 7.3333 | 0.031829
[7 empty] | 129 | 2-ВЛ-0,4кВ Болшевская | 160 | 11 | 45 | 29 |  | 28.3333 | 0.12297 |  | 2-ВЛ-0,4кВ Маяковского 41 | 160 | 14 | 57 | 20 |  | 30.3333 | 0.13166
[7 empty] | 129 | 3-ВЛ-0,4кВ Щорса 4 | 160 | 5 | 6 | 6 |  | 5.6667 | 0.024595 |  | 3-ВЛ-0,4кВ Маяковского | 160 | 7 | 15 | 10 |  | 10.6667 | 0.046296
[7 empty] | 129 | 3-ВЛ-0,4кВ Щорса 6А | 160 | 1 | 4 | 2 |  | 2.3333 | 0.010127 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-04 | 19:00 | -7 | 0.24132 | 0.3559 | тп | КРЭС | 130 | тр-р №1 | 400 | 126 | 139 | 124 | 403/230 | 129.6667 | 0.22512 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 184 | 200 | 205 | 402/228 | 196.3333 | 0.34086 | 5-3 | 0.56597 | 173.6111
[7 empty] | 130 | 1-Маяковского 41, 41а, 43а | 400 | 17 | 0 | 7 |  | 8 | 0.013889 |  | 1-Маяковского, Щорса | 400 | 16 | 5 | 4 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 130 | 2-Ком. лес д.8 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ж/д 4 | 400 | 23 | 37 | 21 |  | 27 | 0.046875
[7 empty] | 130 | 3-Ком.лес д.4 | 400 | 40 | 59 | 34 |  | 44.3333 | 0.076968 |  | 3-ж/д 8 | 400 | 32 | 13 | 12 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 130 | 4-Маяковского д.15 Щ №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ж/д 3 | 400 | 32 | 31 | 27 |  | 30 | 0.052083
[7 empty] | 130 | 5-Маяковского д.15 Щ №1 | 400 | 42 | 48 | 42 |  | 44 | 0.076389 |  | 5-Маяковского 15 Щ №2 | 400 | 33 | 27 | 51 |  | 37 | 0.064236
[7 empty] | 130 | 6-школа | 400 | 4 | 16 | 8 |  | 9.3333 | 0.016204 |  | 6-15 Щ №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 130 | [9 empty] | 7-школа | 400 | 25 | 29 | 32 |  | 28.6667 | 0.049769
2021-01-04 | 17:00 | -7 | 0.14757 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 131 | тр-р №1 | 160 | 34 | 17 | 32 | 397/226 | 27.6667 | 0.12008 | 5-1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.12008 | 140.787
[7 empty] | 131 | 1-ВЛ Горького 23 | 160 | 7 | 1 | 10 |  | 6 | 0.026042 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 131 | 2-ВЛ Горького 8А | 160 | 8 | 6 | 9 |  | 7.6667 | 0.033275 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 131 | 3-ВЛ Пушкина | 160 | 18 | 10 | 13 |  | 13.6667 | 0.059317
2021-01-17 | 16:15 | -20 | 0.71181 |  | ктп | КРЭС | 132 | тр-р №1 | 400 | 289 | 410 | 308 | 395/225 | 335.6667 | 0.58275 | 5-2 | [9 empty] | 0.58275 | 166.8981
[7 empty] | 132 | 1-ВЛ-0,4кВ Чапаева, Колхозная, Московская | 400 | 108 | 128 | 85 |  | 107 | 0.18576
[7 empty] | 132 | 2-Кутузова; Суворова | 400 | 12 | 33 | 34 |  | 26.3333 | 0.045718
[7 empty] | 132 | 3-Проезжая | 400 | 77 | 72 | 108 |  | 85.6667 | 0.14873
[7 empty] | 132 | 4-Комсомольская | 400 | 0 | 9 | 1 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 132 | 5-Маяковского | 400 | 70 | 134 | 54 |  | 86 | 0.14931
[7 empty] | 132 | 6-Комсомольская 18,18А | 400 | 14 | 9 | 8 |  | 10.3333 | 0.01794
2021-01-09 | 19:00 | -9 | 0.47399 | 0.35273 | тп | КРЭС | 133 | тр-р №1 | 630 | 430 | 410 | 400 | 383/221 | 413.3333 | 0.45561 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 310 | 320 | 270 | 385/220 | 300 | 0.33069 | 5-2 | 0.7863 | 134.6296
[7 empty] | 133 | 1-Лесная 14 | 630 | 261 | 218 | 224 |  | 234.3333 | 0.2583 |  | 1-Лесная 14 | 630 | 55 | 50 | 37 |  | 47.3333 | 0.052175
[7 empty] | 133 | 2-Лесная 12 | 630 | 0 | 8 | 6 |  | 4.6667 | 0.005144 |  | 2-Лесная 12 | 630 | 2 | 5 | 7 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 133 | 3-поликлиника | 630 | 20 | 43 | 29 |  | 30.6667 | 0.033804 |  | 3-поликлиника | 630 | 21 | 20 | 17 |  | 19.3333 | 0.021311
[7 empty] | 133 | 4-Бьюти центр | 630 | 0 | 9 | 0 |  | 3 | 0.0033069 |  | 4-Павильон | 630 | 53 | 48 | 32 |  | 44.3333 | 0.048868
[7 empty] | 133 | 5-Перекресток | 630 | 149 | 132 | 137 |  | 139.3333 | 0.15359 |  | 5-Перекресток | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 133 | 6-Ресторан | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Ресторан | 630 | 50 | 52 | 60 |  | 54 | 0.059524
[7 empty] | 133 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-Лесная 14Б | 630 | 126 | 141 | 113 |  | 126.6667 | 0.13962
2021-01-08 | 17:40 | -3 | 0.49479 |  | ктп | КРЭС | 134 | тр-р №1 | 160 | 114 | 107 | 95 | 395/231 | 105.3333 | 0.45718 | 5-2 | [9 empty] | 0.45718 | 86.8519
2021-01-09 | 17:00 | -9 | 0.11684 |  | ктп | КРЭС | 135 | тр-р №1 | 630 | 106 | 82 | 103 |  | 97 | 0.10692 | 3-2 | [9 empty] | 0.10692 | 562.6389
[7 empty] | 135 | 1-ГСК "Лада" | 630 | 19 | 0 | 14 |  | 11 | 0.012125
[7 empty] | 135 | 2-ВЛ-0,4кВ М.Комитетская, Б.Комитетская | 630 | 50 | 28 | 17 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 135 | 3-ВЛ-0,4кВ Маяковского, Ленинская | 630 | 0 | 0 | 32 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 135 | 4-автобаза | 630 | 0 | 9 | 0 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 135 | 5-УО | 630 | 20 | 32 | 30 |  | 27.3333 | 0.030129
[7 empty] | 135 | 6-Антена | 630 | 6 | 0 | 3 |  | 3 | 0.0033069
2021-01-22 | 11:00 | -5 | 0.16944 |  | ктп | КРЭС | 136 | тр-р №1 | 250 | 61 | 43 | 56 | 405/231 | 53.3333 | 0.14815 | 5-1 | [9 empty] | 0.14815 | 212.963
[7 empty] | 136 | 1-Советская 47,51,55 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 136 | 2-Советская 45,53,59 | 250 | 7 | 7 | 2 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 136 | 3-клуб | 250 | 12 | 5 | 20 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 136 | 4-ВНС | 250 | 1 | 0 | 6 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 136 | 5-АЗС | 250 | 27 | 19 | 17 |  | 21 | 0.058333
2021-01-17 | 14:40 | -20 | 0.15104 | 0.064236 | ктп | КРЭС | 137 | тр-р №1 | 400 | 87 | 80 | 71 | 394/226 | 79.3333 | 0.13773 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 37 | 27 | 32 | 404/231 | 32 | 0.055556 | 5-3 | 0.19329 | 322.6852
[7 empty] | 137 | 1-общеж.7А блок 2 | 400 | 0 | 8 | 0 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 1-общеж.д.7А блок 1 | 400 | 4 | 8 | 2 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 137 | 2-БРП-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.5 | 400 | 17 | 1 | 16 |  | 11.3333 | 0.019676
[7 empty] | 137 | 3-д.5 | 400 | 27 | 26 | 8 |  | 20.3333 | 0.035301 |  | 3-БРП-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 4-д.7 под.6 | 400 | 15 | 16 | 16 |  | 15.6667 | 0.027199 |  | 4-д.7 п.2 | 400 | 19 | 18 | 9 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 137 | 5-Автомаг | 400 | 10 | 12 | 30 |  | 17.3333 | 0.030093 |  | 5-ИП Сучков | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 6-ИП Сучков | 400 | 8 | 3 | 0 |  | 3.6667 | 0.0063657 |  | 6-автомагазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 137 | 7-ж/д 7 аб 1 | 400 | 17 | 3 | 8 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 137 | 8-ж/д 7аб 2 | 400 | 14 | 10 | 14 |  | 12.6667 | 0.021991
2021-01-15 | 15:02 | -19 | 0.61944 |  | ктп | КРЭС | 138 | тр-р №1 | 250 | 198 | 195 | 223 | 392/227 | 205.3333 | 0.57037 | 5-2 | [9 empty] | 0.57037 | 107.4074
[7 empty] | 138 | 1-ж/д 6/2 | 250 | 7 | 17 | 18 |  | 14 | 0.038889
[7 empty] | 138 | 2-Школьная 8 | 250 | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 138 | 3-ВЛ-0,4кВ Школьная | 250 | 99 | 86 | 135 |  | 106.6667 | 0.2963
[7 empty] | 138 | 4-гаражи | 250 | 1 | 4 | 7 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 138 | 5-ВЛ-0,4кВ 2-ой Гражданский пер., д/у, котельная | 250 | 62 | 75 | 34 |  | 57 | 0.15833
[7 empty] | 138 | 6-Школьная 4 | 250 | 22 | 16 | 27 |  | 21.6667 | 0.060185
2021-01-15 | 9:42 | -19 | 0.15101 | 0.18959 | ктп | КРЭС | 139 | тр-р №1 | 630 | 87 | 137 | 119 | 402/232 | 114.3333 | 0.12603 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 140 | 104 | 172 | 392/226 | 138.6667 | 0.15285 | 5-1 | 0.27888 | 454.3056
[7 empty] | 139 | 1-Лесная 21 с3 | 630 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 1-Лесная 21 с1 | 630 | 58 | 44 | 66 |  | 56 | 0.061728
[7 empty] | 139 | 2-Лесная 19 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Лесная 19 с1 | 630 | 30 | 29 | 51 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 139 | 3-Лесная 19 с2 | 630 | 8 | 23 | 12 |  | 14.3333 | 0.0158 |  | 3-Лесная 17 с5 | 630 | 21 | 10 | 4 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 139 | 4-Лесная 17 с1 | 630 | 8 | 10 | 16 |  | 11.3333 | 0.012493 |  | 4-Лесная 17 с3 | 630 | 9 | 21 | 7 |  | 12.3333 | 0.013595
[7 empty] | 139 | 5-Лесная 17 с5 | 630 | 7 | 12 | 9 |  | 9.3333 | 0.010288 |  | 5-Лесная 19 с3 | 630 | 23 | 20 | 24 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 139 | 6-Лесная 17 с2 | 630 | 17 | 31 | 10 |  | 19.3333 | 0.021311 |  | 6--Тихонравова 36 с1 | 630 | 13 | 36 | 15 |  | 21.3333 | 0.023516
[7 empty] | 139 | 7-Тихонравова 36 с3 | 630 | 13 | 22 | 29 |  | 21.3333 | 0.023516 |  | 7-Тихонравова 36 с5 | 630 | 9 | 6 | 9 |  | 8 | 0.0088183
[7 empty] | 139 | 8-Тихонравова 36 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Тихонравова 36 с6 | 630 | 14 | 12 | 13 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 139 | 9-Тихонравова 36 | 630 | 25 | 24 | 26 |  | 25 | 0.027557 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 | 10-Тихонравова 36 с5 | 630 | 7 | 12 | 6 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 139 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-15 | 10:17 | -19 | 0.2866 | 0.36376 | тп | КРЭС | 141 | тр-р №1 | 630 | 260 | 208 | 206 | 398/230 | 224.6667 | 0.24765 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 270 | 300 | 330 | 406/236 | 300 | 0.33069 | 5-1+Z10 | 0.57834 | 265.6481
[7 empty] | 141 | 1-торговые ряды | 630 | 35 | 28 | 44 |  | 35.6667 | 0.039315 |  | 1-Пионерская 6 п-4 | 630 | 7 | 7 | 16 |  | 10 | 0.011023
[7 empty] | 141 | 2-Тихонравова 3 | 630 | 12 | 10 | 11 |  | 11 | 0.012125 |  | 2-Тихонравова 32 | 630 | 17 | 20 | 41 |  | 26 | 0.02866
[7 empty] | 141 | 3-Тихонравова 32 | 630 | 6 | 5 | 12 |  | 7.6667 | 0.0084509 |  | 3-Лесная 15/5 п-1 | 630 | 19 | 14 | 17 |  | 16.6667 | 0.018372
[7 empty] | 141 | 4-Тихонравова 28 | 630 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 4-Пионерская 6 п-3 | 630 | 26 | 16 | 24 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 141 | 5-Парковая 3 п-4 | 630 | 34 | 13 | 17 |  | 21.3333 | 0.023516 |  | 5-ВНС, ЦТП | 630 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 141 | 6-Парковая 3 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Пионерская 4 | 630 | 21 | 25 | 32 |  | 26 | 0.02866
[7 empty] | 141 | 7-кафе | 630 | 91 | 22 | 42 |  | 51.6667 | 0.056952 |  | 7-Парковая 3 п.1 | 630 | 13 | 7 | 23 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 141 | 8-Пионерская 6 п.5 | 630 | 9 | 7 | 8 |  | 8 | 0.0088183 |  | 8-Тихонравова 28 | 630 | 15 | 20 | 12 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 141 | 9-ВНС, ЦТП | 630 | 11 | 10 | 10 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 9-м-н "Столичный" | 630 | 70 | 81 | 63 |  | 71.3333 | 0.07863
[7 empty] | 141 | 10-Пионерская 6 п.1 | 630 | 15 | 8 | 27 |  | 16.6667 | 0.018372 |  | 10-Тихонравова 30 | 630 | 25 | 18 | 39 |  | 27.3333 | 0.030129
[7 empty] | 141 | 11-Лесная 15/5 п-3 | 630 | 11 | 20 | 4 |  | 11.6667 | 0.01286 |  | 11-Парковая 3 п-2 | 630 | 12 | 25 | 17 |  | 18 | 0.019841
[7 empty] | 141 | 12-Пионерская 4 | 630 | 15 | 7 | 2 |  | 8 | 0.0088183 |  | 12-Парковая 3 под.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 13-Промтовары | 630 | 27 | 48 | 24 |  | 33 | 0.036376 |  | 13-продукты | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-05 | 19:30 | -9 | 0.081597 | 0.62326 | тп | КРЭС | 142 | тр-р №1 | 400 | 47 | 26 | 17 | 391/225 | 30 | 0.052083 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 359 | 316 | 261 | 396/229 | 312 | 0.54167 | 5-3 | 0.59375 | 162.5
[7 empty] | 142 | 1-клуб | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-дачи №10 | 400 | 7 | 12 | 12 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 142 | 2-насосная | 400 | 12 | 1 | 1 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | 2-Цветаевой 27 | 400 | 28 | 19 | 6 |  | 17.6667 | 0.030671
[7 empty] | 142 | 3-Центр депортации УФМС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-столовая | 400 | 4 | 8 | 1 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 142 | 4-коттедж 4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Центр депортациии УФМС | 400 | 12 | 8 | 4 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 142 | 5-Полевая 59 | 400 | 10 | 3 | 1 |  | 4.6667 | 0.0081019 |  | 5-насосная | 400 | 17 | 14 | 16 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 142 | 6-Полевая 84 вв.1 | 400 | 8 | 10 | 9 |  | 9 | 0.015625 |  | 6-УО | 400 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 142 | 7-учебный центр УФМС | 400 | 15 | 11 | 6 |  | 10.6667 | 0.018519 |  | 7-котельная | 400 | 74 | 72 | 68 |  | 71.3333 | 0.12384
[7 empty] | 142 | 8-Полевая 68А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Полевая, Урицкого, Спартаковская | 400 | 20 | 29 | 28 |  | 25.6667 | 0.04456
[7 empty] | 142 | 9-столовая | 400 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | 9-Цветаевой, Свердлова | 400 | 98 | 61 | 72 |  | 77 | 0.13368
[7 empty] | 142 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Высоковольтная, Главная | 400 | 14 | 16 | 7 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 11-ВЛ-0,4кВ | 400 | 34 | 14 | 4 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 12-ВЛ-0,4кВ гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 13-гаражи "Ранет" | 400 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 14-гаражи Ранет-204 | 400 | 10 | 8 | 8 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 15-Полевая 84 к.1 | 400 | 35 | 55 | 35 |  | 41.6667 | 0.072338
[7 empty] | 142 | [9 empty] | 16-клуб | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-02 | 17:10 | -6 | 0.92882 |  | ктп | КРЭС | 143 | тр-р №1 | 160 | 156 | 190 | 214 | 401/231 | 186.6667 | 0.81019 | [10 empty] | 0.81019 | 30.3704
[7 empty] | 143 | 1-ВЛ-0,4кВ Гайдара 10-32, Луговая13-22 | 160 | 22 | 60 | 80 |  | 54 | 0.23438
[7 empty] | 143 | 2-Щепкина 5-7, УО | 160 | 44 | 73 | 30 |  | 49 | 0.21267
[7 empty] | 143 | 3-Щепкина, Луговая | 160 | 58 | 17 | 14 |  | 29.6667 | 0.12876
[7 empty] | 143 | 4- Зеленая пл. продукты | 160 | 20 | 46 | 36 |  | 34 | 0.14757
[7 empty] | 143 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 143 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-02 | 16:50 | -6 | 0.4184 |  | ктп | КРЭС | 144 | тр-р №1 | 400 | 241 | 180 | 190 | 397/228 | 203.6667 | 0.35359 | 2-5 | [9 empty] | 0.35359 | 258.5648
[7 empty] | 144 | 1-Вокзальная | 400 | 40 | 30 | 33 |  | 34.3333 | 0.059606
[7 empty] | 144 | 2-Вокзальная, Спортивный | 400 | 9 | 16 | 12 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 144 | 3-Печатников, Добролюбова, Вокзальная | 400 | 19 | 30 | 33 |  | 27.3333 | 0.047454
[7 empty] | 144 | 4-Вокзальная 17Б | 400 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 144 | 5-Вокзальная, Добролюбова | 400 | 26 | 12 | 36 |  | 24.6667 | 0.042824
[7 empty] | 144 | 6-Вокзальная 16,16/1 | 400 | 18 | 6 | 2 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 144 | 7-Пашенная 2/9 | 400 | 8 | 0 | 7 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 144 | 8-Вокзальная 26А | 400 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 144 | 9-УО | 400 | 51 | 30 | 26 |  | 35.6667 | 0.061921
[7 empty] | 144 | 10-Уткина, Щепкина | 400 | 64 | 70 | 50 |  | 61.3333 | 0.10648
[7 empty] | 144 | 11-Уткина 22,50,31 | 400 | 5 | 3 | 5 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 144 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-05 | 18:50 | -9 | 0.41146 |  | ктп | КРЭС | 145 | тр-р №1 | 400 | 225 | 237 | 228 | 391/224 | 230 | 0.39931 | [10 empty] | 0.39931 | 240.2778
[7 empty] | 145 | 1-Пролетарский проезд, Кутузова, Вишнёвая | 400 | 42 | 49 | 55 |  | 48.6667 | 0.084491
[7 empty] | 145 | 2-Лесной проезд,Горького 122 | 400 | 81 | 71 | 92 |  | 81.3333 | 0.1412
[7 empty] | 145 | 3-Шоссейная, Печатников | 400 | 67 | 74 | 42 |  | 61 | 0.1059
[7 empty] | 145 | 4-АЗС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 145 | 5-АЗС | 400 | 21 | 25 | 25 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 145 | 6-Шиномонтаж | 400 | 14 | 18 | 14 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 145 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-05 | 18:20 | -5 | 0.14757 | 0.13021 | тп | КРЭС | 146 | тр-р №1 | 160 | 34 | 14 | 17 | 407/235 | 21.6667 | 0.094039 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 18 | 1 | 30 | 407/235 | 16.3333 | 0.070891 |  | 0.16493 | 133.6111
[7 empty] | 146 | 1-Дзержинского 18Б | 160 | 2 | 4 | 12 |  | 6 | 0.026042 |  | 1-Дзержинского 18Б | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 2-Дзержинского 22 | 160 | 28 | 7 | 2 |  | 12.3333 | 0.05353 |  | 2-Дзержинского 24/2 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 | 3-Дзержинского 20 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Дзержинского 20 | 160 | 18 | 1 | 30 |  | 16.3333 | 0.070891
[7 empty] | 146 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Дзержинского 22 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 146 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-15 | 18:40 | -17 | 0.20833 | 0.069444 | тп | КРЭС | 147 | тр-р №1 | 400 | 110 | 110 | 120 | 398/229 | 113.3333 | 0.19676 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 40 | 25 | 30 | 396/226 | 31.6667 | 0.054977 |  | 0.25174 | 299.3056
[7 empty] | 147 | 1-стационар | 400 | 18 | 34 | 57 |  | 36.3333 | 0.063079 |  | 1-стационар | 400 | 23 | 19 | 10 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 147 | 2-R-к 2эт. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-новая поликлиника | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | 3-терапия | 400 | 6 | 11 | 1 |  | 6 | 0.010417 |  | 3-кухня эл.плиты | 400 | 10 | 7 | 12 |  | 9.6667 | 0.016782
[7 empty] | 147 | 4-поликлиника | 400 | 109 | 87 | 100 |  | 98.6667 | 0.1713 |  | 4-терапия | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | 5-кухня в.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-скорая помощь,прач, пищебл. | 400 | 18 | 6 | 26 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 6-RК-38 старый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 7-RК-38 - новый | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 147 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-05 | 19:00 | -5 | 0.1059 | 0.60981 | тп | КРЭС | 148 | тр-р №1 | 400 | 51 | 45 | 61 | 404/234 | 52.3333 | 0.090856 | 4-1 | тр-р №2 | 320 | 281 | 275 | 260 | 403/230 | 272 | 0.59028 | 3-2 | 0.68113 | 127.5463
[7 empty] | 148 | 1-Пластика С ввод-1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Дет.сад | 320 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.0036169
[7 empty] | 148 | 2-Горького 25А,Б | 400 | 33 | 43 | 46 |  | 40.6667 | 0.070602 |  | 2-Котельная | 320 | 234 | 227 | 234 |  | 231.6667 | 0.50275
[7 empty] | 148 | 3-Матросова 3А, 5А | 400 | 65 | 30 | 11 |  | 35.3333 | 0.061343 |  | 3-Ателье | 320 | 13 | 2 | 1 |  | 5.3333 | 0.011574
[7 empty] | 148 | 4-котельная | 400 | 8 | 11 | 18 |  | 12.3333 | 0.021412 |  | 4-Пластика С ввод-2 | 320 | 14 | 16 | 5 |  | 11.6667 | 0.025318
[7 empty] | 148 | [9 empty] | 5-Матросова, Строителей | 320 | 5 | 5 | 19 |  | 9.6667 | 0.020978
148
2021-01-24 | 19:05 | 2 | 0.39462 | 0.50154 | тп | КРЭС | 150 | тр-р №1 | 630 | 319 | 290 | 358 | 404/234 | 322.3333 | 0.35531 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 336 | 330 | 455 | 402/232 | 373.6667 | 0.41189 | 3-2 | 0.7672 | 146.6667
[7 empty] | 150 | 1-пр-т Королева 20 | 630 | 43 | 26 | 16 |  | 28.3333 | 0.031232 |  | 1-д.22 с1 | 630 | 31 | 22 | 23 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 150 | 2-пр-т Королева 20А | 630 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 2-пр-кт Королева 20А вв2 | 630 | 68 | 47 | 64 |  | 59.6667 | 0.06577
[7 empty] | 150 | 3-пр-т Королева 24 - библиотека | 630 | 115 | 120 | 94 |  | 109.6667 | 0.12088 |  | 3-пр-т Королева 24 - библиотека | 630 | 8 | 8 | 5 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 150 | 4-Суворова 8А | 630 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 4-д.20а магазин "СИТИ" одежда | 630 | 62 | 95 | 102 |  | 86.3333 | 0.095165
[7 empty] | 150 | 5-пр-т Королева д.22 сек 2 "Детский мир" | 630 | 26 | 23 | 28 |  | 25.6667 | 0.028292 |  | 5-Суворова 8А | 630 | 47 | 41 | 53 |  | 47 | 0.051808
[7 empty] | 150 | 6-д.20 м-н одежда "СИТИ" "ВЕСТА" | 630 | 46 | 41 | 69 |  | 52 | 0.057319 |  | 6-д.22 "Детский мир" | 630 | 46 | 16 | 60 |  | 40.6667 | 0.044827
[7 empty] | 150 | 7-д.22 бл.3 | 630 | 31 | 25 | 32 |  | 29.3333 | 0.032334 |  | 7-Суворова 15А | 630 | 35 | 62 | 49 |  | 48.6667 | 0.053645
[7 empty] | 150 | 8-Мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-мастерские ЖЭУ-4 | 630 | 0 | 5 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 150 | 9-д.22 бл.3 | 630 | 23 | 16 | 40 |  | 26.3333 | 0.029027 |  | 9-ООО п-он "Аннушка" | 630 | 8 | 18 | 6 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 150 | 10-Суворова 15А | 630 | 12 | 7 | 18 |  | 12.3333 | 0.013595 |  | 10-Королева 20 | 630 | 21 | 23 | 29 |  | 24.3333 | 0.026822
[7 empty] | 150 | 11-д.22 | 630 | 23 | 16 | 28 |  | 22.3333 | 0.024618 |  | 11-Королева д.24 | 630 | 8 | 0 | 6 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 150 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-УО | 630 | 30 | 13 | 58 |  | 33.6667 | 0.037111
2020-12-02 | 17:45 | -6 | 0.32552 |  | тп | КРЭС | 151 | тр-р №1 | 160 | 75 | 64 | 50 | 407/234 | 63 | 0.27344 | [10 empty] | 0.27344 | 116.25
[7 empty] | 151 | 1-Солнечная 7 | 160 | 21 | 10 | 9 |  | 13.3333 | 0.05787
[7 empty] | 151 | 2-Солнечная 11 | 160 | 17 | 16 | 11 |  | 14.6667 | 0.063657
[7 empty] | 151 | 3-УО | 160 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.005787
[7 empty] | 151 | 4-Солнечная | 160 | 19 | 10 | 14 |  | 14.3333 | 0.062211
[7 empty] | 151 | 5-Добролюбова,Магистральная | 160 | 18 | 30 | 10 |  | 19.3333 | 0.083912
2021-01-04 | 17:20 | -1 | 0.27006 | 0.30754 | тп | КРЭС | 152 | тр-р №1 | 630 | 238 | 240 | 245 | 391/226 | 241 | 0.26565 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 261 | 241 | 279 | 399/231 | 260.3333 | 0.28696 | 5-2 | 0.55262 | 281.8519
[7 empty] | 152 | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-пр-т Космонавтов 22/10 под.6 | 630 | 122 | 74 | 133 |  | 109.6667 | 0.12088
[7 empty] | 152 | 2-пр-т Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 11 | 5 | 4 |  | 6.6667 | 0.0073486 |  | 2-пр-к Космонавтов 22/10 под.3 | 630 | 78 | 90 | 77 |  | 81.6667 | 0.090021
[7 empty] | 152 | 3-Горького 6А под.3 | 630 | 61 | 62 | 65 |  | 62.6667 | 0.069077 |  | 3-Горького 6А под.3 | 630 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 152 | 4-Горького 4В | 630 | 24 | 18 | 30 |  | 24 | 0.026455 |  | 4-киоск | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 152 | 5-Магазин | 630 | 74 | 102 | 88 |  | 88 | 0.097002 |  | 5-Горького 4Б | 630 | 24 | 36 | 16 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 152 | 6-ТЦ Горького д.4Б | 630 | 68 | 53 | 58 |  | 59.6667 | 0.06577 |  | 6-УО | 630 | 33 | 37 | 45 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 7-Горького 4Б, 4В | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 8-ТЦ | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 152 | [9 empty] | 9-Павильон д.22/10 | 630 | 1 | 0 | 3 |  | 1.3333 | 0.0014697
2020-12-09 | 9:30 | -10 | 0.64236 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 153 | тр-р №1 | 160 | 127 | 143 | 148 | 406/236 | 139.3333 | 0.60475 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.60475 | 63.2407
[7 empty] | 153 | 1-Сиреневая | 160 | 42 | 15 | 30 |  | 29 | 0.12587 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 153 | 2-Пятницкого, Тихая | 160 | 15 | 10 | 21 |  | 15.3333 | 0.066551 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 153 | 3-Декабристов 22/6 | 160 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.005787 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 153 | 4-Декабристов, Багратиона | 160 | 67 | 117 | 96 |  | 93.3333 | 0.40509 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 153 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2020-12-29 | 19:35 | -5 | 0.49167 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 154 | тр-р №1 | 250 | 144 | 177 | 128 | 403/231 | 149.6667 | 0.41574 | 5-3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.41574 | 146.0648
[7 empty] | 154 | №1 Яблочкиной,Театр.,Ермоловой | 250 | 26 | 70 | 52 |  | 49.3333 | 0.13704 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 154 | №2 Щепкина, Театр-ая | 250 | 63 | 32 | 10 |  | 35 | 0.097222 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 154 | №3 Яблочкиной, Пашенная | 250 | 42 | 18 | 16 |  | 25.3333 | 0.07037 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 154 | №4 Щепкина, Зубова | 250 | 40 | 60 | 23 |  | 41 | 0.11389 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 154 | №8 УО | 250 | 4 | 46 | 18 |  | 22.6667 | 0.062963 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-15 | 10:17 | -6 | 0.10278 | 0.35 | тп | КРЭС | 155 | тр-р №1 | 250 | 37 | 24 | 27 | 399/228 | 29.3333 | 0.081481 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 100 | 126 | 97 | 397/229 | 107.6667 | 0.29907 | 5-2 | 0.38056 | 154.8611
[7 empty] | 155 | 1-Г.У. | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Больница Г.Ц. | 250 | 10 | 9 | 3 |  | 7.3333 | 0.02037
[7 empty] | 155 | 2-поликлиника | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Поликлиника №2 | 250 | 0 | 2 | 2 |  | 1.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 155 | 3-РП Учительская 1, 3 | 250 | 30 | 17 | 16 |  | 21 | 0.058333 |  | 3-РП Учительская 1;3 | 250 | 84 | 123 | 81 |  | 96 | 0.26667
[7 empty] | 155 | 4-Октябрьский тупик 1/5 | 250 | 5 | 5 | 8 |  | 6 | 0.016667 |  | 4-Молодежный центр | 250 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 155 | 5-Молодежный центр | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 155 | [10 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-07 | 11:56 | -6 | 0.33507 | 0.32292 | тп | КРЭС | 157 | тр-р №1 | 400 | 165 | 169 | 193 | 393/227 | 175.6667 | 0.30498 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 186 | 76 | 138 | 392/225 | 133.3333 | 0.23148 | 5-1 | 0.53646 | 185.4167
[7 empty] | 157 | 1-Советская 15А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Школьный тупик 4 (РП-52) | 400 | 53 | 31 | 39 |  | 41 | 0.071181
[7 empty] | 157 | 2-школа №2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-магагзин | 400 | 14 | 0 | 0 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 157 | 3-ВЛ-0,4кВ Советская 16, 14/23 | 400 | 27 | 27 | 15 |  | 23 | 0.039931 |  | 3-школа №2 | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 157 | 4-Советская 9; 9А; 11; 15 | 400 | 3 | 5 | 2 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 4-Речная 9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 | 5-Школьный тупик 4 | 400 | 73 | 73 | 147 |  | 97.6667 | 0.16956 |  | 5-Советская 17-25 | 400 | 112 | 45 | 87 |  | 81.3333 | 0.1412
[7 empty] | 157 | 6-Советская д/с вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Российская школа | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 | 7-Детский санаторий | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Советская 9А д/с | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 | 8-Речная 9А | 400 | 45 | 34 | 36 |  | 38.3333 | 0.066551 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 157 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-07 | 20:00 | -8 | 0.20399 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 159 | тр-р №1 | 160 | 47 | 41 | 27 | 404/230 | 38.3333 | 0.16638 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.16638 | 133.3796
[7 empty] | 159 | 1-Кирова 52В | 160 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.011574 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 159 | 2-УО | 160 | 15 | 17 | 9 |  | 13.6667 | 0.059317 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 159 | 3-Кирова 54Д | 160 | 8 | 10 | 7 |  | 8.3333 | 0.036169 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 159 | 4-Кирова 93А | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 159 | 5-Кирова 54Б | 160 | 12 | 14 | 10 |  | 12 | 0.052083 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 159 | 6-Кирова 52Б | 160 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0028935 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 159 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-13 | 15:00 | -14 | 0.36667 | 0.22778 | тп | КРЭС | 161 | тр-р №1 | 250 | 132 | 89 | 122 | 396/225 | 114.3333 | 0.31759 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 56 | 82 | 51 | 394/224 | 63 | 0.175 | 5-1 | 0.49259 | 126.8519
2020-12-07 | 18:00 | -8 | 0.28646 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 162 | тр-р №1 | 160 | 66 | 64 | 47 | 392/224 | 59 | 0.25608 | 3-2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.25608 | 119.0278
[7 empty] | 162 | 3-Баррикадная 1/2, 3, 5/1, 6, 8 | 160 | 16 | 6 | 8 |  | 10 | 0.043403 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 162 | 4-Хвойная, Бебеля, Краснооктябрьская, Декабристов 4 | 160 | 19 | 34 | 36 |  | 29.6667 | 0.12876 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 162 | 5-УО | 160 | 21 | 17 | 2 |  | 13.3333 | 0.05787 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-13 | 18:00 | -14 | 0.5816 |  | ктп | КРЭС | 163 | тр-р №1 | 160 | 134 | 106 | 118 | 395/227 | 119.3333 | 0.51794 | 5-1 | [9 empty] | 0.51794 | 77.1296
[7 empty] | 163 | 1-Мира 23/13 | 160 | 35 | 14 | 32 |  | 27 | 0.11719
[7 empty] | 163 | 2-Иранское посольство | 160 | 12 | 10 | 14 |  | 12 | 0.052083
[7 empty] | 163 | 3-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы 21А | 160 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3333 | 0.005787
[7 empty] | 163 | 4-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы, Краснооктябрьская | 160 | 13 | 6 | 8 |  | 9 | 0.039062
[7 empty] | 163 | 5-ВЛ-0,4кВ ул.Свободы 8А | 160 | 2 | 4 | 0 |  | 2 | 0.0086806
[7 empty] | 163 | 6-ВЛ-0,4кВ Свободы, Гастелло | 160 | 34 | 20 | 29 |  | 27.6667 | 0.12008
[7 empty] | 163 | 7-УО | 160 | 38 | 47 | 32 |  | 39 | 0.16927
2021-02-13 | 15:30 | -14 | 0.69444 | 0.23438 | тп | КРЭС | 164 | тр-р №1 | 160 | 130 | 160 | 138 | 411/233 | 142.6667 | 0.61921 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 48 | 42 | 54 | 414/235 | 48 | 0.20833 | 5-3 | 0.82755 | 27.5926
2020-12-07 | 19:00 | -8 | 0.53611 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 165 | тр-р №1 | 250 | 88 | 179 | 193 | 401/228 | 153.3333 | 0.42593 | 5-1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.42593 | 143.5185
[7 empty] | 165 | 1- Хвойная 15-19 | 250 | 22 | 41 | 16 |  | 26.3333 | 0.073148 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 | 2-Хвойная 23А | 250 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 | 3-Макаренко | 250 | 12 | 30 | 24 |  | 22 | 0.061111 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 | 4-Нестерова 6-10-19, Боткина, Бородинская | 250 | 21 | 29 | 83 |  | 44.3333 | 0.12315 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 | 5--Нестерова 13Г | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 | 6-Потемкинцев 6 | 250 | 6 | 28 | 25 |  | 19.6667 | 0.05463 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 | 7-Госпитальная 25 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 | 8-УО | 250 | 10 | 12 | 19 |  | 13.6667 | 0.037963 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 165 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2020-12-07 | 20:30 | -8 | 0.63715 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 166 | тр-р №1 | 400 | 254 | 286 | 367 | 404/232 | 302.3333 | 0.52488 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.52488 | 190.0463
[7 empty] | 166 | 1-Садовая 28-42 | 400 | 3 | 5 | 39 |  | 15.6667 | 0.027199 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 166 | 2-Садовая 6-31 | 400 | 16 | 17 | 29 |  | 20.6667 | 0.03588 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 166 | 3-Ленина 16-24 | 400 | 62 | 37 | 76 |  | 58.3333 | 0.10127 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 166 | 4-Солнечная | 400 | 32 | 21 | 16 |  | 23 | 0.039931 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 166 | 5-Лесная | 400 | 51 | 50 | 80 |  | 60.3333 | 0.10475 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 166 | 6-Клары Цеткин(правая сторона) | 400 | 36 | 66 | 42 |  | 48 | 0.083333 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 166 | 7- УО | 400 | 31 | 40 | 42 |  | 37.6667 | 0.065394 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-13 | 16:00 | -14 | 0.30903 |  | тп | КРЭС | 167 | тр-р №1 | 400 | 178 | 140 | 156 | 404/230 | 158 | 0.27431 | 5-2 | [9 empty] | 0.27431 | 290.2778
[7 empty] | 167 | 1-Лучевая | 400 | 60 | 22 | 34 |  | 38.6667 | 0.06713
[7 empty] | 167 | 2-Ломоносова | 400 | 56 | 38 | 81 |  | 58.3333 | 0.10127
[7 empty] | 167 | 3-Лучевая 6 | 400 | 44 | 46 | 20 |  | 36.6667 | 0.063657
[7 empty] | 167 | 4-Ульянова 23А, Ломоносова-9 | 400 | 10 | 14 | 9 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 167 | 5-Лучевая 20 | 400 | 8 | 11 | 6 |  | 8.3333 | 0.014468
2021-02-13 | 16:30 | -14 | 0.16667 | 0.90278 | тп | КРЭС | 168 | тр-р №1 | 100 | 8 | 6 | 24 | 408/232 | 12.6667 | 0.087963 | 3-2 | тр-р №2 | 100 | 130 | 104 | 128 | 403/230 | 120.6667 | 0.83796 | 5-не опр. | 0.92593 | 7.4074
[7 empty] | 168 | 1-Котельная | 100 | 8 | 6 | 24 |  | 12.6667 | 0.087963 |  | 1-скважина | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-клуб | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-скважин Совмин | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-скважина | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 168 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-22 | 9:50 | -5 | 0.63889 | 0.90278 | ктп | КРЭС | 169 | тр-р №1 | 250 | 230 | 218 | 220 | 406/234 | 222.6667 | 0.61852 |  | тр-р №2 | 100 | 130 | 104 | 128 | 403/230 | 120.6667 | 0.83796 |  | 1.4565 | -114.1204
[7 empty] | 169 | 1-Бурково 11-63 | 250 | 49 | 49 | 84 |  | 60.6667 | 0.16852 |  | 1-д.23 | 100 | 12 | 10 | 15 |  | 12.3333 | 0.085648
[7 empty] | 169 | 2-Бурково,36-68 | 250 | 48 | 29 | 27 |  | 34.6667 | 0.096296 |  | 2-Спарта | 100 | 10 | 8 | 16 |  | 11.3333 | 0.078704
[7 empty] | 169 | 3-Бурково, 2-30 | 250 | 11 | 93 | 37 |  | 47 | 0.13056 |  | 3-Чкаловская | 100 | 24 | 18 | 36 |  | 26 | 0.18056
[7 empty] | 169 | 4-Бурково, 29-78 | 250 | 51 | 30 | 4 |  | 28.3333 | 0.078704 |  | 4-Зеленовод. | 100 | 82 | 54 | 52 |  | 62.6667 | 0.43519
[7 empty] | 169 | 5-магазин | 250 | 48 | 67 | 44 |  | 53 | 0.14722 |  | 5-Спарта 1/26 | 100 | 2 | 12 | 8 |  | 7.3333 | 0.050926
[7 empty] | 169 | 6-Сотовая связь | 250 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 169 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 169 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-22 | 10:20 | -5 | 0.73611 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 170 | тр-р №1 | 250 | 265 | 162 | 203 | 414/237 | 210 | 0.58333 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.58333 | 104.1667
[7 empty] | 170 | 1-Спартаковская 20-54, Чкаловская 30 | 250 | 43 | 71 | 30 |  | 48 | 0.13333 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 2- Спартаковская | 250 | 26 | 23 | 38 |  | 29 | 0.080556 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 3-резерв | 250 | 2 | 0 | 22 |  | 8 | 0.022222 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 4-Спартакоская 14 | 250 | 67 | 60 | 42 |  | 56.3333 | 0.15648 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 5-ДСК Отдых | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 6-школа | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 7-Спартакоская ВЛ | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 8-Котеджи | 250 | 113 | 23 | 48 |  | 61.3333 | 0.17037 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 170 | 9-Стройка | 250 | 10 | 8 | 0 |  | 6 | 0.016667 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-13 | 11:20 | -14 | 0.62778 | 0.39931 | тп | КРЭС | 172 | тр-р №1 | 250 | 190 | 224 | 226 | 397/228 | 213.3333 | 0.59259 | 5-4 | тр-р №2 | 160 | 92 | 43 | 55 | 407/234 | 63.3333 | 0.27488 | 5-3 | 0.86748 | 33.1308
[7 empty] | 172 | 1-Водопровод | 250 | 16 | 21 | 38 |  | 25 | 0.069444 |  | 1-Граждан. 38-60 | 160 | 90 | 42 | 54 |  | 62 | 0.2691
[7 empty] | 172 | 2-Гражданская 39А | 250 | 27 | 16 | 20 |  | 21 | 0.058333 |  | 2-Гражданская 43А | 160 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.005787
[7 empty] | 172 | 3-Гражданская 41 | 250 | 16 | 30 | 22 |  | 22.6667 | 0.062963 |  | 3-Щит МКС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 4-Гражданская 43 | 250 | 12 | 22 | 28 |  | 20.6667 | 0.057407 |  |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 172 | 5-Пекарня | 250 | 42 | 46 | 34 |  | 40.6667 | 0.11296
[7 empty] | 172 | 6-Водопровод | 250 | 41 | 56 | 47 |  | 48 | 0.13333
[7 empty] | 172 | 7-КНС | 250 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 172 | 8- Гражданская 45 | 250 | 29 | 32 | 38 |  | 33 | 0.091667
2021-01-26 | 12:00 | 1 | 0.82986 | 0.36806 | тп | КРЭС | 173 | тр-р №1 | 400 | 445 | 478 | 435 | 399/228 | 452.6667 | 0.78588 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 212 | 203 | 209 | 403/231 | 208 | 0.36111 | 5-3 | 1.147 | -58.7963
|  |  | 0.49479 |  | тп | КРЭС | 173 | тр-р №3 | 400 | 237 | 285 | 280 | 402/229 | 267.3333 | 0.46412 | 5-3 | [9 empty] | 0.46412 | 214.3519
[7 empty] | 174 | 1-Б.Тарасовская 66 | 250 | 0 | 5 | 1 |  | 2 | 0.0055556 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 174 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная | 250 | 26 | 15 | 47 |  | 29.3333 | 0.081481 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 174 | 3-Б.Тарасовская 66-102 | 250 | 28 | 25 | 56 |  | 36.3333 | 0.10093 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 174 | 4-ВЛ-0,4кВ Б.Тарасовская 2-66 | 250 | 90 | 78 | 117 |  | 95 | 0.26389 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 174 | 5-Вокзальный проезд 39 | 250 | 13 | 10 | 10 |  | 11 | 0.030556 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 174 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-22 | 10:00 | -5 | 0.86806 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 175 | тр-р №1 | 100 | 95 | 125 | 27 | 393/224 | 50.6667 | 0.35185 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.35185 | 64.8148
[7 empty] | 175 | 1-Чернышевского 19 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 175 | 2-ВНС | 100 | 18 | 49 | 19 |  | 28.6667 | 0.19907 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 175 | 3-Цветочная 2-13 | 100 | 0 | 38 | 0 |  | 12.6667 | 0.087963 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 175 | 4-Чернышевского 4-12 | 100 | 1 | 30 | 3 |  | 11.3333 | 0.078704 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 175 | 5-Заводская | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 175 | 6-Звездная 12 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 175 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2020-12-07 | 19:30 | -8 | 0.44167 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 176 | тр-р №1 | 250 | 116 | 159 | 140 | 391/224 | 138.3333 | 0.38426 | 4-2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.38426 | 153.9352
[7 empty] | 176 | 1-Войкова | 250 | 10 | 12 | 8 |  | 10 | 0.027778 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 | 2-Ульянова | 250 | 30 | 7 | 11 |  | 16 | 0.044444 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 | 3-Попова 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 | 4-Ульянова 7А | 250 | 0 | 7 | 0 |  | 2.3333 | 0.0064815 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 | 5-Лебедева | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 | 6-Госпитальная 1А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 | 7-госпиталь 1 | 250 | 54 | 94 | 79 |  | 75.6667 | 0.21019 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 | 8-УО | 250 | 21 | 37 | 42 |  | 33.3333 | 0.092593 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 176 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-08 | 18:00 | -13 | 0.45556 |  | ктп | КРЭС | 177 | тр-р №1 | 250 | 126 | 124 | 164 | 396/224 | 138 | 0.38333 | 5-3 | [9 empty] | 0.38333 | 154.1667
[7 empty] | 177 | 1-Октябрьская 26 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 177 | 2-Фурманова 42 | 250 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 177 | 3-Фурманова 22 | 250 | 10 | 8 | 4 |  | 7.3333 | 0.02037
[7 empty] | 177 | 4-Фурманова 12-32 | 250 | 7 | 17 | 13 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 177 | 5-УО | 250 | 15 | 6 | 19 |  | 13.3333 | 0.037037
[7 empty] | 177 | 6-Октябрьская 29-37 | 250 | 24 | 27 | 45 |  | 32 | 0.088889
[7 empty] | 177 | 7-Фурманова 12-32 | 250 | 27 | 43 | 38 |  | 36 | 0.1
[7 empty] | 177 | 8-Чапаева 12-26 | 250 | 40 | 19 | 42 |  | 33.6667 | 0.093519
2021-02-16 | 10:30 | -19 | 0.18229 | 0.37674 | тп | КРЭС | 178 | тр-р №1 | 400 | 84 | 93 | 105 | 422/242 | 94 | 0.16319 | аб. | тр-р №2 | 400 | 129 | 176 | 217 | 419/240 | 174 | 0.30208 | 5-5 | 0.46528 | 213.8889
2021-02-16 | 11:05 | -19 | 0.56389 | 0 | тп | КРЭС | 179 | тр-р №1 | 250 | 188 | 198 | 203 | 397/227 | 196.3333 | 0.54537 | 5-5 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-5 | 0.54537 | 113.6574
2021-02-16 | 11:35 | -18 | 0.13542 | 0.25694 | тп | КРЭС | 180 | тр-р №1 | 400 | 65 | 36 | 78 | 407/234 | 59.6667 | 0.10359 | 3-2 | тр-р №2 | 400 | 107 | 101 | 148 | 406/233 | 118.6667 | 0.20602 | 5-3 | 0.30961 | 276.1574
[7 empty] | 180 | 1-котельная, быт. Маг. | 400 | 15 | 16 | 0 |  | 10.3333 | 0.01794 |  | 1-ВЛ-0,4кВ Советская | 400 | 44 | 24 | 63 |  | 43.6667 | 0.07581
[7 empty] | 180 | 2-Акуловский переключатель 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Тарасовская 113 | 400 | 17 | 31 | 26 |  | 24.6667 | 0.042824
[7 empty] | 180 | 3-Стройка откл. | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-1-я Тракторная 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 180 | 4-1-я Тракторная 1 вв.1 | 400 | 20 | 14 | 23 |  | 19 | 0.032986 |  | 4-Тарасовская 112 | 400 | 2 | 0 | 3 |  | 1.6667 | 0.0028935
[7 empty] | 180 | 5-МКС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Акуловский переключатель 6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 180 | 6-1-я Тракторная 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-милиция | 400 | 3 | 2 | 0 |  | 1.6667 | 0.0028935
[7 empty] | 180 | 7-Б.Тарасовская 114 | 400 | 14 | 0 | 17 |  | 10.3333 | 0.01794 |  | 7-Водопроводный тупик | 400 | 27 | 17 | 8 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 180 | 8-Б.Тарасовская 118 Электротовары | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-1-я Тракторная 2 | 400 | 10 | 10 | 29 |  | 16.3333 | 0.028356
[7 empty] | 180 | 9-Тарасовская 110 | 400 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0017361 |  | 9-Тракторная 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
180
2021-01-24 | 20:20 | -3 | 0.17222 |  | ктп | КРЭС | 181 | тр-р №1 | 250 | 28 | 17 | 62 | 400/230 | 35.6667 | 0.099074 | [10 empty] | 0.099074 | 225.2315
2020-12-07 | 10:10 | -8 | 0.42535 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 182 | тр-р №1 | 400 | 161 | 136 | 245 | 397/227 | 180.6667 | 0.31366 | 5-4 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.31366 | 274.537
[7 empty] | 182 | 1-ВЛ-0,4кВ Вокзальный тупик 28-40 | 400 | 80 | 15 | 90 |  | 61.6667 | 0.10706 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 182 | 2-ВЛ-0,4кВ Полевая | 400 | 60 | 45 | 45 |  | 50 | 0.086806 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 182 | 3-ФАЭТОН | 400 | 3 | 5 | 7 |  | 5 | 0.0086806 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 182 | 4-Линейный переулок | 400 | 19 | 49 | 81 |  | 49.6667 | 0.086227 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-08 | 10:30 | -5 | 0.44444 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 183 | тр-р №1 | 250 | 98 | 110 | 160 | 405/233 | 122.6667 | 0.34074 | [10 empty] | 0.34074 | 164.8148
[7 empty] | 183 | 1-Яблочкина 31 | 250 | 30 | 29 | 23 |  | 27.3333 | 0.075926
[7 empty] | 183 | 2-Ленского 9, 9А, 11 | 250 | 2 | 1 | 5 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 183 | 3-Садовая 4 | 250 | 16 | 3 | 4 |  | 7.6667 | 0.021296
[7 empty] | 183 | 4-Садовая 7 | 250 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 183 | 5-Ермоловой 30 | 250 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 183 | 6-Садовая 6 | 250 | 20 | 22 | 15 |  | 19 | 0.052778
[7 empty] | 183 | 7- -Добролюбова 13-25; Театральная 23-25, 26-32 | 250 | 21 | 14 | 42 |  | 25.6667 | 0.071296
[7 empty] | 183 | 8-Садовая ВЛ | 250 | 10 | 36 | 46 |  | 30.6667 | 0.085185
[7 empty] | 183 | 9-Яблочкина 33-41 | 250 | 4 | 0 | 40 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 183 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-08 | 11:15 | -5 | 0.26667 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 184 | тр-р №1 | 250 | 70 | 96 | 80 | 396/227 | 82 | 0.22778
[7 empty] | 184 | 1-ул.Королева 10-27 | 250 | 6 | 8 | 33 |  | 15.6667 | 0.043519
[7 empty] | 184 | 2-ул.Королева 10-27 | 250 | 29 | 28 | 35 |  | 30.6667 | 0.085185
[7 empty] | 184 | 3-Королева | 250 | 26 | 12 | 23 |  | 20.3333 | 0.056481
[7 empty] | 184 | 4-Королева 9В | 250 | 1 | 1 | 2 |  | 1.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 184 | 5-Королева11,13,15 | 250 | 5 | 6 | 2 |  | 4.3333 | 0.012037
[7 empty] | 184 | 6-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-14 | 17:50 | -4 | 0.30556 |  | ктп | КРЭС | 186 | тр-р №1 | 250 | 77 | 35 | 110 | 395/227 | 74 | 0.20556 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.20556 | 198.6111
[7 empty] | 186 | 1-Дорожная 10А | 250 | 0 | 2 | 3 |  | 1.6667 | 0.0046296 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 186 | 2-Радио 1 | 250 | 78 | 30 | 110 |  | 72.6667 | 0.20185 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 186 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-24 | 12:00 | -3 | 0.15432 |  | ктп | КРЭС | 188 | тр-р №1 | 630 | 140 | 120 | 122 | 409/235 | 127.3333 | 0.14036 | [10 empty] | 0.14036 | 541.5741
2021-01-14 | 19:00 | -12 | 0.13228 | 0.061728 | тп | КРЭС | 189 | тр-р №1 | 630 | 114 | 115 | 120 | 391/222 | 116.3333 | 0.12823 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 35 | 41 | 56 | 394/223 | 44 | 0.048501 | 5-1 | 0.17673 | 518.6574
[7 empty] | 189 | 1-Маяковского 18А | 630 | 48 | 67 | 69 |  | 61.3333 | 0.067607 |  | 1-Маяковского 18А к.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 189 | 2-ЦТП | 630 | 6 | 7 | 9 |  | 7.3333 | 0.0080835 |  | 2-Маяковского 18Б | 630 | 3 | 5 | 0 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 189 | 3-Маяковского18Б | 630 | 44 | 25 | 48 |  | 39 | 0.042989 |  | 3-ВНС | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 189 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП | 630 | 13 | 12 | 18 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 189 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 630 | 15 | 21 | 30 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 189 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-08 | 11:00 | -5 | 0.25 |  | тп | КРЭС | 190 | тр-р №1 | 250 | 75 | 68 | 90 | 407/232 | 77.6667 | 0.21574 | [10 empty] | 0.21574 | 196.0648
[7 empty] | 190 | 1-1-й Спортивный тупик | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 190 | 2-Вокзальная 4 | 250 | 4 | 17 | 3 |  | 8 | 0.022222
[7 empty] | 190 | 3-1-я Валентиновская | 250 | 6 | 14 | 10 |  | 10 | 0.027778
[7 empty] | 190 | 4-Спортивная | 250 | 68 | 47 | 70 |  | 61.6667 | 0.1713
[7 empty] | 190 | 5-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-04 | 18:00 | -7 | 0.10417 |  | ктп | КРЭС | 191 | тр-р №1 | 100 | 10 | 11 | 15 | 406/231 | 12 | 0.083333 | 4-1 | [9 empty] | 0.083333 | 91.6667
[7 empty] | 191 | Сосновая аллея 5 | 100 | 4 | 7 | 3 |  | 4.6667 | 0.032407
[7 empty] | 191 | Сосновая аллея 7 | 100 | 6 | 5 | 12 |  | 7.6667 | 0.053241
2021-01-14 | 20:00 | -12 | 0.28472 | 0.097222 | тп | КРЭС | 192 | тр-р №1 | 400 | 164 | 132 | 122 | 390/221 | 139.3333 | 0.2419 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 56 | 38 | 30 | 394/219 | 41.3333 | 0.071759 | 5-2 | 0.31366 | 274.537
[7 empty] | 192 | 1-Маяковского 18 | 400 | 34 | 30 | 25 |  | 29.6667 | 0.051505 |  | 1-Маяковского 18Г | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 192 | 2-Маяковского 18Г | 400 | 70 | 59 | 27 |  | 52 | 0.090278 |  | 2-Маяковского 35Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 192 | 3-Маяковского 18В | 400 | 40 | 24 | 45 |  | 36.3333 | 0.063079 |  | 3-Маяковского 18В | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 192 | 4-Ленинская 12 "Маяк" | 400 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574 |  | 4-УО | 400 | 40 | 34 | 27 |  | 33.6667 | 0.058449
[7 empty] | 192 | [9 empty] | 5-Ленинская 12 "Маяк" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 192 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-08 | 17:40 | -3 | 0.49479 |  | тп | 194 | 194 | тр-р №1 | 160 | 114 | 107 | 95 | 397/231 | 105.3333 | 0.45718 | [10 empty] | 0.45718 | 86.8519
[7 empty] | 194 | 1-РУ-0,4 кВ | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 194 | замки не наши | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-13 | 17:00 | -13 | 0.175 |  |  |  | 195 | тр-р №1 | 250 | 41 | 63 | 53 | 390/226 | 52.3333 | 0.14537
[7 empty] | 195 | 1-Правая сторона | 250 | 15 | 23 | 21 |  | 19.6667 | 0.05463
[7 empty] | 195 | 2-Левая сторона | 250 | 30 | 39 | 31 |  | 33.3333 | 0.092593
[7 empty] | 195 | 3-ж/д 16 | 250 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0027778
2021-02-04 | 18:00 | -3 | 0.016059 | 0.022569 | тп | КРЭС | 196 | тр-р №1 | 1600 | 37 | 12 | 13 | 410/233 | 20.6667 | 0.0089699 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 | 52 | 41 | 47 | 411/233 | 46.6667 | 0.020255 |  | 0.029225 | 1553.2407
[7 empty] | 196 | 1-стройка "Олимп" | 1600 | 20 | 0 | 0 |  | 6.6667 | 0.0028935 |  | 1-стройка "Олимп" | 1600 | 5 | 0 | 10 |  | 5 | 0.0021701
[7 empty] | 196 | 2-д/с светлячок | 1600 | 15 | 10 | 10 |  | 11.6667 | 0.0050637 |  | 2-стройка "Олимп" | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 196 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-д/с светлячок | 1600 | 45 | 35 | 30 |  | 36.6667 | 0.015914
[7 empty] | 196 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-14 | 18:00 | -4 | 0.61111 |  | ктп | КРЭС | 198 | тр-р №1 | 250 | 220 | 200 | 210 | 393/225 | 210 | 0.58333 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.58333 | 104.1667
[7 empty] | 198 | 1-ВЛ-0,4кВ Радио, Пожидаева | 250 | 80 | 66 | 52 |  | 66 | 0.18333 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 2-ВЛ-0,4кВ Вокзальная | 250 | 75 | 60 | 30 |  | 55 | 0.15278 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 3-ВЛ-0,4кВ Народная, Рузина | 250 | 40 | 50 | 78 |  | 56 | 0.15556 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 4-Народная 24А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 5-Народная 12/35 | 250 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0074074 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 6-Пожидаева 2А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 7-Пожидаева 1 | 250 | 4 | 10 | 0 |  | 4.6667 | 0.012963 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 8-гараж | 250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 9-Иванов | 250 | 7 | 4 | 6 |  | 5.6667 | 0.015741 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 10-УО | 250 | 15 | 8 | 12 |  | 11.6667 | 0.032407 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 198 | 11-Тарасов | 250 | 2 | 9 | 27 |  | 12.6667 | 0.035185 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-08 | 17:10 | -3 | 0.23785 |  | тп | КРЭС | 199 | тр-р №1 | 400 | 78 | 125 | 137 | 398/228 | 113.3333 | 0.19676 | [10 empty] | 0.19676 | 321.2963
[7 empty] | 199 | 1-ул. Любимовка | 400 | 23 | 30 | 62 |  | 38.3333 | 0.066551
[7 empty] | 199 | 2-Стартовая | 400 | 39 | 20 | 40 |  | 33 | 0.057292
[7 empty] | 199 | 3-ул.Товарищества 3 | 400 | 32 | 65 | 30 |  | 42.3333 | 0.073495
2021-01-23 | 11:20 | 1 | 0.097222 |  | тп | КРЭС | 200 | тр-р №1 | 250 | 35 | 26 | 30 | 405/233 | 30.3333 | 0.084259 | [10 empty] | 0.084259 | 228.9352
[7 empty] | 200 | 1-Ермоловой д.50 | 250 | 0 | 9 | 1 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 200 | 2-Ермоловой д.9 | 250 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 200 | 3-Ермоловой д.6Б, д.44 | 250 | 7 | 2 | 8 |  | 5.6667 | 0.015741
[7 empty] | 200 | 4-Ермоловой д.62 | 250 | 1 | 5 | 2 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 200 | 5-Ермоловой д.42 | 250 | 9 | 1 | 2 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 200 | 6-Ермоловой д.48 | 250 | 12 | 3 | 5 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 200 | 7-Ермоловой д.7 | 250 | 9 | 5 | 11 |  | 8.3333 | 0.023148
[7 empty] | 200 | 8-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-13 | 18:00 | -13 | 0.055556 | 0.43056 | ктп | КРЭС | 201 | тр-р №1 | 250 | 20 | 15 | 20 | 398/231 | 18.3333 | 0.050926 |  | тр-р №2 | 250 | 142 | 155 | 120 | 1.7328 | 139 | 0.38611 |  | 0.43704 | 140.7407
[7 empty] | 201 | 1-Октябрьская д.1 | 250 | 11 |  |  |  | 3.6667 | 0.010185 |  | 1-Октябрьская д.2-6Б | 250 | 16 | 18 | 15 |  | 16.3333 | 0.04537
[7 empty] | 201 | 2-Болшевскимй тупик д.7 | 250 | 2 | 0 | 2 |  | 1.3333 | 0.0037037 |  | 2-Октябрьская д.1 -4А | 250 | 95 | 96 | 75 |  | 88.6667 | 0.2463
[7 empty] | 201 | 3-ул. Октябрьская д.8-14А | 250 | 4 | 9 | 11 |  | 8 | 0.022222 |  | 3-УО | 250 | 10 | 12 | 15 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 201 | 4-ж/д Сосновый бор | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Сосновый бор д.7 | 250 | 15 | 10 | 17 |  | 14 | 0.038889
[7 empty] | 201 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 201 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 201 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 201 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-08 | 17:10 | -3 | 0.2309 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 202 | тр-р №1 | 400 | 129 | 133 | 112 | 399/227 | 124.6667 | 0.21644 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.21644 | 313.4259
[7 empty] | 202 | 1-руб-1 | 400 | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.0069444 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 202 | 2-ул.Зеленая | 400 | 34 | 15 | 23 |  | 24 | 0.041667 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 202 | 3-ул.Дачная 55 | 400 | 92 | 90 | 72 |  | 84.6667 | 0.14699 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 202 | 4-ул.Дачная 53 | 400 | 21 | 32 | 20 |  | 24.3333 | 0.042245 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 202 | 5-дом 89 | 400 | 8 | 2 | 9 |  | 6.3333 | 0.010995 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2020-12-18 | 17:00 | 0 | 0.26111 |  | ктп | КРЭС | 203 | тр-р №1 | 250 | 75 | 94 | 50 | 393/224 | 73 | 0.20278 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.20278 | 199.3056
[7 empty] | 203 | 1- Пограничный тупик | 250 | 33 | 24 | 30 |  | 29 | 0.080556 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 203 | 2- ул. Полевая | 250 | 50 | 30 | 20 |  | 33.3333 | 0.092593 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-09 | 10:20 | -20 | 0.31771 |  | мтп | КРЭС | 205 | тр-р №1 | 400 | 183 | 126 | 138 | 399/228 | 149 | 0.25868 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.25868 | 296.5278
[7 empty] | 205 | 1-комбик. завод 15-34 | 400 | 82 | 50 | 76 |  | 69.3333 | 0.12037 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 205 | 2-комбик. завод 27-31 | 400 | 48 | 52 | 31 |  | 43.6667 | 0.07581 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 205 | 3-турбаза | 400 | 9 | 11 | 0 |  | 6.6667 | 0.011574 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 205 | 4-д.20 пятиэтажка | 400 | 9 | 28 | 14 |  | 17 | 0.029514 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 205 | 5-комбик. завод 11-14 | 400 | 9 | 8 | 3 |  | 6.6667 | 0.011574 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 205 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-13 | 16:30 | -13 | 0.32986 | 0.52083 | тп | КРЭС | 206 | тр-р №1 | 400 | 171 | 190 | 160 | 403/233 | 173.6667 | 0.3015 |  | тр-р №2 | 400 | 212 | 227 | 300 | 402/232 | 246.3333 | 0.42766 |  | 0.72917 | 108.3333
[7 empty] | 206 | 1-ул. Центральная д.4 | 400 | 21 | 23 | 10 |  | 18 | 0.03125 |  | 1-Столярная, Весовая | 400 | 85 | 60 | 40 |  | 61.6667 | 0.10706
[7 empty] | 206 | 2-гараж | 400 | 80 | 85 | 58 |  | 74.3333 | 0.12905 |  | 2-Коровник | 400 | 68 | 45 | 57 |  | 56.6667 | 0.09838
[7 empty] | 206 | 3-д/с | 400 | 4 | 10 | 8 |  | 7.3333 | 0.012731 |  | 3-дет.сад | 400 | 10 | 8 | 6 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 206 | 4-ЗАО Вингс-М | 400 | 65 | 62 | 110 |  | 79 | 0.13715 |  | 4-Центральная 4 | 400 | 20 | 15 | 5 |  | 13.3333 | 0.023148
[7 empty] | 206 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-УО | 400 | 10 | 15 | 12 |  | 12.3333 | 0.021412
[7 empty] | 206 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-ЗАО "Вингс-М" №1 | 400 | 10 | 117 | 131 |  | 86 | 0.14931
2021-02-16 | 11:50 | -18 | 0.37778 | 0.26667 | тп | КРЭС | 209 | тр-р №1 | 250 | 136 | 121 | 123 | 405/233 | 126.6667 | 0.35185 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 88 | 69 | 96 | 403/233 | 84.3333 | 0.23426 | 5-3 | 0.58611 | 103.4722
[7 empty] | 209 | 1-водозабор | 250 | 18 | 24 | 15 |  | 19 | 0.052778 |  | 1-водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 2-почта | 250 | 13 | 9 | 2 |  | 8 | 0.022222 |  | 2-РИАМА | 250 | 16 | 8 | 43 |  | 22.3333 | 0.062037
[7 empty] | 209 | 3-ж/д 106 | 250 | 13 | 25 | 35 |  | 24.3333 | 0.067593 |  | 3-Б.Тарасовская | 250 | 21 | 8 | 41 |  | 23.3333 | 0.064815
[7 empty] | 209 | 4-магазин | 250 | 43 | 48 | 34 |  | 41.6667 | 0.11574 |  | 4-гостиница, почта | 250 | 22 | 28 | 15 |  | 21.6667 | 0.060185
[7 empty] | 209 | 5-РИАМА столовая | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-магазин "Галакс" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 | 6-выставка | 250 | 30 | 0 | 9 |  | 13 | 0.036111 |  | 6-магазин | 250 | 25 | 17 | 27 |  | 23 | 0.063889
[7 empty] | 209 | 7-Мичурина 1 | 250 | 25 | 27 | 9 |  | 20.3333 | 0.056481 |  | 7-выставка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 209 |  | 250 | [8 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-18 | 11:35 | -17 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 21005 | тр-р №1 мкр. Валентиновка | 160 | 0 | 0 | 0 | 398/228 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 395/226 | 0 | 0 |  | 0 | 160
[7 empty] | 21005 | 1-Шоссейная 26 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Шоссейная 26 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-02 | 17:50 | -5 | 0.66358 | 0.17778 | тп | КРЭС | 211 | тр-р №1 | 180 | 155 | 172 | 160 | 394/224 | 162.3333 | 0.62629 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 30 | 64 | 60 | 404/232 | 51.3333 | 0.14259 | 4-1 | 0.76888 | 41.6019
[7 empty] | 211 | 1-Чапаева магазин | 180 | 40 | 57 | 55 |  | 50.6667 | 0.19547 |  | 1-магазин | 250 | 8 | 14 | 2 |  | 8 | 0.022222
[7 empty] | 211 | 2-Гоголя 5 | 180 | 3 | 2 | 6 |  | 3.6667 | 0.014146 |  | 2-СИП Свердлова | 250 | 7 | 33 | 35 |  | 25 | 0.069444
[7 empty] | 211 | 3-Свердлова 8 | 180 | 0 | 3 | 4 |  | 2.3333 | 0.0090021 |  | 3-УО | 250 | 10 | 8 | 8 |  | 8.6667 | 0.024074
[7 empty] | 211 | 4-магазин | 180 | 35 | 32 | 43 |  | 36.6667 | 0.14146 |  | 4-Чапаева д.1 | 250 | 20 | 32 | 15 |  | 22.3333 | 0.062037
[7 empty] | 211 | 5-ВЛ опор.1 ул.Гоголя,Чехова, Толстого | 180 | 60 | 67 | 64 |  | 63.6667 | 0.24563 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 211 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-16 | 16:45 | -17 | 0.84028 |  | ктп | КРЭС | 213 | тр-р №1 | 100 | 64 | 48 | 121 | 392/225 | 77.6667 | 0.53935 | [10 empty] | 0.53935 | 46.0648
[7 empty] | 213 | 1-Халтурина 1-21; 22; 24 | 100 | 49 | 12 | 26 |  | 29 | 0.20139
[7 empty] | 213 | 2-Полевая | 100 | 4 | 15 | 21 |  | 13.3333 | 0.092593
[7 empty] | 213 | 3-Толстого, Гоголя | 100 | 15 | 39 | 46 |  | 33.3333 | 0.23148
[7 empty] | 213 | 4-Толстого 4 | 100 | 0 | 0 | 10 |  | 3.3333 | 0.023148
[7 empty] | 213 | 5-Гоголя 7/8 | 100 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0046296
2021-02-05 | 19:55 | -9 | 0.40278 |  | ктп | КРЭС | 214 | тр-р №1 | 250 | 62 | 145 | 81 | 393/232 | 96 | 0.26667 | 4-3 | [9 empty] | 0.26667 | 183.3333
[7 empty] | 214 | 1-Цветаевой | 250 | 2 | 7 | 7 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 214 | 2-Полевая 45-53; 58-64, Высоковольтная 1-11; Урицкого 1-7; Цветаева 38 | 250 | 4 | 3 | 2 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 214 | 3-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 214 | 4-Спартаковская | 250 | 8 | 14 | 14 |  | 12 | 0.033333
[7 empty] | 214 | 5-Урицкого | 250 | 2 | 6 | 11 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 214 | 6-"Фитнес" | 250 | 33 | 67 | 30 |  | 43.3333 | 0.12037
[7 empty] | 214 | 7-Урицкого 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 214 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-04 | 19:40 | -3 | 0.69444 |  | ктп | КРЭС | 217 | тр-р №1 | 250 | 190 | 230 | 250 | 394/227 | 223.3333 | 0.62037 | 5-3 | [9 empty] | 0.62037 | 94.9074
[7 empty] | 217 | 1-ВЛ-0,4кВ Торговые ряды | 250 | 0 | 15 | 4 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 217 | 2-торг.п-ны "У Палыча", "Меха Россиии" | 250 | 86 | 156 | 177 |  | 139.6667 | 0.38796
[7 empty] | 217 | 3-магазин Рандеву | 250 | 62 | 34 | 49 |  | 48.3333 | 0.13426
2021-02-20 | 18:00 | -19 | 0.39352 | 0.30203 | тп | КРЭС | 219 | тр-р №1 | 630 | 296 | 357 | 323 | 391/225 | 325.3333 | 0.35861 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 270 | 274 | 268 | 392/225 | 270.6667 | 0.29835 | 5-2 | 0.65697 | 216.1111
[7 empty] | 219 | 1-Горького 43А | 630 | 39 | 66 | 7 |  | 37.3333 | 0.041152 |  | 1-Космонавтов 13 | 630 | 35 | 43 | 17 |  | 31.6667 | 0.034906
[7 empty] | 219 | 2-Космонавтов 11 | 630 | 33 | 41 | 79 |  | 51 | 0.056217 |  | 2-д.11 | 630 | 55 | 48 | 56 |  | 53 | 0.058422
[7 empty] | 219 | 3-Космонавтов 13 | 630 | 25 | 58 | 48 |  | 43.6667 | 0.048133 |  | 3-Горького 45 | 630 | 9 | 5 | 2 |  | 5.3333 | 0.0058789
[7 empty] | 219 | 4-Космонавтов 11 | 630 | 47 | 42 | 29 |  | 39.3333 | 0.043357 |  | 4-д.11 | 630 | 50 | 58 | 99 |  | 69 | 0.076058
[7 empty] | 219 | 5-Горького 45 | 630 | 97 | 100 | 82 |  | 93 | 0.10251 |  | 5-"Сатурн" | 630 | 104 | 87 | 77 |  | 89.3333 | 0.098471
[7 empty] | 219 | 6-д/сад | 630 | 2 | 8 | 1 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 6-Горького 43А | 630 | 17 | 33 | 17 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 219 | 7-Космонавтов 15 Сатурн | 630 | 53 | 42 | 77 |  | 57.3333 | 0.063198 |  | 7-дет. сад | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 219 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-06 | 17:00 | -13 | 0.55666 | 0.30644 | тп | КРЭС | 220 | тр-р №1 | 630 | 391 | 372 | 505 | 385/223 | 422.6667 | 0.4659 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 224 | 259 | 278 | 393/224 | 253.6667 | 0.27961 | 5-1 | 0.74552 | 160.3241
[7 empty] | 220 | 1-Космонавтов 5 | 630 | 66 | 58 | 88 |  | 70.6667 | 0.077895 |  | 1-школа №20 пищеблок | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 2-ВНС | 630 | 42 | 48 | 44 |  | 44.6667 | 0.049236 |  | 2-Космонавтов 5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 3-школа №20 пищеблок | 630 | 76 | 47 | 71 |  | 64.6667 | 0.071282 |  | 3-Космонавтов 3 | 630 | 19 | 22 | 37 |  | 26 | 0.02866
[7 empty] | 220 | 4-ВЛ-0,4кВ Чайкина, Главная, Урицкого | 630 | 32 | 40 | 62 |  | 44.6667 | 0.049236 |  | 4-школа №20 эл.щит | 630 | 37 | 43 | 43 |  | 41 | 0.045194
[7 empty] | 220 | 5-Космонавтов 9 | 630 | 21 | 27 | 39 |  | 29 | 0.031966 |  | 5-ВЛ-0,4кВ Строителей | 630 | 53 | 59 | 41 |  | 51 | 0.056217
[7 empty] | 220 | 6-Космонавтов 3 | 630 | 20 | 39 | 44 |  | 34.3333 | 0.037845 |  | 6-Космонавтов 9 | 630 | 32 | 54 | 66 |  | 50.6667 | 0.05585
[7 empty] | 220 | 7-школа №20 эл.щит | 630 | 15 | 22 | 27 |  | 21.3333 | 0.023516 |  | 7-ВНС | 630 | 26 | 46 | 40 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 220 | 8-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 88 | 73 | 88 |  | 83 | 0.09149 |  | 8-гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Космонавтов м-н "Эльдорадо" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 220 | 10-Чайкиной 23 Б | 630 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0011023 |  | 10-ВЛ-0,4кВ Гвардейская 3А, 3Б | 630 | 24 | 5 | 18 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 220 | 11-Пристройка школа 20 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-Пристройка школа 20 | 630 | 33 | 30 | 23 |  | 28.6667 | 0.031599
[7 empty] | 220 | 12-гаражи | 630 | 29 | 17 | 42 |  | 29.3333 | 0.032334 |  | 12-Палатка мороженое | 630 | 0 |  | 10 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 220 | 13-Автомат без надписи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-20 | 17:00 | -19 | 0.37674 | 0.20486 | тп | КРЭС | 221 | тр-р №1 | 400 | 217 | 176 | 133 | 393/226 | 175.3333 | 0.3044 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 118 | 78 | 65 | 391/224 | 87 | 0.15104 | 5-2 | 0.45544 | 217.8241
[7 empty] | 221 | 1-Космонатвов 3А | 400 | 41 | 23 | 57 |  | 40.3333 | 0.070023 |  | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 221 | 2-Космонавтов 1Б | 400 | 80 | 110 | 58 |  | 82.6667 | 0.14352 |  | 2-Космонавтов 3А | 400 | 48 | 46 | 31 |  | 41.6667 | 0.072338
[7 empty] | 221 | 3-Космонавтов 1А | 400 | 40 | 40 | 20 |  | 33.3333 | 0.05787 |  | 3-Космонавтов 1Б | 400 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 221 | 4-иврус | 400 | 35 | 27 | 22 |  | 28 | 0.048611 |  | 4-парикмахерская | 400 | 7 | 4 | 1 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 221 | [9 empty] | 5-Космонавтов 1А | 400 | 27 | 17 | 23 |  | 22.3333 | 0.038773
[7 empty] | 221 | [10 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-16 | 16:10 | -17 | 0.40833 |  | тп | КРЭС | 222 | тр-р №1 | 250 | 90 | 147 | 125 | 401/232 | 120.6667 | 0.33519 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.33519 | 166.2037
[7 empty] | 222 | 1-рыбхоз, ул.Полевая | 250 | 63 | 83 | 65 |  | 70.3333 | 0.19537 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 2-Цветочная 2А | 250 | 2 | 2 | 1 |  | 1.6667 | 0.0046296 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 3-Цветочный проезд | 250 | 21 | 29 | 3 |  | 17.6667 | 0.049074 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 5-Полевая | 250 | 2 | 2 | 5 |  | 3 | 0.0083333 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 6-Первомайская 15 | 250 | 2 | 12 | 4 |  | 6 | 0.016667 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 222 | 7-Общежитие | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 222 | 8-Цветочная | 250 | 12 | 15 | 45 |  | 24 | 0.066667 | [7 empty] | 0
2021-02-19 | 19:00 | -15 | 0.24826 |  | ктп | КРЭС | 224 | тр-р №1 | 400 | 123 | 143 | 143 | 384/218 | 136.3333 | 0.23669 | 4-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.23669 | 305.3241
[7 empty] | 224 | 1-ИВРУС-стройки | 400 | 15 | 0 | 0 |  | 5 | 0.0086806 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 224 | 2-АЗС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 224 | 3-автомойка | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 224 | 6-автомойка | 400 | 19 | 8 | 5 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 224 | 7-АЗС | 400 | 6 | 15 | 9 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 224 | 8-медцентр | 400 | 119 | 110 | 114 |  | 114.3333 | 0.1985 | [7 empty] | 0
2021-02-09 | 19:20 | -19 | 0.1875 | 0.25694 | тп | КРЭС | 225 | тр-р №1 | 400 | 68 | 83 | 108 | 407/231 | 86.3333 | 0.14988 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 115 | 148 | 132 | 401/229 | 131.6667 | 0.22859 | 4-1 | 0.37847 | 248.6111
[7 empty] | 225 | 1-Горького 16 корп.4 | 400 | 14 | 20 | 14 |  | 16 | 0.027778 |  | 1-Горького 16 корп.1 | 400 | 27 | 8 | 15 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 225 | 2-ВЛ-0,4кВ Баумана, Горького | 400 | 0 | 16 | 1 |  | 5.6667 | 0.009838 |  | 2-Горького д.69А | 400 | 5 | 35 | 32 |  | 24 | 0.041667
[7 empty] | 225 | 3-Кутузова | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Кутузова 42А | 400 | 7 | 0 | 3 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 225 | 4-Горького 16 корп.2 | 400 | 34 | 39 | 62 |  | 45 | 0.078125 |  | 4-Горького 16 корп.4 | 400 | 30 | 24 | 5 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 225 | 5-Кутузова 42А | 400 | 1 | 8 | 0 |  | 3 | 0.0052083 |  | 5- Кутузова, Баумана | 400 | 15 | 31 | 49 |  | 31.6667 | 0.054977
[7 empty] | 225 | 6-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Медцентр | 400 | 15 | 12 | 11 |  | 12.6667 | 0.021991
[7 empty] | 225 | 7-Победы 18 | 400 | 6 | 9 | 8 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 7-Баумана 10,12 | 400 | 6 | 5 | 7 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 225 | 8-Баумана 10-12 | 400 | 7 | 7 | 8 |  | 7.3333 | 0.012731 |  | 8-Горького 16 корп.2 | 400 | 21 | 28 | 8 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 225 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-08 | 10:00 | -5 | 0.13889 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 226 | тр-р №1 | 250 | 50 | 50 | 25 | 399/230 | 41.6667 | 0.11574 | [10 empty] | 0.11574 | 221.0648
[7 empty] | 226 | 1-Журанальная 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 226 | 2-Журнальный тупик 1,2,3 | 250 | 7 | 1 | 5 |  | 4.3333 | 0.012037
[7 empty] | 226 | 3-Журанальная 10 ВРУ 3 | 250 | 3 | 1 | 1 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 226 | 4-Журанальная 10 ВРУ-2 | 250 | 1 | 7 | 2 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 226 | 5-Журанльная 6А | 250 | 5 | 7 | 10 |  | 7.3333 | 0.02037
[7 empty] | 226 | 6-ВЛ-0,4 | 250 | 50 | 11 | 10 |  | 23.6667 | 0.065741
[7 empty] | 226 | 7-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-14 | 17:00 | -4 | 0.020833 |  | ктп |  | 228 | тр-р №1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 388/221 | 1 | 0.0069444 | [10 empty] | 0.0069444 | 99.3056
[7 empty] | 228 | Калинина 15 | 100 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0069444
2021-01-18 | 17:00 | -20 | 0.29762 | 0.26389 | тп | КРЭС | 229 | тр-р №1 | 630 | 220 | 230 | 270 | 417/241 | 240 | 0.26455 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 90 | 128 | 152 | 418/241 | 123.3333 | 0.21412 | 3-1 | 0.47867 | 328.4375
[7 empty] | 229 | 1-Ленина 6 | 630 | 20 | 21 | 17 |  | 19.3333 | 0.021311 |  | 1-Ленина 1 | 400 | 12 | 30 | 43 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 229 | 2-Дом культуры | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Ленина 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 229 | 3-Ленина 4 | 630 | 95 | 68 | 35 |  | 66 | 0.072751 |  | 3-старое ТП | 400 | 30 | 20 | 40 |  | 30 | 0.052083
[7 empty] | 229 | 4-Ленина 3 | 630 | 6 | 16 | 20 |  | 14 | 0.015432 |  | 4-Ленина 7 | 400 | 15 | 22 | 10 |  | 15.6667 | 0.027199
[7 empty] | 229 | 5-Ленина 2 | 630 | 25 | 17 | 15 |  | 19 | 0.020944 |  | 5-Площадь | 400 | 20 | 5 | 7 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 229 | 6- ВЛ-0,4кВ Комаровка | 630 | 90 | 80 | 125 |  | 98.3333 | 0.10839 |  | 6-Ленина 6 Храм | 400 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 229 | 7-Ленина 8 | 630 | 15 | 23 | 21 |  | 19.6667 | 0.021678 |  | 7-кон.с-за ЖКО | 400 | 15 | 4 | 27 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 229 | 8-торг. Павильон №1 | 630 | 3 | 0 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 8-тог. Павильон | 400 | 8 | 12 | 4 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 229 | 9-торг. Павильон №2 | 630 | 16 | 0 | 20 |  | 12 | 0.013228 |  | 9-ж/д 7 | 400 | 5 | 37 | 20 |  | 20.6667 | 0.03588
[7 empty] | 229 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 10-д.19 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-26 | 12:50 | 1 | 0.125 |  | ктп | КРЭС | 232 | тр-р №1 | 250 | 45 | 25 | 45 | 400/231 | 38.3333 | 0.10648 | [10 empty] | 0.10648 | 223.3796
[7 empty] | 232 | 1-ж/д № 6, 2 | 250 | 7 | 0 | 0 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 232 | 2-ж/д 30 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 232 | 3-ж/д 16 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 232 | 4-ж/д 4 | 250 | 18 | 6 | 29 |  | 17.6667 | 0.049074
[7 empty] | 232 | 5-ж/д 12 | 250 | 10 | 13 | 22 |  | 15 | 0.041667
[7 empty] | 232 | 6-ж/д 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-03 | 16:00 | -8 | 0 |  | ктп | КРЭС | 234 | тр-р №1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 403/228 | 0 | 0 | 4-1 | [9 empty] | 0 | 63
[7 empty] | 234 | 1-Лесная 3Г | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 234 | 2-Лесная 3 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-18 | 17:10 | 0 | 0.43403 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 235 | тр-р №1 | 160 | 100 | 72 | 82 | 397/229 | 84.6667 | 0.36748 | [10 empty] | 0.36748 | 101.2037
[7 empty] | 235 | 1-Лесная | 160 | 35 | 15 | 24 |  | 24.6667 | 0.10706
[7 empty] | 235 | 2-Северный проезд | 160 | 10 | 10 | 12 |  | 10.6667 | 0.046296
[7 empty] | 235 | 3-К.Либкнехта | 160 | 55 | 37 | 35 |  | 42.3333 | 0.18374
[7 empty] | 235 | 4-Лесная 1/44а | 160 | 2 | 3 | 0 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 235 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-10 | 18:20 | -9 | 0.18924 | 0.28299 |  |  | 236 | тр-р №1 | 400 | 92 | 79 | 109 | 397/228 | 93.3333 | 0.16204 |  | тр-р №2 | 400 | 137 | 157 | 163 | 387/223 | 152.3333 | 0.26447 |  | 0.4265 | 229.3981
[7 empty] | 236 | 1-Аржакова 13 | 400 | 13 | 0 | 9 |  | 7.3333 | 0.012731 |  | 1-Аржакова 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 2-Казначейство | 400 | 6 | 9 | 8 |  | 7.6667 | 0.01331 |  | 2-Казначейство | 400 | 5 | 6 | 20 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 236 | 3-Дзержинского 24/2 техникум | 400 | 0 | 5 | 1 |  | 2 | 0.0034722 |  | 3-Дзержинского 24/2 техникум | 400 | 53 | 50 | 73 |  | 58.6667 | 0.10185
[7 empty] | 236 | 4-Школа 15 | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 4-Школа 15 | 400 | 7 | 11 | 5 |  | 7.6667 | 0.01331
[7 empty] | 236 | 5-Аржакова 5а | 400 | 11 | 7 | 7 |  | 8.3333 | 0.014468 |  | 5-Аржакова 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 6-Коммунальная 30 | 400 | 27 | 35 | 35 |  | 32.3333 | 0.056134 |  | 6-Коммунальная 32 | 400 | 3 | 10 | 19 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 236 | 7-Аржакова 5 | 400 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 7-Дзержинского 24/2 | 400 | 24 | 35 | 21 |  | 26.6667 | 0.046296
[7 empty] | 236 | 8-Коммунальная 32 | 400 | 3 | 17 | 2 |  | 7.3333 | 0.012731 |  | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 236 | 9-Коммунальная 34/7 | 400 | 0 | 2 | 14 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  |  | 400
[7 empty] | 236 | 10-Дзержинского 16/1 | 400 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.005787 |  |  | 400
2020-12-24 | 11:20 | -5 | 0.63333 |  | ктп | КРЭС | 237 | тр-р №1 | 250 | 228 | 207 | 115 | 380/219 | 183.3333 | 0.50926 | [10 empty] | 0.50926 | 122.6852
[7 empty] | 237 | 1-ВЛ Набережная | 250 | 18 | 29 | 9 |  | 18.6667 | 0.051852
[7 empty] | 237 | 2-ВЛ Калинина | 250 | 167 | 74 | 67 |  | 102.6667 | 0.28519
[7 empty] | 237 | 3-ВЛ Лесная, 1-й, 2-й, 3-й Лесной переулки | 250 | 42 | 49 | 42 |  | 44.3333 | 0.12315
2020-12-19 | 12:00 | -2 | 0.16111 |  | ктп | КРЭС | 240 | тр-р №1 | 250 | 56 | 31 | 58 | 391/224 | 48.3333 | 0.13426 | [10 empty] | 0.13426 | 216.4352
[7 empty] | 240 | 1-Пролетарская | 250 | 13 | 8 | 20 |  | 13.6667 | 0.037963
[7 empty] | 240 | 2-Пролетарский тупик 38 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 240 | 3-1-й Пролетарский тупик | 250 | 2 | 5 | 13 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 240 | 4-2-й Пролетарский тупик | 250 | 3 | 8 | 3 |  | 4.6667 | 0.012963
[7 empty] | 240 | 5-Пролетарская 3 | 250 | 9 | 0 | 3 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 240 | 6-Пролетарская 17/13 | 250 | 16 | 2 | 20 |  | 12.6667 | 0.035185
2021-02-15 | 16:20 | -18 | 0.30382 | 0.31597 | тп | КРЭС | 245 | тр-р №1 | 400 | 175 | 158 | 160 | 400/232 | 164.3333 | 0.2853 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 182 | 127 | 166 | 399/232 | 158.3333 | 0.27488 | 5-2 | 0.56019 | 175.9259
[7 empty] | 245 | 1-Молодежная д.1; 2; 5 | 400 | 49 | 27 | 42 |  | 39.3333 | 0.068287 |  | 1-Тарасовская 15 | 400 | 45 | 16 | 22 |  | 27.6667 | 0.048032
[7 empty] | 245 | 2-кафе | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Тарасовская 15 | 400 | 36 | 22 | 24 |  | 27.3333 | 0.047454
[7 empty] | 245 | 3-КНС | 400 | 98 | 93 | 92 |  | 94.3333 | 0.16377 |  | 3-Молодежная 1 п.5 | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 245 | 4-Молодежная 6 (поликлиника) | 400 | 32 | 29 | 26 |  | 29 | 0.050347 |  | 4-Молодежная 3 | 400 | 16 | 7 | 23 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 245 | 5-Тарасовская 15 прав | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-КНС | 400 | 2 | 7 | 24 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 245 | 6-Молодежная 4 | 400 | 14 | 5 | 2 |  | 7 | 0.012153 |  | 6-Молодежная 6 (поликлиника) | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 245 | 7-Фабричная 4 | 400 | 37 | 54 | 54 |  | 48.3333 | 0.083912 |  | 7-кафе | 400 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 245 | 8-гаражи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Фабричная 4 | 400 | 15 | 17 | 11 |  | 14.3333 | 0.024884
[7 empty] | 245 | 9-Тарасовская 15 левая | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9- Молодежная 5 п.5 | 400 | 19 | 21 | 16 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 245 | 10-Баня | 400 | 48 | 30 | 21 |  | 33 | 0.057292 |  | 10-Гаражи | 400 | 0 | 0 | 10 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 245 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-Администрация | 400 | 1 | 4 | 2 |  | 2.3333 | 0.0040509
2021-02-02 | 18:10 | -5 | 0.20833 | 0.28125 | тп | КРЭС | 246 | тр-р №1 | 1000 | 300 | 265 | 273 | 415/238 | 279.3333 | 0.19398 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 350 | 405 | 300 | 412/237 | 351.6667 | 0.24421 | 5-2 | 0.43819 | 561.8056
[7 empty] | 246 | 1-Полевая нечетная | 1000 | 27 | 36 | 25 |  | 29.3333 | 0.02037 |  | 1-Тарасовская 14 ВРУ-3 | 1000 | 76 | 60 | 55 |  | 63.6667 | 0.044213
[7 empty] | 246 | 2-дет.сад Фабричная д.7/2 | 1000 | 0 | 0 | 7 |  | 2.3333 | 0.0016204 |  | 2-Тарасовская 19, ВНС | 1000 | 47 | 55 | 70 |  | 57.3333 | 0.039815
[7 empty] | 246 | 3-Тарсовская 19, ВНС | 1000 | 20 | 10 | 15 |  | 15 | 0.010417 |  | 3-Тарасовская 13 | 1000 | 15 | 14 | 10 |  | 13 | 0.0090278
[7 empty] | 246 | 4-Тарасовская 13 | 1000 | 48 | 36 | 25 |  | 36.3333 | 0.025231 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Полевая четная | 1000 | 50 | 28 | 35 |  | 37.6667 | 0.026157
[7 empty] | 246 | 5-Калининградская 6 | 1000 | 22 | 28 | 30 |  | 26.6667 | 0.018519 |  | 5-дет.сад 30 Фабричная д.7/2 | 1000 | 5 | 15 | 18 |  | 12.6667 | 0.0087963
[7 empty] | 246 | 6-ВЛ-0,4кВ Центральная, Октябрьская | 1000 | 0 | 8 | 5 |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | 6-дет.сад 30 | 1000 | 30 | 15 | 25 |  | 23.3333 | 0.016204
[7 empty] | 246 | 7-Калининградская | 1000 | 25 | 45 | 15 |  | 28.3333 | 0.019676 |  | 7-Калининградская 3 | 1000 | 15 | 25 | 23 |  | 21 | 0.014583
[7 empty] | 246 | 8-Тарасовская 14 в1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Центральная 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 9-Тарасовская в2 | 1000 | 70 | 42 | 75 |  | 62.3333 | 0.043287 |  | 9-Тарасовская 14 ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 246 | 10-Тарасовская 14 ВРУ-4 | 1000 | 90 | 50 | 60 |  | 66.6667 | 0.046296 |  | 10-УО | 1000 | 15 | 10 | 12 |  | 12.3333 | 0.0085648
[7 empty] | 246 | 11-Тарасовская 14 ВРУ-3 | 1000 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 0.0013889 |  | 11-Тарасовская 14 ВРУ-1 | 1000 | 45 | 43 | 35 |  | 41 | 0.028472
[7 empty] | 246 | [9 empty] | 12-Тарасовская 14 ВРУ-2 | 1000 | 41 | 37 | 26 |  | 34.6667 | 0.024074
2021-01-14 | 17:45 | -14 | 0.27344 | 0.14323 | тп | КРЭС | 247 | тр-р №1 | 160 | 50 | 63 | 35 | 404/233 | 49.3333 | 0.21412 | 4-2 | тр-р №2 | 160 | 13 | 33 | 32 | 405/234 | 26 | 0.11285 | 5-3 | 0.32697 | 107.6852
[7 empty] | 247 | 1-профилакторий | 160 | 39 | 50 | 21 |  | 36.6667 | 0.15914 |  | 1-Пограничников 54-58 | 160 | 4 | 12 | 1 |  | 5.6667 | 0.024595
[7 empty] | 247 | 2-Солнечный проезд 6 | 160 | 8 | 8 | 15 |  | 10.3333 | 0.04485 |  | 2-профилакторий | 160 | 2 | 13 | 3 |  | 6 | 0.026042
[7 empty] | 247 | 3-Солнечная 9 | 160 | 3 | 7 | 0 |  | 3.3333 | 0.014468 |  | 3-ВЛ-0,4кВ Победы, Подлесная, Ушакова | 160 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0028935
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 4-ГСК "Мираж" | 160 | 3 | 6 | 23 |  | 10.6667 | 0.046296
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 5-Солнечная 4 | 160 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0014468
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 6-автошкола "Калита" | 160 | 3 | 4 | 7 |  | 4.6667 | 0.020255
[7 empty] | 247 | [9 empty] | 7-Победы 47А | 160 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0028935
2021-02-02 | 16:00 | -5 | 0.018739 | 0.15278 | тп | КРЭС | 250 | тр-р №1 | 630 | 17 | 15 | 10 | 390/222 | 14 | 0.015432 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 44 | 55 | 33 | 406/235 | 44 | 0.12222 | 5-3 | 0.13765 | 543.2778
2021-02-02 | 18:00 | -5 | 0.68142 | 0.25 | тп | КРЭС | 251 | тр-р №1 | 160 | 157 | 110 | 100 | 400/228 | 122.3333 | 0.53096 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 70 | 75 | 90 | 413/238 | 78.3333 | 0.21759 | 5-3 | 0.74855 | 40.2315
[7 empty] | 251 | 1-Тарасовская 3 (общ) | 160 | 16 | 28 | 10 |  | 18 | 0.078125 |  | 1-Тарасовская 3 (общ) | 250 | 25 | 15 | 20 |  | 20 | 0.055556
[7 empty] | 251 | 2-ВЛ-0,4кВ Мира | 160 | 18 | 5 | 6 |  | 9.6667 | 0.041956 |  | 2-Тарасовская 1 | 250 | 28 | 45 | 47 |  | 40 | 0.11111
[7 empty] | 251 | 3-котельная ПТО ГХ | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Фабричная 1, 3 | 250 | 0 | 0 | 20 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 251 | 4-ФОК | 160 | 5 | 10 | 8 |  | 7.6667 | 0.033275 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Новая | 250 | 12 | 10 | 6 |  | 9.3333 | 0.025926
[7 empty] | 251 | 5-Фабричная 1, 3 | 160 | 110 | 67 | 58 |  | 78.3333 | 0.33999 |  | 5-освещение стадиона | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 251 | 6-стадион | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-стадион | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 251 | 7-УО | 160 | 12 | 12 | 9 |  | 11 | 0.047743 |  |  | 250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2021-02-02 | 16:10 | -5 | 0.30534 | 0.17416 | ктп | КРЭС | 252 | тр-р №1 | 630 | 277 | 256 | 259 | 393/226 | 264 | 0.29101 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 158 | 153 | 154 | 407/234 | 155 | 0.17086 |  | 0.46186 | 339.0278
[7 empty] | 252 | 1-Помпон ВРУ-1 вв1 | 630 | 33 | 10 | 14 |  | 19 | 0.020944 |  | 1-Помпон ВРУ-1 вв2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 252 | 2-Котельная | 630 | 252 | 266 | 223 |  | 247 | 0.27227 |  | 2-Помпон ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 252 |  | 630 | [7 empty] | 3-Котельная | 630 | 160 | 161 | 157 |  | 159.3333 | 0.17563
2021-01-04 | 17:40 | -1 | 0.090278 | 0.15278 | тп | КРЭС | 253 | тр-р №1 | 400 | 52 | 33 | 42 | 387/224 | 42.3333 | 0.073495 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 71 | 88 | 68 | 386/223 | 75.6667 | 0.13137 | 5-1 | 0.20486 | 318.0556
[7 empty] | 253 | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВНС | 400 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.012153
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-1 | 400 | 52 | 28 | 34 |  | 38 | 0.065972 |  | 2-ВЕСТА ВРУ-1 в.2 | 400 | 60 | 63 | 38 |  | 53.6667 | 0.093171
[7 empty] | 253 | 2-ВЕСТА ВРУ-2 | 400 | 10 | 9 | 11 |  | 10 | 0.017361 |  | 2-ВЕСТА ВРУ-2 в.2 | 400 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0023148
2021-01-04 | 10:11 | -1 | 0.46847 | 0.28549 | тп | КРЭС | 254 | тр-р №1 | 630 | 341 | 425 | 325 | 403/233 | 363.6667 | 0.40087 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 185 | 235 | 259 | 406/235 | 226.3333 | 0.24949 | 5-3 | 0.65035 | 220.2778
[7 empty] | 254 | 1-Горького 29 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Макаренко 12 | 630 | 43 | 44 | 48 |  | 45 | 0.049603
[7 empty] | 254 | 2-Горького 25Б | 630 | 18 | 18 | 23 |  | 19.6667 | 0.021678 |  | 2-Горького 29 | 630 | 7 | 20 | 32 |  | 19.6667 | 0.021678
[7 empty] | 254 | 3-Горького 27 "Карандаш" | 630 | 17 | 20 | 45 |  | 27.3333 | 0.030129 |  | 3-Горького 27 "Эконом" | 630 | 21 | 25 | 14 |  | 20 | 0.022046
[7 empty] | 254 | 4-Горького 25 | 630 | 30 | 35 | 11 |  | 25.3333 | 0.027925 |  | 4-Котельная 3 | 630 | 4 | 7 | 4 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 254 | 5-Горького 33А, под.3, 4 | 630 | 11 | 51 | 35 |  | 32.3333 | 0.035641 |  | 5-Горького 33А под.1, 2 | 630 | 48 | 63 | 68 |  | 59.6667 | 0.06577
[7 empty] | 254 | 6-Горького 33А под.1, 2 | 630 | 5 | 4 | 3 |  | 4 | 0.0044092 |  | 6-Горького 33А под.3, 4 | 630 | 33 | 29 | 64 |  | 42 | 0.046296
[7 empty] | 254 | 7-Вышка сотовой связи | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046 |  | 7-м-н "Московские товары" | 630 | 6 | 23 | 10 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 254 | 8-Декабристов 20, Макаренко 12А | 630 | 22 | 48 | 29 |  | 33 | 0.036376 |  | 8-гимназия №19 | 630 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 254 | 9-УО | 630 | 35 | 39 | 31 |  | 35 | 0.03858 |  | 9-Декабристов 22, Макаренко 18 "РОЯЛ" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 254 | 10-ЦТП9 | 630 | 69 | 65 | 67 |  | 67 | 0.073854 |  | 10-ЦТП9 | 630 | 23 | 22 | 22 |  | 22.3333 | 0.024618
[7 empty] | 254 | 11-Кофе "Рояль" | 630 | 129 | 141 | 77 |  | 115.6667 | 0.1275 |  |  | 630
[7 empty] | 254 | 12-Вышка сотовой связи у банка | 630 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572 |  |  | 630
2020-12-24 | 11:00 | -5 | 0.59028 |  | ктп | КРЭС | 255 | тр-р №1 | 100 | 53 | 85 | 63 | 390/223 | 67 | 0.46528 | [10 empty] | 0.46528 | 53.4722
[7 empty] | 255 | 1-храм | 100 | 48 | 68 | 60 |  | 58.6667 | 0.40741
[7 empty] | 255 | 2-Лесная 9 | 100 |  | 5 | 9 |  | 4.6667 | 0.032407
2020-12-24 | 11:40 | -6 | 0.47222 |  | ктп | КРЭС | 258 | тр-р №1 | 250 | 170 | 120 | 121 | 394/227 | 137 | 0.38056 | [10 empty] | 0.38056 | 154.8611
[7 empty] | 258 | 1-ВЛ-0,4кВ Народная 1-16, Вокзальная 12-32,27 | 250 | 83 | 27 | 60 |  | 56.6667 | 0.15741
[7 empty] | 258 | 2-ВЛ-0,4кВ Новая, Колхозный тупик | 250 | 86 | 106 | 67 |  | 86.3333 | 0.23981
[7 empty] | 258 | 3-Вокзальная 18 | 250 | 0 | 0 | 8 |  | 2.6667 | 0.0074074
2021-02-17 | 19:00 | -6 | 0.93889 | 0.51111 | тп | КРЭС | 259 | тр-р №1 | 250 | 338 | 270 | 296 | 391/225 | 301.3333 | 0.83704 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 180 | 184 | 164 | 403/230 | 176 | 0.48889 | 5-3 | 1.3259 | -81.4815
[7 empty] | 259 | 1-Школьная, Береговая | 250 | 52 | 24 | 86 |  | 54 | 0.15 |  | 1-Бурковский проезд 1А | 250 | 14 | 30 | 22 |  | 22 | 0.061111
[7 empty] | 259 | 2-котельная | 250 | 90 | 94 | 88 |  | 90.6667 | 0.25185 |  | 2-Бурковский проезд 9 | 250 | 24 | 28 | 16 |  | 22.6667 | 0.062963
[7 empty] | 259 | 3-Береговая 13 | 250 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296 |  | 3-Гражданская 29 | 250 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 259 | 4-насосная | 250 | 16 | 34 | 32 |  | 27.3333 | 0.075926 |  | 4-насосная | 250 | 54 | 50 | 50 |  | 51.3333 | 0.14259
[7 empty] | 259 | 5- 3-й Гражданский 1А (4эт) | 250 | 8 | 14 | 12 |  | 11.3333 | 0.031481 |  | 5-3-й Гражданский | 250 | 58 | 36 | 42 |  | 45.3333 | 0.12593
[7 empty] | 259 | 6-Бурковский проезд | 250 | 96 | 36 | 42 |  | 58 | 0.16111 |  | 6-котельная | 250 | 30 | 38 | 32 |  | 33.3333 | 0.092593
[7 empty] | 259 | 7-УО МКС | 250 | 14 | 18 | 0 |  | 10.6667 | 0.02963 |  | 7-ВЛ-0,4кВ Береговая 9А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 259 | 8-Школьная | 400 | 56 | 52 | 34 |  | 47.3333 | 0.082176 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-19 | 15:20 | -15 | 0.15278 |  | тп | КРЭС | 260 | тр-р №1 | 400 | 24 | 88 | 49 | 397/227 | 53.6667 | 0.093171 | 5-5 | [9 empty] | 0.093171 | 362.7315
[7 empty] | 260 | 1-ВЛ-0,4кВ Б.Тарасовская общежитие | 400 | 62 | 67 | 49 |  | 59.3333 | 0.10301
[7 empty] | 260 | 2-Мостстрой | 400 | 15 | 13 | 2 |  | 10 | 0.017361
2021-01-23 | 10:30 | 1 | 0.042989 | 0.11574 | тп | КРЭС | 261 | тр-р №1 | 630 | 31 | 26 | 39 | 397/229 | 32 | 0.035273 |  | тр-р №2 | 630 | 85 | 93 | 105 | 396/228 | 94.3333 | 0.10398 |  | 0.13926 | 542.2685
[7 empty] | 261 | 1-ИВРУС-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Державина, КНС | 630 | 9 | 14 | 9 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 261 | 2-Державина, КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-ИВРУС2 | 630 | 16 | 16 | 27 |  | 19.6667 | 0.021678
[7 empty] | 261 | 3-ж/д 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-котельная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 4-котельная | 630 | 31 | 26 | 39 |  | 32 | 0.035273 |  | 4-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 5-КПП 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-КПП2 | 630 | 1 | 0 | 4 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 261 | 6-КПП1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-КПП1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 | 7-ж/д №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ж/д №1 | 630 | 6 | 14 | 21 |  | 13.6667 | 0.015065
[7 empty] | 261 | 8-ж/д №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ж/д №2 | 630 | 48 | 49 | 44 |  | 47 | 0.051808
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-КНС №7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 261 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-08 | 17:00 | -3 | 0.2 |  | тп | КРЭС | 267 | тр-р №1 | 250 | 71 | 72 | 45 | 389/221 | 62.6667 | 0.17407 | [10 empty] | 0.17407 | 206.4815
[7 empty] | 267 | 1-УО | 250 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 267 | 2- уч-к 1-9 | 250 | 13 | 25 | 27 |  | 21.6667 | 0.060185
[7 empty] | 267 | 3-рубильник 3 | 250 | 15 | 16 | 5 |  | 12 | 0.033333
[7 empty] | 267 | 4-рубильник 4 | 250 | 5 | 2 | 3 |  | 3.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 267 | 5-рубильник 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 267 | 6-Санаторная, 16 | 250 | 30 | 20 | 11 |  | 20.3333 | 0.056481
[7 empty] | 267 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-21 | 15:40 | -10 | 0.097002 | #DIV/0! |  | КРЭС | 270 | тр-р №1 | 630 | 88 | 78 | 54 | 397/227 | 73.3333 | 0.080835 |  | тр-р №2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.080835 | 579.0741
[7 empty] | 270 | 1-Автомат 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 270 | 2-Автомат 2 | 630 | 1 | 6 | 19 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | 270 | 3-Автомат 3 | 630 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 270 | 4-Автомат 4 | 630 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 270 | 5-Автомат 5 | 630 | 25 | 23 | 24 |  | 24 | 0.026455
[7 empty] | 270 | 6-Автомат 6 | 630 | 2 | 18 | 6 |  | 8.6667 | 0.0095532
[7 empty] | 270 | 7-Автомат 7 | 630 | 8 | 14 | 1 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 270 | 8-Автомат 8 | 630 | 10 | 12 | 9 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 270 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-21 | 15:05 | -10 | 0.18078 |  | тп | КРЭС | 2701 | тр-р №1 | 630 | 164 | 143 | 135 | 408/233 | 147.3333 | 0.1624 | [10 empty] | 0.1624 | 527.6852
[7 empty] | 2701 | 1-Автомат 1 | 630 | 12 | 5 | 18 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 2701 | 2-Автомат 2 | 630 | 44 | 18 | 23 |  | 28.3333 | 0.031232
[7 empty] | 2701 | 3-Автомат 3 | 630 | 8 | 35 | 42 |  | 28.3333 | 0.031232
[7 empty] | 2701 | 4-Автомат 4 | 630 | 7 | 5 | 9 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 2701 | 5-Автомат 5 | 630 | 45 | 41 | 34 |  | 40 | 0.044092
[7 empty] | 2701 | 6-Автомат 6 | 630 | 8 | 9 | 18 |  | 11.6667 | 0.01286
[7 empty] | 2701 | 7-Автомат 7 | 630 | 17 | 10 | 13 |  | 13.3333 | 0.014697
2021-01-21 | 14:35 | -7 | 0.1455 |  | тп | КРЭС | 2702 | тр-р №1 | 630 | 132 | 91 | 105 | 408/233 | 109.3333 | 0.12052 | [10 empty] | 0.12052 | 554.0741
[7 empty] | 2702 | 1-Автомат 1 | 630 | 8 | 25 | 14 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 2702 | 2-Автомат 2 | 630 | 2 | 6 | 24 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 2702 | 3-Автомат 3 | 630 | 24 | 1 | 35 |  | 20 | 0.022046
[7 empty] | 2702 | 4-Автомат 4 | 630 | 6 | 0 | 17 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 2702 | 5-Автомат 5 | 630 | 23 | 12 | 9 |  | 14.6667 | 0.016167
[7 empty] | 2702 | 6-Автомат 7 | 630 | 51 | 31 | 22 |  | 34.6667 | 0.038213
[7 empty] | 2702 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-21 | 14:50 | -10 | 0.11464 |  | тп | КРЭС | 2703 | тр-р №1 | 630 | 89 | 104 | 70 | 397/229 | 87.6667 | 0.096634 | [10 empty] | 0.096634 | 569.1204
[7 empty] | 2703 | 1-Автомат 1 | 630 | 11 | 21 | 6 |  | 12.6667 | 0.013962
[7 empty] | 2703 | 2-Автомат 2 | 630 | 9 | 16 | 20 |  | 15 | 0.016534
[7 empty] | 2703 | 3-Автомат 3 | 630 | 25 | 34 | 26 |  | 28.3333 | 0.031232
[7 empty] | 2703 | 4-Автомат 4 | 630 | 15 | 1 | 4 |  | 6.6667 | 0.0073486
[7 empty] | 2703 | 5-Автомат 5 | 630 | 22 | 15 | 16 |  | 17.6667 | 0.019474
2021-01-21 | 14:20 | -7 | 0.060626 |  | тп | КРЭС | 2704 | тр-р №1 | 630 | 55 | 40 | 24 | 400/228 | 39.6667 | 0.043724 | [10 empty] | 0.043724 | 602.4537
[7 empty] | 2704 | 1-Автомат 1 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 2704 | 2-Автомат 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2704 | 3-Автомат 3 | 630 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 2704 | 4-Автомат 4 | 630 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 2704 | 5-Автомат 5 | 630 | 18 | 17 | 12 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 2704 | 6-Автомат 6 | 630 | 30 | 12 | 0 |  | 14 | 0.015432
[7 empty] | 2704 | 7-Автомат 7 | 630 | 10 | 18 | 4 |  | 10.6667 | 0.011758
2021-02-09 | 16:42 | -12 | 0.49722 |  | ктп | КРЭС | 271 | тр-р №1 | 250 | 179 | 131 | 135 | 388/231 | 148.3333 | 0.41204 | [10 empty] | 0.41204 | 146.9907
[7 empty] | 271 | 1-проезд Свердлова 2; 4 | 250 | 6 | 5 | 7 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 271 | 2-пр-д Свердлова | 250 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 271 | 3-ВЛ-0,4кВ Чапаевад д.10 | 250 | 11 | 3 | 2 |  | 5.3333 | 0.014815
[7 empty] | 271 | 4-Чапаева | 250 | 39 | 29 | 77 |  | 48.3333 | 0.13426
[7 empty] | 271 | 5-ВЛ-0,4кВ Колхозная | 250 | 76 | 45 | 75 |  | 65.3333 | 0.18148
[7 empty] | 271 | 6-проезд Свердлова 3; 5; 6; 10 | 250 | 6 | 15 | 4 |  | 8.3333 | 0.023148
2021-01-21 | 9:50 | -13 | 0.31966 |  | ктп | КРЭС | 272 | тр-р №1 | 630 | 241 | 290 | 235 | 394/226 | 255.3333 | 0.28145 | [10 empty] | 0.28145 | 452.6852
[7 empty] | 272 | 1-Солнечная 26/2 | 630 | 51 | 49 | 18 |  | 39.3333 | 0.043357
[7 empty] | 272 | 2-Солнечная 26/4 | 630 | 30 | 21 | 25 |  | 25.3333 | 0.027925
[7 empty] | 272 | 3-Солнечная 26/4 | 630 | 37 | 60 | 40 |  | 45.6667 | 0.050338
[7 empty] | 272 | 4-Солнечная 5,6 | 630 | 11 | 10 | 34 |  | 18.3333 | 0.020209
[7 empty] | 272 | 5-Магазин | 630 | 24 | 16 | 9 |  | 16.3333 | 0.018004
[7 empty] | 272 | 6-Солнечная 26/2 | 630 | 27 | 42 | 18 |  | 29 | 0.031966
[7 empty] | 272 | 7-Солнечная 26/3 | 630 | 32 | 30 | 48 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 272 | 8-Солнечная26/3 | 630 | 35 | 52 | 31 |  | 39.3333 | 0.043357
2021-01-21 | 14:00 | -7 | 0 |  |  |  | 273 | тр-р №1 не работает, тр-р отключен | 630
2021-01-21 | 15:20 | -10 | 0.055115 |  | тп | КРЭС | 274 | тр-р №1 | 630 | 50 | 34 | 31 | 396/225 | 38.3333 | 0.042255 | [10 empty] | 0.042255 | 603.3796
[7 empty] | 274 | 1-Солнечная 25 1Б-1А | 630 | 11 | 8 | 13 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 274 | 2-Солнечная 26 9-10 | 630 | 8 | 7 | 16 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 274 | 3-Солнечная 1Б | 630 | 15 | 13 | 9 |  | 12.3333 | 0.013595
[7 empty] | 274 | 4-Солнечная 26 9-10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 274 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-18 | 18:00 | -20 | 0.12587 | 0.13021 | ктп | КРЭС | 275 | тр-р №1 | 1600 | 100 | 290 | 260 | 399/230 | 216.6667 | 0.094039 |  | тр-р №2 | 1600 | 200 | 300 | 300 | 392/226 | 266.6667 | 0.11574 |  | 0.20978 | 1264.3519
2021-01-08 | 17:30 | -3 | 0.15191 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 276 | тр-р №1 | 160 | 35 | 25 | 20 | 410/234 | 26.6667 | 0.11574 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 276 | 1-Многодетная 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 276 | 2-Многодетная 2 | 160 | 9 | 15 | 10 |  | 11.3333 | 0.04919 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 276 | 3-Вышка РУС Баня | 160 | 17 | 12 | 14 |  | 14.3333 | 0.062211 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-13 | 15:11 | -11 | 0.76823 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 290 | тр-р №1 | 160 | 177 | 121 | 147 | 381/220 | 148.3333 | 0.64381 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.64381 | 56.9907
[7 empty] | 290 | 1-пр.Кольцова, Ушакова, Восточная | 160 | 93 | 19 | 22 |  | 44.6667 | 0.19387 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 290 | 2-Кольцова 26/15 | 160 | 1 | 1 | 9 |  | 3.6667 | 0.015914 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 290 | 3-питомник | 160 | 2 | 1 | 12 |  | 5 | 0.021701 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 290 | 4-Кольцова, Крупской, Южная, Мичурина | 160 | 100 | 105 | 86 |  | 97 | 0.42101 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 290 | 5-Б.Хмельницкого 25А | 160 | 2 | 1 | 4 |  | 2.3333 | 0.010127 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-24 | 10:50 | -11 | 0.031667 | 0.022778 |  |  | 291 | тр-р №1 | 1250 | 55 | 47 | 57 | 399/231 | 53 | 0.029444 |  | тр-р №2 | 1250 | 41 | 30 | 22 | 400/237 | 31 | 0.017222
2021-02-24 | 10:40 | -11 | 0 | 0.036806 |  |  | 292 | тр-р №1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 410/236 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 53 | 49 | 47 | 409/236 | 49.6667 | 0.034491
2021-02-24 | 10:30 | -11 | 0.083333 |  |  |  | 293 | тр-р №1 | 1000 | 120 | 110 | 84 | 404/235 | 104.6667 | 0.072685 |  | тр-р №2 ОТКЛЮЧЕН | 1000
2021-01-10 | 15:32 | -6 | 0.10417 |  | ктп | КРЭС | 296 | тр-р №1 | 100 | 5 | 15 | 8 | 387/223 | 9.3333 | 0.064815 | 5-1 | [9 empty] | 0.064815 | 93.5185
[7 empty] | 296 | 1-Колхозная 9 (Абносов) | 100 | 5 | 15 | 8 |  | 9.3333 | 0.064815
2020-12-19 | 11:20 | -2 | 0.017361 |  | ктп | КРЭС | 297 | тр-р №1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 396/226 | 0.33333 | 0.005787 | [10 empty] | 0.005787 | 39.7685
[7 empty] | 297 | 1-Бурк. 20А | 40 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.005787
2021-01-15 | 15:30 | -19 | 0.51667 | 0.4145 | тп | КРЭС | 298 | тр-р №1 | 250 | 186 | 154 | 148 | 397/231 | 162.6667 | 0.45185 | 5-2 | тр-р №2 | 320 | 191 | 171 | 147 | 405/234 | 169.6667 | 0.3682 | 5-2 | 0.82005 | 44.987
[7 empty] | 298 | 1-д/.сад в.1 | 250 | 9 | 9 | 18 |  | 12 | 0.033333 |  | 1-Свободная, Станционная | 320 | 48 | 39 | 22 |  | 36.3333 | 0.078848
[7 empty] | 298 | 2-Прудная 8-10 | 250 | 26 | 52 | 53 |  | 43.6667 | 0.1213 |  | 2-СТО Вадим | 320 | 38 | 46 | 25 |  | 36.3333 | 0.078848
[7 empty] | 298 | 3-Станционная | 250 | 22 | 8 | 7 |  | 12.3333 | 0.034259 |  | 3-Прудная 7-9 | 320 | 12 | 12 | 7 |  | 10.3333 | 0.022425
[7 empty] | 298 | 4-Станционная 35/2 | 250 | 9 | 19 | 14 |  | 14 | 0.038889 |  | 4-ВЛ Станционная | 320 | 97 | 99 | 100 |  | 98.6667 | 0.21412
[7 empty] | 298 | 5-Прудная 16, 20 | 250 | 85 | 25 | 29 |  | 46.3333 | 0.1287 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 298 | 6-Прудная 7-9 | 250 | 44 | 42 | 34 |  | 40 | 0.11111 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-15 | 15:53 | -19 | 0.65556 | 0.32222 | тп | КРЭС | 299 | тр-р №1 | 250 | 236 | 205 | 223 | 397/229 | 221.3333 | 0.61481 | 3-2 | тр-р №2 | 250 | 116 | 103 | 61 | 398/231 | 93.3333 | 0.25926 | 3-2 | 0.87407 | 31.4815
[7 empty] | 299 | 1-ГРП откл. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-автосервис | 250 | 111 | 83 | 53 |  | 82.3333 | 0.2287
[7 empty] | 299 | 2-Станционная 44-56, Горпо | 250 | 78 | 86 | 47 |  | 70.3333 | 0.19537 |  | 2-ГСК "Подлипки-2" | 250 | 0 | 12 | 0 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 299 | 3-Станционная 63-73 | 250 | 101 | 118 | 100 |  | 106.3333 | 0.29537 |  | 3-Станционная 49-47 | 250 | 12 | 10 | 7 |  | 9.6667 | 0.026852
[7 empty] | 299 | 4-Станционная 49,47,47А | 250 | 26 | 48 | 46 |  | 40 | 0.11111 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 299 | 5-Станционная 61 | 250 | 3 | 6 | 0 |  | 3 | 0.0083333 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 299 | 6-КАС-5 | 250 | 1 | 18 | 0 |  | 6.3333 | 0.017593
[7 empty] | 299 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 299 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-19 | 12:40 | -2 | 0 | 0.016667 |  | КРЭС | 300 | тр-р №1 | 250 |  |  |  | 397/228 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 | 0 | 6 | 0 | 397/228 | 2 | 0.0055556 |  | 0.0055556 | 248.6111
[7 empty] | 300 | 1-д/сад | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Д/сад | 250 | 0 | 6 | 0 |  | 2
2021-02-09 | 17:02 | -12 | 0.33854 |  | ктп | КРЭС | 301 | тр-р №1 | 400 | 141 | 187 | 195 | 397/230 | 174.3333 | 0.30266 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.30266 | 278.9352
[7 empty] | 301 | 1-ВЛ-0,4кВ Заводская 8А | 400 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.0028935 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 301 | 2-ВЛ-0,4кВ Комсомольская | 400 | 27 | 70 | 30 |  | 42.3333 | 0.073495 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 301 | 3-Заводская | 400 | 17 | 36 | 30 |  | 27.6667 | 0.048032 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 301 | 4-ВЛ-0,4кВ Луговая | 400 | 44 | 116 | 75 |  | 78.3333 | 0.136 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 301 | 5-ВЛ-0,4кВ Комсомольская | 400 | 14 | 13 | 50 |  | 25.6667 | 0.04456 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 301 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 301 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2021-01-10 | 13:55 | -4 | 0.11667 | 0.19167 | тп | КРЭС | 303 | тр-р №1 | 250 | 42 | 32 | 16 | 409/235 | 30 | 0.083333 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 49 | 47 | 69 | 411/236 | 55 | 0.15278 |  | 0.23611 | 190.9722
[7 empty] | 303 | 1-Орбита-1 | 250 | 37 | 31 | 22 |  | 30 | 0.083333 |  | 1-Орбита 3 | 250 | 3 | 4 | 15 |  | 7.3333 | 0.02037
[7 empty] | 303 | 2-Орбита 4 | 250 | 5 | 2 | 0 |  | 2.3333 | 0.0064815 |  | 2-Орбита 2 | 250 | 40 | 40 | 43 |  | 41 | 0.11389
2021-01-04 | 13:35 | -1 | 0.29167 | 0.036111 | тп | КРЭС | 304 | тр-р №1 | 250 | 73 | 94 | 105 | 400/232 | 90.6667 | 0.25185 |  | тр-р №2 | 250 | 13 | 7 | 12 | 402/230 | 10.6667 | 0.02963 |  | 0.28148 | 179.6296
[7 empty] | 304 | 1-Корпорация "Подлипки" | 250 | 1 | 0 | 4 |  | 1.6667 | 0.0046296 |  | 1-Корпорация "Подлипки" | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 2-м-н Силикатная 8 | 250 | 9 | 7 | 23 |  | 13 | 0.036111 |  | 2-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 3-Стадионная 5 | 250 | 58 | 74 | 89 |  | 73.6667 | 0.20463 |  | 3-Стадионная 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 | 4-Стадионная 6,4 | 250 | 7 | 19 | 17 |  | 14.3333 | 0.039815 |  | 4-Стадионная 6,4 | 250 | 11 | 7 | 12 |  | 10 | 0.027778
[7 empty] | 304 | 5-Горького 6В | 250 | 31 | 28 | 25 |  | 28 | 0.077778 |  | 5-Горького 6В | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 304 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-10 | 13:36 | -5 | 0.054012 |  | ктп | КРЭС | 305 | тр-р №1 | 180 | 11 | 13 | 14 | 389/224 | 12.6667 | 0.048868 | 3-3 | [9 empty] | 0.048868 | 171.2037
[7 empty] | 305 | 1-Краснооктябрьская 32Г | 180 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 0.007716
[7 empty] | 305 | 2-Плеханова 1А-Е | 180 | 8 | 11 | 13 |  | 10.6667 | 0.041152
2021-01-21 | 13:30 | -10 | 0.68229 | 0 | тп | КРЭС | 306 | тр-р №1 | 400 | 391 | 393 | 299 | 388/223 | 361 | 0.62674 | 5-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.62674 | 149.3056
[7 empty] | 306 | 1-фермер | 400 | 81 | 55 | 25 |  | 53.6667 | 0.093171 |  | 1-Хартус | 400 | 231 | 198 | 185
[7 empty] | 306 | 2-теплицы | 400 | 18 | 56 | 13 |  | 29 | 0.050347 |  | 2-Теплица | 400 | 7 | 21 | 10
[7 empty] | 306 | 3-котельная | 400 | 45 | 45 | 46 |  | 45.3333 | 0.078704 |  | 3-котельная | 400 | 19 | 22 | 22
[7 empty] | 306 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-Гаражи | 400 | 30 | 14 | 13
2021-01-21 | 19:55 | -9 | 0.47743 | 0.32812 | тп | КРЭС | 307 | тр-р №1 | 400 | 265 | 243 | 275 | 388/227 | 261 | 0.45312 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 189 | 177 | 117 | 387/223 | 161 | 0.27951 | 5-3 | 0.73264 | 106.9444
[7 empty] | 307 | 1-"Карат-Е" | 400 | 13 | 10 | 20 |  | 14.3333 | 0.024884 |  | 1-Металлист | 400 | 29 | 31 | 17 |  | 25.6667 | 0.04456
[7 empty] | 307 | 2-"МАМ" ТД | 400 | 20 | 14 | 10 |  | 14.6667 | 0.025463 |  | 2-магазин 38 | 400 | 65 | 69 | 29 |  | 54.3333 | 0.094329
[7 empty] | 307 | 3-мастерские ЖКО | 400 | 1 | 3 | 4 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 3-Стадион | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 307 | 4-торг.дом "Костино"( м-н 38) | 400 | 47 | 10 | 38 |  | 31.6667 | 0.054977 |  | 4-МАМ ТД вв.2 | 400 | 15 | 27 | 11 |  | 17.6667 | 0.030671
[7 empty] | 307 | 5-Швейн. Техникум | 400 | 103 | 144 | 105 |  | 117.3333 | 0.2037 |  | 5-швейный техникум | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 307 | 6-стадион | 400 | 2 | 11 | 18 |  | 10.3333 | 0.01794 |  | 6Автостоянка | 400 | 25 | 1 | 26 |  | 17.3333 | 0.030093
[7 empty] | 307 | 7-Металлист | 400 | 79 | 50 | 80 |  | 69.6667 | 0.12095 |  | 7-МАМ ТД вв.1 | 400 | 55 | 49 | 34 |  | 46 | 0.079861
2021-01-10 | 11:00 | -4 | 0.16667 |  | ктп | КРЭС | 310 | тр-р №1 | 100 | 24 | 22 | 15 | 412/240 | 20.3333 | 0.1412 | 5-1 | [9 empty] | 0.1412 | 85.8796
[7 empty] | 310 | 1-Садовая 9 | 100 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0069444
[7 empty] | 310 | 2-Садовая 8 | 100 | 4 | 2 | 10 |  | 5.3333 | 0.037037
[7 empty] | 310 | 3-Садовая 4 | 100 | 0 | 0 | 4 |  | 1.3333 | 0.0092593
[7 empty] | 310 | 4-Садовая 2 | 100 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0.0069444
[7 empty] | 310 | 5-Садовая 5 | 100 | 7 | 25 | 0 |  | 10.6667 | 0.074074
2021-01-20 | 18:40 | -10 | 0.42989 | 0.31966 | тп | КРЭС | 315 | тр-р №1 | 630 | 390 | 351 | 304 | 398/230 | 348.3333 | 0.38397 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 270 | 290 | 280 | 415/232 | 280 | 0.30864 | 5-3 | 0.69261 | 193.6574
[7 empty] | 315 | 1-ГРП | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-дома Руси | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 2-водоканал | 630 | 2 | 23 | 0 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  | 2-профилакторий | 630 | 69 | 55 | 69 |  | 64.3333 | 0.070914
[7 empty] | 315 | 3-общежитие | 630 | 39 | 18 | 9 |  | 22 | 0.02425 |  | 3-промбаза, типография | 630 | 65 | 39 | 70 |  | 58 | 0.063933
[7 empty] | 315 | 4-метатр | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-пожар.депо | 630 | 13 | 8 | 31 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 315 | 5-скобяная лавка | 630 | 43 | 54 | 43 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | 5-ЦТП | 630 | 40 | 40 | 42 |  | 40.6667 | 0.044827
[7 empty] | 315 | 6-коттеджи | 630 | 38 | 45 | 13 |  | 32 | 0.035273 |  | 6-водоканал | 630 | 63 | 40 | 34 |  | 45.6667 | 0.050338
[7 empty] | 315 | 7-пожар. Депо | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-дет.сад | 630 | 19 | 51 | 32 |  | 34 | 0.037478
[7 empty] | 315 | 8-Калин-ая 17/4 | 630 | 20 | 16 | 24 |  | 20 | 0.022046 |  | 8-общежитие | 630 | 26 | 15 | 7 |  | 16 | 0.017637
[7 empty] | 315 | 9-Канальный проезд д.6 | 630 | 23 | 15 | 18 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 9-метатр | 630 | 17 | 20 | 15 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 315 | 10-Калининградская 17кор 2 | 630 | 44 | 35 | 46 |  | 41.6667 | 0.045929 |  | 10-Калин-ая 17/4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 11-торг.павильон | 630 | 12 | 17 | 11 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 11-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 12-гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12-ГСК "Искра-3" | 630 | 18 | 16 | 28 |  | 20.6667 | 0.022781
[7 empty] | 315 | 13-итп | 630 | 23 | 23 | 22 |  | 22.6667 | 0.024985 |  | 13-ж/д 17 корп.2 ВРУ-3 | 630 | 15 | 38 | 50 |  | 34.3333 | 0.037845
[7 empty] | 315 | 14-д/с | 630 | 20 | 60 | 38 |  | 39.3333 | 0.043357 |  | 14-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 | 15-гаражи | 630 | 12 | 7 | 6 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 315 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 315 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-19 | 11:40 | -2 | 0.58594 |  | ктп | КРЭС | 317 | тр-р №1 | 160 | 135 | 131 | 109 | 392/226 | 125 | 0.54253 | [10 empty] | 0.54253 | 73.1944
[7 empty] | 317 | 1-Ватутина | 160 | 54 | 53 | 37 |  | 48 | 0.20833
[7 empty] | 317 | 2-Державина | 160 | 2 | 3 | 34 |  | 13 | 0.056424
[7 empty] | 317 | 3-КНС | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 317 | 4-Ульянова | 160 | 34 | 35 | 12 |  | 27 | 0.11719
[7 empty] | 317 | 5-Мира,Фонвизина | 160 | 40 | 60 | 20 |  | 40 | 0.17361
[7 empty] | 317 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-11 | 14:20 | -8 | 0.125 |  | ктп | КРЭС | 318 | тр-р №1 | 100 | 12 | 6 | 18 | 389/222 | 12 | 0.083333 | [10 empty] | 0.083333 | 91.6667
[7 empty] | 318 | 1-Лобачевского 4 | 100 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0069444
[7 empty] | 318 | 2-Лобачевского 3 | 100 | 3 | 1 | 16 |  | 6.6667 | 0.046296
2021-01-20 | 18:20 | -10 | 0.13228 | 0.16534 | тп | КРЭС | 324 | тр-р №1 | 630 | 120 | 110 | 90 | 392/225 | 106.6667 | 0.11758 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 150 | 110 | 80 | 390/224 | 113.3333 | 0.12493 | 5-1 | 0.2425 | 477.2222
[7 empty] | 324 | 1-Калининградская 17 к.1 п.4,5,6 | 630 | 72 | 45 | 48 |  | 55 | 0.060626 |  | 1-Калининградская 17 к1 щ2 п.4,5,6 | 630 | 17 | 32 | 11 |  | 20 | 0.022046
[7 empty] | 324 | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 | 44 | 42 | 38 |  | 41.3333 | 0.045561 |  | 2-Калининградская 17 к1 щ1 п.1,2,3 | 630 | 90 | 23 | 64 |  | 59 | 0.065035
[7 empty] | 324 | 3-Калининградская 17 к1 щ3 неж.помещ. | 630 | 2 | 5 | 1 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | 3-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 324 | 4-насосная д.17 | 630 | 3 | 2 | 3 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | 4-Калининградская 17 к1 щ3 п.10,11 | 630 | 21 | 8 | 10 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 324 | 5-Калининградская 17 к2 щ4 п.10,11 | 630 | 19 | 30 | 17 |  | 22 | 0.02425 |  | 5-Калининградская 17 к2 щ4 неж.помещ. | 630 | 41 | 65 | 34 |  | 46.6667 | 0.05144
[7 empty] | 324 | 6-палатка | 630 |  | 18 |  |  | 6 | 0.0066138 |  | 6-насосная д.17 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-23 | 10:00 | 1 | 0.21667 |  | ктп | КРЭС | 325 | тр-р №1 | 250 | 78 | 70 | 30 | 400/233 | 59.3333 | 0.16481 | 5-1 | [9 empty] | 0.16481 | 208.7963
[7 empty] | 325 | 1-Победы 19А | 250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 325 | 2-Кутузова 3Б | 250 | 71 | 37 | 34 |  | 47.3333 | 0.13148
[7 empty] | 325 | 3-Победы | 250 | 65 | 35 | 10 |  | 36.6667 | 0.10185
[7 empty] | 325 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-13 | 18:00 | -11 | 0.46111 | 0.34444 | тп | КРЭС | 326 | тр-р №1 | 250 | 166 | 138 | 144 | 403/235 | 149.3333 | 0.41481 | 3-3 | тр-р №2 | 250 | 124 | 110 | 108 | 401/233 | 114 | 0.31667 | 3-2 | 0.73148 | 67.1296
[7 empty] | 326 | 1-Суворова 17Б | 250 | 58 |  | 25 |  | 27.6667 | 0.076852 |  | 1-Суворова 9Б | 250 | 14 | 16 | 30 |  | 20 | 0.055556
[7 empty] | 326 | 2-ВЛ-0,4кВ ОП 1 Суворова | 250 | 36 | 50 | 48 |  | 44.6667 | 0.12407 |  | 2-Октябрьский бульвар 41 | 250 | 34 | 27 | 21 |  | 27.3333 | 0.075926
[7 empty] | 326 | 3-м-н "Пятерочка" | 250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00092593 |  | 3-Суворова 11А | 250 | 20 | 26 | 22 |  | 22.6667 | 0.062963
[7 empty] | 326 | 4-Суворова 8 | 250 | 50 | 38 | 46 |  | 44.6667 | 0.12407 |  | 4-КНС-7 | 250 | 67 | 67 | 70 |  | 68 | 0.18889
[7 empty] | 326 | 5-Октябрький бульвар 41 | 250 | 11 | 28 | 8 |  | 15.6667 | 0.043519 |  | 5-Суворова 10 | 250 | 27 | 25 | 14 |  | 22 | 0.061111
[7 empty] | 326 | 6-Суворова 9А | 250 | 17 | 23 | 16 |  | 18.6667 | 0.051852
2021-01-23 | 10:20 | 1 | 0.41319 |  | ктп | КРЭС | 327 | тр-р №1 | 400 | 237 | 238 | 190 | 397/229 | 221.6667 | 0.38484 | 5-1 | [9 empty] | 0.38484 | 246.0648
[7 empty] | 327 | 1-Победы 25/2 | 400 | 0 | 1 | 6 |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 327 | 2-Нахимова 8/34 | 400 | 9 | 4 | 9 |  | 7.3333 | 0.012731
[7 empty] | 327 | 3-Бабушкина, Победы | 400 | 9 | 20 | 10 |  | 13 | 0.022569
[7 empty] | 327 | 4-Пограничников 26 | 400 | 1 | 9 | 2 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 327 | 5-Пограничников 34а, 34б | 400 | 17 | 3 | 6 |  | 8.6667 | 0.015046
[7 empty] | 327 | 6-Победы 18 | 400 | 10 | 3 | 7 |  | 6.6667 | 0.011574
[7 empty] | 327 | 7-Нахимова 21-43, Пограничников 27-43 | 400 | 28 | 40 | 26 |  | 31.3333 | 0.054398
[7 empty] | 327 | 8-Пограничников 40а, 38 | 400 | 1 | 23 | 10 |  | 11.3333 | 0.019676
[7 empty] | 327 | 9-Добролюбова, Пролетарская, Бабушкинская | 400 | 128 | 90 | 80 |  | 99.3333 | 0.17245
[7 empty] | 327 | 10-Пограничников 45 | 400 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 327 | 11--Пограничников 25 | 400 | 30 | 28 | 23 |  | 27 | 0.046875
[7 empty] | 327 | 12-магазин | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 327 | 13-Бабушкина 4 | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
2021-01-23 | 10:40 | 1 | 0.0055556 |  | тп | КРЭС | 328 | тр-р №1 | 250 | 0 | 2 | 1 | 399/228 | 1 | 0.0027778 | 5-2 | [9 empty] | 0.0027778 | 249.3056
[7 empty] | 328 | 1-Пограничников 22А | 250 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.0027778
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 329 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 400
[7 empty] | 329 | 1-Хлебозавод ВРУ-1 в1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Хлебозавод ВРУ-1 в1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 2-Хлебозавод ВРУ-2 в2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-Хлебозавод ВРУ-2 в1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 329 | 3-Стар. хлебозавод | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Стар. хлебозавод | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-12 | 10:10 | -11 | 0.21806 | 0 | тп | КРЭС | 330 | тр-р №1 | 1000 | 279 | 303 | 314 | 391/222 | 298.6667 | 0.20741 | 3-1 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.20741 | 792.5926
2021-01-12 | 9:35 | -11 | 0.38056 | 0.35556 | тп | КРЭС | 332 | тр-р №1 | 250 | 100 | 137 | 104 | 398/230 | 113.6667 | 0.31574 |  | тр-р №2 | 250 | 128 | 121 | 124 | 407/233 | 124.3333 | 0.34537 |  | 0.66111 | 84.7222
[7 empty] | 332 | 1-ГСК "Заря2 | 250 | 0 | 8 | 0 |  | 2.6667 | 0.0074074 |  | 1-Томск | 250 | 6 | 6 | 1 |  | 4.3333 | 0.012037
[7 empty] | 332 | 2-Военных строителей 7 | 250 | 45 | 53 | 39 |  | 45.6667 | 0.12685 |  | 2-Военных строителей 10 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 332 | 3-Военных строителей 2-4 | 250 | 14 | 24 | 17 |  | 18.3333 | 0.050926 |  | 3-Военных строителей 14, 12 | 250 | 15 | 5 | 22 |  | 14 | 0.038889
[7 empty] | 332 | 4-Мечта | 250 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593 |  | 4-Военных строителей 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 332 | 5-Военных строителей 1 | 250 | 28 | 7 | 18 |  | 17.6667 | 0.049074 |  | 5-Инфолайн | 250 | 0 | 0 | 5 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 332 | 6-Военных строителей 3,5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Военных строителей 7 | 250 | 48 | 27 | 3 |  | 26 | 0.072222
[7 empty] | 332 | 7-Военных строителей 6 Инфолайн | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Военных строителей 5-3 | 250 | 16 | 20 | 14 |  | 16.6667 | 0.046296
[7 empty] | 332 | 8-Военных строителей 12, 14 | 250 | 12 | 21 | 27 |  | 20 | 0.055556 |  | 8-Военных строителей 4-2 | 250 | 16 | 36 | 40 |  | 30.6667 | 0.085185
2021-01-07 | 13:40 | -6 | 0.28164 | 0.1929 | тп | КРЭС | 334 | тр-р №1 | 180 | 66 | 54 | 73 | 403/234 | 64.3333 | 0.2482 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 30 | 50 | 29 | 402/230 | 36.3333 | 0.14017 | 3-3 | 0.38837 | 110.0926
[7 empty] | 334 | 1-д.21В в-д 2 | 180 | 8 | 10 | 8 |  | 8.6667 | 0.033436 |  | 1-ж/д 21 кор.1 | 180 | 16 | 22 | 10 |  | 16 | 0.061728
[7 empty] | 334 | 2-д.21Б | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-школа №1 | 180 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.001286
[7 empty] | 334 | 3-д.21Б ввод 1 | 180 | 11 | 10 | 10 |  | 10.3333 | 0.039866 |  | 3-ж/д 21А | 180 | 16 | 14 | 12 |  | 14 | 0.054012
[7 empty] | 334 | 4-д.21В | 180 | 1 | 2 | 7 |  | 3.3333 | 0.01286
[7 empty] | 334 | 5- д.34 | 180 | 8 | 9 | 16 |  | 11 | 0.042438
[7 empty] | 334 | 6-Школьная 32 | 180 | 20 | 5 | 10 |  | 11.6667 | 0.04501
[7 empty] | 334 | 7-школа №1 | 180 | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 0.007716
2021-01-12 | 10:25 | -11 | 0.015191 | 0.1929 | тп | КРЭС | 335 | тр-р №1 | 320 | 7 | 7 | 0 | 390/217 | 4.6667 | 0.010127 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 50 | 44 | 45 | 389/223 | 46.3333 | 0.17876 | 3-2 | 0.18888 | 259.5576
2021-01-20 | 18:00 | -10 | 0 |  | тп | КРЭС | 336 | тр-р №1 нет доступа | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | [9 empty] | 0
2021-01-12 | 9:50 | -11 | 0.523 |  | тп | КРЭС | 337 | тр-р №1 | 320 | 212 | 241 | 194 | 392/224 | 215.6667 | 0.46803 | 3-2 | [9 empty] | 0.46803 | 170.2315
2021-01-11 | 14:33 | -10 | 0.41146 | 0.38715 | тп | КРЭС | 338 | тр-р №1 | 400 | 237 | 223 | 234 | 396/227 | 231.3333 | 0.40162 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 223 | 203 | 176 | 400/230 | 200.6667 | 0.34838 | 5-4 | 0.75 | 100
[7 empty] | 338 | 1-стадион, гаражи | 400 |  | 2 | 2 |  | 1.3333 | 0.0023148 |  | 1-Горького 6 вв.2 | 400 | 66 | 52 | 52 |  | 56.6667 | 0.09838
[7 empty] | 338 | 2-ООО "Эльф" | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Горького 4 вв.2 | 400 | 57 | 70 | 45 |  | 57.3333 | 0.099537
[7 empty] | 338 | 3-Горького 6Б вв.1 | 400 | 14 | 16 | 18 |  | 16 | 0.027778 |  | 3--Горького 4а вв.2 | 400 | 41 | 40 | 38 |  | 39.6667 | 0.068866
[7 empty] | 338 | 4-торговые ряды | 400 | 101 | 107 | 93 |  | 100.3333 | 0.17419 |  | 4-Горького 2а почта | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 338 | 5-Горького 4А вв.1 д/с 27 | 400 | 70 | 62 | 70 |  | 67.3333 | 0.1169 |  | 5-Горького 4Г | 400 | 28 | 16 | 6 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 338 | 6-Имиамед | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Горького 6Б вв.2 | 400 | 12 | 14 | 20 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 338 | 7-Горького 6 в1 | 400 | 5 | 3 | 4 |  | 4 | 0.0069444 |  | 7-имиамед | 400 | 19 | 11 | 15 |  | 15 | 0.026042
[7 empty] | 338 | 8-Горького 4г стройка | 400 | 40 | 26 | 35 |  | 33.6667 | 0.058449 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 338 | 9-Горького 4 в1 | 400 | 7 | 7 | 12 |  | 8.6667 | 0.015046 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 338 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-01-26 | 11:40 | 1 | 0.21007 |  | ктп | КРЭС | 340 | тр-р №1 | 400 | 121 | 98 | 112 | 400/231 | 110.3333 | 0.19155 | 5-3 | [9 empty] | 0.19155 | 323.3796
[7 empty] | 340 | 1-Экструдер 3 | 400 | 42 | 34 | 36 |  | 37.3333 | 0.064815
[7 empty] | 340 | 2-Бутылочный цех | 400 | 28 | 31 | 27 |  | 28.6667 | 0.049769
[7 empty] | 340 | 3-Котельный цех | 400 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 340 | 4-Офис | 400 | 26 | 23 | 20 |  | 23 | 0.039931
[7 empty] | 340 | 5-Экструдер 125 | 400 | 18 | 14 | 15 |  | 15.6667 | 0.027199
2021-01-26 | 11:20 | 1 | 0.11458 |  | тп | КРЭС | 344 | тр-р №1 | 400 | 66 | 63 | 56 | 395/229 | 61.6667 | 0.10706 | 5-2 | [9 empty] | 0.10706 | 357.1759
[7 empty] | 344 | 1-Мебельный цех | 400 | 30 | 26 | 27 |  | 27.6667 | 0.048032
[7 empty] | 344 | 2-Мебельный цех | 400 | 28 | 27 | 27 |  | 27.3333 | 0.047454
[7 empty] | 344 | 3-Автомойка | 400 | 8 | 10 | 2 |  | 6.6667 | 0.011574
2021-01-08 | 18:00 | -0.3 | 0.46111 | 0 | тп | КРЭС | 354 | тр-р №1 | 250 | 166 | 144 | 161 | 395/225 | 157 | 0.43611 |  | тр-р №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 400/228 | 0 | 0 |  | 0.43611 | 140.9722
[7 empty] | 354 | 1-ф-1 | 250 | 10 | 9 | 20 |  | 13 | 0.036111 |  | Все отходящие отклоючены | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 354 | 2-ф-2 | 250 | 78 | 45 | 55 |  | 59.3333 | 0.16481 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 354 | 3-ф-3 | 250 | 83 | 65 | 78 |  | 75.3333 | 0.20926
[7 empty] | 354 | 4-ф-4 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-21 | 11:50 | -12 | 0.33333 | 0.32639 | тп | КРЭС | 356 | тр-р №1 | 400 | 125 | 192 | 101 | 391/224 | 139.3333 | 0.2419 | 5-5 | тр-р №2 | 400 | 188 | 133 | 96 | 391/225 | 139 | 0.24132 | 5-5 | 0.48322 | 206.713
[7 empty] | 356 | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-АЗС | 400 | 46 | 30 | 16 |  | 30.6667 | 0.053241
[7 empty] | 356 | 2-Храм | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Садовая 25А | 400 | 59 | 29 | 49 |  | 45.6667 | 0.079282
[7 empty] | 356 | 3-Садовая 25А | 400 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 3-Садовая 25/1 | 400 | 27 | 63 | 41 |  | 43.6667 | 0.07581
[7 empty] | 356 | 4-Садовая 25/1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ВЛ-0,4кВ Первомайская | 400 | 18 | 8 | 1 |  | 9 | 0.015625
[7 empty] | 356 | 5-Садовая 25 магазин | 400 | 57 | 30 | 34 |  | 40.3333 | 0.070023 |  | 5-КНС | 400 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 356 | 6-ВЛ-0,4кВ Первомайский, Зеленая | 400 | 35 | 90 | 20 |  | 48.3333 | 0.083912 |  | 6-ВНС | 400 | 9 | 0 | 0 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 356 | 7-Д-5 | 400 | 1 | 5 | 3 |  | 3 | 0.0052083 |  | 7-Садовая 25Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 356 | 8-Садовая 25Б | 400 | 46 | 45 | 24 |  | 38.3333 | 0.066551
[7 empty] | 356 | 9-КНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-17 | 11:00 | -6 | 0.20139 |  | тп | КРЭС | 357 | тр-р №1 | 400 | 108 | 92 | 116 | 392/223 | 105.3333 | 0.18287 | 5-1 | [9 empty] | 0.18287 | 326.8519
[7 empty] | 357 | 1-д.4 Колесников | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 2-д.3 Попов вв1 | 400 | 66 | 42 | 49 |  | 52.3333 | 0.090856
[7 empty] | 357 | 3-д.3 Попов вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 4-д.1 Лещенко вв1 | 400 | 12 | 15 | 19 |  | 15.3333 | 0.02662
[7 empty] | 357 | 5-д.5 Волков вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 6-д.1 Лещенко вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 357 | 7-д.5 Волков вв1 | 400 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 357 | 8-д.2 Теличкин вв2 | 400 | 0 | 3 | 0 |  | 1 | 0.0017361
[7 empty] | 357 | 9-д.2 Теличкин вв1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-17 | 11:30 | -6 | 0.041667 |  | ктп | КРЭС | 366 | тр-р №1 | 250 | 15 | 10 | 11 | 386/221 | 12 | 0.033333 | 4-1 | [9 empty] | 0.033333 | 241.6667
[7 empty] | 366 | 1-Котеджи ВРУ-2 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 | 2-ВРУ-2 | 250 | 7 | 6 | 5 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 366 | 3-ВРУ-1 | 250 | 8 | 4 | 6 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 366 | 4-ВРУ-1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 366 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-19 | 16:40 | -14 | 0.36892 |  | ктп | КРЭС | 367 | тр-р №1 | 160 | 85 | 61 | 70 | 398/229 | 72 | 0.3125 | 4-1 | [9 empty] | 0.3125 | 110
[7 empty] | 367 | 1-автомойка | 160 | 24 | 5 | 11 |  | 13.3333 | 0.05787
[7 empty] | 367 | 2-Болшевское шоссе 29 | 160 | 0 | 0 | 13 |  | 4.3333 | 0.018808
[7 empty] | 367 | 3-Болшевское шоссе 19 | 160 | 7 | 1 | 0 |  | 2.6667 | 0.011574
[7 empty] | 367 | 4-стройка | 160 | 22 | 20 | 15 |  | 19 | 0.082465
2021-02-15 | 9:45 | -18 | 0.22222 | 0.066667 | ктп | КРЭС | 368 | тр-р №1 | 250 | 80 | 14 | 23 | 394/228 | 39 | 0.10833 |  | тр-р №2 | 250 | 18 | 7 | 24 | 393/228 | 16.3333 | 0.04537 |  | 0.1537 | 211.5741
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.В | 250 | 4 | 5 | 9 |  | 6 | 0.016667 |  | Ватутина 1/2 корп.В | 250 | 3 | 2 | 19 |  | 8 | 0.022222
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.А | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ватутина 1/2 корп.А | 250 | 5 | 1 | 1 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 368 | Ватутина 1/2 корп.Б | 250 | 3 | 9 | 14 |  | 8.6667 | 0.024074 |  | Ватутина 1/2 корп.Б | 250 | 7 | 3 | 2 |  | 4 | 0.011111
2021-01-16 | 18:50 | -15 | 0.25278 | 0.16389 | тп | КРЭС | 372 | тр-р №1 | 250 | 75 | 59 | 91 | 410/236 | 75 | 0.20833 |  | тр-р №2 | 250 | 59 | 49 | 44 | 409/234 | 50.6667 | 0.14074 |  | 0.34907 | 162.7315
[7 empty] | 372 | 1-автостоянка | 250 | 38 | 20 | 36 |  | 31.3333 | 0.087037 |  | 1-Мичурина 21Г детсад | 250 | 0 | 10 | 3 |  | 4.3333 | 0.012037
[7 empty] | 372 | 2-Мичурина 21Г детсад | 250 | 6 | 5 | 4 |  | 5 | 0.013889 |  | 2-УО | 250 | 22 | 14 | 22 |  | 19.3333 | 0.053704
[7 empty] | 372 | 3-Мичурина 27 к.7 | 250 | 31 | 34 | 51 |  | 38.6667 | 0.10741 |  | 3-Мичурина 27/7 | 250 | 37 | 25 | 19 |  | 27 | 0.075
[7 empty] | 372 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 372 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-11 | 18:33 | -10 | 0.20282 | 0.10802 | тп | КРЭС | 373 | тр-р №1 | 630 | 184 | 122 | 136 | 394/226 | 147.3333 | 0.1624 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 98 | 90 | 76 | 395/227 | 88 | 0.097002 | 5-1 | 0.25941 | 466.5741
[7 empty] | 373 | 1-Мичурина 27 корп.4 | 630 | 32 | 32 | 18 |  | 27.3333 | 0.030129 |  | 1-Мичурина 27 корп 5 магазин | 630 | 9 | 10 | 4 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 373 | 2-Мичурина 27 корп 4 магазин "Утконос" | 630 | 15 | 4 | 5 |  | 8 | 0.0088183 |  | 2-Мичурина 27 корп.4 ВРУ1 п.1-4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 3-Мичурина 27 корп.5 | 630 | 66 | 19 | 19 |  | 34.6667 | 0.038213 |  | 3-Мичурина 27 корп 6 | 630 | 19 | 13 | 15 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 373 | 4-ВНС | 630 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0066138 |  | 4-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 5-ЦТП-3 | 630 | 36 | 36 | 37 |  | 36.3333 | 0.04005 |  | 5-ЦТП-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 6-Мичурина 27 корп 6 | 630 | 4 | 3 | 5 |  | 4 | 0.0044092 |  | 6-Мичурина 27 корп 4 п.5 | 630 | 7 | 14 | 10 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 373 | 7-Мичурина 27/6 | 630 | 19 | 15 | 7 |  | 13.6667 | 0.015065 |  | 7-Мичурина 27 корп 4 ВРУ1 | 630 | 158 | 25 | 30 |  | 71 | 0.078263
[7 empty] | 373 | 8-Мичурина 27 корп 5 магазин | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Мичурина 27 корп 5 | 630 | 24 | 28 | 17 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 373 | 9-Мичурина 27 корп 4 | 630 | 6 | 10 | 11 |  | 9 | 0.0099206 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 373 | 10-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-23 | 17:30 | -2 | 0.23148 |  | ктп | КРЭС | 375 | тр-р №1 | 63 | 4 | 14 | 21 | 403/231 | 13 | 0.1433 | [10 empty] | 0.1433 | 53.9722
[7 empty] | 375 | 1-Кирова 93/13 | 63 | 1 | 13 | 16 |  | 10 | 0.11023
[7 empty] | 375 | 2-Садовое тов-во | 63 | 3 | 2 | 6 |  | 3.6667 | 0.040417
2021-01-16 | 18:30 | -15 | 0.27227 | 0.19511 | тп | КРЭС | 376 | тр-р №1 | 630 | 247 | 215 | 247 | 390/225 | 236.3333 | 0.26051 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 167 | 177 | 170 | 389/224 | 171.3333 | 0.18886 | 5-1 | 0.44937 | 346.8981
[7 empty] | 376 | 1-Мичурина 27 корп.3 | 630 | 42 | 39 | 37 |  | 39.3333 | 0.043357 |  | 1-Мичурина 27 корп 1 | 630 | 21 | 26 | 15 |  | 20.6667 | 0.022781
[7 empty] | 376 | 2-Мичурина 27 кор.2 | 630 | 39 | 47 | 42 |  | 42.6667 | 0.047031 |  | 2-Мичурина 27 корп 1 | 630 | 74 | 56 | 59 |  | 63 | 0.069444
[7 empty] | 376 | 3-Мичурина 27 кор.1 | 630 | 131 | 103 | 118 |  | 117.3333 | 0.12934 |  | 3- Мичурина 27 корп 2 | 630 | 32 | 51 | 27 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 376 | 4-Мичурина 27 кор.1 | 630 | 35 | 26 | 50 |  | 37 | 0.040785 |  | 4-УО | 630 | 24 | 12 | 33 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 376 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Мичурина 27 корп 3 | 630 | 16 | 32 | 36 |  | 28 | 0.030864
[7 empty] | 376 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 376 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-11 | 16:25 | -10 | 0.21274 | 0.21054 | тп | КРЭС | 377 | тр-р №1 | 630 | 193 | 192 | 183 | 403/224 | 189.3333 | 0.2087 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 191 | 151 | 179 | 400/228 | 173.6667 | 0.19143 | 5-2 | 0.40013 | 377.9167
[7 empty] | 377 | 1-кухня школы | 630 | 33 | 36 | 12 |  | 27 | 0.029762 |  | 1-школа вв.2 | 630 | 77 | 63 | 52 |  | 64 | 0.070547
[7 empty] | 377 | 2-школа вв.1 | 630 | 7 | 4 | 16 |  | 9 | 0.0099206 |  | 2-палатка | 630 | 1 | 8 | 10 |  | 6.3333 | 0.0069812
[7 empty] | 377 | 5-УО | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Мичурина 7Б | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 377 | 6-Мичурина 21А | 630 | 87 | 82 | 87 |  | 85.3333 | 0.094062 |  | 4-Мичурина 1Б | 630 | 67 | 61 | 65 |  | 64.3333 | 0.070914
[7 empty] | 377 | 7-Мичурина 1Б | 630 | 8 | 37 | 20 |  | 21.6667 | 0.023883 |  | 5-Мичурина 21А | 630 | 46 | 18 | 51 |  | 38.3333 | 0.042255
[7 empty] | 377 | 8-Мичурина 7Б | 630 | 58 | 33 | 48 |  | 46.3333 | 0.051073 |  | 6-кухня школы | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 377 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-23 | 17:50 | -2 | 0.18611 |  | тп | КРЭС | 378 | тр-р №1 | 250 | 61 | 67 | 39 | 403/230 | 55.6667 | 0.15463 | [10 empty] | 0.15463 | 211.3426
[7 empty] | 378 | 1- д.16,17,18,19, КПП - ВРУ 1 | 250 | 12 | 12 | 9 |  | 11 | 0.030556
[7 empty] | 378 | 2- 1,4,8/9,1/10,14,15,КПП -ВРУ 2 | 250 | 35 | 8 | 25 |  | 22.6667 | 0.062963
[7 empty] | 378 | 3-УО | 250 | 25 | 37 | 21 |  | 27.6667 | 0.076852
2021-02-16 | 10:35 | -19 | 0.69444 |  | тп | КРЭС | 379 | тр-р №1 | 250 | 250 | 203 | 225 | 405/230 | 226 | 0.62778 | 3-3 | [9 empty] | 0.62778 | 93.0556
[7 empty] | 379 | 1-ВЛ-0,4кВ Садовая | 250 | 86 | 8 | 10 |  | 34.6667 | 0.096296
[7 empty] | 379 | 2-ВЛ-0,4кВ Школьная | 250 | 102 | 126 | 154 |  | 127.3333 | 0.3537
[7 empty] | 379 | 3-ГСК | 250 | 4 | 0 | 0 |  | 1.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 379 | 4-школа | 250 | 36 | 53 | 57 |  | 48.6667 | 0.13519
2021-02-16 | 10:45 | -19 | 0.54444 |  | тп | КРЭС | 380 | тр-р №1 | 250 | 142 | 189 | 196 | 403/225 | 175.6667 | 0.48796 | 5-5 | [9 empty] | 0.48796 | 128.0093
[7 empty] | 380 | 1-МКС | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 2-дет.сад | 250 | 22 | 32 | 22 |  | 25.3333 | 0.07037
[7 empty] | 380 | 3-Дом творчества | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 4-3-х этажный ж/д | 250 | 0 | 1 | 6 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 380 | 5-ВЛ-0,4кВ Октябрьская | 250 | 53 | 40 | 25 |  | 39.3333 | 0.10926
[7 empty] | 380 | 6-ВЛ-0,4кВ Фурманова, Чапаева | 250 | 31 | 74 | 76 |  | 60.3333 | 0.16759
[7 empty] | 380 | 7-Дом творчества | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 8-Переключатель №5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 9-Переключатель №5 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 10-Октябрьская 7 | 250 | 20 | 3 | 9 |  | 10.6667 | 0.02963
[7 empty] | 380 | 11-Фурманова 6, 8 | 250 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.0037037
[7 empty] | 380 | 12-стройка ж\д | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 380 | 13-дет.сад | 250 | 15 | 8 | 15 |  | 12.6667 | 0.035185
[7 empty] | 380 | 14-Октябрьская 24 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-16 | 9:50 | -19 | 0.44965 |  | ктп | КРЭС | 381 | тр-р №1 | 400 | 173 | 186 | 259 | 397/228 | 206 | 0.35764 | 5-4 | [9 empty] | 0.35764 | 256.9444
[7 empty] | 381 | 1-Кирова 56 | 400 | 10 | 0 | 3 |  | 4.3333 | 0.0075231
[7 empty] | 381 | 2-Калинина 1 | 400 | 142 | 134 | 156 |  | 144 | 0.25
[7 empty] | 381 | 3-Калинина 10А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 | 4-Кирова 101 | 400 | 50 | 55 | 56 |  | 53.6667 | 0.093171
[7 empty] | 381 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 381 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-11 | 17:50 | -10 | 0.45312 | 0.34722 | тп | КРЭС | 383 | тр-р №1 | 400 | 261 | 211 | 231 | 400/234 | 234.3333 | 0.40683 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 200 | 142 | 165 | 401/ | 169 | 0.2934 | 4-1 | 0.70023 | 119.9074
[7 empty] | 383 | 1-УО | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-Мичурина 9А, 11, 13,15,17 | 400 | 31 | 38 | 46 |  | 38.3333 | 0.066551
[7 empty] | 383 | 2-Мичурина 1-1А | 400 | 109 | 108 | 78 |  | 98.3333 | 0.17072 |  | 2-Мичурина 9Б магазин | 400 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 383 | 3-Мичурина 8-6, 4-2 | 400 | 68 | 43 | 93 |  | 68 | 0.11806 |  | 3-Мичурина 7-3 почта | 400 | 46 | 35 | 49 |  | 43.3333 | 0.075231
[7 empty] | 383 | 4-сбербанк Мичурина 7 | 400 | 2 | 1 | 5 |  | 2.6667 | 0.0046296 |  | 4-палатка овощи | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 383 | 5-дет.сад, Мичурина 9 | 400 | 28 | 39 | 33 |  | 33.3333 | 0.05787 |  | 5-Мичурина 2А общежитие | 400 | 29 | 48 | 49 |  | 42 | 0.072917
[7 empty] | 383 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | тп | КРЭС | 384 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | [9 empty] | 0 | 400
2021-02-10 | 10:30 | -9 | 0.45525 | 0.46658 | тп | КРЭС | 385 | тр-р №1 | 180 | 34 | 118 | 118 | 382/218 | 90 | 0.34722 | 3-1 | тр-р №2 | 320 | 215 | 166 | 202 | 403/228 | 194.3333 | 0.42173 | 3-2 | 0.76895 | 41.5885
[7 empty] | 385 | 1-насосная | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВЛ-0,4кВ быт пр.сторона | 320 | 3 | 47 | 45 |  | 31.6667 | 0.068721
[7 empty] | 385 | 2-ВЛ в сторону озера | 180 | 27 | 118 | 106 |  | 83.6667 | 0.32279 |  | 2-магазин | 320 | 1 | 7 | 4 |  | 4 | 0.0086806
[7 empty] | 385 | 3-деревобраб.цех | 180 | 15 | 13 | 11 |  | 13 | 0.050154 |  | 3-котельная | 320 | 142 | 77 | 100 |  | 106.3333 | 0.23076
[7 empty] | 385 |  | 180 | [7 empty] | 4-б/н | 320 | 4 | 18 | 37 |  | 19.6667 | 0.042679
[7 empty] | 385 |  | 180 | [7 empty] | 5-ВЛ-0,4кВ тарн.база | 320 | 65 | 8 | 47 |  | 40 | 0.086806
2020-12-23 | 17:20 | -1 | 0.11667 | 0 |  |  | 386 | тр-р №1 | 250 | 25 | 31 | 42 | 401/230 | 32.6667 | 0.090741 |  | тр-р №2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 386 | 1-ул. Победы 33;33Б;33Д | 250 | 8 | 20 | 8 |  | 12 | 0.033333 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 386 | 2-ул. Победы 28-30 | 250 | 9 | 9 | 25 |  | 14.3333 | 0.039815 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 386 | 3-ул. Победы 27-33 | 250 | 9 | 4 | 6 |  | 6.3333 | 0.017593 |  | тр-р №2 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-19 | 18:40 | -15 | 0.094444 | 0 | тп | КРЭС | 387 | тр-р №1 | 1250 | 150 | 120 | 170 | 410 | 146.6667 | 0.081481 | 3-1 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 3-2 | 0.081481 | 1148.1481
2021-02-19 | 18:00 | -15 | 0.40785 | 0 | тп | КРЭС | 389 | тр-р №1 | 630 | 370 | 370 | 341 | 386/223 | 360.3333 | 0.39719 |  | тр-р №2 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-19 | 18:32 | -15 | 0.083333 | 0.11111 | тп | КРЭС | 388 | тр-р №1 | 1250 | 100 | 150 | 100 | 400 | 116.6667 | 0.064815 |  | тр-р №2 | 1250 | 200 | 200 | 150 | 400 | 183.3333 | 0.10185
2021-02-09 | 18:40 | -19 | 0.67708 | 0.24306 | тп | КРЭС | 390 | тр-р №1 | 400 | 390 | 210 | 250 | 388/223 | 283.3333 | 0.4919 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 90 | 110 | 140 | 393/223 | 113.3333 | 0.19676 | 5-2 | 0.68866 | 124.537
[7 empty] | 390 | 1-Строителей 9, Матросова 19 | 400 | 80 | 35 | 25 |  | 46.6667 | 0.081019 |  | 1-Дзержинского 12 | 400 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 390 | 2-Дзержинского 9 общ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Дзержинского 18 в2 | 400 | 20 | 40 | 40 |  | 33.3333 | 0.05787
[7 empty] | 390 | 3-Дзержинского 7, 7А, 9А | 400 | 90 | 65 | 120 |  | 91.6667 | 0.15914 |  | 3-Палатка | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 390 | 4-Дзержинского 18 в1 | 400 | 15 | 5 | 35 |  | 18.3333 | 0.031829 |  | 4-скорая помощь | 400 | 20 | 5 | 35 |  | 20 | 0.034722
[7 empty] | 390 | 5-дет.ясли №18 | 400 | 50 | 5 | 5 |  | 20 | 0.034722 |  | 5-Дзержинского 9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 6-Дзержинского 16 | 400 | 20 | 20 | 10 |  | 16.6667 | 0.028935 |  | 6-Дзержинского 9А | 400 | 30 | 50 | 45 |  | 41.6667 | 0.072338
[7 empty] | 390 | 7-Строителей 3, 5 | 400 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 0.052083 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 390 | 9-гараж | 400 | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 390 | 10-скорая помощь | 400 | 30 | 10 | 10 |  | 16.6667 | 0.028935
2021-01-23 | 11:40 | 1 | 0.047743 |  | ктп | КРЭС | 391 | тр-р №1 | 160 | 1 | 1 | 11 | 384/218 | 4.3333 | 0.018808 | [10 empty] | 0.018808 | 156.9907
[7 empty] | 391 | 1-вв.1 ул.Зубова 7 | 160 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0.0086806
[7 empty] | 391 | 2-вв.2 ул.Зубова 5 | 160 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0043403
2021-01-21 | 18:40 | -9 | 0.91667 |  | тп | КРЭС | 392 | тр-р №1 | 250 | 330 | 298 | 317 | 393/226 | 315 | 0.875 | 5-1 | [9 empty] | 0.875 | 31.25
[7 empty] | 392 | 1-АНГАР | 250 | 15 | 24 | 9 |  | 16 | 0.044444
[7 empty] | 392 | 2-автостоянка | 250 | 7 | 29 | 5 |  | 13.6667 | 0.037963
[7 empty] | 392 | 3-ВЛ-0,4кВ Рабочая | 250 | 196 | 158 | 222 |  | 192 | 0.53333
[7 empty] | 392 | 4-контора КРЭС | 250 | 25 | 16 | 13 |  | 18 | 0.05
[7 empty] | 392 | 5-гаражи РСУ | 250 | 33 | 15 | 20 |  | 22.6667 | 0.062963
[7 empty] | 392 | 6-билайн | 250 | 5 | 6 | 1 |  | 4 | 0.011111
[7 empty] | 392 | 7-дерев. обраб. Цех | 250 | 18 | 25 | 24 |  | 22.3333 | 0.062037
[7 empty] | 392 | 8-перемычка ПР-1 | 250 | 24 | 15 | 13 |  | 17.3333 | 0.048148
[7 empty] | 392 | 9-соник ДУО вв.2 | 250 | 6 | 6 | 2 |  | 4.6667 | 0.012963
[7 empty] | 392 | 10-соник ДУО вв.1 | 250 | 1 | 4 | 4 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 392 | 11-сушилка | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 392 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-21 | 19:35 | -9 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 393 | тр-р №1 нет возможности | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[7 empty] | 393 | РУ-0,4кВ абонента | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400
2021-02-17 | 13:00 | -6 | 0.27006 | 0.50926 | тп | КРЭС | 394 | тр-р №1 | 180 | 70 | 52 | 54 | 408/224 | 58.6667 | 0.22634 | 3-2 | тр-р №2 | 180 | 84 | 132 | 98 | 414/231 | 104.6667 | 0.40381 | 3-2 | 0.63014 | 66.5741
2021-01-11 | 14:11 | -10 | 0.40972 | 0.3559 | тп | КРЭС | 395 | тр-р №1 | 400 | 222 | 236 | 227 | 400/229 | 228.3333 | 0.39641 |  | тр-р №2 | 400 | 188 | 205 | 165 | 392/228 | 186 | 0.32292 |  | 0.71933 | 112.2685
[7 empty] | 395 | 1-школа | 400 | 48 | 84 | 60 |  | 64 | 0.11111 |  | 1-школа | 400 | 72 | 96 | 75 |  | 81 | 0.14063
[7 empty] | 395 | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Стадионная 2А под.1-3 | 400 | 3 | 30 | 11 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 395 | 3-Стадионная 2 под.4 | 400 | 80 | 25 | 34 |  | 46.3333 | 0.08044 |  | 3-Стадионная 2А под.4 | 400 | 8 | 22 | 23 |  | 17.6667 | 0.030671
[7 empty] | 395 | 4-Дружба уч-ки 270, 290 . . . | 400 | 66 | 87 | 78 |  | 77 | 0.13368 |  | 4-СНТ "Дружба" уч.-346,394,349 | 400 | 31 | 26 | 20 |  | 25.6667 | 0.04456
[7 empty] | 395 | 5-Дружба уч.76 | 400 | 28 | 40 | 55 |  | 41 | 0.071181 |  | 5-Дружба уч.2-37,328-330 | 400 | 36 | 7 | 8 |  | 17 | 0.029514
[7 empty] | 395 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Крытый Комплекс | 400 | 38 | 24 | 28 |  | 30 | 0.052083
[7 empty] | 395 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 400
2021-02-17 | 18:10 | -6 | 0.12153 |  | тп | КРЭС | 396 | тр-р №1 | 400 | 62 | 70 | 58 | 400/226 | 63.3333 | 0.10995 | 5-1 | [9 empty] | 0.10995 | 356.0185
[7 empty] | 396 | 1-Либкнехта 6А | 400 | 15 | 0 | 0 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 396 | 2-Либкнехта 6 | 400 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 396 | 3-ВЛ-0,4кВ | 400 | 20 | 17 | 38 |  | 25 | 0.043403
[7 empty] | 396 | 4-Королевский ТД | 400 | 10 | 19 | 9 |  | 12.6667 | 0.021991
[7 empty] | 396 | 5-дачи | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 396 | 6-КНС-14 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 396 | 7-КНС 14 | 400 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 396 | 8-УО | 400 | 0 | 15 | 0 |  | 5 | 0.0086806
2020-12-24 | 18:40 | -2 | 0.53385 |  | ктп | КРЭС | 397 | тр-р №1 | 160 | 123 | 110 | 61 |  | 98 | 0.42535 | 3-2 | [9 empty] | 0.42535 | 91.9444
[7 empty] | 397 | 1-Светлая | 160 | 3 | 5 | 12 |  | 6.6667 | 0.028935
[7 empty] | 397 | 2-Мира, Рыбхоз, Речная | 160 | 55 | 60 | 27 |  | 47.3333 | 0.20544
[7 empty] | 397 | 3-Невского 3а | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 397 | 4-Светлая 6; 15 | 160 | 18 | 0 | 14 |  | 10.6667 | 0.046296
[7 empty] | 397 | 5-Невского, Мира(чёт) | 160 | 23 | 34 | 19 |  | 25.3333 | 0.10995
2021-01-11 | 9:25 | -10 | 0.55556 | 0 | тп | КРЭС | 398 | тр-р №1 | 400 | 258 | 320 | 310 | 397/228 | 296 | 0.51389 | 5-3 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4-2 | 0.51389 | 194.4444
[7 empty] | 398 | 1-Автохозяйство | 400 | 145 | 140 |  |  | 95 | 0.16493
[7 empty] | 398 | 2-1 | 400 | 28 | 59 | 20 |  | 35.6667 | 0.061921
[7 empty] | 398 | 3-2 | 400 | 80 |  | 55 |  | 45 | 0.078125
[7 empty] | 398 | 4-3 | 400 | 8 | 6 | 3 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 398 | 5-4 | 400 | 13 | 2 | 4 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 398 | 6-5 | 400 |  | 7 |  |  | 2.3333 | 0.0040509
[7 empty] | 398 | 7-6 | 400 | 11 |  | 8 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 398 | 8-7 | 400 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 398 | 9-8 | 400 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 398 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-15 | 17:35 | -3 | 0.022569 |  | тп | КРЭС | 399 | тр-р №1 | 400 | 11 | 13 | 3 | 396/227 | 9 | 0.015625 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.015625 | 393.75
2021-01-21 | 19:40 | -9 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 401 | тр-р №1 нет замеров тока | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | 0
2021-01-21 | 18:10 | -9 | 0.13672 |  | ктп | КРЭС | 402 | тр-р №1 | 320 | 63 | 53 | 49 | 377/216 | 55 | 0.11936 | 3-1 | [9 empty] | 0.11936 | 281.8056
[7 empty] | 402 | 1-Участ. обработки | 320 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0.0043403
[7 empty] | 402 | 2-УВН 3,4,5 (ниж.корп.) | 320 | 31 | 0 | 24 |  | 18.3333 | 0.039786
[7 empty] | 402 | 3-УВН 1 этаж | 320 | 23 | 31 | 37 |  | 30.3333 | 0.065828
[7 empty] | 402 | 4-ГСК "Луч" | 320 | 16 | 11 | 6 |  | 11 | 0.023872
[7 empty] | 402 | 5-Адм. корп. мех. цех | 320 | 5 | 16 | 2 |  | 7.6667 | 0.016638
[7 empty] | 402 | 6-ландш.проект | 320 | 10 | 0 | 10 |  | 6.6667 | 0.014468
2021-01-14 | 11:58 | -14 | 0.33507 |  | ктп | КРЭС | 403 | тр-р №1 | 400 | 119 | 193 | 134 | 390/223 | 148.6667 | 0.2581 | 5-1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.2581 | 296.7593
2021-02-04 | 18:20 | -3 | 0.053819 | 0.13194 | тп | КРЭС | 405 | тр-р №1 | 400 | 31 | 28 | 27 | 366/209 | 28.6667 | 0.049769 | 5-5 | тр-р №2 | 400 | 57 | 76 | 55 | 366/208 | 62.6667 | 0.1088 | 5-5 | 0.15856 | 336.5741
[7 empty] | 405 | 1-лифт | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-столовая ШРВ 1-2-3-4-5 | 400 | 15 | 25 | 10 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 405 | 2-общежитие ЩРО 6-10 | 400 | 5 | 10 | 5 |  | 6.6667 | 0.011574 |  | 2-столовая | 400 | 5 | 10 | 10 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 405 | 3-уч.кор. 1-5шр | 400 | 1 | 1 | 10 |  | 4 | 0.0069444 |  | 3-уч.корпус ЩРО 4-5-6 | 400 | 10 | 5 | 0 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 405 | 4-панель наружного освещения | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-уч.корпус ЩРО 3А; 4А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 5-столовая ЩАО 1А, 2А | 400 | 0 | 1 | 2 |  | 1 | 0.0017361 |  | 5-уч.корпус ЩРО 5А; 6А | 400 | 1 | 5 | 0 |  | 2 | 0.0034722
[7 empty] | 405 | 6-уч.корпус ЩРО 10; 11; 12 | 400 | 10 | 5 | 0 |  | 5 | 0.0086806 |  | 6-уч. Корпус ЩРО | 400 | 10 | 10 | 5 |  | 8.3333 | 0.014468
[7 empty] | 405 | 7- 1- 7 ЩР | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-уч.корпус 1-6 ШР | 400 | 15 | 15 | 20 |  | 16.6667 | 0.028935
[7 empty] | 405 | 8-уч.корпус | 400 | 15 | 10 | 5 |  | 10 | 0.017361 |  | 8- 1- вв.1 общажитие | 400 | 1 | 1 | 10 |  | 4 | 0.0069444
[7 empty] | 405 | 9-общежите ЩАО 1А; 2А; 3А | 400 | 0 | 1 | 5 |  | 2 | 0.0034722 |  | 9-уч.корп. 7ш | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 405 | 10-уч.корп. Кинопроект. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-23 | 11:00 | 1 | 0 | 0.10833 | тп | КРЭС | 406 | тр-р №1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 397/228 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 250 | 22 | 39 | 26 | 395/226 | 29 | 0.080556 |  | 0.080556 | 229.8611
[7 empty] | 406 | 1-ВРУ дома №6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВРУ дома №6 | 250 | 22 | 39 | 26 |  | 29 | 0.080556
2021-02-26 | 14:50 | 4 | 0.18663 |  | ктп | КРЭС | 415 | тр-р №1 | 160 | 27.8 | 32.4 | 43 | 394/226 | 34.4 | 0.14931 | 5-4 | [9 empty] | 0.14931 | 136.1111
[7 empty] | 415 | 1-Ермоловой 4 | 160 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 415 | 2-Ермоловой 6А | 160 | 1 | 1 | 1.5 |  | 1.1667 | 0.0050637
[7 empty] | 415 | 3-Ермоловой 8 | 160 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 415 | 4-ВЛ-0,4кВ Пашенная | 160 | 6 | 10 | 10 |  | 8.6667 | 0.037616
[7 empty] | 415 | 5-ВЛ-0,4кВ Щепкина, Белинского | 160 | 12 | 10 | 16 |  | 12.6667 | 0.054977
[7 empty] | 415 | 6-Ермоловой 30 | 160 | 6 | 10 | 4 |  | 6.6667 | 0.028935
[7 empty] | 415 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-26 | 14:00 | 4 | 0.275 |  | ктп | КРЭС | 417 | тр-р №1 | 250 | 99 | 75 | 52 | 387/224 | 75.3333 | 0.20926 | [10 empty] | 0.20926 | 197.6852
[7 empty] | 417 | 1-Книжная 7/1 | 250 | 20 | 15 | 1 |  | 12 | 0.033333
[7 empty] | 417 | 2-Луначарского 1-6 | 250 | 12 | 7 | 1 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 417 | 3-Ермоловой 36 | 250 | 20 | 20 | 10 |  | 16.6667 | 0.046296
[7 empty] | 417 | 4-Книжная 14-16 | 250 | 3 | 3 | 12 |  | 6 | 0.016667
[7 empty] | 417 | 5-Ермоловой 38 | 250 | 2 | 0 | 4 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 417 | 6-Книжный пер. 6 | 250 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 417 | 7-АТП | 250 | 30 | 21 | 12 |  | 21 | 0.058333
[7 empty] | 417 | 8-Книжный пер. 27 | 250 | 10 | 7 | 9 |  | 8.6667 | 0.024074
[7 empty] | 417 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-10 | 18:00 | -5 | 0.38194 | 0.36892 | тп | КРЭС | 419 | тр-р №1 | 160 | 65 | 88 | 80 | 395/226 | 77.6667 | 0.33709 | 5-3 | тр-р №2 | 160 | 81 | 85 | 75 | 403/231 | 80.3333 | 0.34867 | 4-2 | 0.68576 | 50.2778
[7 empty] | 419 | 1-освещение парка | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-пожарный пост | 160 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 419 | 2-Дом культуры "Костино" вв.1 | 160 | 60 | 76 | 87 |  | 74.3333 | 0.32263 |  | 2-Дом культуры вв.2 | 160 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 419 | 3-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-вентиляция | 160 | 74 | 81 | 71 |  | 75.3333 | 0.32697
[7 empty] | 419 | 4-пож.пост | 160 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0014468 |  | 4-АСКУЭ | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 419 | 5-вышка с/с | 160 | 5 | 5 | 3 |  | 4.3333 | 0.018808 |  | 5-вышка с/с | 160 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.018808
[7 empty] | 419 | 6-палатка | 160 |  | 8 |  |  | 2.6667 | 0.011574 |  | 6-щит аттракцин | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-24 | 18:40 | -3 | 0.17526 | 0.13779 | тп | КРЭС | 420 | тр-р №1 | 630 | 95 | 159 | 118 | 396/227 | 124 | 0.13668 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 115 | 92 | 125 | 386/220 | 110.6667 | 0.12199 | 5-1 | 0.25867 | 467.037
[7 empty] | 420 | 1-АТС | 630 | 25 | 33 | 27 |  | 28.3333 | 0.031232 |  | 1-м-н "Мир продуктов" | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 2-м-н "Мир продуктов" | 630 | 15 | 36 | 22 |  | 24.3333 | 0.026822 |  | 2-Комитетская 1 | 630 | 39 | 8 | 37 |  | 28 | 0.030864
[7 empty] | 420 | 3-магазин | 630 | 8 | 8 | 7 |  | 7.6667 | 0.0084509 |  | 3-Школьный проезд 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 420 | 4-Тихонравова 42 с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП,ВНС | 630 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 420 | 5-Тихонравова 42 с2 | 630 | 16 | 9 | 30 |  | 18.3333 | 0.020209 |  | 5-Тихонравова 42 | 630 | 21 | 32 | 19 |  | 24 | 0.026455
[7 empty] | 420 | 6-Комитетская 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-мол.кухня | 630 | 4 | 5 | 8 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 420 | 7-ЦТП,ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-УО | 630 | 26 | 15 | 29 |  | 23.3333 | 0.02572
[7 empty] | 420 | 8-Тихонравова 40 с1 | 630 | 13 | 55 | 16 |  | 28 | 0.030864 |  | 8-АТС | 630 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 420 | 9-Школьный пр. 3 п.2 | 630 | 16 | 15 | 13 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | 9-Магазин | 630 | 19 | 29 | 30 |  | 26 | 0.02866
[7 empty] | 420 | 10-Автомойка, стоянка | 630 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0029394
2021-01-05 | 18:40 | -5 | 0.22569 | 0.2691 | тп | КРЭС | 421 | тр-р №1 | 400 | 110 | 125 | 130 | 407/235 | 121.6667 | 0.21123 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 150 | 155 | 130 | 401/232 | 145 | 0.25174 | 4-1 | 0.46296 | 214.8148
[7 empty] | 421 | 1-Дворцовая 4 п.1-2 | 400 | 15 | 39 | 40 |  | 31.3333 | 0.054398 |  | 1-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 50 | 50 | 35 |  | 45 | 0.078125
[7 empty] | 421 | 2-ВНС | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0086806 |  | 2-Коммунальная 28 п.3-4 | 400 | 40 | 35 | 20 |  | 31.6667 | 0.054977
[7 empty] | 421 | 3-Дворцовая 4 п.3-4 | 400 | 20 | 35 | 35 |  | 30 | 0.052083 |  | 3-Подлипки ТВ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 421 | 4-Коммунальная 28 п.3 | 400 | 40 | 15 | 20 |  | 25 | 0.043403 |  | 4-Дворцовая 4 под.1 | 400 | 40 | 35 | 40 |  | 38.3333 | 0.066551
[7 empty] | 421 | 5-Коммунальная 28 п.1 | 400 | 20 | 20 | 10 |  | 16.6667 | 0.028935 |  | 5-Дворцовая 4 под.3 | 400 | 15 | 30 | 30 |  | 25 | 0.043403
[7 empty] | 421 | 6-КОМ (Костинский отдел милиции) | 400 | 10 | 10 | 20 |  | 13.3333 | 0.023148 |  | 6-КОМ (Костинский отдел милиции) | 400 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 421 | 7-светофор | 400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 421 | [9 empty] | 8-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-17 | 14:00 | -6 | 0.19097 |  | ктп | КРЭС | 422 | тр-р №1 | 40 | 11 | 0 | 1 | 398/228 | 4 | 0.069444 | 4-1 | [9 empty] | 0.069444 | 37.2222
[7 empty] | 422 | 1-Ленина 4А | 40 | 11 | 0 | 1 |  | 4 | 0.069444
2021-02-17 | 19:40 | -6 | 0.86111 |  | ктп | КРЭС | 426 | тр-р №1 | 250 | 310 | 254 | 290 | 390/222 | 284.6667 | 0.79074 | 4-1 | [9 empty] | 0.79074 | 52.3148
[7 empty] | 426 | 1-Ленинский пр-д | 250 | 60 | 29 | 93 |  | 60.6667 | 0.16852
[7 empty] | 426 | 2-Кирова 16/1 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 426 | 3-Кирова 19А | 250 | 0 | 2 | 15 |  | 5.6667 | 0.015741
[7 empty] | 426 | 4-"ОКТЭН" филиал | 250 | 0 | 5 | 21 |  | 8.6667 | 0.024074
[7 empty] | 426 | 5-Кирова 16-18 | 250 | 22 | 1 | 0 |  | 7.6667 | 0.021296
[7 empty] | 426 | 6-Фрунзе, Новая | 250 | 61 | 23 | 17 |  | 33.6667 | 0.093519
[7 empty] | 426 | 7-сип | 250 | 12 | 29 | 0 |  | 13.6667 | 0.037963
[7 empty] | 426 | 8-УО | 250 | 11 | 26 | 36 |  | 24.3333 | 0.067593
[7 empty] | 426 | 9-Кирова 20 | 250 | 38 | 49 | 45 |  | 44 | 0.12222
[7 empty] | 426 | 10-Кирова 1-17 | 250 | 69 | 36 | 26 |  | 43.6667 | 0.1213
2021-02-17 | 14:20 | -6 | 0.5 | 0.34722 | тп | КРЭС | 428 | тр-р №1 | 100 | 70 | 72 | 70 | 399/229 | 70.6667 | 0.49074 | 5-1 | тр-р №2 | 100 | 50 | 42 | 48 | 391/227 | 46.6667 | 0.32407 | 5-1 | 0.81481 | 18.5185
2021-02-17 | 15:20 | -6 | 0 | 0.16944 | тп | КРЭС | 429 | тр-р №1 ОТКЛ | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 250 | 25 | 59 | 61 | 407/236 | 48.3333 | 0.13426 | 5-4 | 0.13426 | 155.8333
2021-02-15 | 10:20 | -18 | 0.28819 | 0.078125 | тп | КРЭС | 432 | тр-р №1 | 400 | 166 | 100 | 155 | 411/235 | 140.3333 | 0.24363 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 45 | 26 | 19 | 412/237 | 30 | 0.052083 | 5-3 | 0.29572 | 281.713
[7 empty] | 432 | 1-Советская 5 | 400 | 38 | 27 | 18 |  | 27.6667 | 0.048032 |  | 1-Советская 34 | 400 | 2 | 6 | 13 |  | 7 | 0.012153
[7 empty] | 432 | 2-Советская 34 | 400 | 15 | 35 | 27 |  | 25.6667 | 0.04456 |  | 2-Советская 30 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 3-Советская 30 | 400 | 12 | 11 | 22 |  | 15 | 0.026042 |  | 3-Советская 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 4-Советская 32 | 400 | 40 | 28 | 33 |  | 33.6667 | 0.058449 |  | 4-Советская 32 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 432 | 5-кафе Фабричная 4 | 400 | 23 | 11 | 10 |  | 14.6667 | 0.025463 |  | 5-палатка | 400 | 2 | 11 | 1 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 432 |  | 400 | [7 empty] | 6-кафе | 400 | 33 | 8 | 3 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 432 |  | 400 | [7 empty] | 7- Фабричная 4 | 400 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 432 |  | 400 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-15 | 10:45 | -18 | 0.25353 | 0.35825 | тп | КРЭС | 433 | тр-р №1 | 630 | 227 | 230 | 191 | 408/233 | 216 | 0.2381 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 325 | 271 | 262 | 411/237 | 286 | 0.31526 | 5-3 | 0.55335 | 281.3889
[7 empty] | 433 | 1-ВЛ 0.4 Советская 10 | 630 | 18 | 9 | 6 |  | 11 | 0.012125 |  | 1-д.16 п.2 | 630 | 7 | 16 | 6 |  | 9.6667 | 0.010655
[7 empty] | 433 | 2-Советская 11 | 630 | 33 | 41 | 14 |  | 29.3333 | 0.032334 |  | 2-д.11 | 630 | 49 | 40 | 11 |  | 33.3333 | 0.036743
[7 empty] | 433 | 3-Советская 24 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.16 п.5 | 630 | 36 | 25 | 36 |  | 32.3333 | 0.035641
[7 empty] | 433 | 4-Советская 19 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-ЦТП | 630 | 87 | 89 | 92 |  | 89.3333 | 0.098471
[7 empty] | 433 | 5-Советская 28 | 630 | 6 | 18 | 13 |  | 12.3333 | 0.013595 |  | 5-д.24 | 630 | 77 | 54 | 68 |  | 66.3333 | 0.073119
[7 empty] | 433 | 6-ВЗУ-4 насосная | 630 | 41 | 29 | 49 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | 6-д.22 | 630 | 20 | 19 | 23 |  | 20.6667 | 0.022781
[7 empty] | 433 | 7-Советская 26 | 630 | 39 | 26 | 30 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 7-д.20 | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 433 | 8-МЧС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Советская 14 вв1 | 630 | 0 |  | 8 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 433 | 9-Молодежная 1А | 630 | 68 | 75 | 54 |  | 65.6667 | 0.072384 |  | 9-ВЗУ-4 насосная | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 433 | 10-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10- Советская 26 | 630 | 6 | 5 | 7 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 433 | 11-д/к | 630 | 3 | 2 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 11-д.28 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 433 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-Советсвкая 14 вв.2 | 630 | 2 | 3 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 433 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 13-МЧС | 630 | 17 | 13 | 12 |  | 14 | 0.015432
[7 empty] | 433 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 14-д/к | 630 | 10 | 4 | 4 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 433 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  | 15-Советская 19 | 630 | 24 | 0 | 0 |  | 8 | 0.0088183
[7 empty] | 433 |  | 630 | [5 empty] | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-20 | 19:00 | -19 | 0.32222 |  | ктп | КРЭС | 434 | тр-р №1 | 250 | 116 | 68 | 87 | 380/656 | 90.3333 | 0.25093 | 5-1 | [9 empty] | 0.25093 | 187.2685
[7 empty] | 434 | 1-Победы, Ушакова, проезд Ушакова | 250 | 83 | 41 | 48 |  | 57.3333 | 0.15926
[7 empty] | 434 | 2-Победы 36Б, 45, 45Б | 250 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 434 | 3-Победы 35В | 250 | 5 | 8 | 11 |  | 8 | 0.022222
[7 empty] | 434 | 4-Победы 30В | 250 | 3 | 3 | 1 |  | 2.3333 | 0.0064815
[7 empty] | 434 | 5-Победы 45 | 250 | 6 | 6 | 17 |  | 9.6667 | 0.026852
[7 empty] | 434 | 6-Победы 32/6 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 434 | 7-Ушакова пр-д | 250 | 13 | 10 | 10 |  | 11 | 0.030556
2021-02-16 | 15:25 | -19 | 0.56424 |  | ктп | КРЭС | 435 | тр-р №1 | 400 | 316 | 325 | 278 | 402/231 | 306.3333 | 0.53183 | 5-3 | [9 empty] | 0.53183 | 187.2685
[7 empty] | 435 | 1-Станционная 4-18 | 400 | 45 | 58 | 34 |  | 45.6667 | 0.079282
[7 empty] | 435 | 2-1-й Гражданский | 400 | 115 | 134 | 117 |  | 122 | 0.21181
[7 empty] | 435 | 3-Заовражная | 400 | 113 | 124 | 89 |  | 108.6667 | 0.18866
[7 empty] | 435 | 4-м-н "Ветеран" | 400 | 25 | 12 | 22 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 435 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-16 | #VALUE! | -19 | 0.29431 | 0.11354 | тп | КРЭС | 437 | тр-р №1 | 630 | 252 | 242 | 267 | 407/234 | 253.6667 | 0.27961 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 70 | 81 | 103 | 396/228 | 84.6667 | 0.093327 | 5-3 | 0.37294 | 395.0463
[7 empty] | 437 | 1-Рынок | 630 | 36 | 19 | 23 |  | 26 | 0.02866 |  | 1-рынок щит 1 | 630 | 52 | 58 | 33 |  | 47.6667 | 0.052543
[7 empty] | 437 | 2-рынок щит 1 | 630 | 14 | 18 | 26 |  | 19.3333 | 0.021311 |  | 2-рынок щит 2 | 630 | 42 | 44 | 33 |  | 39.6667 | 0.043724
[7 empty] | 437 | 3-рынок щит 2 | 630 | 150 | 134 | 136 |  | 140 | 0.15432 |  | 3-очистные | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 4-Кафе | 630 | 100 | 84 | 107 |  | 97 | 0.10692 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 | 5-Автостоянка | 630 | 0 | 12 | 0 |  | 4 | 0.0044092 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 437 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-11 | 19:05 | -13 | 0.064236 | 0.22396 | тп | КРЭС | 438 | тр-р №1 | 400 | 18 | 28 | 37 | 395/228 | 27.6667 | 0.048032 | 5-3 | тр-р №2 | 400 | 129 | 91 | 103 | 394/227 | 107.6667 | 0.18692 |  | 0.23495 | 306.0185
[7 empty] | 438 | 1-ЯСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ЯСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 438 | 2-Цветаевой 1Б ВРУ 1.2 | 400 | 2 | 2 | 5 |  | 3 | 0.0052083 |  | 2-Цветаевой 1Б ВРУ 1.1 | 400 | 35 | 17 | 19 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 438 | 3-Цветаевой 1Б ВРУ 1.1 | 400 | 6 | 9 | 15 |  | 10 | 0.017361 |  | 3-Цветаевой 1Б ВРУ 1.2 | 400 | 37 | 22 | 20 |  | 26.3333 | 0.045718
[7 empty] | 438 | 4-Цветаевой 1Б ВРУ 2 неж. помещ. | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Цветаевой 1Б ВРУ 2 неж. помещ. | 400 | 56 | 42 | 54 |  | 50.6667 | 0.087963
[7 empty] | 438 | 5-Цветаевой 1Б ВРУ 3 паркинг | 400 | 3 | 3 | 4 |  | 3.3333 | 0.005787 |  | 5-Цветаевой 1Б ВРУ 3 паркинг | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 438 | 6-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ИТП | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ИТП | 400 | 11 | 10 | 10 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 438 | 7-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Цветаевой 1Б ВРУ 3 ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 438 | 8-КБЦ | 400 | 17 | 14 | 13 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 438 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-20 | 19:35 | -16 | 0.10694 | 0.19444 |  | КРЭС | 439 | тр-р №1 | 1000 | 154 | 139 | 85 | 398/230 | 126 | 0.0875 |  | тр-р №2 | 1000 | 280 | 205 | 216 | 392/226 | 233.6667 | 0.16227 |  | 0.24977 | 750.2315
2021-02-26 | 13:10 | 4 | 0.56858 |  | ктп | КРЭС | 441 | тр-р №1 | 160 | 131 | 73 | 67 | 387/226 | 90.3333 | 0.39207 | [10 empty] | 0.39207 | 97.2685
[7 empty] | 441 | 1-Спортивная, Остужева 1/44, 2-й Спортивный | 160 | 38 | 27 | 40 |  | 35 | 0.15191
[7 empty] | 441 | 2-Остужева 6 | 160 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0072338
[7 empty] | 441 | 3-Щедрина, Остужева, Салт. | 160 | 81 | 42 | 24 |  | 49 | 0.21267
[7 empty] | 441 | 4-Пашенная 37 | 160 | 10 | 3 | 1 |  | 4.6667 | 0.020255
[7 empty] | 441 | 5-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 441 |  | 160
2021-02-15 | 19:15 | -18 | 0.41005 | 0.34281 | тп | КРЭС | 442 | тр-р №1 | 630 | 237 | 372 | 315 | 408/234 | 308 | 0.33951 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 254 | 311 | 290 | 403/233 | 285 | 0.31415 | 5-3 | 0.65366 | 218.1944
[7 empty] | 442 | 1-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 1 | 0 | 3 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 1-магазин Интерхлеб | 630 | 3 | 26 | 27 |  | 18.6667 | 0.020576
[7 empty] | 442 | 2-Горького 14 п.1 | 630 | 23 | 24 | 30 |  | 25.6667 | 0.028292 |  | 2-Космонавтов 29/12 п.2 | 630 | 73 | 75 | 60 |  | 69.3333 | 0.076426
[7 empty] | 442 | 3-ВНС | 630 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.005144 |  | 3-ГСК - Темп 4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 4-Горького 14А | 630 | 41 | 46 | 63 |  | 50 | 0.055115 |  | 4-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 80 | 118 | 77 |  | 91.6667 | 0.10104
[7 empty] | 442 | 5-ГСК - Темп 4 | 630 | 10 | 52 | 30 |  | 30.6667 | 0.033804 |  | 5- ФОЦ | 630 | 35 | 40 | 41 |  | 38.6667 | 0.042622
[7 empty] | 442 | 6-Космонавтов 29/12 в1 | 630 | 25 | 47 | 27 |  | 33 | 0.036376 |  | 6-Горького 14Г автост. | 630 | 33 | 27 | 21 |  | 27 | 0.029762
[7 empty] | 442 | 7-магазин Интерхлеб | 630 | 1 | 20 | 12 |  | 11 | 0.012125 |  | 7-Горького 14А | 630 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 442 | 8-Космонавтов 29/12 п.4 | 630 | 1 | 12 | 0 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 8-ВНС | 630 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 442 | 9-Горького 14 п.5 | 630 | 82 | 120 | 103 |  | 101.6667 | 0.11207 |  | 9-Горького 14 п.1 | 630 | 24 | 20 | 50 |  | 31.3333 | 0.034539
[7 empty] | 442 | 10-Горького 14Г автост. | 630 | 25 | 28 | 19 |  | 24 | 0.026455 |  | 10-Горького 14 п.5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 11-Автостоянка | 630 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.0022046 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 12-УО | 630 | 16 | 16 | 14 |  | 15.3333 | 0.016902 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | 13Киоск Фрукты | 630 | 0 | 0 | 2 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 442 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-01 | 19:43 | -4 | 0.12125 | 0.35825 | тп | КРЭС | 443 | тр-р №1 | 630 | 110 | 108 | 101 | 401/229 | 106.3333 | 0.11721 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 238 | 325 | 248 | 393/226 | 270.3333 | 0.29799 | 5-1 | 0.4152 | 368.4259
[7 empty] | 443 | 1-Подлесная 2В вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-"Русь" гаражи | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 443 | 2-Подлесная 2Б | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Подлесная 2Б | 630 | 73 | 90 | 77 |  | 80 | 0.088183
[7 empty] | 443 | 3-Подлесная 9 откл | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-Подлесная 2В вв.2 | 630 | 40 | 70 | 50 |  | 53.3333 | 0.058789
[7 empty] | 443 | 4-школа | 630 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 4-школа | 630 | 23 | 43 | 26 |  | 30.6667 | 0.033804
[7 empty] | 443 | 5-Победы 38/3 | 630 | 16 | 40 | 23 |  | 26.3333 | 0.029027 |  | 5-Подлесная 2А под.2 | 630 | 36 | 70 | 30 |  | 45.3333 | 0.049971
[7 empty] | 443 | 6-столовая школы | 630 | 5 | 0 | 8 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 6-бассейн | 630 | 32 | 20 | 23 |  | 25 | 0.027557
[7 empty] | 443 | 7-Подлесная 3, 5, 7, 9 | 630 | 8 | 0 | 26 |  | 11.3333 | 0.012493 |  | 7-вет.лечебница | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 443 | 8-бассейн | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-столовая школа | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 9-вет.лечебница | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-УО | 630 | 27 | 26 | 37 |  | 30 | 0.033069
[7 empty] | 443 | 10-Подлесная 9А | 630 | 11 | 16 | 2 |  | 9.6667 | 0.010655 |  | 10-Подлесная 11 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 443 | 11-Подлесная 2А | 630 | 10 | 12 | 18 |  | 13.3333 | 0.014697
[7 empty] | 443 | 12-Подлесная 11 | 630 | 57 | 37 | 18 |  | 37.3333 | 0.041152
[7 empty] | 443 | 13-Автолицей | 630 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.0022046
2021-01-05 | 18:00 | -5 | 0.23699 | 0.13228 | тп | КРЭС | 445 | тр-р №1 | 630 | 190 | 150 | 215 | 424/242 | 185 | 0.20392 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 90 | 100 | 120 | 415/237 | 103.3333 | 0.1139 | 5-3 | 0.31783 | 429.7685
[7 empty] | 445 | 1- Дзержинского д.15/2 | 630 | 35 | 25 | 35 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 1-Дзержинского 13/2 | 630 | 35 | 25 | 45 |  | 35 | 0.03858
[7 empty] | 445 | 2- Горького д.1 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0055115 |  | 2-Горького 3 под.1-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 3- Горького д.3 п4-6 | 630 | 85 | 45 | 60 |  | 63.3333 | 0.069812 |  | 3-Горького 1 | 630 | 30 | 50 | 50 |  | 43.3333 | 0.047766
[7 empty] | 445 | 4- Дзержинского д.15Б | 630 | 15 | 10 | 20 |  | 15 | 0.016534 |  | 4-Дзержинского 13/2 п3 | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 445 | 5-Горького д.3 п1-3 | 630 | 40 | 50 | 80 |  | 56.6667 | 0.062463 |  | 5-Дзержинского 13/2 | 630 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 0.022046
[7 empty] | 445 | 6-Дзержинского д.15А | 630 | 10 | 15 | 15 |  | 13.3333 | 0.014697 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 7-Мороженое | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 8-Дзержинского 13/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-01 | 19:20 | -3 | 0.30093 | 0.29321 | тп | КРЭС | 446 | тр-р №1 | 630 | 236 | 273 | 242 | 399/231 | 250.3333 | 0.27594 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 254 | 266 | 252 | 391/226 | 257.3333 | 0.28366 | 5-1 | 0.5596 | 277.4537
[7 empty] | 446 | 1-Метатр | 630 | 5 | 30 | 9 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | 1-д.39А | 630 | 112 | 114 | 74 |  | 100 | 0.11023
[7 empty] | 446 | 2-Космонавтов 37 кор.2 вв.1 | 630 | 40 | 36 | 43 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | 2-д.35 п.1 | 630 | 63 | 60 | 74 |  | 65.6667 | 0.072384
[7 empty] | 446 | 3-гаражи, салон красоты | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 3-д.41 к.1 | 630 | 20 | 30 | 37 |  | 29 | 0.031966
[7 empty] | 446 | 4-Космонавтов 37 кор.1 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 4-д.35 п.3 | 630 | 43 | 57 | 38 |  | 46 | 0.050705
[7 empty] | 446 | 5-д.39А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-ВНС-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 446 | 6-д.35 п.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-д.37А п.3 | 630 | 0 | 4 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 446 | 7-магазин | 630 | 25 | 53 | 27 |  | 35 | 0.03858 |  | 7-гаражи, салон красоты | 630 | 3 | 3 | 6 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 446 | 8-д.35 п.1 | 630 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.1 | 0.00011023 |  | 8-д.37А п.1 | 630 | 7 | 2 | 6 |  | 5 | 0.0055115
[7 empty] | 446 | 9-ВНС-ЦТП | 630 | 70 | 72 | 64 |  | 68.6667 | 0.075691 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 446 | 10-д.41 кор.1 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 446 | 11-д.37А п.3 | 630 | 45 | 50 | 46 |  | 47 | 0.051808 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 446 | 12-д.37А п.1 | 630 | 50 | 33 | 43 |  | 42 | 0.046296 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-01 | 19:57 | -4 | 0.56989 | 0.12346 | тп | КРЭС | 447 | тр-р №1 | 630 | 517 | 471 | 389 | 400/232 | 459 | 0.50595 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 94 | 112 | 79 | 413/236 | 95 | 0.10472 |  | 0.61067 | 245.2778
[7 empty] | 447 | 1-д.33/2 в 1 | 630 | 75 | 11 | 22 |  | 36 | 0.039683 |  | 1-д.33 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 2-д.35А | 630 | 53 | 89 | 82 |  | 74.6667 | 0.082305 |  | 2-УО | 630 | 13 | 13 | 18 |  | 14.6667 | 0.016167
[7 empty] | 447 | 3-Космонавтов 33А с3 | 630 | 52 | 70 | 40 |  | 54 | 0.059524 |  | 3-д.33 магазин | 630 | 60 | 67 | 59 |  | 62 | 0.068342
[7 empty] | 447 | 4-33А с.1 | 630 | 60 | 59 | 30 |  | 49.6667 | 0.054747 |  | 4-д.33/2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 5-д.33 к.1 с1 | 630 | 141 | 65 | 80 |  | 95.3333 | 0.10509 |  | 5-д.35А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 6-д.33/1 м-н | 630 | 22 | 15 | 25 |  | 20.6667 | 0.022781 |  | 6-д.31 с.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 7-д.31 вв.1 с.3 | 630 | 47 | 72 | 45 |  | 54.6667 | 0.060259 |  | 7-д.31 с1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | 8-д.31 с.1 | 630 | 60 | 80 | 65 |  | 68.3333 | 0.075323 |  | 8-м-н "Кактус" | 630 | 16 | 32 | 0 |  | 16 | 0.017637
[7 empty] | 447 | 9-д/с | 630 | 8 | 0 | 0 |  | 2.6667 | 0.0029394 |  | 9-д.33А сек1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | [9 empty] | 10-33А с3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 447 | [9 empty] | 11-д/сад | 630 | 5 | 0 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572
2021-02-26 | 11:11 | 2 | 0.20282 | 0.37037 | тп | КРЭС | 448 | тр-р №1 | 630 | 184 | 155 | 183 | 395/227 | 174 | 0.1918 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 336 | 312 | 257 | 389/224 | 301.6667 | 0.33252 | 5-1 | 0.52432 | 299.6759
[7 empty] | 448 | 1-Подлесная 3 | 630 | 13 | 10 | 5 |  | 9.3333 | 0.010288 |  | 1-Горького 16Г | 630 | 106 | 90 | 54 |  | 83.3333 | 0.091858
[7 empty] | 448 | 2-Горького 16А п.2 | 630 | 22 | 28 | 25 |  | 25 | 0.027557 |  | 2-Горького 14Б п.6 | 630 | 19 | 12 | 18 |  | 16.3333 | 0.018004
[7 empty] | 448 | 3-Горького 16Г вв.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Горького 16В вв.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 448 | 4-Горького 16В | 630 | 34 | 26 | 40 |  | 33.3333 | 0.036743 |  | 4-Горького 16А вв.1 | 630 | 22 | 42 | 26 |  | 30 | 0.033069
[7 empty] | 448 | 5-Космонавтов 33Б | 630 | 22 | 15 | 8 |  | 15 | 0.016534 |  | 5-Горького 14Б | 630 | 92 | 57 | 62 |  | 70.3333 | 0.077528
[7 empty] | 448 | 6-Горького 14Б | 630 | 10 | 20 | 23 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 6-Горького 16Б | 630 | 54 | 37 | 37 |  | 42.6667 | 0.047031
[7 empty] | 448 | 7-Горького 16Б п.1 | 630 | 30 | 22 | 18 |  | 23.3333 | 0.02572 |  | 7-Космонавтов 33В | 630 | 40 | 32 | 31 |  | 34.3333 | 0.037845
[7 empty] | 448 | 8-Горького 14Б п.3 | 630 | 38 | 31 | 50 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | 8-Подлесная 3В | 630 | 14 | 30 | 15 |  | 19.6667 | 0.021678
[7 empty] | 448 | 9-Подлесная 5А | 630 | 5 | 11 | 3 |  | 6.3333 | 0.0069812
[7 empty] | 448 | 10-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-13 | 17:10 | -13 | 0.43056 | 0 | тп | КРЭС | 449 | тр-р №1 низкая сторона, замок не наш | 250 | 147 | 155 | 151 | 411/235 | 151 | 0.41944 |  | тр-р №2 откл. | 250 | [7 empty] | 0.41944 | 145.1389
2021-02-22 | 10:35 | -4 | 0.38029 | 0.23258 | тп | КРЭС | 451 | тр-р №1 | 630 | 312 | 345 | 315 | 380/220 | 324 | 0.35714 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 209 | 200 | 211 | 388/222 | 206.6667 | 0.22781 | 5-2 | 0.58495 | 261.4815
[7 empty] | 451 | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 38 | 17 | 20 |  | 25 | 0.027557
[7 empty] | 451 | 2-Космонавтов 27 п.2 | 630 | 40 | 43 | 40 |  | 41 | 0.045194 |  | 2-Горького 12 п.2 | 630 | 33 | 31 | 34 |  | 32.6667 | 0.036008
[7 empty] | 451 | 3-ЦТП | 630 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.007716 |  | 3-ВНС | 630 | 9 | 10 | 10 |  | 9.6667 | 0.010655
[7 empty] | 451 | 4-Горького 12 п.2 | 630 | 15 | 16 | 22 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 4-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 451 | 5-Космонавтов 27 п.4 | 630 | 91 | 156 | 107 |  | 118 | 0.13007 |  | 5-ЦТП | 630 | 58 | 60 | 57 |  | 58.3333 | 0.0643
[7 empty] | 451 | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 76 | 53 | 47 |  | 58.6667 | 0.064668 |  | 6-Горького 12 п.4 | 630 | 33 | 31 | 34 |  | 32.6667 | 0.036008
[7 empty] | 451 | 7-Граждан. Достаевского | 630 | 3 | 3 | 9 |  | 5 | 0.0055115 |  | 7-ИРЦ | 630 | 38 | 32 | 36 |  | 35.3333 | 0.038948
[7 empty] | 451 | 8-ИРЦ | 630 | 80 | 67 | 83 |  | 76.6667 | 0.084509 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 451 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-07 | 13:35 | -6 | 0.39352 | 0.20392 | тп | КРЭС | 452 | тр-р №1 | 630 | 357 | 339 | 287 | 391/225 | 327.6667 | 0.36118 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 165 | 185 | 156 | 382/218 | 168.6667 | 0.18592 | 5-1 | 0.5471 | 285.3241
[7 empty] | 452 | 1-Станционная, 22 | 630 | 7 | 4 | 2 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 1-Станционная, 23 | 630 | 19 | 23 | 12 |  | 18 | 0.019841
[7 empty] | 452 | 2-ВИД2 автостоянка | 630 | 35 | 39 | 7 |  | 27 | 0.029762 |  | 2-ГОРПО | 630 | 2 | 0 | 7 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 452 | 3-Подмосковье ВРУ 2 | 630 | 8 | 13 | 10 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 3-м-н "Подмосковье" ВРУ 1 | 630 | 22 | 14 | 11 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 452 | 4-"Вулкан" | 630 | 27 | 9 | 4 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 4-ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 7 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 452 | 5-м-н Подмосковье ВРУ 4 | 630 | 126 | 112 | 43 |  | 93.6667 | 0.10325 |  | 5-ВРУ-4 | 630 | 122 | 148 | 119 |  | 129.6667 | 0.14293
[7 empty] | 452 | 6-м-н Подмосковье ВРУ 1 | 630 | 73 | 64 | 86 |  | 74.3333 | 0.081937 |  | 6-ВРУ 3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 452 | 7-у Калинина | 630 | 25 | 39 | 71 |  | 45 | 0.049603 |  | 7-СНАРК | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 452 | 8-Подмосковье ВРУ 3 | 630 | 56 | 59 | 64 |  | 59.6667 | 0.06577
2021-02-17 | 15:30 | -6 | 0.14109 | 0.35273 | тп | КРЭС | 453 | тр-р №1 | 630 | 128 | 113 | 123 | 395/233 | 121.3333 | 0.13374 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 193 | 320 | 286 | 402/231 | 266.3333 | 0.29358 | 5-3 | 0.42732 | 360.787
[7 empty] | 453 | 1-Космонавтов 27А киоск | 630 | 2 | 7 | 0 |  | 3 | 0.0033069 |  | 1-Космонавтов 27А | 630 | 49 | 43 | 70 |  | 54 | 0.059524
[7 empty] | 453 | 2-подземные гаражи | 630 | 12 | 2 | 1 |  | 5 | 0.0055115 |  | 2-Кутузова, Достоевского | 630 | 4 | 43 | 35 |  | 27.3333 | 0.030129
[7 empty] | 453 | 3-офис банк | 630 | 14 | 7 | 10 |  | 10.3333 | 0.01139 |  | 3-вышка с/с | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 453 | 4-Космонавтов 27Б культ-равл. | 630 | 57 | 45 | 72 |  | 58 | 0.063933 |  | 4-офис банк | 630 | 6 | 7 | 5 |  | 6 | 0.0066138
[7 empty] | 453 | 5-Космонавтов 27А | 630 | 43 | 52 | 40 |  | 45 | 0.049603 |  | 5-Космонавтов 27Б культ-разв. | 630 | 132 | 225 | 174 |  | 177 | 0.19511
2021-01-16 | 19:20 | -15 | 0.090388 | 0.16755 | тп | КРЭС | 454 | тр-р №1 | 630 | 51 | 82 | 40 | 394/225 | 57.6667 | 0.063566 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 87 | 152 | 129 | 391/226 | 122.6667 | 0.13521 | 5-1 | 0.19878 | 504.7685
[7 empty] | 454 | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Баумана 5 п.2 | 630 | 12 | 17 | 10 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 454 | 2-Баумана 5 п.4 | 630 | 27 | 25 | 13 |  | 21.6667 | 0.023883 |  | 2-Баумна 5 п.4 | 630 | 21 | 23 | 45 |  | 29.6667 | 0.032701
[7 empty] | 454 | 3-Баумана 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-УО | 630 | 17 | 22 | 25 |  | 21.3333 | 0.023516
[7 empty] | 454 | 4-Баумана 7 ВНС-36 | 630 | 24 | 57 | 27 |  | 36 | 0.039683 |  | 4-Баумана 7 | 630 | 0 | 6 | 6 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 454 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Баумана 7 | 630 | 23 | 49 | 25 |  | 32.3333 | 0.035641
[7 empty] | 454 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Баумана 7 | 630 | 14 | 35 | 18 |  | 22.3333 | 0.024618
2021-01-24 | 10:00 | -3 | 0.44097 | 0 | тп | КРЭС | 455 | тр-р №1 | 400 | 254 | 198 | 189 | 390/222 | 213.6667 | 0.37095 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0.37095 | 251.6204
[7 empty] | 455 | 1-строит. Магазин вв1 | 400 | 19 | 15 | 15 |  | 16.3333 | 0.028356 |  | 1-компрессор | 400 | 126 | 85 | 72 |  | 94.3333 | 0.16377
[7 empty] | 455 | 2-ул.Военных строителей 2 вв1(60) | 400 | 20 | 15 | 23 |  | 19.3333 | 0.033565 |  | 2-ОГМ | 400 | 59 | 687 | 46 |  | 264 | 0.45833
[7 empty] | 455 | 3-строит. Магазин вв2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-пилоцех | 400 | 52 | 29 | 37 |  | 39.3333 | 0.068287
[7 empty] | 455 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-РБУ | 400 | 24 | 18 | 26 |  | 22.6667 | 0.039352
2021-01-14 | 17:20 | -14 | 0.45194 | 0.11464 | тп | КРЭС | 456 | тр-р №1 | 630 | 395 | 410 | 343 | 394/227 | 382.6667 | 0.42181 |  | тр-р №2 | 630 | 90 | 74 | 104 | 397/228 | 89.3333 | 0.098471 |  | 0.52028 | 302.2222
[7 empty] | 456 | 1-автолицей "Калита" | 630 | 18 | 7 | 2 |  | 9 | 0.0099206 |  | 1-пох.бюро | 630 | 4 | 13 | 9 |  | 8.6667 | #REF!
[7 empty] | 456 | 2-ковчег ВРУ-1 | 630 | 166 | 164 | 163 |  | 164.3333 | 0.18114 |  | 2-парковка ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
[7 empty] | 456 | 3-парковка ВРУ-2 | 630 | 98 | 109 | 73 |  | 93.3333 | 0.10288 |  | 3-гаражи от КТП-244 0,4кВ | 630 | 32 | 10 | 47 |  | 29.6667 | #REF!
[7 empty] | 456 | 4-похоронное бюро | 630 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0.0011023 |  | 4-автостоянка | 630 | 32 | 28 | 30 |  | 30 | #REF!
[7 empty] | 456 | 5-Парк комплекс | 630 | 120 | 131 | 104 |  | 118.3333 | 0.13044 |  | 5-Ковчег | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
[7 empty] | 456 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-парк комплекс | 630 | 22 | 23 | 18 |  | 21 | 0.16755
[7 empty] | 456 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0.16755
2021-01-24 | 20:11 | 2 | 0.30644 | 0.18078 | тп | КРЭС | 458 | тр-р №1 | 630 | 278 | 248 | 262 | 397/229 | 262.6667 | 0.28954 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 154 | 164 | 138 | 394/226 | 152 | 0.16755 | 5-2 | 0.45708 | 342.037
[7 empty] | 458 | 1-УО | 630 | 18 | 2 | 17 |  | 12.3333 | 0.013595 |  | 1-Исаева 7 | 630 | 39 | 62 | 33 |  | 44.6667 | 0.049236
[7 empty] | 458 | 2-Подмосковная 14 | 630 | 41 | 30 | 45 |  | 38.6667 | 0.042622 |  | 2-Исаева 9 | 630 | 55 | 78 | 56 |  | 63 | 0.069444
[7 empty] | 458 | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023 |  | 3-Исаева 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 458 | 4-ЦТП | 630 | 14 | 14 | 12 |  | 13.3333 | 0.014697 |  | 4-ВНС | 630 | 2 | 3 | 3 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 458 | 5-Исаева 7 | 630 | 39 | 53 | 48 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | 5-ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 458 | 6-Исаева 7 | 630 | 91 | 65 | 80 |  | 78.6667 | 0.086714 |  | 6-Исаева 5 исаевский магазин | 630 | 11 | 13 | 4 |  | 9.3333 | 0.010288
[7 empty] | 458 | 7-Исаева 9 | 630 | 77 | 76 | 47 |  | 66.6667 | 0.073486 |  | 7-Исаева 11 дет. товары | 630 | 32 | 31 | 26 |  | 29.6667 | 0.032701
[7 empty] | 458 | 8-Рынок ГРЩ2 | 630 | 9 | 0 | 8 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | 8-Вышка сотовой связи | 630 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 0.002572
[7 empty] | 458 | 9-Торговый павильон | 630 | 8 |  |  |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 458 | 10-Исаева 5 исаевский магазин | 630 | 7 | 13 | 9 |  | 9.6667 | 0.010655
2021-02-15 | 11:05 | -15 | 0.21875 | 0.32639 | тп | КРЭС | 459 | тр-р №1 | 400 | 96 | 126 | 111 | 402/230 | 111 | 0.19271 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 188 | 115 | 184 | 396/228 | 162.3333 | 0.28183 | 5-1 | 0.47454 | 210.1852
[7 empty] | 459 | 1-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 10 | 5 | 3 |  | 6 | 0.010417 |  | 1-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 9 | 17 | 22 |  | 16 | 0.027778
[7 empty] | 459 | 2-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 32 | 41 | 39 |  | 37.3333 | 0.064815 |  | 2-Исаева 3Б кор.3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 | 3-Исаева 3Б кор.2 | 400 | 20 | 39 | 28 |  | 29 | 0.050347 |  | 3-Исаева 3Б кор.1 | 400 | 78 | 49 | 67 |  | 64.6667 | 0.11227
[7 empty] | 459 | 4-Сосновая аллея 6 | 400 | 34 | 42 | 40 |  | 38.6667 | 0.06713 |  | 4-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 459 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-рынок | 400 | 42 | 1 | 45 |  | 29.3333 | 0.050926
[7 empty] | 459 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6-Сосновая аллея 6 | 400 | 56 | 47 | 49 |  | 50.6667 | 0.087963
2021-01-24 | 19:20 | -3 | 0.45 |  | тп | КРЭС | 460 | тр-р №1 | 250 | 112 | 162 | 156 | 389/222 | 143.3333 | 0.39815 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.39815 | 150.463
[7 empty] | 460 | 1- Красная Новь | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 460 | 2-УО | 250 | 15 | 19 |  |  | 11.3333 | 0.031481 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 460 | 3-Шмидта | 250 | 15 | 47 | 45 |  | 35.6667 | 0.099074
[7 empty] | 460 | 4-Мира 46-56 | 250 | 34 | 49 | 46 |  | 43 | 0.11944
[7 empty] | 460 | 5-Барикадная | 250 | 48 | 47 | 65 |  | 53.3333 | 0.14815
2021-02-26 | 18:34 | 2 | 0.69444 | 0.60764 | тп | КРЭС | 461 | тр-р №1 | 400 | 306 | 280 | 400 | 392/226 | 328.6667 | 0.5706 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 226 | 350 | 275 | 406/234 | 283.6667 | 0.49248 | 5-3 | 1.0631 | -25.2315
[7 empty] | 461 | 1-Д\с 43 | 400 | 6 | 3 | 12 |  | 7 | 0.012153 |  | 1-торг.п-оны Болшево | 400 | 37 | 43 | 38 |  | 39.3333 | 0.068287
[7 empty] | 461 | 2-Исаева 3А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-Исаева 1А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 461 | 3-м-н "Зодиак" | 400 | 91 | 66 | 53 |  | 70 | 0.12153 |  | 3-Исаева 1 | 400 | 70 | 64 | 42 |  | 58.6667 | 0.10185
[7 empty] | 461 | 4-м-н "Везувий" | 400 | 18 | 23 | 33 |  | 24.6667 | 0.042824 |  | 4-Исаева 3А | 400 | 36 | 57 | 54 |  | 49 | 0.085069
[7 empty] | 461 | 5-ЦТП | 400 | 20 | 19 | 18 |  | 19 | 0.032986 |  | 5-Разгрузочная площадка | 400 | 2 | 28 | 0 |  | 10 | 0.017361
[7 empty] | 461 | 6-Исаева 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Павильон | 400 | 30 | 28 | 27 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 461 | 7-Торг. Ярм.компл. "Болшево" | 400 | 30 | 40 | 25 |  | 31.6667 | 0.054977 |  | 7-торг.п-оны Болшево | 400 | 17 | 12 | 3 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 461 | 8-Исаева 1А | 400 | 75 | 56 | 52 |  | 61 | 0.1059 |  | 8-ЦТП | 400 | 31 | 28 | 26 |  | 28.3333 | 0.04919
[7 empty] | 461 | 9-Торг. Ярм.компл. "Болшево" | 400 | 8 | 13 | 40 |  | 20.3333 | 0.035301 |  | 9-Вил Гуд | 400 | 8 | 4 | 6 |  | 6 | 0.010417
[7 empty] | 461 | 10-Исаева 1 | 400 | 2 | 1 | 3 |  | 2 | 0.0034722 |  | 10-Зодиак | 400 | 25 | 20 | 14 |  | 19.6667 | 0.034144
[7 empty] | 461 | 11-УО | 400 | 30 | 5 | 0 |  | 11.6667 | 0.020255 |  | 11-Исаева 3 | 400 | 21 | 66 | 75 |  | 54 | 0.09375
[7 empty] | 461 | 12-ВЛ Цветаева чёт | 400 | 83 | 94 | 140 |  | 105.6667 | 0.18345 |  | 12-Д/с 43 | 400 | 4 | 4 | 8 |  | 5.3333 | 0.0092593
2021-02-27 | 14:00 | 0 | 0.071181 | 0.10069 | тп | КРЭС | 462 | тр-р №1 | 400 | 41 | 29 | 33 | 403/232 | 34.3333 | 0.059606 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 50 | 36 | 58 | 401/233 | 48 | 0.083333
[7 empty] | 462 | 1-Спартаковская д.11 ВРУ-2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Спартаковская д.11 ВРУ-2 | 400 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 462 | 2-жд 11 ВРУ-1 в1 | 400 | 41 | 29 | 33 |  | 34.3333 | 0.059606 |  | 2-жд 11 ВРУ-1 в2 | 400 | 47 | 33 | 55 |  | 45 | 0.078125
2021-02-15 | 9:25 | -18 | 0 | 0.24444 | тп | КРЭС | 463 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕН | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 41 | 88 | 55 | 416/240 | 61.3333 | 0.17037 | 4-2 | 0.17037 | 207.4074
2021-01-19 | 15:00 | -3 | 0.11458 | 0.078125 | тп | КРЭС | 464 | тр-р №1 | 400 | 61 | 66 | 46 | 394/224 | 57.6667 | 0.10012 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 14 | 19 | 45 | 395/225 | 26 | 0.045139 | 5-2 | 0.14525 | 341.8981
[7 empty] | 464 | 1-склад | 400 | 59 | 64 | 45 |  | 56 | 0.097222 |  | 1-склад | 400 | 13 | 21 | 44 |  | 26 | 0.045139
[7 empty] | 464 | 2-насосная | 400 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0034722 |  | 2-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-16 | 16:35 | -17 | 0.73785 |  | ктп | КРЭС | 465 | тр-р №1 | 160 | 167 | 136 | 170 | 411/239 | 157.6667 | 0.68432 | [10 empty] | 0.68432 | 50.5093
[7 empty] | 465 | 1-Спартаковская-39 | 160 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0028935
[7 empty] | 465 | 2-Гоголя-40 | 160 | 0 | 1 | 3 |  | 1.3333 | 0.005787
[7 empty] | 465 | 3-Полевая 16 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 4-Звездная 13 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 465 | 5-УО | 160 | 15 | 16 | 18 |  | 16.3333 | 0.070891
[7 empty] | 465 | 6-Гоголя 24-44, Октябрьская | 160 | 76 | 81 | 39 |  | 65.3333 | 0.28356
[7 empty] | 465 | 7-Халтурина, Чернышевского | 160 | 41 | 40 | 99 |  | 60 | 0.26042
[7 empty] | 465 | 8-Гоголя встр. поля | 160 | 13 | 0 | 10 |  | 7.6667 | 0.033275
[7 empty] | 465 | 9-Гоголя 35 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-04 | 19:00 | -3 | 0.20278 | 0.21944 | тп | КРЭС | 466 | тр-р №1 | 250 | 42 | 73 | 39 | 379/215 | 51.3333 | 0.14259 | 5-1 | тр-р №2 | 250 | 65 | 75 | 79 | 399/226 | 73 | 0.20278 | 5-3 | 0.34537 | 163.6574
[7 empty] | 466 | 1-АТС | 250 | 6 | 5 | 3 |  | 4.6667 | 0.012963 |  | 1-школа №10 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 466 | 2-Кооперативная 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-школа №10 | 250 | 37 | 41 | 47 |  | 41.6667 | 0.11574
[7 empty] | 466 | 3-Кооперативная 2,4 | 250 | 34 | 63 | 31 |  | 42.6667 | 0.11852 |  | 3-Кооперативная 6, 8 | 250 | 26 | 34 | 31 |  | 30.3333 | 0.084259
[7 empty] | 466 |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-12 | 11:50 | -11 | 0.17306 | 0.27998 | тп | КРЭС | 467 | тр-р №1 | 630 | 157 | 142 | 140 | 407/233 | 146.3333 | 0.1613 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 142 | 202 | 254 | 414/239 | 199.3333 | 0.21972 | 5-2 | 0.38103 | 389.9537
[7 empty] | 467 | 1-спальный корпус | 630 | 32 | 29 | 35 |  | 32 | 0.035273 |  | 1-учебн.корп. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 2-учеб.корпус | 630 | 28 | 18 | 7 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 2-дом учителя | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 467 | 3-Горького 16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 4-Горького 41 | 630 | 18 | 0 | 0 |  | 6 | 0.0066138 |  | 4-Горького 37 | 630 | 1 | 0 | 9 |  | 3.3333 | 0.0036743
[7 empty] | 467 | 5-Лермонтова, Толстого | 630 | 0 | 30 | 18 |  | 16 | 0.017637 |  | 5- Горького кортедж | 630 | 22 | 5 | 71 |  | 32.6667 | 0.036008
[7 empty] | 467 | 6-Лермонтова 2 п.4 | 630 | 48 | 41 | 31 |  | 40 | 0.044092 |  | 6-Лермонтова 2 п.4 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 7-Лермонтова 2 п.2 | 630 | 42 | 40 | 49 |  | 43.6667 | 0.048133 |  | 7-Горького 41 | 630 | 51 | 74 | 71 |  | 65.3333 | 0.072016
[7 empty] | 467 | 8-КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Горького ВЛ | 630 | 72 | 79 | 111 |  | 87.3333 | 0.096267
[7 empty] | 467 | 9-Молочные реки | 630 | 11 | 0 | 0 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 9-спальный корпус | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | 10-д/с | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Лермонтова 2 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 11-ГСК Дана | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 467 | [9 empty] | 12-Горького 25 | 630 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 467 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-24 | 18:30 | -3 | 0.27888 | 0.26345 | тп | КРЭС | 468 | тр-р №1 | 630 | 171 | 184 | 253 | 393/225 | 202.6667 | 0.2234 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 239 | 234 | 212 | 405/232 | 228.3333 | 0.25169 | 5-1 | 0.47509 | 330.6944
[7 empty] | 468 | 1-Нестеренко д.4/4 | 630 | 8 | 7 | 21 |  | 12 | 0.013228 |  | 1-Б.Комитетская 12 | 630 | 54 | 27 | 41 |  | 40.6667 | 0.044827
[7 empty] | 468 | 2-д/сад №37 | 630 | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 0.0044092 |  | 2-Нестеренко 4/4 | 630 | 10 | 9 | 6 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 468 | 3-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Глинкина 3 | 630 | 36 | 40 | 38 |  | 38 | 0.041887
[7 empty] | 468 | 4-Глинкина 6 | 630 | 32 | 28 | 45 |  | 35 | 0.03858 |  | 4-школа №8 | 630 | 13 | 12 | 18 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 468 | 5-магазин | 630 | 73 | 88 | 91 |  | 84 | 0.092593 |  | 5-Глинкина 4 | 630 | 35 | 58 | 49 |  | 47.3333 | 0.052175
[7 empty] | 468 | 6-цветы | 630 | 0 | 0 | 7 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 6-д/сад №37 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 468 | 7-Глиникина 10 | 630 | 43 | 39 | 35 |  | 39 | 0.042989 |  | 7-ГРП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 468 | 8-Б.Комитетская 6/25 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Нестеренко 7/8 | 630 | 20 | 15 | 8 |  | 14.3333 | 0.0158
[7 empty] | 468 | 9-Школа №8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9- Киоск Б. Комит | 630 | 0 | 4 | 0 |  | 1.3333 | 0.0014697
[7 empty] | 468 | 10-Школа №8 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10-Школа №8 | 630 | 0 | 1 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 468 | 11-Овощи | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023 |  | 11- УО | 630 | 30 | 40 | 38 |  | 36 | 0.039683
2021-02-04 | 20:00 | -3 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 469 | тр-р №1 НЕТ ДОСТУПА | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3-2 | тр-р №2 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3-2 | 0
[7 empty] | 469 | 1-ГСК "Коммунар" | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-насос №1 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 469 | 2-гаражи "Ветеран"?? Авт без надписи | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-насос №5 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 469 | 3-фидер 1 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-насос №2 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 469 | (?фидер 2?) Авт.ВЗУ | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | фидер 6 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 469 | (?фидер 4?) насос 1 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | фидер 9 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 469 | фидер 7 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 469 | фидер 9 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2021-02-15 | 15:30 | -18 | 0.69167 |  | тп | КРЭС | 470 | тр-р №1 | 250 | 249 | 223 | 147 | 404/232 | 206.3333 | 0.57315 | 4-2 | [9 empty] | 0.57315 | 106.713
[7 empty] | 470 | 1-котельная | 250 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0.0055556
[7 empty] | 470 | 2-ГСК | 250 | 15 | 7 | 11 |  | 11 | 0.030556
[7 empty] | 470 | 3-Метатр павильоны | 250 | 2 | 36 | 1 |  | 13 | 0.036111
[7 empty] | 470 | 4-магазин | 250 | 39 | 56 | 45 |  | 46.6667 | 0.12963
[7 empty] | 470 | 5-Метатр Тарасовская 10 | 250 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00092593
[7 empty] | 470 | 6-школа пищеблок | 250 | 4 | 5 | 0 |  | 3 | 0.0083333
[7 empty] | 470 | 7-школа | 250 | 6 | 23 | 8 |  | 12.3333 | 0.034259
[7 empty] | 470 | 8-поселок "быт" | 250 | 105 | 57 | 59 |  | 73.6667 | 0.20463
[7 empty] | 470 | 9-дом.учит. | 250 | 1 | 0 | 4 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 470 | 10-ГСК Текстильщик | 250 | 42 | 7 | 20 |  | 23 | 0.063889
[7 empty] | 470 | 11-2-е палатки ИЧП Усанов | 250 | 59 | 44 | 15 |  | 39.3333 | 0.10926
[7 empty] | 470 | 12-Киоск овощи | 250 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0.0027778
[7 empty] | 470 | 13-Киоск хлеб | 250 | 12 |  |  |  | 4 | 0.011111
2021-01-24 | 13:20 | 2 | 0.69965 | 0.27951 | тп | КРЭС | 471 | тр-р №1 | 400 | 390 | 403 | 392 | 380/218 | 395 | 0.68576 |  | тр-р №2 | 400 | 156 | 161 | 146 | 401/229 | 154.3333 | 0.26794 |  | 0.9537 | 18.5185
2021-01-24 | 17:30 | -3 | 0.63194 | 0.31033 | тп | КРЭС | 472 | тр-р №1 | 400 | 342 | 329 | 364 | 392/227 | 345 | 0.59896 | 5-1 | тр-р №2 | 320 | 131 | 138 | 143 | 405/225 | 137.3333 | 0.29803 | 3-2 | 0.89699 | 41.2037
[7 empty] | 472 | 1-аптека | 400 | 50 | 42 | 39 |  | 43.6667 | 0.07581 |  | 1-д/сад | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 2-Нестеренко 25 | 400 | 8 | 9 | 4 |  | 7 | 0.012153 |  | 2-Юбилейный | 320 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0.0043403
[7 empty] | 472 | 3-кафе "Атолл" | 400 | 3 | 10 | 7 |  | 6.6667 | 0.011574 |  | 3-Нестеренко 19 | 320 | 36 | 44 | 45 |  | 41.6667 | 0.090422
[7 empty] | 472 | 4-Нестеренко 19,12 | 400 | 10 | 10 | 12 |  | 10.6667 | 0.018519 |  | 4-Нестеренко 25 | 320 | 21 | 4 | 22 |  | 15.6667 | 0.033999
[7 empty] | 472 | 5-Папанина 2 (29А) | 400 | 14 | 40 | 12 |  | 22 | 0.038194 |  | 5-Комитет.17 | 320 | 32 | 26 | 13 |  | 23.6667 | 0.05136
[7 empty] | 472 | 6-Папанина 4 | 400 | 6 | 11 | 23 |  | 13.3333 | 0.023148 |  | 6-Нестеренко 20 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 7-Папанина 5 | 400 | 73 | 40 | 79 |  | 64 | 0.11111 |  | 7-Нестеренко 20 п.2 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 8-узел связи | 400 | 10 | 9 | 9 |  | 9.3333 | 0.016204 |  | 8-Папанина 4 | 320 | 6 | 18 | 13 |  | 12.3333 | 0.026765
[7 empty] | 472 | 9-Папанина 7-9 | 400 | 36 | 50 | 29 |  | 38.3333 | 0.066551 |  | 9-Нестеренко 20 п.1 | 320 | 3 | 2 | 6 |  | 3.6667 | 0.0079572
[7 empty] | 472 | 10-Папанина 10 | 400 | 38 | 29 | 23 |  | 30 | 0.052083 |  | 10-Нестеренко 20 п.2 | 320 | 5 | 10 | 24 |  | 13 | 0.028212
[7 empty] | 472 | 11-Комитетская 17 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 12-ж\д 28 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 472 | 13-дет\сад | 400 | 0 | 8 | 6 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 472 | 14-Нестеренко 17 | 400 | 14 | 4 | 1 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 472 | 15-Сотовая связь | 400 | 23 | 27 | 21 |  | 23.6667 | 0.041088
[7 empty] | 472 | 15-УО | 400 | 40 | 32 | 28 |  | 33.3333 | 0.05787
2021-01-04 | 11:21 | -1 | 0.20139 | 0.43924 | тп | КРЭС | 473 | тр-р №1 | 400 | 116 | 72 | 70 | 394/227 | 86 | 0.14931 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 253 | 214 | 252 | 401/233 | 239.6667 | 0.41609 | 4-2 | 0.56539 | 173.8426
[7 empty] | 473 | 1-Дзержинского д.6 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Дзержинского 6 | 400 | 20 | 23 | 33 |  | 25.3333 | 0.043981
[7 empty] | 473 | 2-Дзержинского д.8а | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2-д.8Б ВРУ магазины | 400 | 3 | 20 | 10 |  | 11 | 0.019097
[7 empty] | 473 | 3-Дзержинского 8Б | 400 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0017361 |  | 3-Дзержинского д.8Б | 400 | 14 | 17 | 10 |  | 13.6667 | 0.023727
[7 empty] | 473 | 4-Дзержинского 8Б магазины | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Дзержинского д.10 | 400 | 2 | 5 | 7 |  | 4.6667 | 0.0081019
[7 empty] | 473 | 5-аптека | 400 | 28 | 25 | 18 |  | 23.6667 | 0.041088 |  | 5-"Тополек" - "Магнит" | 400 | 54 | 46 | 46 |  | 48.6667 | 0.084491
[7 empty] | 473 | 6-Коммунальная 36/8 | 400 | 37 | 14 | 35 |  | 28.6667 | 0.049769 |  | 6-УО | 400 | 16 | 13 | 11 |  | 13.3333 | 0.023148
[7 empty] | 473 | 7-Коммунальная 42 | 400 | 24 | 14 | 19 |  | 19 | 0.032986 |  | 7-Дзержинского д.8А | 400 | 31 | 21 | 12 |  | 21.3333 | 0.037037
[7 empty] | 473 | 8-Коммунальная 38 | 400 | 4 | 9 | 3 |  | 5.3333 | 0.0092593 |  | 8-Коммунальная д.38 | 400 | 58 | 54 | 62 |  | 58 | 0.10069
[7 empty] | 473 | 9- Дзержинского 6А | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Дзержинского д.6А | 400 | 18 | 22 | 16 |  | 18.6667 | 0.032407
[7 empty] | 473 | 10-автостоянка | 400 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 10-Дзержинского 4 | 400 | 44 | 54 | 66 |  | 54.6667 | 0.094907
[7 empty] | 473 | 11-Дзержинского 4 | 400 | 21 | 29 | 18 |  | 1.6667 | 0.0028935 |  | 11-Автозарядка | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 473 |  | 400 |  |  |  |  | 1.6667 | 0.0028935 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-19 | 10:30 | -15 | 0.51111 | 0.39167 | тп | КРЭС | 474 | тр-р №1 Котельная | 250 | 178 | 176 | 184 | 400/228 | 179.3333 | 0.49815 | 5-3 | тр-р №2 Котельная | 250 | 137 | 140 | 141 | 405/231 | 139.3333 | 0.38704 | 5-2 | 0.88519 | 28.7037
2021-01-19 | 9:40 | -15 | 0.35833 |  | ктп | КРЭС | 475 | тр-р №1 | 250 | 124 | 129 | 123 | 381/222 | 125.3333 | 0.34815 | 5-1 | [9 empty] | 0.34815 | 162.963
[7 empty] | 475 | 1-ООО "Тисс" вв.1 | 250 | 52 | 40 | 37 |  | 43 | 0.11944
[7 empty] | 475 | 2-ООО "Тисс" вв.2 | 250 | 43 | 33 | 38 |  | 38 | 0.10556
[7 empty] | 475 | 3-мойка | 250 | 7 | 8 | 18 |  | 11 | 0.030556
[7 empty] | 475 | 4-нормаль | 250 | 1 | 4 | 0 |  | 1.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 475 | 5-склад "Метатр" | 250 | 28 | 56 | 19 |  | 34.3333 | 0.09537
2021-02-09 | 18:20 | -19 | 0.20833 | 0.26042 | тп | КРЭС | 476 | тр-р №1 | 400 | 68 | 120 | 98 | 396/226 | 95.3333 | 0.16551 | загл. | тр-р №2 | 400 | 125 | 133 | 150 | 392/224 | 136 | 0.23611 | 5-2 | 0.40162 | 239.3519
[7 empty] | 476 | 1-Строителей 11 | 400 | 12 | 19 | 17 |  | 16 | 0.027778 |  | 1-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 476 | 2-магазин | 400 | 18 | 36 | 22 |  | 25.3333 | 0.043981 |  | 2-гимназия №9 | 400 | 20 | 16 | 42 |  | 26 | 0.045139
[7 empty] | 476 | 3-Полевой проезд 8 | 400 | 9 | 8 | 13 |  | 10 | 0.017361 |  | 3-Строителей 17 | 400 | 45 | 62 | 59 |  | 55.3333 | 0.096065
[7 empty] | 476 | 4-дом быта | 400 | 21 | 35 | 19 |  | 25 | 0.043403 |  | 4-школа №9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 476 | 5-телеком | 400 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0017361 |  | 5-дом быта Полевой проезд | 400 | 52 | 49 | 40 |  | 47 | 0.081597
[7 empty] | 476 | 6-школа №9 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-медцентр | 400 | 10 | 9 | 5 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 476 | 7-ж/д 8 | 400 | 27 | 59 | 39 |  | 41.6667 | 0.072338
2021-01-14 | 10:45 | -14 | 0.56076 |  | тп | КРЭС | 477 | тр-р №1 | 400 | 323 | 258 | 308 | 390/224 | 296.3333 | 0.51447 | 5-3 | [9 empty] | 0.51447 | 194.213
2021-02-23 | 14:20 | -15 | 0.31424 |  | тп | КРЭС | 478 | тр-р №1 | 400 | 158 | 169 | 181 | 392/225 | 169.3333 | 0.29398 | 5-1 | [9 empty] | 0.29398 | 282.4074
[7 empty] | 478 | 1-комбикорм. завод д.10, 8, 9, 11 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 2-комбикорм. завод д.18, 17 | 400 | 59 | 51 | 35 |  | 48.3333 | 0.083912
[7 empty] | 478 | 3-комбикорм. завод д.13, 14 | 400 | 10 | 9 | 0 |  | 6.3333 | 0.010995
[7 empty] | 478 | 4-Котельная ЦТП | 400 | 36 | 38 | 37 |  | 37 | 0.064236
[7 empty] | 478 | 5-омбикорм. завод д.15 | 400 | 11 | 21 | 19 |  | 17 | 0.029514
[7 empty] | 478 | 6-комбикорм. завод д.11А, 13А | 400 | 0 | 12 | 5 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 478 | 7-комбикорм. завод д.11-9-8-10-д/с | 400 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.0011574
[7 empty] | 478 | 8-комбикорм. завод д.35 | 400 | 10 | 5 | 9 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 478 | 9-комбикорм. завод д.12,15 | 400 | 1 | 3 | 5 |  | 3 | 0.0052083
[7 empty] | 478 | 10-комбикорм. завод д.16 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 478 | 11-комбикорм. завод д.19 | 400 | 10 | 26 | 19 |  | 18.3333 | 0.031829
[7 empty] | 478 | 12-комбикорм. завод д.16-17 | 400 | 2 | 18 | 18 |  | 12.6667 | 0.021991
[7 empty] | 478 | 13-Котельная | 400
2021-01-24 | 18:00 | -3 | 0.33681 | 0.50347 | тп | КРЭС | 479 | тр-р №1 | 400 | 194 | 181 | 188 | 399/230 | 187.6667 | 0.32581 | 3-2 | тр-р №2 | 320 | 172 | 165 | 232 | 393/225 | 189.6667 | 0.4116 | 5-2 | 0.73741 | 105.0347
[7 empty] | 479 | 1-Тихомировой 10 | 400 | 34 | 33 | 37 |  | 34.6667 | 0.060185 |  | 1-ГСК "Энергия" | 320 | 25 | 57 | 42 |  | 41.3333 | 0.089699
[7 empty] | 479 | 2-Тихомировой 3 | 400 | 23 | 39 | 36 |  | 32.6667 | 0.056713 |  | 2-школа №4 | 320 | 0 | 4 | 5 |  | 3 | 0.0065104
[7 empty] | 479 | 3-Тихомировой 2 | 400 | 53 | 31 | 22 |  | 35.3333 | 0.061343 |  | 3-д.8, 6 | 320 | 22 | 24 | 35 |  | 27 | 0.058594
[7 empty] | 479 | 4-школа №4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-узел связи | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 479 | 5-Нестеренко, кафе | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Тихомировой 13/26, 11 | 320 | 16 | 21 | 37 |  | 24.6667 | 0.05353
[7 empty] | 479 | 6-Маяковского 11 | 400 | 18 | 12 | 8 |  | 12.6667 | 0.021991 |  | 6-Тихомировой 27 | 320 | 35 | 29 | 49 |  | 37.6667 | 0.081742
[7 empty] | 479 | 7-Тихомировой 5 | 400 | 30 | 23 | 30 |  | 27.6667 | 0.048032 |  | 7-Тихомировой 9 | 320 | 5 | 9 | 5 |  | 6.3333 | 0.013744
[8 empty] | 8-УО | 400 | 18 | 20 | 32 |  | 23.3333 | 0.040509 |  | 8-милиция УФМС | 320 | 43 | 9 | 24 |  | 25.3333 | 0.054977
2021-02-09 | 18:00 | -19 | 0.25174 | 0.30903 | тп | КРЭС | 480 | тр-р №1 | 400 | 101 | 120 | 145 | 406/234 | 122 | 0.21181 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 153 | 101 | 178 | 392/224 | 144 | 0.25 | 5-1 | 0.46181 | 215.2778
[7 empty] | 480 | 1-Исаева 2 сек 2 | 400 | 45 | 37 | 55 |  | 45.6667 | 0.079282 |  | 1-ЦТП | 400 | 88 | 89 | 86 |  | 87.6667 | 0.1522
[7 empty] | 480 | 2-ЦТП | 400 | 19 | 20 | 19 |  | 19.3333 | 0.033565 |  | 2-Исаева 2 сек 7 | 400 | 65 | 78 | 85 |  | 76 | 0.13194
[7 empty] | 480 | 3-Кооперативная 7 | 400 | 11 | 13 | 6 |  | 10 | 0.017361 |  | 3-Кооперативная 3 | 400 | 31 | 36 | 29 |  | 32 | 0.055556
[7 empty] | 480 | 4-Исаева 2 сек 7 | 400 | 2 | 1 | 12 |  | 5 | 0.0086806 |  | 4-Исаева 2 сек 5 | 400 | 6 | 6 | 5 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 480 | 5-Кооперативная 5 | 400 | 25 | 10 | 14 |  | 16.3333 | 0.028356 |  | 5-Исаева д.6 палатка | 400 | 10 | 8 | 10 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 480 | 6-Исаева 2 сек 5 | 400 | 29 | 31 | 34 |  | 31.3333 | 0.054398
[7 empty] | 480 | 7-сбербанк, палатки | 400 | 2 | 1 | 14 |  | 5.6667 | 0.009838
[7 empty] | 480 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 480 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-04 | 19:20 | -3 | 0.18739 | 0.23148 | тп | КРЭС | 481 | тр-р №1 | 630 | 170 | 150 | 170 | 392/222 | 163.3333 | 0.18004 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 210 | 210 | 190 | 394/227 | 203.3333 | 0.22413 | 5-2 | 0.40417 | 375.3704
[7 empty] | 481 | 1-офис.пом. ВНС | 630 | 72 | 56 | 56 |  | 61.3333 | 0.067607 |  | 1-офис ВНС | 630 | 15 | 11 | 27 |  | 17.6667 | 0.019474
[7 empty] | 481 | 2-Королева 28 п.4 | 630 | 5 | 4 | 5 |  | 4.6667 | 0.005144 |  | 2-Королева 28 под.4 фид.6 | 630 | 85 | 79 | 83 |  | 82.3333 | 0.090755
[7 empty] | 481 | 3-Сотовая связь | 630 | 10 | 5 | 6 |  | 7 | 0.007716 |  | 3-Королева 28 п.6 | 630 | 40 | 22 | 49 |  | 37 | 0.040785
[7 empty] | 481 | 4-Королева 28 п.6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Дом вино | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 481 | 5-Палатка | 630 | 9 | 1 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 5-ЖЭК №9 | 630 | 19 | 16 | 6 |  | 13.6667 | 0.015065
[7 empty] | 481 | 6-Королева 28 п.6 фид.13 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-пр-т Королева 28а | 630 | 46 | 55 | 25 |  | 42 | 0.046296
[7 empty] | 481 | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 481 | 8-освещение ТП соб. нужды | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-светофор | 630 |  |  | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 481 | 9-школа | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 481 | 10-проспект Королева | 630 | 41 | 54 | 44 |  | 46.3333 | 0.051073
[7 empty] | 481 | 11-кафе "Торнадо" | 630 | 65 | 43 | 43 |  | 50.3333 | 0.055482 |  | 9-ПСН | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-20 | 10:15 | -16 | 0.2866 | 0.39903 | тп | КРЭС | 482 | тр-р №1 | 630 | 260 | 219 | 240 | 387/223 | 239.6667 | 0.26418 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 359 | 362 | 340 | 393/225 | 353.6667 | 0.38984 | 5-2 | 0.65403 | 217.963
[7 empty] | 482 | 1-Космонавтов 6 | 630 | 4 | 4 | 2 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 1-сбербанк вв 4 | 630 | 37 | 46 | 45 |  | 42.6667 | 0.047031
[7 empty] | 482 | 2-Космонавтов 8А | 630 | 74 | 54 | 73 |  | 67 | 0.073854 |  | 2-ЦТП | 630 | 33 | 30 | 31 |  | 31.3333 | 0.034539
[7 empty] | 482 | 3-Банк вв 1 | 630 | 38 | 40 | 41 |  | 39.6667 | 0.043724 |  | 3-Космонавтов 4Б | 630 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 482 | 4-Космонавтов 8 | 630 | 70 | 59 | 80 |  | 69.6667 | 0.076793 |  | 4-д/к №34 | 630 | 32 | 24 | 37 |  | 31 | 0.034171
[7 empty] | 482 | 5-ЦТП | 630 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0.0044092 |  | 5-Космонавтов 8 | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 482 | 6-д/к №34 | 630 | 23 | 12 | 10 |  | 15 | 0.016534 |  | 6-Космонавтов 6 | 630 | 75 | 100 | 79 |  | 84.6667 | 0.093327
[7 empty] | 482 | 7-Космонавтов 4Б | 630 | 39 | 38 | 27 |  | 34.6667 | 0.038213 |  | 7-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 482 | 8-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-сбербанк вв 2 | 630 | 114 | 99 | 87 |  | 100 | 0.11023
[7 empty] | 482 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630
[7 empty] | 482 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-09 | 19:00 | -19 | 0.24444 | 0.21944 | тп | КРЭС | 483 | тр-р №1 | 250 | 80 | 87 | 88 | 395/224 | 85 | 0.23611 | 5-3 | тр-р №2 | 250 | 79 | 67 | 72 | 396/222 | 72.6667 | 0.20185 | 5-3 | 0.43796 | 140.5093
[7 empty] | 483 | 1-кафе м-н "Русский каравай" | 250 | 2 | 2 | 0 |  | 1.3333 | 0.0037037 |  | 1-Кооперативная 14 | 250 | 40 | 21 | 26 |  | 29 | 0.080556
[7 empty] | 483 | 2-КБО | 250 | 39 | 14 | 11 |  | 21.3333 | 0.059259 |  | 2-АТС | 250 | 34 | 19 | 28 |  | 27 | 0.075
[7 empty] | 483 | 3-дет.сад №42 | 250 | 12 | 12 | 26 |  | 16.6667 | 0.046296 |  | 3-кафе "Русский каравай" м-н | 250 | 1 | 9 | 5 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 483 | 4-Кооперативная 12 | 250 | 23 | 52 | 32 |  | 35.6667 | 0.099074 |  | 4-пекарня ЧП Степанов | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 483 | 5-пекарня | 250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00092593 |  | 5-д/с №42 | 250 | 5 | 10 | 5 |  | 6.6667 | 0.018519
[7 empty] | 483 | 6-Кооперативная 12 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-11 | 19:25 | -13 | 0.42218 | 0.47068 | тп | КРЭС | 484 | тр-р №1 | 630 | 383 | 280 | 268 | 407/235 | 310.3333 | 0.34208 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 358 | 427 | 399 | 405/234 | 394.6667 | 0.43504 | 5-2 | 0.77712 | 140.4167
[7 empty] | 484 | 1-Исаева 6 | 630 | 88 | 51 | 60 |  | 66.3333 | 0.073119 |  | 1-Исаева 8 | 630 | 140 | 152 | 103 |  | 131.6667 | 0.14514
[7 empty] | 484 | 2-КБО | 630 | 46 | 27 | 22 |  | 31.6667 | 0.034906 |  | 2-Космонавтов 2 | 630 | 18 | 38 | 22 |  | 26 | 0.02866
[7 empty] | 484 | 3-Исаева 4 | 630 | 75 | 41 | 45 |  | 53.6667 | 0.059156 |  | 3-Исаева 6А | 630 | 54 | 67 | 85 |  | 68.6667 | 0.075691
[7 empty] | 484 | 4-Космонавтов 2А | 630 | 10 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  | 4-Исаева 6 | 630 | 18 | 21 | 15 |  | 18 | 0.019841
[7 empty] | 484 | 5-Исаева 8 | 630 | 9 | 8 | 9 |  | 8.6667 | 0.0095532 |  | 5-КБО | 630 | 43 | 66 | 44 |  | 51 | 0.056217
[7 empty] | 484 | 6-Исаева 6А (маг) | 630 | 53 | 37 | 24 |  | 38 | 0.041887 |  | 6-Исаева 4 | 630 | 80 | 76 | 69 |  | 75 | 0.082672
[7 empty] | 484 | 7-здание ОДС | 630 | 0 | 3 | 4 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 7-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | 8-Космонавтов 2 | 630 | 102 | 108 | 99 |  | 103 | 0.11354 |  | 8-освещ.ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 484 | 9-освещ.ТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ОДС | 630 | 6 | 12 | 3 |  | 7 | 0.007716
2021-02-15 | 10:20 | -16 | 0.43761 | 0.41777 | тп | КРЭС | 485 | тр-р №1 | 630 | 392 | 397 | 357 | 393/228 | 382 | 0.42108 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 379 | 348 | 265 | 393/226 | 330.6667 | 0.36449 | 5-2 | 0.78557 | 135.0926
[7 empty] | 485 | 1-Космонавтов 12 | 630 | 92 | 79 | 99 |  | 90 | 0.099206 |  | 1-д/к №31 | 630 | 47 | 38 | 35 |  | 40 | 0.044092
[7 empty] | 485 | 2-д/к №24 | 630 | 2 | 18 | 10 |  | 10 | 0.011023 |  | 2-Космонавтов 8Б | 630 | 30 | 29 | 26 |  | 28.3333 | 0.031232
[7 empty] | 485 | 3-Космонавтов 12А торг.центр | 630 | 190 | 210 | 180 |  | 193.3333 | 0.21311 |  | 3-Космонавтов 10 | 630 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 4-Космонавтов 10 | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 4-ЦТП-3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 5-Космонавтов 8Б | 630 | 53 | 49 | 29 |  | 43.6667 | 0.048133 |  | 5-Космонавтов 12 | 630 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 485 | 6-ЦТП-3 | 630 | 38 | 37 | 37 |  | 37.3333 | 0.041152 |  | 6-Космонавтов 12А торг.центр | 630 | 220 | 218 | 165 |  | 201 | 0.22156
[7 empty] | 485 | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 485 | 8-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Космонавтов 10 | 630 | 72 | 55 | 25 |  | 50.6667 | 0.05585
2021-02-22 | 10:11 | -4 | 0.34722 | 0.59965 | тп | КРЭС | 487 | тр-р №1 | 630 | 297 | 306 | 315 | 403/231 | 306 | 0.3373 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 544 | 279 | 318 | 386/220 | 380.3333 | 0.41924 | 5-1 | 0.75654 | 153.3796
[7 empty] | 487 | 1-ВНС-7, ЦТП | 630 | 5 | 5 | 7 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | 1-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 49 | 41 | 66 |  | 52 | 0.057319
[7 empty] | 487 | 2-д.30 п.2 | 630 | 83 | 66 | 57 |  | 68.6667 | 0.075691 |  | 2-Космонавтов 26 | 630 | 7 | 6 | 12 |  | 8.3333 | 0.0091858
[7 empty] | 487 | 3-д.30 п.5 | 630 | 4 | 5 | 7 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  | 3-д.30 п.7 | 630 | 7 | 6 | 8 |  | 7 | 0.007716
[7 empty] | 487 | 4-д.30 п.7 | 630 | 60 | 33 | 49 |  | 47.3333 | 0.052175 |  | 4-ВНС-7 | 630 | 84 | 82 | 80 |  | 82 | 0.090388
[7 empty] | 487 | 5-Космонавтов 26 | 630 | 67 | 81 | 97 |  | 81.6667 | 0.090021 |  | 5-д.30 п.5 | 630 | 82 | 61 | 63 |  | 68.6667 | 0.075691
[7 empty] | 487 | 6-Космонавтов 28 под.2 | 630 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 0.0022046 |  | 6-Космонавтов 24 под.2 | 630 | 34 | 18 | 17 |  | 23 | 0.025353
[7 empty] | 487 | 7-Павильон Цветы | 630 | 9 | 1 | 5 |  | 5 | 0.0055115 |  | 7-д.30 п.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | 8-д.24 п.2 | 630 | 35 | 50 | 22 |  | 35.6667 | 0.039315 |  | 8-Магазин "ДА" | 630 | 50 | 65 | 72 |  | 62.3333 | 0.06871
[7 empty] | 487 | 9- Магазин "ДА" | 630 | 25 | 67 | 67 |  | 53 | 0.058422 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 487 | 10-Павильон Мясо | 630 | 7 | 0 | 3 |  | 3.3333 | 0.0036743 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-22 | 10:25 | -4 | 0.4828 | 0.26455 | тп | КРЭС | 488 | тр-р №1 | 630 | 438 | 365 | 409 | 393/226 | 404 | 0.44533 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 239 | 230 | 240 | 381/218 | 236.3333 | 0.26051 | 5-1 | 0.70583 | 185.3241
[7 empty] | 488 | 1-торг. Центр | 630 | 79 | 98 | 80 |  | 85.6667 | 0.09443 |  | 1-Космонавтов 30Б (Центел, КБО) | 630 | 12 | 14 | 18 |  | 14.6667 | 0.016167
[7 empty] | 488 | 2-Космонавтов 32 | 630 | 70 | 50 | 46 |  | 55.3333 | 0.060994 |  | 2-Дет.комбинат №10 Ф.2 | 630 | 2 | 0 | 4 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 488 | 3-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 12 | 14 | 10 |  | 12 | 0.013228 |  | 3-ЖЭК 10 Ф.3 | 630 | 31 | 38 | 13 |  | 27.3333 | 0.030129
[7 empty] | 488 | 4-Космонавтов 38 к 6 | 630 | 84 | 88 | 90 |  | 87.3333 | 0.096267 |  | 4-Космонавов 38 п.6 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 488 | 5-Космонавтов 30Б (Центел, КБО) | 630 | 20 | 13 | 20 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 5-торговый центр | 630 | 130 | 129 | 142 |  | 133.6667 | 0.14734
[7 empty] | 488 | 6-д/к №10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Космонавтов 34 | 630 | 30 | 18 | 18 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 488 | 7-ЖЭК-10 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-Силикатная 8 Ф.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 8-Космонавтов 34 | 630 | 136 | 95 | 158 |  | 129.6667 | 0.14293 |  | 8-Космонавтов 32 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-ЩСН | 630 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 488 | 10-п-ка "Мороженое" | 630 |  | 1 | 4 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 10-Космонавтов 26а | 630 | 33 | 29 | 40 |  | 34 | 0.037478
[7 empty] | 488 | 11-торг. галлерея | 630 | 37 | 6 | 1 |  | 14.6667 | 0.016167 |  | 11-павильон овощи | 630 | 0 | 1 | 4 |  | 1.6667 | 0.0018372
2021-02-22 | 11:05 | -4 | 0.12125 | 0.20944 | тп | КРЭС | 489 | тр-р №1 | 630 | 79 | 96 | 110 | 397/227 | 95 | 0.10472 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 190 | 183 | 177 | 404/231 | 183.3333 | 0.20209 | 5-3 | 0.3068 | 436.713
[7 empty] | 489 | 1-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 37 | 44 | 56 |  | 45.6667 | 0.050338
[7 empty] | 489 | 2-Горького 33 | 630 | 24 | 11 | 18 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 2-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 64 | 64 | 57 |  | 61.6667 | 0.067975
[7 empty] | 489 | 3-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ВНС | 630 | 62 | 45 | 50 |  | 52.3333 | 0.057687
[7 empty] | 489 | 4-Космонавтов 20/35 под.4 | 630 | 32 | 73 | 97 |  | 67.3333 | 0.074221 |  | 4-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 | 4 | 3 | 4 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 489 | 5-Космонавтов 20/35 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-детская п-ка | 630 | 23 | 27 | 10 |  | 20 | 0.022046
[7 empty] | 489 | 6-детская п-ка | 630 | 23 | 12 | 12 |  | 15.6667 | 0.017269 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 489 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-22 | 11:11 | -4 | 0.19097 |  | тп | КРЭС | 490 | тр-р №1 | 160 | 33 | 44 | 37 | 388/221 | 38 | 0.16493 | 5-1 | [9 empty] | 0.16493 | 133.6111
[7 empty] | 490 | 1-светофор пр-кт Космонавтов-Горького | 160 | 1 |  | 2 |  | 1 | 0.0043403
[7 empty] | 490 | 2-фирма "Пр-кт" | 160 | 30 | 42 | 22 |  | 31.3333 | 0.136
[7 empty] | 490 | 3-УО | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 490 | 4-Горького 33 | 160 | 1 | 1 | 0 |  | 0.66667 | 0.0028935
[7 empty] | 490 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-20 | 19:05 | -17 | 0.33399 | 0.17637 | тп | КРЭС | 491 | тр-р №1 | 630 | 303 | 182 | 192 | 402/232 | 225.6667 | 0.24875 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 133 | 160 | 123 | 399/230 | 138.6667 | 0.15285 | 5-2 | 0.4016 | 376.9907
[7 empty] | 491 | 1-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 60 | 70 | 45 |  | 58.3333 | 0.0643 |  | 1-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 27 | 32 | 25 |  | 28 | 0.030864
[7 empty] | 491 | 2-Декабристов 8 ВРУ-1 | 630 | 100 | 73 | 110 |  | 94.3333 | 0.10398 |  | 2-Декабристов 8 ВРУ-2 | 630 | 26 | 35 | 18 |  | 26.3333 | 0.029027
[7 empty] | 491 | 3-Декабристов 8 офис ВРУ-3 | 630 | 10 | 10 | 9 |  | 9.6667 | 0.010655 |  | 3-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 52 | 50 | 48 |  | 50 | 0.055115
[7 empty] | 491 | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Декабристов 8 ВНС | 630 | 3 | 7 | 4 |  | 4.6667 | 0.005144
[7 empty] | 491 | 5-Декабристов 8 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Декабристов 6/8 ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 6-Декабристов 6/8 ВНС | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 6-Декабристов 6/8 ЦТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 491 | 7-Декабристов 6/8 ЦТП | 630 | 24 | 23 | 22 |  | 23 | 0.025353 |  | 7-подземные гаражи Декабристов 8 | 630 | 2 | 3 | 11 |  | 5.3333 | 0.0058789
[7 empty] | 491 | 8-ВРУ-6 Строителей 6А, гаражи подземные | 630 | 5 | 8 | 8 |  | 7 | 0.007716 |  | 8-Декабристов 8 ВРУ-3 офис | 630 | 20 | 23 | 20 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 491 | 9-подземные гаражи Декабристов 8 | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 9-ВРУ-6 Строителей 6А,подзем. Гаражи | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-20 | 18:45 | -17 | 0.29101 | 0.23589 | тп | КРЭС | 492 | тр-р №1 | 630 | 264 | 222 | 248 | 389/224 | 244.6667 | 0.26969 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 144 | 158 | 214 | 396/228 | 172 | 0.18959 | 5-2 | 0.45929 | 340.6481
[7 empty] | 492 | 1-ж/д 1/6 к.5 | 630 | 5 | 4 | 0 |  | 3 | 0.0033069 |  | 1-Матросова 1/6 к.5 | 630 | 60 | 52 | 61 |  | 57.6667 | 0.063566
[7 empty] | 492 | 2-Матросова 1/6 | 630 | 55 | 40 | 51 |  | 48.6667 | 0.053645 |  | 2-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-3 | 630 | 24 | 11 | 50 |  | 28.3333 | 0.031232
[7 empty] | 492 | 3-Матросова 1/6 к.5 ИТП | 630 | 20 | 18 | 18 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 3-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-1 | 630 | 60 | 89 | 95 |  | 81.3333 | 0.089653
[7 empty] | 492 | 4-Матросова 1/6 ВНС | 630 | 5 | 5 | 4 |  | 4.6667 | 0.005144 |  | 4-Матросова 1/6 к.5 ВНС | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743
[7 empty] | 492 | 5-Декабристов 6/8 к.3 ВРУ-3 | 630 | 77 | 38 | 65 |  | 60 | 0.066138 |  | 5-Матросова 1/6 к.5 офисы | 630 | 0 | 6 | 3 |  | 3 | 0.0033069
[7 empty] | 492 | 6-Декабриство 6/8 к.3 ВРУ-1 | 630 | 34 | 43 | 48 |  | 41.6667 | 0.045929 |  | 6-Матросова 1/6 к.5 ИТП | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 492 | 7-Декабристов 6/8 офис | 630 | 74 | 70 | 66 |  | 70 | 0.07716 |  | 7-Декабристов 6/8 к.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-18 | 18:00 | -20 | 0.22917 | #DIV/0! | ктп | КРЭС | 505 | тр-р №1 | 100 | 30 | 28 | 33 | 407/232 | 30.3333 | 0.21065 | 5-3 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.21065 | 78.9352
2021-01-08 | 18:10 | -3 | 0.60556 | 0.70833 | ктп | КРЭС | 512 | тр-р №1 | 250 | 192 | 207 | 218 | 395/228 | 205.6667 | 0.5713 |  | тр-р №2 | 250 | 242 | 220 | 255 | 395/228 | 239 | 0.66389
[7 empty] | 512 | 1-ЩР-14 | 250 | 33 | 51 | 44 |  | 42.6667 | 0.11852 |  | 1-ЩР-12 | 250 | 13 | 11 | 20 |  | 14.6667 | 0.040741
[7 empty] | 512 | 2-Калинина 48 | 250 | 51 | 45 | 70 |  | 55.3333 | 0.1537 |  | 2-ЩР-1 | 250 | 234 | 199 | 231 |  | 221.3333 | 0.61481
[7 empty] | 512 | 3-ЩР-2 | 250 | 18 | 25 | 24 |  | 22.3333 | 0.062037 |  | 3-РЩ-10 | 250 | 7 | 6 | 2 |  | 5 | 0.013889
[7 empty] | 512 | 4-РЩ-9 | 250 | 71 | 75 | 78 |  | 74.6667 | 0.20741 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-03 | 20:20 | -5 | 0 |  | ктп | КРЭС | 598 | тр-р №1 нет возможности выполнить замеры | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-13 | 11:30 | -11 | 0.28108 | 0.2381 | тп | КРЭС | 600 | тр-р №1 | 630 | 228 | 255 | 171 | 405/235 | 218 | 0.2403 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 170 | 216 | 180 | 396/229 | 188.6667 | 0.20797 | 5-3 | 0.44827 | 347.5926
2021-01-13 | 10:00 | -11 | 0.25904 | 0 | тп | КРЭС | 601 | тр-р №1 | 630 | 215 | 145 | 235 | 407/237 | 198.3333 | 0.21862 | 5-2 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | 0.21862 | 492.2685
2021-01-13 | 15:11 | -11 | 0 | 0 | тп | КРЭС | 602 | тр-р №1 нет доступа | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-7-2 | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7-4 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 602 | тр-р №3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-8-5 | тр-р №4 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7-4 | 0
|  |  | 0 | 0 | тп | КРЭС | 602 | тр-р №5 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-7-4 | тр-р №6 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7-4 | 0
2021-02-05 | 18:25 | -9 | 0.55556 | #DIV/0! | мрп | КРЭС | 709 | тр-р №1 | 250 | 174 | 200 | 178 | 395/228 | 184 | 0.51111
[7 empty] | 709 | 1-№1 | 250 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.0018519
[7 empty] | 709 | 2-№2 | 250 | 22 | 36 | 3 |  | 20.3333 | 0.056481
[7 empty] | 709 | 3-№3 | 250 | 10 | 3 | 4 |  | 5.6667 | 0.015741
[7 empty] | 709 | 4-№4 | 250 | 3 | 4 | 1 |  | 2.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 709 | 5-№5 | 250 | 19 | 9 | 38 |  | 22 | 0.061111
[7 empty] | 709 | 6-№6 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 709 | 7-№7 | 250 | 123 | 57 | 45 |  | 75 | 0.20833
[7 empty] | 709 | 8-№8 | 250 | 15 | 24 | 12 |  | 17 | 0.047222
[7 empty] | 709 | 9-№9 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 709 | 10-№12 | 250 | 38 | 56 | 55 |  | 49.6667 | 0.13796
2021-01-20 | 15:12 | -7 | 0.25694 | #DIV/0! | тп | КРЭС | 1474 | тр-р №1 | 400 | 148 | 131 | 121 | 403/230 | 133.3333 | 0.23148 | [10 empty] | 0.23148 | 307.4074
[7 empty] | 1474 | Ф1 | 400 | 96 | 90 | 78 |  | 88 | 0.15278
[7 empty] | 1474 | Ф2 | 400 | 60 | 21 | 47 |  | 42.6667 | 0.074074
[7 empty] | 1474 | Ф3 | 400 | 1 | 8 | 1 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 1474 | Ф4 | 400 | 1 | 4 | 0 |  | 1.6667 | 0.0028935
2021-01-15 | 18:00 | -17 | 0 | 0.0041667 | рп | КРЭС | 1512 | тр-р №1 отключен | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 | 0 | 6 | 0 | 403/233 | 2 | 0.0013889 |  | 0.0013889 | 998.6111
2021-02-20 | 15:10 | -10 | 0.13448 | 0.095899 |  |  | 1514 | тр-р №1 | 630 | 122 | 109 | 108 | 398/230 | 113 | 0.12456 |  | тр-р №2 | 630 | 87 | 76 | 69 | 412/237 | 77.3333 | 0.085244 |  | 0.2098 | 497.8241
2021-02-14 | 17:00 | -12 | 0.52083 | 0.40799 | рп | КРЭС | 1515 | тр-р №1 | 400 | 284 | 300 | 290 | 401/232 | 291.3333 | 0.50579 | 3-1 | тр-р №2 | 400 | 196 | 160 | 235 | 409/236 | 197 | 0.34201 | 3-1 | 0.8478 | 60.8796
[7 empty] | 1515 | 1-РСУ Водоканал | 400 | 200 | 203 | 215 |  | 206 | 0.35764 |  | 1-ГИБДД | 400 | 70 | 65 | 115 |  | 83.3333 | 0.14468
[7 empty] | 1515 | 2-Королевское АТП | 400 | 90 | 65 | 85 |  | 80 | 0.13889 |  | 2-Королевское АТП | 400 | 60 | 36 | 61 |  | 52.3333 | 0.090856
[7 empty] | 1515 | 3-Суворова 1 | 400 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.0017361 |  | 3-Площадка техосмотра | 400 | 15 | 0 | 0 |  | 5 | 0.0086806
[7 empty] | 1515 | 4-УО | 400 | 18 | 15 | 12 |  | 15 | 0.026042 |  | 4-Суворова 6 | 400 | 35 | 15 | 28 |  | 26 | 0.045139
[7 empty] | 1515 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5-Суворова 1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1515 | [9 empty] | 6-Стоянка | 400 | 30 | 45 | 41 |  | 38.6667 | 0.06713
2021-01-23 | 18:00 | 1 | 0.32118 |  | рп | КРЭС | 1516 | тр-р №1 | 160 | 74 | 73 | 45 | 409/233 | 64 | 0.27778 | [10 empty] | 0.27778 | 115.5556
[7 empty] | 1516 | 1-ВРШ 11 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1516 | 2-переход ВРШ 11 | 160 | 10 | 16 | 12 |  | 12.6667 | 0.054977
[7 empty] | 1516 | 3-освещ. Яросл. Шоссе ВРШ 9 | 160 | 31 | 27 | 19 |  | 25.6667 | 0.1114
[7 empty] | 1516 | 4-караул. помещ.? | 160 | 7 | 11 | 10 |  | 9.3333 | 0.040509
[7 empty] | 1516 | 5-переход ВРШ 7 | 160 | 22 | 18 | 12 |  | 17.3333 | 0.075231
[7 empty] | 1516 | 6-освещ. Яросл. Шоссе ВРШ 9 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-02-15 | 17:15 | -18 | 0.25243 | 0.38029 | рп | КРЭС | 1517 | тр-р №1 | 630 | 229 | 206 | 223 | 384/221 | 219.3333 | 0.24177 |  | тр-р №2 | 630 | 301 | 345 | 336 | 395/228 | 327.3333 | 0.36082 |  | 0.60259 | 250.3704
[7 empty] | 1517 | 1-Центральная 10 | 630 | 16 | 15 | 2 |  | 11 | 0.012125 |  | 1-ул.Центральная 11 | 630 | 22 | 11 | 11 |  | 14.6667 | 0.016167
[7 empty] | 1517 | 2-ВЛ-0,4кВ Центральная 9 | 630 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372 |  | 2-Центральная 10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 3-Центральная 9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д/сад | 630 | 18 | 0 | 12 |  | 10 | 0.011023
[7 empty] | 1517 | 4-д/сад | 630 | 11 | 2 | 1 |  | 4.6667 | 0.005144 |  | 4-Центральная 11, 12 | 630 | 25 | 12 | 19 |  | 18.6667 | 0.020576
[7 empty] | 1517 | 5-Центральная 11 | 630 | 22 | 16 | 31 |  | 23 | 0.025353 |  | 5-Центральная 8 м-н | 630 | 13 | 39 | 5 |  | 19 | 0.020944
[7 empty] | 1517 | 6-Центральная 7 | 630 | 19 | 13 | 17 |  | 16.3333 | 0.018004 |  | 6- Центральная 12 | 630 | 2 | 10 | 0 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 1517 | 7-ВЛ 0,4 коттеджи | 630 | 40 | 31 | 33 |  | 34.6667 | 0.038213 |  | 7-Центральная 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | 8-Центральная 12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ВЛ-0,4кВ Санаторная | 630 | 96 | 83 | 91 |  | 90 | 0.099206
[7 empty] | 1517 | 9-ВЛ-0,4 коттеджи левая сторона оп.47 | 630 | 21 | 16 | 28 |  | 21.6667 | 0.023883 |  | 9-ВЗУ-8 | 630 | 43 | 38 | 47 |  | 42.6667 | 0.047031
[7 empty] | 1517 | 10-ВЛ-0,4 коттеджи правая сторона оп.47 | 630 | 64 | 77 | 83 |  | 74.6667 | 0.082305 |  | 10-КНС коттеджи | 630 | 36 | 46 | 57 |  | 46.3333 | 0.051073
[7 empty] | 1517 | 11-Центральная 11 неж. | 630 | 16 | 18 | 3 |  | 12.3333 | 0.013595 |  | 11-Центральная 1-6 | 630 | 21 | 49 | 32 |  | 34 | 0.037478
[7 empty] | 1517 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12- ул.Центральная 11 неж | 630 | 8 | 9 | 6 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 1517 | [9 empty] | 13- Участок 34 | 630 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 1517 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1517 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-20 | 18:30 | -19 | 0.073611 | 0.10972 | рп | КРЭС | 1520 | тр-р №1 | 1000 | 106 | 90 | 96 | 381/217 | 97.3333 | 0.067593 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 158 | 122 | 143 | 384/221 | 141 | 0.097917 | 5-2 | 0.16551 | 834.4907
[7 empty] | 1520 | 1-магазин | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-магазин | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1520 | 2-Подземная стоянка | 1000 | 6 | 1 | 2 |  | 3 | 0.0020833 |  | 2-Подземная стоянка | 1000 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0030093
[7 empty] | 1520 | 3-б/н | 1000 | 18 | 24 | 7 |  | 16.3333 | 0.011343 |  | 3-б/н | 1000 | 54 | 34 | 36 |  | 41.3333 | 0.028704
[7 empty] | 1520 | 4-Полевая 43/12, с.1,2 | 1000 | 52 | 43 | 48 |  | 47.6667 | 0.033102 |  | 4-Полевая 43/12, с.1,2 | 1000 | 40 | 32 | 52 |  | 41.3333 | 0.028704
[7 empty] | 1520 | 5-Полевая 43/12, с.3,4 | 1000 | 30 | 22 | 39 |  | 30.3333 | 0.021065 |  | 5-Полевая 43/12, с.3,4 | 1000 | 59 | 51 | 51 |  | 53.6667 | 0.037269
2021-02-24 | 13:00 | -12 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1521 | тр-р №1 нет возможности провести замеры шины и шпильки трансформаторов не обхватываются клещами | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №2 | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1521 | тр-р №4 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №3 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-2 | 0
2021-01-16 | 19:35 | -15 | 0.25353 | 0.4332 | рп | КРЭС | 1522 | тр-р №1 | 630 | 209 | 210 | 230 | 404/231 | 216.3333 | 0.23846 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 312 | 393 | 366 | 395/230 | 357 | 0.39352 |  | 0.63198 | 231.8519
[7 empty] | 1522 | 1-ВНС | 630 | 5 | 4 | 3 |  | 4 | 0.0044092 |  | 1-УО | 630 | 1 | 20 | 31 |  | 17.3333 | 0.019106
[7 empty] | 1522 | 2-Мичурина 21 | 630 | 70 | 57 | 69 |  | 65.3333 | 0.072016 |  | 2-Мичурина 21А | 630 | 70 | 87 | 155 |  | 104 | 0.11464
[7 empty] | 1522 | 3-ТНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Мичурина д.21 под.5 | 630 | 117 | 73 | 78 |  | 89.3333 | 0.098471
[7 empty] | 1522 | 4-д.21 сек 1 под.5 | 630 | 35 | 43 | 40 |  | 39.3333 | 0.043357 |  | 4-д.21 под.2 | 630 | 15 | 38 | 13 |  | 22 | 0.02425
[7 empty] | 1522 | 5-д.21 под.2 | 630 | 68 | 76 | 68 |  | 70.6667 | 0.077895 |  | 5-ВНС | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023
[7 empty] | 1522 | 6-ГСК "Москвич" | 630 | 31 | 30 | 50 |  | 37 | 0.040785 |  | 6-УКП №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | 7-ПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.21под.8 | 630 | 62 | 139 | 52 |  | 84.3333 | 0.09296
[7 empty] | 1522 | 8-Мичурина 21А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-ТСН | 630 | 36 | 35 | 36 |  | 35.6667 | 0.039315
[7 empty] | 1522 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1522 | [10 empty] | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-20 | 17:30 | -19 | 0.59634 | 0.33069 | рп | КРЭС | 1523 | тр-р №1 | 630 | 449 | 493 | 541 | 387/223 | 494.3333 | 0.5449 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 300 | 223 | 245 | 385/220 | 256 | 0.28219 |  | 0.82709 | 108.9352
[7 empty] | 1523 | 1-Горького 43 | 630 | 36 | 48 | 31 |  | 38.3333 | 0.042255 |  | 1-Горького 43 | 630 | 38 | 46 | 62 |  | 48.6667 | 0.053645
[7 empty] | 1523 | 2-Горького 39 | 630 | 138 | 140 | 170 |  | 149.3333 | 0.16461 |  | 2-Горького 39 | 630 | 5 | 5 | 19 |  | 9.6667 | 0.010655
[7 empty] | 1523 | 3-Космонавтов 19 | 630 | 98 | 115 | 119 |  | 110.6667 | 0.12199 |  | 3-Космонавтов 17 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1523 | 4-Горького 41 | 630 | 55 | 67 | 62 |  | 61.3333 | 0.067607 |  | 4-ВЛ-0,4кВ | 630 | 8 | 14 | 20 |  | 14 | 0.015432
[7 empty] | 1523 | 5-Горького 63/7 | 630 | 3 | 6 | 5 |  | 4.6667 | 0.005144 |  | 5-Горького 62А, Гражданская 1 | 630 | 52 | 17 | 8 |  | 25.6667 | 0.028292
[7 empty] | 1523 | 6-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-ВНС | 630 | 59 | 59 | 58 |  | 58.6667 | 0.064668
[7 empty] | 1523 | 7-Комонавтов 17 | 630 | 39 | 67 | 62 |  | 56 | 0.061728 |  | 7-Горького 41 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1523 | 8-собств. Нужд | 630 | 1 | 2 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 8-Космонавтов 19 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1523 | 9-Космонавтов 23А | 630 | 79 | 69 | 98 |  | 82 | 0.090388 |  | 9-УО | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1523 | [9 empty] | 10-Космон. 23А | 630 | 136 | 82 | 78 |  | 98.6667 | 0.10876
[7 empty] | 1523 | [9 empty] | 11-Палатка мороженое | 630 | 2 |  |  |  | 0.66667 | 0.00073486
2021-01-09 | 18:00 | -4 | 0.27998 | 0.20062 | рп | КРЭС | 1526 | тр-р №1 | 630 | 254 | 218 | 184 | 404/230 | 218.6667 | 0.24103 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 182 | 157 | 123 | 402/231 | 154 | 0.16975 | 5-4 | 0.41079 | 371.2037
[7 empty] | 1526 | 1-насосная | 630 | 2 | 4 | 1 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 1-дет.комбинат №12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1526 | 2-Сакко и Ванцетти 34Би А | 630 | 91 | 65 | 66 |  | 74 | 0.08157 |  | 2-дет.комбинат №12 | 630 | 2 | 10 | 1 |  | 4.3333 | 0.0047766
[7 empty] | 1526 | 3-Банк в1 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023 |  | 3-насосная | 630 | 163 | 132 | 108 |  | 134.3333 | 0.14807
[7 empty] | 1526 | 4-Королева 11А | 630 | 79 | 67 | 54 |  | 66.6667 | 0.073486 |  | 4-Сакко и Ванцетти 34БиА | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1526 | 5-УО | 630 | 15 | 30 | 0 |  | 15 | 0.016534 |  | 5-Королева 11А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1526 | 6-освещ.эстакады | 630 | 56 | 42 | 53 |  | 50.3333 | 0.055482 |  | 6-Банк вв.2 | 630 | 17 | 15 | 14 |  | 15.3333 | 0.016902
[7 empty] | 1526 | 7-Палатка Королева 11а | 630 | 5 | 4 | 4 |  | 4.3333 | 0.0047766 |  | 7-освещ.эстакады | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1526 | 8-Пункт охраны моста | 630 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0055115 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-23 | 14:00 | -15 | 1.0083 | 0.425 | рп | КРЭС | 1527 | тр-р №1 | 250 | 363 | 297 | 301 | 392/225 | 320.3333 | 0.88981 | 5-5 | тр-р №2 | 250 | 153 | 101 | 110 | 397/226 | 121.3333 | 0.33704 |  | 1.2269 | -56.713
[7 empty] | 1527 | 1-"Андрей" вв.1 | 250 | 61 | 39 | 72 |  | 57.3333 | 0.15926 |  | 1-"Андрей" вв.2 | 250 | 97 | 59 | 62 |  | 72.6667 | 0.20185
[7 empty] | 1527 | 2- Первомайская | 250 | 187 | 121 | 136 |  | 148 | 0.41111 |  | 2-ВЛ-0,4кВ Железнодорожная аллея | 250 | 59 | 13 | 19 |  | 30.3333 | 0.084259
[7 empty] | 1527 | 3-ВЛ- служба | 250 | 16 | 29 | 17 |  | 20.6667 | 0.057407 |  | 3-Автотрэвэл | 250 | 42 | 11 | 24 |  | 25.6667 | 0.071296
[7 empty] | 1527 | 4-Первомайская 8 | 250 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00092593 |  | 4-ГСК "Подлипки" | 250 | 3 | 15 | 12 |  | 10 | 0.027778
[7 empty] | 1527 | 5-Автотревэл | 250 | 98 | 94 | 89 |  | 93.6667 | 0.26019 |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-09 | 16:30 | -4 | 0.27998 | 0.19511 | рп | КРЭС | 1528 | тр-р №1 | 630 | 213 | 186 | 254 | 409/236 | 217.6667 | 0.23993 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 112 | 131 | 177 | 410/233 | 140 | 0.15432 | 5-1 | 0.39425 | 381.6204
[7 empty] | 1528 | 1-Гагарина 10А ВРУ2, вв3 | 630 | 48 | 33 | 64 |  | 48.3333 | 0.053277 |  | 1-УКП 2 | 630 | 2 | 1 | 2 |  | 1.6667 | 0.0018372
[7 empty] | 1528 | 2-баня | 630 | 154 | 157 | 196 |  | 169 | 0.18629 |  | 2--Гагарина 10А ВРУ1 вв2 | 630 | 35 | 64 | 58 |  | 52.3333 | 0.057687
[7 empty] | 1528 | 3-ЩСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-УО | 630 | 30 | 18 | 25 |  | 24.3333 | 0.026822
[7 empty] | 1528 | 4-Гагарина 10А ВРУ1 вв1 | 630 | 46 | 40 | 41 |  | 42.3333 | 0.046664 |  | 4-Гагарина 10А ВРУ2 вв4 | 630 | 30 | 58 | 106 |  | 64.6667 | 0.071282
[7 empty] | 1528 | 5-ВЛ-0,4кВ Ленина | 630 | 25 | 41 | 34 |  | 33.3333 | 0.036743 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1528 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1528 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630
2021-02-04 | 18:40 | -3 | 0.26042 | 0.086806 | рп | КРЭС | 1529 | тр-р №1 | 400 | 150 | 73 | 77 | 399/230 | 100 | 0.17361 | 5-1 | тр-р №2 | 400 | 26 | 50 | 29 | 397/225 | 35 | 0.060764 | 5-1 | 0.23438 | 306.25
[7 empty] | 1529 | 1-Пионерская 12А кор.4,5 | 400 | 76 | 51 | 72 |  | 66.3333 | 0.11516 |  | 1-Пионерская 12А кор.4, 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 2-Пионерская 12А кор. 2, 3 | 400 | 45 | 43 | 25 |  | 37.6667 | 0.065394 |  | 2-Пионерская 12А кор. 2,3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 3-Пионерская 12А кор.1 | 400 | 6 | 1 | 8 |  | 5 | 0.0086806 |  | 3-Пионерская 12А кор.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 4-ЩСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1529 | 5-автостоянка | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787 |  | 5-ПСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 6-вышка с/с | 400 | 1 | 4 | 7 |  | 4 | 0.0069444
[17 empty] | 7-аптека | 400 | 0 | 12 | 0 |  | 4 | 0.0069444
[17 empty] | 8-ВЛ 0,4 | 400 | 17 | 24 | 18 |  | 19.6667 | 0.034144
2021-02-14 | 16:50 | -12 | 0.4184 | 0.19965 | рп | КРЭС | 1532 | тр-р №1 | 400 | 200 | 241 | 155 | 404/233 | 198.6667 | 0.34491 | 5-2 | тр-р №2 | 400 | 95 | 91 | 115 | 400/229 | 100.3333 | 0.17419 | 5-2 | 0.5191 | 192.3611
[7 empty] | 1532 | 1-Грабина 11/2 | 400 | 30 | 38 | 66 |  | 44.6667 | 0.077546 |  | 1-Комсомольская 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 2-Грабина 5 | 400 | 34 | 9 | 11 |  | 18 | 0.03125 |  | 2-Комсомольская 5 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 3-Садовая 4 | 400 | 30 | 65 | 23 |  | 39.3333 | 0.068287 |  | 3-Комсомольская 4 | 400 | 10 | 10 | 12 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 1532 | 4-Комсомольская 4 | 400 | 46 | 18 | 23 |  | 29 | 0.050347 |  | 4-Комсомольская 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 5-Комсомольская 5 | 400 | 20 | 22 | 33 |  | 25 | 0.043403 |  | 5-ПСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 | 6-Комсомольская 8 | 400 | 14 | 21 | 12 |  | 15.6667 | 0.027199 |  | 6-Грабина 13 | 400 | 7 | 12 | 12 |  | 10.3333 | 0.01794
[7 empty] | 1532 | 7-Комсомольская 3 | 400 | 36 | 39 | 12 |  | 29 | 0.050347 |  | 7-Грабина 9 | 400 | 15 | 19 | 10 |  | 14.6667 | 0.025463
[7 empty] | 1532 | 8-ПСН | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Грабина 7 | 400 | 33 | 44 | 80 |  | 52.3333 | 0.090856
[7 empty] | 1532 | 9-Садовая 4Б | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-Садовая 4Б | 400 | 10 | 10 | 12 |  | 10.6667 | 0.018519
[7 empty] | 1532 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1532 |  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-20 | 19:04 | -10 | 0 | 0.053472 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 397/228 | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 | 1000 | 77 | 66 | 62 | 410/237 | 68.3333 | 0.047454 | 5-3 | 0.047454 | 952.5463
[7 empty] | 1536 | 1-ВНС в 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-склад метатр | 1000 | 27 | 30 | 26 |  | 27.6667 | 0.019213
[7 empty] | 1536 | 2-"Метатр" | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-храм | 1000 | 40 | 36 | 36 |  | 37.3333 | 0.025926
[7 empty] | 1536 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  | 3-цветы | 1000 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0023148
[7 empty] | 1536 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1536 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1536 | тр-р №3 | 250 |  |  |  | 395/230 | 0 | 0 | 5-2 | тр-р №4 | 250 |  |  |  | 399/230 | 0 | 0 | 5-2 | 0 | 250
[7 empty] | 1536 | Метатр | 250 | [5 empty] | 0 |  | 1-Метатр | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1536 | автомат | 250 | [5 empty] | 0 |  |  | 250 | [5 empty] | 0
2021-01-09 | 17:00 | -4 | 0.38801 | 0.27557 | рп | КРЭС | 1537 | тр-р №1 | 630 | 352 | 248 | 322 | 403/232 | 307.3333 | 0.33877 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 217 | 204 | 250 | 385/222 | 223.6667 | 0.24655 | 5-3 | 0.58532 | 261.25
[7 empty] | 1537 | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 2-Королева 6-8 | 630 | 61 | 59 | 59 |  | 59.6667 | 0.06577 |  | 2-Королева 4 | 630 | 89 | 77 | 82 |  | 82.6667 | 0.091123
[7 empty] | 1537 | 3-д/с Эврика | 630 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 3-Королева 6-8 | 630 | 64 | 50 | 52 |  | 55.3333 | 0.060994
[7 empty] | 1537 | 4-д.2 | 630 | 51 | 31 | 58 |  | 46.6667 | 0.05144 |  | 4-Королева 2а | 630 | 17 | 13 | 9 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 1537 | 5-Королева д.4 | 630 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 5-Королева 6б-8а | 630 | 21 | 26 | 31 |  | 26 | 0.02866
[7 empty] | 1537 | 6-д/с 11 | 630 | 9 | 0 | 2 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 6-Королева 2 | 630 | 35 | 42 | 68 |  | 48.3333 | 0.053277
[7 empty] | 1537 | 7-Королева 6Б-8а | 630 | 27 | 16 | 32 |  | 25 | 0.027557 |  | 7-д/с №11 | 630 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00073486
[7 empty] | 1537 | 8-вышка связи | 630 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0.0011023 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 9-УО | 630 | 43 | 2 | 47 |  | 30.6667 | 0.033804 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 10-Палатка на канале | 630 | 11 |  |  |  | 3.6667 | 0.0040417 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 11-Королева 2А | 630 | 104 | 95 | 90 |  | 96.3333 | 0.10619 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 | 12-Королёва 10 | 630 | 53 | 56 | 52 |  | 53.6667 | 0.059156 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1537 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-05 | 18:00 | -9 | 0.059028 | 0.073611 |  | КРЭС | 1538 | тр-р №1 | 1000 | 57 | 63 | 85 | 389/224 | 68.3333 | 0.047454 |  | тр-р №2 | 1000 | 106 | 93 | 79 | 386/222 | 92.6667 | 0.064352 |  | 0.11181 | 888.1944
[7 empty] | 1538 | 1-ж/д 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1- авт. №11 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1538 | 2-ж/д 2 | 1000 | 2 | 13 | 0 |  | 5 | 0.0034722 |  | 2-авт. №12 | 1000 | 11 | 11 | 7 |  | 9.6667 | 0.006713
[7 empty] | 1538 | 3-РП-12,13, 15, 16 | 1000 | 27 | 28 | 21 |  | 25.3333 | 0.017593 |  | 3-авт. №13 | 1000 | 12 | 15 | 19 |  | 15.3333 | 0.010648
[7 empty] | 1538 | 4-РП-7/1, 7/2, 8/1,8/2 | 1000 | 11 | 14 | 16 |  | 13.6667 | 0.0094907 |  | 4-авт. №14 | 1000 | 35 | 8 | 12 |  | 18.3333 | 0.012731
[7 empty] | 1538 | 5-авт. №5 | 1000 | 4 | 2 | 18 |  | 8 | 0.0055556 |  | 5-авт. №15 | 1000 | 32 | 45 | 39 |  | 38.6667 | 0.026852
[7 empty] | 1538 | 6-авт. №6 | 1000 | 13 | 6 | 30 |  | 16.3333 | 0.011343 |  | 6-авт. №16 | 1000 | 16 | 14 | 2 |  | 10.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 1538 | 7-авт. №7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1538 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-09 | 20:00 | -19 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1539 | тр-р №1 НЕТ ДОСТУПА | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5-3 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф33 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ф41 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф32 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Ф42 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф31 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Н-С-3 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф34 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВШР | 400
[7 empty] | 1539 | Ф35 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Н-С-4 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф37 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВШР48 | 400
[7 empty] | 1539 | Ф36 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1539 | Ф38 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-09 | 17:30 | -4 | 0.23589 | 0.59965 | рп | КРЭС | 1540 | тр-р №1 | 630 | 191 | 212 | 214 | 406/233 | 205.6667 | 0.2267 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 450 | 450 | 544 | 398/228 | 481.3333 | 0.53057 | 5-3 | 0.75728 | 152.9167
[7 empty] | 1540 | 1-ЯСН | 630 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00073486 |  | 1-ЦТП-2 | 630 | 54 | 56 | 54 |  | 54.6667 | 0.060259
[7 empty] | 1540 | 2-50лет ВЛКСМ д.4А | 630 | 28 | 20 | 18 |  | 22 | 0.02425 |  | 2-50лет ВЛКСМ д.4А | 630 | 15 | 33 | 42 |  | 30 | 0.033069
[7 empty] | 1540 | 3-УКП 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-50лет ВЛКСМ 4В | 630 | 78 | 49 | 55 |  | 60.6667 | 0.066872
[7 empty] | 1540 | 4-50лет ВЛКСМ д.4В | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4-Мегаполис 1 | 630 | 118 | 103 | 128 |  | 116.3333 | 0.12823
[7 empty] | 1540 | 5-ЦТП-2 | 630 | 35 | 35 | 34 |  | 34.6667 | 0.038213 |  | 5-50лет ВЛКСМ 4Б | 630 | 17 | 46 | 61 |  | 41.3333 | 0.045561
[7 empty] | 1540 | 6-50лет ВЛКСМ д.4Б | 630 | 43 | 50 | 32 |  | 41.6667 | 0.045929 |  | 6-50лет ВЛКСМ 4Г кор.В | 630 | 62 | 49 | 28 |  | 46.3333 | 0.051073
[7 empty] | 1540 | 7-50лет ВЛКСМ 4Г корп.А, вв.1 | 630 | 51 | 36 | 58 |  | 48.3333 | 0.053277 |  | 7-д.4Г кор.Б | 630 | 15 | 9 | 23 |  | 15.6667 | 0.017269
[7 empty] | 1540 | 8-д.4Г вв.2, к.Б | 630 | 29 | 28 | 18 |  | 25 | 0.027557 |  | 8-50 лет ВЛКСМ 4Г к.А | 630 | 31 | 21 | 55 |  | 35.6667 | 0.039315
[7 empty] | 1540 | 9-4Г к.В, вв.1 | 630 | 24 | 18 | 24 |  | 22 | 0.02425 |  | 9-ЯСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1540 | 10-Метатр, Королёва 6а | 630 | 46 | 45 | 70 |  | 53.6667 | 0.059156 |  | 10-Королёва 6А, Метатр, Мегаполис 2 | 630 | 70 | 69 | 98 |  | 79 | 0.087081
[7 empty] | 1540 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 11-УКП2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1540 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12-УО | 630 | 26 | 42 | 21 |  | 29.6667 | 0.032701
[7 empty] | 1540 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-01-17 | 15:00 | -20 | 0.17569 | 0.17917 | рп | КРЭС | 1541 | тр-р №1 | 1000 | 219 | 253 | 198 | 402/231 | 223.3333 | 0.15509 | 5-1 | тр-р №2 | 1000 | 245 | 231 | 258 | 399/229 | 244.6667 | 0.16991 | 5-1 | 0.325 | 675
[7 empty] | 1541 | 1-Пушкинская 15 исх ном | 1000 | 22 | 25 | 16 |  | 21 | 0.014583 |  | 1-ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 2-Пушкинская 15 с10 | 1000 | 2 | 15 | 2 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 2-м-н "АТАК" | 1000 | 107 | 98 | 112 |  | 105.6667 | 0.07338
[7 empty] | 1541 | 3-ВНС | 1000 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.00069444 |  | 3- подземная автостоянка | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская 15 с5 ВРУ-2 | 1000 | 44 | 43 | 64 |  | 50.3333 | 0.034954 |  | 4-Пушк. 21 офисы ВП2 | 1000 | 36 | 13 | 14 |  | 21 | 0.023148
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская 15 с8 вв.1 | 1000 | 61 | 71 | 52 |  | 61.3333 | 0.042593 |  | 5-Пушк. 21 ВП1 | 1000 | 102 | 120 | 132 |  | 118 | 0.13007
[7 empty] | 1541 | 6-Пушкинская 15 с2 вру-1 | 1000 | 56 | 41 | 34 |  | 43.6667 | 0.030324 |  | 6-Айтиком | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1541 | 7-Пушкинская 15 с11 | 1000 | 32 | 57 | 28 |  | 39 | 0.027083
[7 empty] | 1541 | 8-вышка сотовой связи | 1000 | 1 | 0 | 1 |  | 0.66667 | 0.00046296
|  |  | 0.18889 | 0.21458 | рп | КРЭС | 1541 | тр-р №3 | 1000 | 268 | 245 | 272 | 399/229 | 261.6667 | 0.18171 | 5-1 | тр-р №4 | 1000 | 309 | 233 | 191 | 401/230 | 244.3333 | 0.16968 | 5-1 | 0.35139 | 648.6111
[7 empty] | 1541 | 1-Пушкинская 15 с2 | 1000 | 55 | 51 | 56 |  | 21 | 0.014583 |  | 1-м-н "АТАК" | 1000 | 80 | 69 | 67 |  | 72 | 0.05
[7 empty] | 1541 | 2-Пушкинская 15 с5 | 1000 | 51 | 55 | 94 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 2-подземная автостоянка | 1000 | 49 | 47 | 12 |  | 36 | 0.025
[7 empty] | 1541 | 3-ВНС | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0.00069444 |  | 3-ЦТП | 1000 | 26 | 25 | 23 |  | 24.6667 | 0.01713
[7 empty] | 1541 | 4-Пушкинская 15 с8 | 1000 | 93 | 78 | 86 |  | 50.3333 | 0.034954 |  | 4-Пушк. 21 офисы ВП1 | 1000 | 11 | 0 | 0 |  | 3.6667 | 0.0025463
[7 empty] | 1541 | 5-Пушкинская 15 с11 | 1000 | 68 | 61 | 36 |  | 61.3333 | 0.042593 |  | 5-Пушк. 21 ВП2 | 1000 | 64 | 73 | 72 |  | 69.6667 | 0.04838
[7 empty] | 1541 |  | 1000 |  |  |  |  | 43.6667 | 0.030324 |  | 6-Айтиком | 1000 | 79 | 19 | 17 |  | 38.3333 | 0.02662
2021-01-17 | 15:50 | -20 | 0.17637 | 0.068342 | рп | КРЭС | 1542 | тр-р №1 | 630 | 155 | 160 | 131 | 391/225 | 148.6667 | 0.16387 | 5-2 | тр-р №2 | 630 | 62 | 60 | 38 | 403/231 | 53.3333 | 0.058789 | 5-2 | 0.22266 | 489.7222
[7 empty] | 1542 | 1-Лесная 25 | 630 | 44 | 33 | 26 |  | 34.3333 | 0.037845 |  | 1-38/2 с-2 Тихонравова | 630 | 29 | 44 | 23 |  | 32 | 0.035273
[7 empty] | 1542 | 2-Тихонравова 38/2 | 630 | 40 | 50 | 60 |  | 50 | 0.055115 |  | 2-д/сад вв1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 3-Тихонравова 36 с8 | 630 | 6 | 8 | 8 |  | 7.3333 | 0.0080835 |  | 3-38/2 с-3 Тихонравова | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 4-Тихонравова 36 с-10 | 630 | 15 | 15 | 5 |  | 11.6667 | 0.01286 |  | 4-38/2 с-7,8 Тихонравова | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 5-Тихонравова д.38/2 с-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Лесная 25 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 6-д/с вв 1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Автозар | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 7-д/с вв2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-36 с10 Тихонравова | 630 | 21 | 4 | 6 |  | 10.3333 | 0.01139
[7 empty] | 1542 | 8-Тихонравова 38/2 с3 | 630 | 12 | 28 | 16 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 8-д/сад вв2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 | 9-Тихонравова 38/2 | 630 | 38 | 26 | 16 |  | 26.6667 | 0.029394 |  | 9-Тихонравова 36 | 630 | 12 | 12 | 9 |  | 11 | 0.012125
[7 empty] | 1542 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10-Тихонравова 38 с-5,6 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1542 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-07 | 10:30 | -12 | 0 | 0 | рп | КРЭС | 1543 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  | 405/239 | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  | 399/228 | 0 | 0 |  | 0 | 1000
2021-02-15 | 18:45 | -18 | 0.49824 | 0.078263 | рп | КРЭС | 1544 | тр-р №1 | 630 | 385 | 452 | 451 | 404/233 | 429.3333 | 0.47325 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 70 | 71 | 67 | 404/231 | 69.3333 | 0.076426 | 5-1 | 0.54968 | 283.7037
[7 empty] | 1544 | 1-Космонавтов 4 | 630 | 65 | 92 | 43 |  | 66.6667 | 0.073486 |  | 1-Исаева 12/2 ф10 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 2-ЦТП | 630 | 25 | 20 | 22 |  | 22.3333 | 0.024618 |  | 2-Космонавтов корп.2Б ф12 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 3-Космонавтов 4Г Престиж | 630 | 100 | 105 | 115 |  | 106.6667 | 0.11758 |  | 3-Космонавтов корп.2А ф16 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 4-Исаева 12/2 ф5 | 630 | 59 | 88 | 72 |  | 73 | 0.080467 |  | 4-Космонавтов 4А | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 | 5-Космонавтов 4А ф.7 | 630 | 22 | 37 | 51 |  | 36.6667 | 0.040417 |  | 5-ЦТП | 630 | 70 | 71 | 67 |  | 69.3333 | 0.076426
[7 empty] | 1544 | 6-Космонавтов корп.2А ф.3 | 630 | 108 | 117 | 139 |  | 121.3333 | 0.13374 |  | 6-Космонавтов 4Г Престиж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1544 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-02 | 19:20 | -9 | 0.35494 | 0.47509 | рп | КРЭС | 1545 | тр-р №1 | 630 | 322 | 276 | 268 | 389/224 | 288.6667 | 0.3182 | 5-1 | тр-р №2 | 630 | 431 | 381 | 350 | 385/223 | 387.3333 | 0.42695 | 5-2 | 0.74515 | 160.5556
[7 empty] | 1545 | 1-союзпечать | 630 | 9 | 0 | 16 |  | 8.3333 | 0.0091858 |  | 1-д.36 под.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 2-д.38 под.2 | 630 | 70 | 61 | 70 |  | 67 | 0.073854 |  | 2-д.44 сек.3 | 630 | 90 | 86 | 102 |  | 92.6667 | 0.10215
[7 empty] | 1545 | 3-ЦТП ВНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-д.44 с1 | 630 | 50 | 45 | 38 |  | 44.3333 | 0.048868
[7 empty] | 1545 | 4-д.38 под.5 | 630 | 83 | 105 | 77 |  | 88.3333 | 0.097369 |  | 4-д.42 с1 | 630 | 25 | 70 | 40 |  | 45 | 0.049603
[7 empty] | 1545 | 5-м-н "Уют" | 630 | 25 | 44 | 44 |  | 37.6667 | 0.04152 |  | 5-д.40 п.1 | 630 | 121 | 53 | 24 |  | 66 | 0.072751
[7 empty] | 1545 | 6-д.40 под.1 | 630 | 7 | 6 | 5 |  | 6 | 0.0066138 |  | 6-д.38 п.2 | 630 | 12 | 10 | 10 |  | 10.6667 | 0.011758
[7 empty] | 1545 | 7-собственных нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-д.40 под.3 | 630 | 87 | 64 | 66 |  | 72.3333 | 0.079733
[7 empty] | 1545 | 8-д.40 под.3 | 630 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0.0022046 |  | 8-ЦТП ВНС | 630 | 31 | 32 | 30 |  | 31 | 0.034171
[7 empty] | 1545 | 9-д.36 под.2 | 630 | 116 | 46 | 51 |  | 71 | 0.078263 |  | 9-д.38 под.5 | 630 | 5 | 3 | 3 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 1545 | 10-д.44 под.1 | 630 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 0.0011023 |  | 10-геликон | 630 | 10 | 21 | 37 |  | 22.6667 | 0.024985
[7 empty] | 1545 | 11-д.42 под.1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-собст.нужд | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 12-д.44 под.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 1545 | 13-Палатка овощи | 630 | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 0.0022046 |  |  | 630
[7 empty] | 1545 | 14-УО | 630 | 4 | 12 | 0 |  | 5.3333 | 0.0058789 |  |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2021-02-19 | 20:00 | -15 | 0.18056 | 0.1875 | рп | КРЭС | 1546 | тр-р №1 | 1000 | 260 | 220 | 210 | 398/226 | 230 | 0.15972 | 5-2 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 270 | 270 | 395/223 | 243.3333 | 0.16898 | 5-2 | 0.3287 | 671.2963
[7 empty] | 1546 | 1-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 | 23 | 23 | 24 |  | 23.3333 | 0.016204 |  | 1-Горького 12Б щ-2 | 1000 | 36 | 32 | 40 |  | 36 | 0.025
[7 empty] | 1546 | 2-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 | 9 | 18 | 10 |  | 12.3333 | 0.0085648 |  | 2-Горького 12Б щ-1 | 1000 | 28 | 30 | 49 |  | 35.6667 | 0.024769
[7 empty] | 1546 | 3-Горького 12А | 1000 | 40 | 55 | 43 |  | 46 | 0.031944 |  | 3-Чехова 13 ВРУ-4 | 1000 | 28 | 28 | 21 |  | 25.6667 | 0.017824
[7 empty] | 1546 | 4-Горького 12Б щ-1 | 1000 | 36 | 21 | 26 |  | 27.6667 | 0.019213 |  | 4-Чехова 13 ВРУ-1 | 1000 | 18 | 31 | 27 |  | 25.3333 | 0.017593
[7 empty] | 1546 | 5-Горького 12Б щ-2 | 1000 | 53 | 45 | 41 |  | 46.3333 | 0.032176 |  | 5-Горького 12А | 1000 | 33 | 21 | 29 |  | 27.6667 | 0.019213
[7 empty] | 1546 | 6-Чехова 13 ЦТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6-Чехова 13 ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1546 | 7-Чехова 13 ВРУ-3 вв.1 | 1000 | 28 | 22 | 22 |  | 24 | 0.016667 |  | 7-Чехова 13 ВРУ-2 вв.2 | 1000 | 14 | 20 | 13 |  | 15.6667 | 0.01088
[7 empty] | 1546 | 8-ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8-Чехова 13 ЦТП | 1000 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 0.0069444
[7 empty] | 1546 | 9-Чехова 13 ВРУ-2 вв.1 | 1000 | 9 | 7 | 11 |  | 9 | 0.00625 |  | 9-Чехова 13 ВРУ-3 | 1000 | 35 | 19 | 20 |  | 24.6667 | 0.01713
[7 empty] | 1546 | 10-Авоська | 1000 | 54 | 60 | 55 |  | 56.3333 | 0.03912 |  | 10-Авоська | 1000 | 62 | 69 | 68 |  | 66.3333 | 0.046065
2021-02-01 | 19:35 | -3 | 0.54233 | 0.41887 | рп | КРЭС | 1548 | тр-р №1 | 630 | 492 | 457 | 354 | 407/235 | 434.3333 | 0.47876 | 5-4 | тр-р №2 | 630 | 380 | 378 | 343 | 400/229 | 367 | 0.40454 | 5-4 | 0.8833 | 73.5185
[7 empty] | 1548 | 1-пр-т Комонавтов 41 кор.1 кафе Пронто | 630 | 5 | 33 | 18 |  | 18.6667 | 0.020576 |  | 1-пр-т Космонавтов 41 кор.2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 2-м-н "Перекресток" | 630 | 100 | 89 | 82 |  | 90.3333 | 0.099574 |  | 2-пр-т Космонавтов 43 сек 3 | 630 | 71 | 58 | 51 |  | 60 | 0.066138
[7 empty] | 1548 | 3-ВНС ЦТП | 630 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 0.0099206 |  | 3-ЩПСН | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 4-пр-т Космонавтов 41А с3 | 630 | 78 | 49 | 30 |  | 52.3333 | 0.057687 |  | 4-пр-т Космонавтов 43 сек 1 | 630 | 62 | 80 | 60 |  | 67.3333 | 0.074221
[7 empty] | 1548 | 5-м-н непр. товаров | 630 | 18 | 25 | 10 |  | 17.6667 | 0.019474 |  | 5-пр-т Космонавтов 41А сек 3 | 630 | 0 | 3 | 3 |  | 2 | 0.0022046
[7 empty] | 1548 | 6-39 с1 | 630 | 80 | 67 | 59 |  | 68.6667 | 0.075691 |  | 6-пр-т Космонавтов 45 кор.8 | 630 | 30 | 34 | 59 |  | 41 | 0.045194
[7 empty] | 1548 | 7-пр-т Космонавтов 41А с1 | 630 | 85 | 50 | 61 |  | 65.3333 | 0.072016 |  | 7-ВНС ЦТП | 630 | 67 | 66 | 64 |  | 65.6667 | 0.072384
[7 empty] | 1548 | 8-пр-т Космонавтов 39 с3 | 630 | 50 | 54 | 30 |  | 44.6667 | 0.049236 |  | 8-пр-т Космонавтов 41А сек 1 | 630 | 4 | 3 | 1 |  | 2.6667 | 0.0029394
[7 empty] | 1548 | 9-пр-т Космонавтов 45 к.8 | 630 | 23 | 48 | 40 |  | 37 | 0.040785 |  | 9-д.39 сек 3 | 630 | 8 | 1 | 8 |  | 5.6667 | 0.0062463
[7 empty] | 1548 | 10-д/к 41 | 630 | 1 | 3 | 0 |  | 1.3333 | 0.0014697 |  | 10-д.39 сек 1 | 630 | 5 | 9 | 9 |  | 7.6667 | 0.0084509
[7 empty] | 1548 | 11-пр-т Космонавтов 41 к.2 | 630 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.0011023 |  | 11-гараж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1548 | 12-ЩПСН | 630 | 0 | 1 | 0 |  | 0.33333 | 0.00036743 |  | 12-д/к 1 | 630 | 3 | 5 | 4 |  | 4 | 0.0044092
[7 empty] | 1548 | 13-гараж | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13-м-н непр. товаров | 630 | 5 | 3 | 3 |  | 3.6667 | 0.0040417
[7 empty] | 1548 | 14-пр-т Космонавтов 43 с1 | 630 | 10 | 5 | 3 |  | 6 | 0.0066138 |  | 14-м-н "Перекресток" | 630 | 75 | 80 | 75 |  | 76.6667 | 0.084509
[7 empty] | 1548 | 15-пр-т Космонавтов 43 с3 | 630 | 7 | 7 | 3 |  | 5.6667 | 0.0062463 |  | 15-пр-т Космонавтов 41 кор.2 | 630 | 50 | 29 | 40 |  | 39.6667 | 0.043724
[7 empty] | 1548 | 16-УО | 630 | 14 | 16 | 10 |  | 13.3333 | 0.014697 |  |  | 630
1548
2021-01-05 | 19:20 | -5 | 0.32292 | 0.31944 | рп | КРЭС | 1549 | тр-р №1 | 400 | 186 | 150 | 161 | 408/237 | 165.6667 | 0.28762 | 4-1 | тр-р №2 | 400 | 184 | 137 | 159 | 402/233 | 160 | 0.27778 | 4-1 | 0.56539 | 173.8426
[7 empty] | 1549 | 1-ул.Калининградская 6 под.4 | 400 | 46 | 72 | 54 |  | 57.3333 | 0.099537 |  | 1-ВНС | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1549 | 2-ул.Калининградская 6 под.2 | 400 | 59 | 29 | 51 |  | 46.3333 | 0.08044 |  | 2-ул.Коммунальная 12 | 400 | 19 | 6 | 3 |  | 9.3333 | 0.016204
[7 empty] | 1549 | 3-ПНС №2 10кВ | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-ул.Коммунальная 16 гараж | 400 | 10 | 35 | 12 |  | 19 | 0.032986
[7 empty] | 1549 | 4-ул.Аржакова 14 | 400 | 14 | 10 | 9 |  | 11 | 0.019097 |  | 4-ул.Калининградская 4 | 400 | 31 | 30 | 29 |  | 30 | 0.052083
[7 empty] | 1549 | 5-Калининградская 4 | 400 | 24 | 39 | 24 |  | 29 | 0.050347 |  | 5-ул.Аржакова 14 | 400 | 13 | 19 | 16 |  | 16 | 0.027778
[7 empty] | 1549 | 6-АХЗ "Водоканал" | 400 | 3 | 8 | 2 |  | 4.3333 | 0.0075231 |  | 6-ул.Коммунальная 14 | 400 | 12 | 5 | 5 |  | 7.3333 | 0.012731
[7 empty] | 1549 | 7-ЦТП-24 вв.1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7-ул.Аржакова 17,18 | 400 | 8 | 6 | 10 |  | 8 | 0.013889
[7 empty] | 1549 | 8-ул.Коммунальная 12; 13 | 400 | 15 | 0 | 0 |  | 5 | 0.0086806 |  | 8-Калининградская 6 п.4 | 400 | 33 | 25 | 32 |  | 30 | 0.052083
[7 empty] | 1549 | 9-УО | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9-АХЗ "Водоканал" | 400 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.0005787
[7 empty] | 1549 | 10-ВНС-35 | 400 | 3 | 4 | 4 |  | 3.6667 | 0.0063657 |  | 10-Калининградская 6 п.2 | 400 | 30 | 19 | 14 |  | 21 | 0.036458
[7 empty] | 1549 | 11-ПСН №2 0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11-ЦТП-24 вв.2 | 400 | 14 | 13 | 14 |  | 13.6667 | 0.023727
[7 empty] | 1549 |  | 400 | [7 empty] | 12-Автостоянка | 400 |  |  | 10 |  | 3.3333 | 0.005787
[7 empty] | 1549 |  | 400 | [7 empty] | 13-ПСН №1 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2021-01-13 | 10:45 | -11 | 0.64594 | 0.44863 | рп | КРЭС | 1550 | тр-р №1 | 630 | 586 | 554 | 552 | 394/226 | 564 | 0.62169 | 5-3 | тр-р №2 | 630 | 407 | 403 | 402 | 388/222 | 404 | 0.44533 | 5-3 | 1.067 | -42.2222
[7 empty] | 1550 | 1-ВРУ 1 Аквапарк вв.1 | 630 | 293 | 274 | 274 |  | 280.3333 | 0.30901 |  | 1-ВРУ 2 вв.3 ГРЩ1 вв. 2 | 630 | 137 | 134 | 131 |  | 134 | 0.14771
[7 empty] | 1550 | 2-ВРУ1 ГРЩ2 вв.1 | 630 | 293 | 280 | 278 |  | 283.6667 | 0.31268 |  | 2-ВРУ 2 вв.4 ГРЩ2 вв. 2 | 630 | 270 | 269 | 271 |  | 270 | 0.29762
2021-01-18 | 18:10 | -20 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2001 | тр-р №1 | 40 | 10 | 10 | 7 | 403/227 | 9 | 0.15625 | [10 empty] | 0.15625 | 33.75
2021-02-26 | 15:30 | 4 | 0.019444 |  | стп | КРЭС | 2003 | тр-р №1 | 25 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 385/228 | 0.63333 | 0.017593 | [10 empty] | 0.017593 | 24.5602
2020-12-22 | 10:40 | 1 | 0.13889 |  | стп | КРЭС | 2006 | тр-р №1 | 40 | 5 | 8 | 7 | 400/232 | 6.6667 | 0.11574 | [10 empty] | 0.11574 | 35.3704
2021-02-04 | 14:50 | -5 | 0.41667 |  | стп | КРЭС | 2008 | тр-р №1 | 40 | 2 | 24 | 0 | 404/233 | 8.6667 | 0.15046 | [10 empty] | 0.15046 | 33.9815
2021-01-15 | 14:26 | -19 | 0.1433 |  | стп | КРЭС | 2012 | тр-р №1 | 63 | 6 | 13 | 3 | 399/230 | 7.3333 | 0.080835 | [10 empty] | 0.080835 | 57.9074
2021-01-18 | 18:20 | -20 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2014 | тр-р №1 | 40 | 8 | 3 | 10 | 401/226 | 7 | 0.12153 | [10 empty] | 0.12153 | 35.1389
2021-01-18 | 18:30 | -20 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2015 | тр-р №1 | 40 | 5 | 3 | 6 | 400/228 | 4.6667 | 0.081019 | [10 empty] | 0.081019 | 36.7593
2021-02-04 | 9:40 | -6 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2016 | тр-р №1 | 40 | 0 | 5 | 0 | 407/236 | 1.6667 | 0.028935 | [10 empty] | 0.028935 | 38.8426
2021-02-04 | 9:20 | -6 | 0.086806 |  | стп | КРЭС | 2017 | тр-р №1 | 40 | 4 | 5 | 4 | 409/233 | 4.3333 | 0.075231 | [10 empty] | 0.075231 | 36.9907
2021-02-04 | 15:15 | -5 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2021 | тр-р №1 | 40 | 3 | 2 | 6 | 387/224 | 3.6667 | 0.063657 | [10 empty] | 0.063657 | 37.4537
2021-02-04 | 10:13 | -6 | 0.3125 |  | стп | КРЭС | 2023 | тр-р №1 | 40 | 3 | 5 | 18 | 394/227 | 8.6667 | 0.15046 | [10 empty] | 0.15046 | 33.9815
2021-02-11 | 9:00 | -14 | 0.17637 |  | стп | КРЭС | 2024 | тр-р №1 | 63 | 16 | 6 | 5 | 408/235 | 9 | 0.099206 | [10 empty] | 0.099206 | 56.75
2020-12-22 | 13:40 | 2 | 0.052083 |  | стп | КРЭС | 2028 | тр-р №1 | 40 | 1 | 1 | 3 | 413/236 | 1.6667 | 0.028935 | [10 empty] | 0.028935 | 38.8426
2021-01-15 | 14:07 | -19 | 0.24306 |  | стп | КРЭС | 2029 | тр-р №1 | 40 | 2 | 1 | 14 | 396/229 | 5.6667 | 0.09838 | [10 empty] | 0.09838 | 36.0648
2021-01-15 | 14:40 | -19 | 0.15625 |  | стп | КРЭС | 2030 | тр-р №1 | 40 | 0 | 9 | 0 | 376/219 | 3 | 0.052083 | [10 empty] | 0.052083 | 37.9167
2021-02-16 | 13:55 | -13 | 0.20833 |  | стп | КРЭС | 2031 | тр-р №1 | 40 | 8 | 12 | 0 | 397/223 | 6.6667 | 0.11574 | [10 empty] | 0.11574 | 35.3704
2021-02-16 | 13:50 | -13 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2032 | тр-р №1 | 40 | 5 | 3 | 6 | 386/220 | 4.6667 | 0.081019 | [10 empty] | 0.081019 | 36.7593
2020-12-22 | 14:00 | 2 | 0.069444 |  | стп | КРЭС | 2034 | тр-р №1 | 40 | 2 | 4 | 1 | 407/235 | 2.3333 | 0.040509 | [10 empty] | 0.040509 | 38.3796
2021-02-16 | 13:35 | -14 | 0.097222 |  | стп | КРЭС | 2039 | тр-р №1 | 100 | 8 | 14 | 9 | 402/231 | 10.3333 | 0.071759 | [10 empty] | 0.071759 | 92.8241
2020-12-22 | 14:20 | 2 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2040 | тр-р №1 | 40 | 10 | 5 | 4 | 413/236 | 6.3333 | 0.10995 | [10 empty] | 0.10995 | 35.6019
2020-12-22 | 14:40 | 2 | 0 |  | стп | КРЭС | 2047 | тр-р №1 откл. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 15
2020-12-21 | 8:30 | -4 | 0.02691 |  | стп | КРЭС | 2049 | тр-р №1 | 160 | 6.2 | 6.2 | 3 | 388/3227 | 5.1333 | 0.02228 | [10 empty] | 0.02228 | 156.4352
[7 empty] | 2049 | 1-ул Луночарского | 160 | 3 | 3 | 1 |  | 2.3333 | 0.010127 | [10 empty] | 0.010127 | 158.3796
[7 empty] | 2049 | 2-ул. Луночарского | 160 | 3 | 3 | 1 |  | 2.3333 | 0.010127 | [10 empty] | 0.010127 | 158.3796
2020-12-21 | 8:45 | -4 | 0.13021 |  | стп | КРЭС | 2050 | тр-р №1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 410/231 | 2 | 0.086806 | [10 empty] | 0.086806 | 14.6111
2020-12-21 | 9:00 | -4 | 0.043403 |  | стп | КРЭС | 2051 | тр-р №1 | 16 | 1 | 0.1 | 1 | 409/237 | 0.7 | 0.030382 | [10 empty] | 0.030382 | 15.5139
2021-02-16 | 13:25 | -14 | 0.69444 |  | стп | КРЭС | 2055 | тр-р №1 | 15 | 15 | 10 | 12 |  | 12.3333 | 0.57099 | [10 empty] | 0.57099 | 6.4352
2020-12-21 | 9:15 | -4 | 0.10417 |  | стп | КРЭС | 2056 | тр-р №1 | 40 | 6 | 2 | 5 | 387/222 | 4.3333 | 0.075231 | [10 empty] | 0.075231 | 36.9907
2020-12-21 | 9:30 | -4 | 0 |  | стп | КРЭС | 2057 | тр-р №1 откл. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2020-12-21 | 9:45 | -4 | 0.034722 |  | стп | КРЭС | 2060 | тр-р №1 | 40 | 1.9 | 0.4 | 2 | 388/257 | 1.4333 | 0.024884 | [10 empty] | 0.024884 | 39.0046
2020-12-21 | 10:00 | -4 | 0.33069 |  | стп | КРЭС | 2061 | тр-р №1 | 63 | 21 | 16 | 30 | 403/233 | 22.3333 | 0.24618 | [10 empty] | 0.24618 | 47.4907
2020-12-21 | 10:20 | -4 | 0.47399 |  | стп | КРЭС | 2062 | тр-р №1 | 63 | 28 | 43 | 14 | 397/226 | 28.3333 | 0.31232 | [10 empty] | 0.31232 | 43.3241
2020-12-21 | 10:40 | -4 | 0.13889 |  | стп | КРЭС | 2063 | тр-р №1 | 40 | 8 | 3 | 6 | 411/236 | 5.6667 | 0.09838 | [10 empty] | 0.09838 | 36.0648
2020-12-21 | 11:10 | -4 | 0.30382 |  | стп | КРЭС | 2066 | тр-р №1 | 16 | 3 | 1 | 7 | 398/224 | 3.6667 | 0.15914 | [10 empty] | 0.15914 | 13.4537
2020-12-22 | 8:20 | 0 | 0.26042 |  | стп | КРЭС | 2079 | тр-р №1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 402/236 | 4 | 0.17361 | [10 empty] | 0.17361 | 13.2222
2021-02-09 | 15:25 | -14 | 0.41667 |  | стп | КРЭС | 2082 | тр-р №1 | 25 | 15 | 3 | 8 | 404/233 | 8.6667 | 0.24074 | [10 empty] | 0.24074 | 18.9815
2021-02-09 | 15:40 | -14 | 0.12125 |  | стп | КРЭС | 2083 | тр-р №1 | 63 | 11 | 10 | 4 | 408/233 | 8.3333 | 0.091858 | [10 empty] | 0.091858 | 57.213
2021-02-16 | 13:10 | -14 | 0.055556 |  | стп | КРЭС | 2084 | тр-р №1 | 100 | 6 | 5 | 8 | 405/231 | 6.3333 | 0.043981 | [10 empty] | 0.043981 | 95.6019
2020-12-22 | 8:40 | 0 | 0.17637 |  | стп | КРЭС | 2087 | тр-р №1 | 63 | 6 | 9 | 16 | 407/237 | 10.3333 | 0.1139 | [10 empty] | 0.1139 | 55.8241
[7 empty] | 2087 | 1-Газетный переулок д.2 | 63 | 4 | 5 | 10 |  | 6.3333 | 0.069812
[7 empty] | 2087 | 2-Газетный переулок д.4 | 63 | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.044092
2020-12-22 | 9:00 | 0 | 0.52083 |  | стп | КРЭС | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 | 12 |  |  | 232 | 4 | 0.17361 | [10 empty] | 0.17361 | 13.2222
2020-12-22 | 9:20 | 0 | 0.083333 |  | стп | КРЭС | 2097 | тр-р №1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 400/227 | 1.6667 | 0.046296 | [10 empty] | 0.046296 | 23.8426
2020-12-22 | 9:40 | 0 | 0.17361 |  | стп | КРЭС | 2098 | тр-р №1 | 40 | 10 | 6 | 2 | 398/224 | 6 | 0.10417 | [10 empty] | 0.10417 | 35.8333
2020-12-22 | 10:00 | 0 | 0.78125 |  | стп | КРЭС | 2099 | тр-р №1 | 16 | 18 |  |  | 235 | 6 | 0.26042 | [10 empty] | 0.26042 | 11.8333
2020-12-23 | 13:00 | -1 | 0.3125 |  | стп | КРЭС | 2101 | тр-р №1 | 100 | 45 | 28 | 30 | 390/223 | 34.3333 | 0.23843 | [10 empty] | 0.23843 | 76.1574
2021-02-11 | 10:07 | -13 | 0.45139 |  | стп | КРЭС | 2102 | тр-р №1 | 160 | 104 | 89 | 97 | 401/236 | 96.6667 | 0.41956 | [10 empty] | 0.41956 | 92.8704
Пушкинский район, пос. Правдинский
2021-03-11 | 14:57 | -9 | 0 | 0.21164 | тп | КРЭС | 745 | тр-р №1 откл. | 630 |  |  |  | 407/234 | 0 | 0 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 192 | 129 | 178 | 410/236 | 166.3333 | 0.18335 | 4-1 | 0.18335 | 514.4907
[7 empty] | 745 | 1-Ввод №1 | 630 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.002572 |  | 1-Чехово 1 ВРУ 2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 745 | 2-Корпус №2 | 630 | 15 | 36 | 27 |  | 26 | 0.02866 |  | 2-АВТ №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 745 | 3-Ввод №1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3-Ввод №2 | 630 | 54 | 34 | 52 |  | 46.6667 | 0.05144
[7 empty] | 745 | 4-Чехово 1 ВРУ 1 | 630 | 2 | 4 | 5 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 4-Корпус №2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 745 | 5-АВТ №5 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5-Чехово 1 ВРУ 1 | 630 | 43 | 48 | 59 |  | 50 | 0.055115
[7 empty] | 745 | 6-Чехово 1 ВРУ 2 | 630 | 7 | 4 | 0 |  | 3.6667 | 0.0040417 |  | 6-Ввод №2 | 630 | 21 | 9 | 18 |  | 16 | 0.017637
[14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 7-Корпус №2 | 630 | 0 | 2 | 9 |  | 3.6667 | 0.0040417
2021-03-10 | 18:00 | -9 | 0 | 0.2381 | тп | КРЭС | 3018 | тр-р №1 откл. | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 630 | 216 | 164 | 176 | 392/227 | 185.3333 | 0.20429 |  | 0.20429 | 501.2963
[7 empty] | 3018 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1-яч.2 ру.3 | 630 | 36 | 41 | 33 |  | 36.6667 | 0.040417
[7 empty] | 3018 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2-яч.2 руб.4 | 630 | 99 | 85 | 69 |  | 84.3333 | 0.09296
[7 empty] | 3018 |  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3-яч.3 руб.1 | 630 | 16 | 16 | 7 |  | 13 | 0.01433
[7 empty] | 3018 | [9 empty] | 4-яч.3 руб.3 | 630 | 59 | 44 | 46 |  | 49.6667 | 0.054747
[7 empty] | 3018 | [9 empty] | 5-яч.3 руб.4 | 630 | 45 | 39 | 29 |  | 37.6667 | 0.04152
2021-03-11 | 17:42 | -9 | 0.30556 | 0 | тп | КРЭС | 1649 | тр-р №1 | 1000 | 440 | 348 | 342 | 411/236 | 376.6667 | 0.26157 |  | тр-р №2 нагрузки нет | 1000 |  |  |  | 417/237 | 0 | 0 |  | 0.26157 | 738.4259
[7 empty] | 1649 | 1-ВРУ-2 | 1000 | 82 | 65 | 67 |  | 71.3333 | 0.049537 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 1649 | 2-ВРУ-2 | 1000 | 79 | 67 | 68 |  | 71.3333 | 0.049537 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 1649 | 3-ВРУ-2 | 1000 | 83 | 69 | 61 |  | 71 | 0.049306 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 1649 | 4-ВРУ-2 | 1000 | 97 | 65 | 68 |  | 76.6667 | 0.053241 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 1649 | 5-ВРУ-2 | 1000 | 87 | 81 | 69 |  | 79 | 0.054861 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
мкр. Авиаторов г. Балашиха
2020-12-16 | 13:45 | -2 | 0.15764 | 0.15556 | ртп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 227 | 222 | 223 | 403/233 | 224 | 0.15556 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 224 | 218 | 217 | 403/233 | 219.6667 | 0.15255 | 4-1 | 0.3081 | 691.8981
[7 empty] | 1 | 1-Летная 5/5 щит 3 | 1000 | 42 | 52 | 53 |  | 49 | 0.034028 |  | 1-Школа | 1000 | 19 | 15 | 16 |  | 16.6667 | 0.011574
[7 empty] | 1 | 2-Летная 5/5 щит 2 | 1000 | 18 | 26 | 32 |  | 25.3333 | 0.017593 |  | 2-Нестерова 3 ИТП, ВНС | 1000 | 7 | 7 | 6 |  | 6.6667 | 0.0046296
[7 empty] | 1 | 3-ЩСН | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148 |  | 3-Летная 5/5 ИТП, ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 4-Нестерова 3 нежил. Пом. | 1000 | 11 | 4 | 4 |  | 6.3333 | 0.0043981 |  | 4-Нестерова 3 нежил. | 1000 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.00069444
[7 empty] | 1 | 5-Торговый центр | 1000 | 47 | 46 | 50 |  | 47.6667 | 0.033102 |  | 5-ЩСН | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148
[7 empty] | 1 | 6-Нестерова 3 | 1000 | 18 | 24 | 18 |  | 20 | 0.013889 |  | 6-Торговый центр | 1000 | 50 | 50 | 38 |  | 46 | 0.031944
[7 empty] | 1 | 7-Школа | 1000 | 58 | 42 | 38 |  | 46 | 0.031944 |  | 7-Нестерова 3 жил. Пом. | 1000 | 16 | 29 | 22 |  | 22.3333 | 0.015509
[7 empty] | 1 | 8-ЩСН | 1000 | 2 | 0 | 0 |  | 0.66667 | 0.00046296 |  | 8-Летная 5/5 щит.2 | 1000 | 56 | 42 | 77 |  | 58.3333 | 0.040509
[7 empty] | 1 | 9-Вышка сотовой связи | 1000 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0041667 |  | 9-Летная 5/5 щит.3 | 1000 | 72 | 75 | 58 |  | 68.3333 | 0.047454
[7 empty] | 1 | 10-Нестерова 3 ИТП, ВНС | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 11-Летная 5/5 ИТП, ВНС | 1000 | 24 | 22 | 22 |  | 22.6667 | 0.015741
2020-12-24 | 10:15 | -6 | 0.13681 | 0.00625 | ртп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 136 | 160 | 197 | 404/233 | 164.3333 | 0.11412 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 8 | 9 | 6 | 405/233 | 7.6667 | 0.0053241 | 4-1 | 0.11944 | 880.5556
[7 empty] | 2 | 1-Нестерова 10 нежил. Пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1-Нестерова 10 нежил. Пом. | 1000 | 3 | 4 | 1 |  | 2.6667 | 0.0018519
[7 empty] | 2 | 2-ИТП,ВНС | 1000 | 8 | 7 | 7 |  | 7.3333 | 0.0050926 |  | 2-ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 3-Нестерова 10 | 1000 | 32 | 66 | 90 |  | 62.6667 | 0.043519 |  | 3-Нестерова 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 4-Третьяка 3 ИТП | 1000 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0.0041667 |  | 4-Третьяка 3 ИТП | 1000 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 0.0034722
[7 empty] | 2 | 5-Третьяка 3 ВРУ 1 | 1000 | 36 | 35 | 60 |  | 43.6667 | 0.030324 |  | 5-Третьяка 3 ВРУ 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 6-Третьяка 3 ВРУ 2 | 1000 | 53 | 46 | 34 |  | 44.3333 | 0.030787 |  | 6-Третьяка 3 ВРУ 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 7-ЯСН | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148 |  | 7-ЯСН | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2020-12-16 | 14:20 | -2 | 0.12153 | 0.10556 | тп | КРЭС | 1 | тр-р №1 | 1000 | 125 | 175 | 103 | 402/232 | 134.3333 | 0.093287 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 135 | 73 | 152 | 403/231 | 120 | 0.083333 | 4-1 | 0.17662 | 823.3796
2020-12-16 | 14:05 | -2 | 0.23264 | 0.12639 | тп | КРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 285 | 335 | 275 | 400/231 | 298.3333 | 0.20718 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 148 | 182 | 150 | 403/232 | 160 | 0.11111 | 4-1 | 0.31829 | 681.713
2020-12-16 | 14:30 | -2 | 0.091667 | 0.068056 | тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 | 1000 | 116 | 99 | 132 | 403/232 | 115.6667 | 0.080324 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 98 | 88 | 76 | 404/232 | 87.3333 | 0.060648 | 4-1 | 0.14097 | 859.0278
2020-12-16 | 15:06 | -2 | 0.11354 | 0.21164 | тп | КРЭС | 4 | тр-р №1 | 630 | 98 | 103 | 78 | 402/232 | 93 | 0.10251 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 147 | 181 | 192 | 402/231 | 173.3333 | 0.19106 | 4-1 | 0.29358 | 445.0463
2020-12-16 | 14:42 | -2 | 0.067361 | 0.071528 | тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 | 1000 | 97 | 69 | 92 | 404/233 | 86 | 0.059722 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 103 | 62 | 100 | 403/232 | 88.3333 | 0.061343 | 4-1 | 0.12106 | 878.9352
2020-12-16 | 14:56 | -2 | 0.088889 | 0.079167 | тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 | 1000 | 88 | 128 | 83 | 405/233 | 99.6667 | 0.069213 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 102 | 80 | 114 | 402/231 | 98.6667 | 0.068519 | 4-1 | 0.13773 | 862.2685
2020-12-12 | 9:15 | -7 | 0.12986 | 0.093056 | тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 | 1000 | 138 | 151 | 187 | 407/235 | 158.6667 | 0.11019 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 110 | 134 | 124 | 409/234 | 122.6667 | 0.085185 | 4-1 | 0.19537 | 804.6296
2020-12-12 | 9:41 | -7 | 0.12569 | 0.18333 | тп | КРЭС | 8 | тр-р №1 | 1000 | 141 | 181 | 170 | 408/234 | 164 | 0.11389 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 264 | 206 | 223 | 410/234 | 231 | 0.16042 | 4-1 | 0.27431 | 725.6944
2020-12-12 | 11:45 | -7 | 0.17431 | 0.022222 | тп | КРЭС | 9 | тр-р №1 | 1000 | 250 | 243 | 251 | 404/232 | 248 | 0.17222 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 32 | 30 | 32 | 409/236 | 31.3333 | 0.021759 | 4-1 | 0.19398 | 806.0185
2020-12-12 | 11:20 | -7 | 0.25833 | 0.00069444 | тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 | 1000 | 372 | 326 | 354 | 406/232 | 350.6667 | 0.24352 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 410/235 | 1 | 0.00069444 | 4-1 | 0.24421 | 755.787
2020-12-24 | 10:45 | -6 | 0.0875 | 0.018056 | тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 | 1000 | 105 | 108 | 126 | 410/235 | 113 | 0.078472 | 4-1 | тр-р №2 | 1000 | 26 | 20 | 15 | 408/234 | 20.3333 | 0.01412 | 4-1 | 0.092593 | 907.4074
2020-12-12 | 9:55 | -7 | 0.60516 | 0.0033069 | тп | КРЭС | 12 | тр-р №1 | 630 | 549 | 431 | 380 | 401/231 | 453.3333 | 0.49971 | 4-1 | тр-р №2 | 630 | 3 | 3 | 3 | 409/235 | 3 | 0.0033069 | 4-1 | 0.50301 | 313.1019
2020-12-12 | 10:16 | -7 | 0.05291 | 0.030864 | тп | КРЭС | 14 | тр-р №1 | 630 | 2 | 20 | 48 | 393/226 | 23.3333 | 0.02572 |  | тр-р №2 | 630 | 0 | 0 | 28 | 402/230 | 9.3333 | 0.010288 |  | 0.036008 | 607.3148
2020-12-24 | 11:11 | -6 | 0.029762 | 0.058422 | тп | КРЭС | 15 | тр-р №1 | 630 | 21 | 27 | 27 | 402/231 | 25 | 0.027557 |  | тр-р №2 | 630 | 32 | 53 | 52 | 401/232 | 45.6667 | 0.050338 |  | 0.077895 | 580.9259
Note on I160: Автор: откл. На 26.12.2012
Note on H398: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on R423: Автор: откл.
Note on I653: Автор: откл.
Note on R654: Автор: откл.
Note on R1118: Автор: откл.
Note on R1189: Автор: откл.
Note on H1234: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on R1628: Автор: откл
Note on I1717: Автор: откл.
Note on I1799: Автор: откл.
Note on R1922: Автор: откл.
Note on I1948: Автор: откл.
Note on I1969: Автор: откл.
Note on I2041: Автор: откл.
Note on R2194: Автор: откл.
Note on R2209: Автор: откл.
Note on I2216: Автор: откл.
Note on R2221: Автор:
Note on I2269: Автор: ОТКЛ.
Note on R2314: Автор: откл.
Note on R2336: Автор: откл.
Note on I2530: Автор: откл.
Note on I2590: Автор: откл.
Note on R2590: Автор: откл.

## ЛРЭС Лобня
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 2 | оттходящие линии отсутствуют | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | оттходящие линии отсутствуют | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 2 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
07,03,21 |  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 31002 | тр-р №1 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500
[7 empty] | 31002 |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | оттходящие линии отсутствуют | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500
[7 empty] | 31002 |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500

## ЛРЭС Дмитров
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
[6 empty] | Принадлежность | трансформатор №1 | [7 empty] | трансформатор №2 | [7 empty] | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
19,12,20 | 23-05 | 0.2403 | 0.12787 | тп | ЛРЭС | 2 ДЗФС | тр-р №1 | 630 | 199 | 204 | 218 | 238/411 | 207 | 0.22817 | тр-р №2 | 630 | 116 | 112 | 91 | 235/411 | 106.3333 | 0.11721 | 0.34539 | 412.4074
[6 empty] | 2 ДЗФС | ВРУ 4 подьезд д.4 | 630 | 16 | 24 | 17 |  | 19 | 0.020944 | ВРУ 4 подьезд д.4 | 630 | 32 | 49 | 20 |  | 33.6667 | 0.037111 | 0.058054 | 593.4259
[6 empty] | 2 ДЗФС | ВРУ 1 подьезд д.4 | 630 | 27 | 37 | 29 |  | 31 | 0.034171 | ВРУ 1 подьезд д.4 | 630 | 42 | 14 | 35 |  | 30.3333 | 0.033436 | 0.067607 | 587.4074
[6 empty] | 2 ДЗФС | дом 3 1 подьезд ввод-1 | 630 | 60 | 53 | 40 |  | 51 | 0.056217 | под.1, д.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.056217 | 594.5833
[6 empty] | 2 ДЗФС | дом 3,подъезд 5 | 630 | 59 | 73 | 115 |  | 82.3333 | 0.090755 | под.5 д.3 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.090755 | 572.8241
[7 empty] | ТЦ | 630 | 37 | 17 | 17 |  | 23.6667 | 0.026088 | УО | 630 | 12 | 20 | 12 |  | 14.6667 | 0.016167 | 0.042255 | 603.3796
[15 empty] | ТЦ | 630 | 30 | 29 | 24 |  | 27.6667 | 0.030497 | 0.030497 | 610.787
19,12,20 | 21-57 | 0 | 0.066138 | тп | ЛРЭС | БКТП-2 | тр-р №1 | 630 |  |  |  | 239/413 | 0 | 0 | тр-р №2 | 630 | 60 |  |  | 239/411 | 20 | 0.022046 | 0.022046 | 616.1111
[6 empty] | БКТП-2 | торговый центр | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-2 | 630 | 23 |  |  |  | 7.6667 | 0.0084509 | 0.0084509 | 624.6759
[6 empty] | БКТП-2 | ВРУ-1 | 630 | 20 |  |  |  | 6.6667 | 0.0073486 | ВРУ-1 | 630 | 18 |  |  |  | 6 | 0.0066138 | 0.013962 | 621.2037
[6 empty] | БКТП-2 | ВРУ-2 | 630 | 16 |  |  |  | 5.3333 | 0.0058789 | каб.без бирки | 630 | 19 |  |  |  | 6.3333 | 0.0069812 | 0.01286 | 621.8981
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
19,12,20 | 22-08 | 0.41887 | 0.19951 | тп | ЛРЭС | БКТП-1 | тр-р №1 | 630 | 380 | 294 | 250 |  | 308 | 0.33951 | тр-р №2 | 630 | 181 | 129 | 150 |  | 153.3333 | 0.16902 | 0.50852 | 309.6296
[6 empty] | БКТП-1 | дом.6ввод.1 | 630 | 2 | 4 | 5 |  | 3.6667 | 0.0040417 | котельная | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0040417 | 627.4537
[6 empty] | БКТП-1 | ВРУ-2 башня-9 | 630 | 36 | 18 |  |  | 18 | 0.019841 | дом.7 ВРУ-2 ввод-2 | 630 | 66 | 9 |  |  | 25 | 0.027557 | 0.047399 | 600.1389
[6 empty] | БКТП-1 | дом.10ВРУ-1 | 630 | 64 | 21 | 13 |  | 32.6667 | 0.036008 | У.О. | 630 | 0 | 18 | 27 |  | 15 | 0.016534 | 0.052543 | 596.8981
[6 empty] | БКТП-1 | башня.8 | 630 | 38 | 35 | 21 |  | 31.3333 | 0.034539 | стройка Д.С. | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.034539 | 608.2407
[6 empty] | БКТП-1 | дом.6 ВРУ-2 | 630 | 30 | 48 | 37 |  | 38.3333 | 0.042255 | дом.4 ВРУ-1,2 | 630 | 43 | 44 | 36 |  | 41 | 0.045194 | 0.087449 | 574.9074
[6 empty] | БКТП-1 | дом.4 ввод-2 | 630 | 37 | 18 | 50 |  | 35 | 0.03858 | КНС дом-9 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03858 | 605.6944
[6 empty] | БКТП-1 | дом.7 ВРУ-2 | 630 | 29 | 30 | 28 |  | 29 | 0.031966 | дом.7 ВРУ-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031966 | 609.8611
[6 empty] | БКТП-1 | дом.7 ВРУ-1 | 630 | 74 | 51 | 30 |  | 51.6667 | 0.056952 | дом.8 ввод.2 | 630 | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333 | 0.0036743 | 0.060626 | 591.8056
[6 empty] | БКТП-1 | котельная ввод.2 | 630 | 55 | 57 | 56 |  | 56 | 0.061728 | дом.9 ввод-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.061728 | 591.1111
[6 empty] | БКТП-1 | дом.7 подвал КНС | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | дом.6 ВРУ-1 | 630 | 32 | 34 | 42 |  | 36 | 0.039683 | 0.039683 | 605
[6 empty] | БКТП-1 | дом.4 ввод-1 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | дом.10 ВРУ-2 | 630 | 38 | 21 | 40 |  | 33 | 0.036376 | 0.036376 | 607.0833
[6 empty] | БКТП-1 | стройка | 630 | 15 | 12 | 10 |  | 12.3333 | 0.013595 | дом.6 ВРУ-2 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.013595 | 621.4352
[23 empty] | 0 | 0
19,12,20 | 22-48 | 0.035417 | 0.42708 | тп | ЛРЭС | РТП-ДЗФС | тр-р №1 | 1000 | 38 | 29 | 51 | 236/412 | 39.3333 | 0.027315 | тр-р №2 | 1000 | 615 | 584 | 456 | 238/407 | 551.6667 | 0.3831 | 0.41042 | 589.5833
[6 empty] | РТП-ДЗФС | У.О. | 1000 | 20 | 16 | 36 |  | 24 | 0.016667 | магазин | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.016667 | 983.3333
[6 empty] | РТП-ДЗФС | ф.11-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ф.15-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | РТП-ДЗФС | ВНС | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ЦПСН-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | РТП-ДЗФС | дом.44 ЭЩ-2 | 1000 | 12 | 8 | 13 |  | 11 | 0.0076389 | дом.44 ЭЩ-2 | 1000 | 36 | 57 | 47 |  | 46.6667 | 0.032407 | 0.040046 | 959.9537
[6 empty] | РТП-ДЗФС | магазин | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | дом.44 ЭЩ-1 | 1000 | 85 | 96 | 41 |  | 74 | 0.051389 | 0.051389 | 948.6111
[6 empty] | РТП-ДЗФС | дом.44 ЭЩ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | дом.44 ЭЩ-3 | 1000 | 82 | 57 | 50 |  | 63 | 0.04375 | 0.04375 | 956.25
[6 empty] | РТП-ДЗФС | ф.6 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВНС | 1000 | 3 | 5 | 19 |  | 9 | 0.00625 | 0.00625 | 993.75
[6 empty] | РТП-ДЗФС | дом.43 | 1000 | 6 | 5 | 2 |  | 4.3333 | 0.0030093 | котельная | 1000 | 114 | 137 | 122 |  | 124.3333 | 0.086343 | 0.089352 | 910.6481
[6 empty] | РТП-ДЗФС | котельная | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | дом.42 ЭЩ-3 | 1000 | 55 | 70 | 55 |  | 60 | 0.041667 | 0.041667 | 958.3333
[6 empty] | РТП-ДЗФС | дом.42 ЭЩ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | дом.43 | 1000 | 54 | 56 | 34 |  | 48 | 0.033333 | 0.033333 | 966.6667
[6 empty] | РТП-ДЗФС | дом.42 ЭЩ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ф.6-2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | РТП-ДЗФС | дом.42 ЭЩ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | дом.42 ЭЩ-1 | 1000 | 86 | 56 | 39 |  | 60.3333 | 0.041898 | 0.041898 | 958.1019
[15 empty] | дом.42 ЭЩ-2 | 1000 | 100 | 50 | 49 |  | 66.3333 | 0.046065 | 0.046065 | 953.9352
19,12,20 | 21-35 | 0.15 | 0.075694 | тп | ЛРЭС | ТП-2213 | тр-р №1 | 1000 | 168 | 216 | 165 | 238/413 | 183 | 0.12708 | тр-р №2 | 1000 | 109 | 52 | 41 | 240/420 | 67.3333 | 0.046759 | 0.17384 | 826.1574
[6 empty] | ТП-2213 | ВРУ-2 ф.2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-2 ф.1 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148 | 0.00023148 | 999.7685
[6 empty] | ТП-2213 | ф.3 | 1000 | 66 | 81 | 52 |  | 66.3333 | 0.046065 | ф.2 | 1000 | 88 | 35 | 31 |  | 51.3333 | 0.035648 | 0.081713 | 918.287
[6 empty] | ТП-2213 | ВРУ-1 ф.1 | 1000 | 102 | 135 | 113 |  | 116.6667 | 0.081019 | ВРУ-1 ф.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.081019 | 918.9815
[6 empty] | ТП-2213 | ВРУ-3 ф.4 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-3 ф.3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2213 | ф.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ф.4 | 1000 | 20 | 17 | 10 |  |  |  | 0 | 1000
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
19,12,20 | 22-28 | 0.047917 | 0.042361 | тп | ЛРЭС | ТП-2169 | тр-р №1 | 1000 | 69 | 65 | 42 | 240/410 | 58.6667 | 0.040741 | тр-р №2 | 1000 | 61 | 8 | 5 | 236/413 | 24.6667 | 0.01713 | 0.05787 | 942.1296
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 | 18 |  |  |  | 6 | 0.0041667 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0041667 | 995.8333
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 9 | 3 | 4 |  | 5.3333 | 0.0037037 | 0.0037037 | 996.2963
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 39 | 0 | 0 |  | 13 | 0.0090278 | 0.0090278 | 990.9722
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 | 51 | 65 | 42 |  | 52.6667 | 0.036574 |  | 1000 | 13 | 5 | 1 |  | 6.3333 | 0.0043981 | 0.040972 | 959.0278
[6 empty] | ТП-2169 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000
[23 empty] | 0 | 0
19,12,20 | 21-19 | 0.034288 | 0 | тп | ЛРЭС | ТП-3100 | тр-р №1 | 1600 | 79 | 62 |  | 236/410 |  | 0 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 230/410 | 0 | 0 | 0 | 1600
[6 empty] | ТП-3100 | ВРУ дома с.1 | 1600 | 30 |  |  |  |  | 0 | ВРУ магазина | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТП-3100 | ВРУ дома с.1 | 1600 | [5 empty] | 0 | ВРУ дома с.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТП-3100 | без бирки | 1600 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | ВРУ дома с.2 | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТП-3100 | ВРУ магазина | 1600 | 45 | 61 |  |  |  | 0 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТП-3100 |  | 1600 | [5 empty] | 0 |  | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЛРЭС г. Химки, Новокуркино
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
[8 empty] | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [7 empty] | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
13,01,21 | 21-40 | 19 | 0.20833 | 0.20222 | тп | ЛРЭС | 23 | тр-р №1 | 1250 | 358 | 375 | 362 | 236/384 | 365 | 0.20278 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 335 | 364 | 347 | 237/407 | 348.6667 | 0.1937 | 0.39648 | 754.3981
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.60 ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.60 ВРУ-2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-3 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.60 ВРУ-3 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.60 ВРУ-4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-5 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.60 ВРУ-5 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ-6 | 1250 | [7 empty] | Молодежная д.60 ВРУ-6
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ВРУ ИТП | 1250 | [7 empty] | Молодежная д.60 ВРУ ИТП
[7 empty] | 23 | Молодежная д.60 ЩР-НО | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Молодежная д.60 ЩР-НО | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0

## ЛРЭС г. Химки, Левобережный
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
2020-12-05 | 0.12111 | 0.12611 | тп | ЛРЭС | 1 | тр-р №1 | 1250 | 218 | 122 | 111 | 222/390 | 150.3333 | 0.083519 | тр-р №2 | 1250 | 106 | 227 | 83 |  | 138.6667 | 0.077037 | 0.16056 | 1049.3056
[5 empty] | 1 | ВРУ-3 к-8 каб.1 | 1250 | 28 | 5 |  |  | 11 | 0.0061111 | ВРУ-1,к-8,каб.2 | 1250 | 25 | 42 |  |  | 22.3333 | 0.012407
[5 empty] | 1 | ВРУ-3 к-8 каб.2 | 1250 | 27 | 7 | 17 |  | 17 | 0.0094444 | ВРУ-1,к-8,каб.1 | 1250 | 21 | 38 |  |  | 19.6667 | 0.010926
[5 empty] | 1 | ВРУ-5 к-8 | 1250 | 4 |  |  |  | 1.3333 | 0.00074074 | ВРУ-4,к,8 | 1250 | 8 | 16 | 0 |  | 8 | 0.0044444
[5 empty] | 1 | ВРУ-2 к-8 | 1250 | 17 | 21 |  |  | 12.6667 | 0.007037 | ВРУ-2,к.8 | 1250 | 5 | 25 | 16 |  | 15.3333 | 0.0085185
[5 empty] | 1 | ВРУ-4 к-8 | 1250 | 58 | 6 | 28 |  | 30.6667 | 0.017037 | ВРУ-5,к.8 | 1250 | 2 | 21 | 20 |  | 14.3333 | 0.007963
[5 empty] | 1 | ВРУ-1 к-8 каб.1 | 1250 | 9 | 12 | 19 |  | 13.3333 | 0.0074074 | ВРУ-3,к-8,каб.2 | 1250 | 24 | 28 | 22 |  | 24.6667 | 0.013704
[5 empty] | 1 | ВРУ-1 к-8 каб.2 | 1250 | 11 | 15 | 24 |  | 16.6667 | 0.0092593 | ВРУ-3,к-8,каб.1 | 1250 | 17 | 32 | 25 |  | 24.6667 | 0.013704
[5 empty] | 1 | ООО Рыбачек | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ООО "Рыбачек" | 1250 | 4 | 25 |  |  | 9.6667 | 0.0053704
[5 empty] | 1 | ВРУ ИТП корп.27 | 1250 | 8 | 4 | 12 |  | 8 | 0.0044444 | ВРУ ИТП,корп.27 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ВРУ-2 к.27 ввод.1 | 1250 | 18 | 12 | 11 |  | 13.6667 | 0.0075926 | ВРУ-2,кор.27,ввод.1, | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ВРУ-1 к.27 ввод.1 | 1250 | 38 | 40 |  |  | 26 | 0.014444 | школа | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 1 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-1,корп.27,ввод,2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | #DIV/0!
06,12,20 | 0.2 | 0.13958 | тп | ЛРЭС | 11 | тр-р №1 | 1000 | 288 | 253 | 67 | 236/411 | 202.6667 | 0.14074 | тр-р №2 | 1000 | 201 | 128 |  | 237/412 | 109.6667 | 0.076157 | 0.2169 | 783.1019
[5 empty] | 11 | дет.сад.ввод-2 к.2 | 1000 | 8 | 12 | 14 |  | 11.3333 | 0.0078704 | ВРУ-1 д.14 ввод-1 | 1000 | 25 |  |  |  | 8.3333 | 0.005787
[5 empty] | 11 | дет.сад.ввод-2 к.1 | 1000 | 14 | 15 |  |  | 9.6667 | 0.006713 | ВРУ-1 д.14 | 1000 | 30 | 36 |  |  | 22 | 0.015278
[5 empty] | 11 | КНС ввод-2 | 1000 | 24 | 29 |  |  | 17.6667 | 0.012269 | ВРУ-2 ввод-2 неж.пом. | 1000 | 2 | 5 |  |  | 2.3333 | 0.0016204
[5 empty] | 11 | ВРУ-5 д.14 ввод-2 | 1000 | 51 | 57 | 53 |  | 53.6667 | 0.037269 | ВРУ-3 ввод-1 д.14 | 1000 | 34 |  |  |  | 11.3333 | 0.0078704
[5 empty] | 11 | ВРУ-4 д.14 ввод-2 | 1000 | 28 | 22 |  |  | 16.6667 | 0.011574 | ВРУ-3 ввод-1 д.14 | 1000 | 28 | 27 |  |  | 18.3333 | 0.012731
[5 empty] | 11 | ВРУ-3 д.14 ввод-2 неж.пом. | 1000 | 35 | 35 |  |  | 23.3333 | 0.016204 | ВРУ-4 ввод-1 д.14 | 1000 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0023148
[5 empty] | 11 | ВРУ-3 д.14 ввод-2 | 1000 | 31 | - |  |  | 10.3333 | 0.0071759 | ВРУ-5 ввод-1 д.14 | 1000 | 41 | 33 |  |  | 24.6667 | 0.01713
[5 empty] | 11 | ВРУ-2 ввод-2 неж.пом. | 1000 | 9 | 16 |  |  | 8.3333 | 0.005787 | КНС ввод-1 | 1000 | 8 |  |  |  | 2.6667 | 0.0018519
[5 empty] | 11 | ВРУ-1 д.14 ввод-2 | 1000 | 44 | 37 |  |  | 27 | 0.01875 | дет.сад. Каб.2 ввод-1 | 1000 | 11 | 9 |  |  | 6.6667 | 0.0046296
[5 empty] | 11 | ВРУ-1 д.14 ввод-2 к.1 | 1000 | 44 | 30 |  |  | 24.6667 | 0.01713 | дет.сад.каб.1 ввод.1 | 1000 | 12 | 18 |  |  | 10 | 0.0069444
06,12,20 | 0.17778 | 0.088889 | тп | ЛРЭС | 12 | тр-р №1 | 1000 | 256 | 190 | 90 | 233/404 | 178.6667 | 0.12407 | тр-р №2 | 1000 | 128 | 119 | 67 | 232/405 | 104.6667 | 0.072685 | 0.19676 | 803.2407
[5 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 каб.1 | 1000 | 41 | 37 | 33 |  | 37 | 0.025694 | кабель без бирки | 1000 | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333 | 0.0023148
[5 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 каб.2 | 1000 | 36 | 30 |  |  | 22 | 0.015278 | ЦТП-ввод6 | 1000 | 41 | 43 | 42 |  | 42 | 0.029167
[5 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 неж.пом. | 1000 | 14 | 21 |  |  | 11.6667 | 0.0081019 | ВРУ-1 корп.9 каб.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.31 | 1000 | 55 | 60 | 57 |  | 57.3333 | 0.039815 | ВРУ-1 корп.9 каб.2 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 12 | ВРУ-1 корп.9 каб.2 | 1000 | 50 | 42 |  |  | 30.6667 | 0.021296 | ВРУ-2 корп.9 неж.пом. | 1000 | 8 |  |  |  | 2.6667 | 0.0018519
[5 empty] | 12 | ВРУ-2 корп.9 неж.пом. | 1000 | 60 |  |  |  | 20 | 0.013889 | ВРУ-1 корп.31 неж.пом. | 1000 | 42 | 38 |  |  | 26.6667 | 0.018519
[5 empty] | 12 | ЦТП ввод-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-2 корп.31 каб.2 | 1000 | 20 | 35 |  |  | 18.3333 | 0.012731
[5 empty] | 12 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-2 корп.31 каб.1 | 1000 | 15 | 0 | 20 |  | 11.6667 | 0.0081019
[5 empty] | 12 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
05,12,20 | 0.19111 | 0.145 | тп | ЛРЭС | 13 | тр-р №1 | 1250 | 344 | 240 | 280 | 223/391 | 288 | 0.16 | тр-р №2 | 1250 | 261 | 258 | 224 | 221/389 | 247.6667 | 0.13759 | 0.29759 | 878.0093
[5 empty] | 13 | ВРУ-1 каб.1 | 1250 | 44 | 20 | 43 |  | 35.6667 | 0.019815 | ВРУ-1 каб.1 | 1250 | 3 | 0 | 9 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-1 каб.1 | 1250 | 42 | 23 | 47 |  | 37.3333 | 0.020741 | ВРУ-1 каб.2 | 1250 | 3 | 0 | 9 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-2 каб1 | 1250 | 40 | 23 | 22 |  | 28.3333 | 0.015741 | ВРУ-2 каб.1 | 1250 | 17 | 10 | 14 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-2 каб.2 | 1250 | 38 | 26 | 21 |  | 28.3333 | 0.015741 | ВРУ-2 каб.2 | 1250 | 18 | 10 | 16 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-3 | 1250 | 38 | 21 | 22 |  | 27 | 0.015 | ВРУ-3 | 1250 | 56 | 33 | 25 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-4 каб.1 | 1250 | 12 | 16 | 12 |  | 13.3333 | 0.0074074 | ВРУ-4 каб.1 | 1250 | 22 | 30 | 29 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-4 каб.2 | 1250 | 14 | 18 | 17 |  | 16.3333 | 0.0090741 | ВРУ-4 каб.2 | 1250 | 20 | 25 | 26 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-5 каб.1 | 1250 | 23 | 12 | 23 |  | 19.3333 | 0.010741 | ВРУ-5 каб.1 | 1250 | 26 | 30 | 16 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-5 каб.2 | 1250 | 19 | 14 | 20 |  | 17.6667 | 0.0098148 | ВРУ-5 каб.2 | 1250 | 24 | 36 | 30 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-6 каб.1 | 1250 | 38 | 33 | 26 |  | 32.3333 | 0.017963 | ВРУ-6 каб.1 | 1250 | 36 | 42 | 25 |  |  | 0
[5 empty] | 13 | ВРУ-6 каб.2 | 1250 | 36 | 34 | 27 |  | 32.3333 | 0.017963 | ВРУ-6 каб.2 | 1250 | 36 | 42 | 25 |  |  | 0
05,12,20 | 0.11944 | 0.13194 | тп | ЛРЭС | 14 | тр-р №1 | 1000 | 172 | 152 | 134 | 227/399 | 152.6667 | 0.10602 | тр-р №2 | 1000 | 190 | 113 | 144 | 228/399 | 149 | 0.10347 | 0.20949 | 790.5093
[5 empty] | 14 | корп.19:ВРУ-2,каб-2 | 1000 | 19 | 28 | 12 |  | 19.6667 | 0.013657 | корп.19:ВРУ-2,каб-1 | 1000 | 47 | 32 | 38 |  | 39 | 0.027083
[5 empty] | 14 | корп.19:ВРУ-2,каб-1 | 1000 | 18 | 26 | 12 |  | 18.6667 | 0.012963 | корп.19:ВРУ-2,каб-2 | 1000 | 37 | 26 | 32 |  | 31.6667 | 0.021991
[5 empty] | 14 | корп.19:ВРУ-1:корп.1,д.2 | 1000 | 8 | 8 | 4 |  | 6.6667 | 0.0046296 | корп.19:ВРУ-1:корп.1,д.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 14 | корп.16:ВРУ-3:каб.-1 | 1000 | 30 | 14 | 18 |  | 20.6667 | 0.014352 | корп.16:ВРУ-3:каб.-1 | 1000 | 13 |  |  |  | 4.3333 | 0.0030093
[5 empty] | 14 | корп.16:ВРУ-3 каб.-2 | 1000 | 23 | 14 | 15 |  | 17.3333 | 0.012037 | корп.16:ВРУ-3 каб.-2 | 1000 | 15 | 4 | 4 |  | 7.6667 | 0.0053241
[5 empty] | 14 | корп.16ВРУ-1:каб.-2 | 1000 | 20 | 22 | 28 |  | 23.3333 | 0.016204 | корп.16 ВРУ-1:каб.-1 | 1000 | 28 | 20 | 22 |  | 23.3333 | 0.016204
[5 empty] | 14 | корп.16 ВРУ-1:каб.-1 | 1000 | 23 | 25 | 14 |  | 20.6667 | 0.014352 | корп.16ВРУ-1:каб.-2 | 1000 | 30 | 21 | 24 |  | 25 | 0.017361
[5 empty] | 14 | корп.16 ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | корп.16 ВРУ-2 | 1000 | 5 | 0 | 0 |  | 1.6667 | 0.0011574
[5 empty] | 14 | стройка+гараж Г-5 | 1000 | 31 | 15 | 31 |  | 25.6667 | 0.017824 | гараж,ВРУ:Ввод-2 | 1000 | 1 | 0 | 14 |  | 5 | 0.0034722
[5 empty] | 14 | гараж,ВРУ:Ввод-1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ЩНО,корп.19,16,+дорога | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 14 | Мойка | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Вертикаль ЩУБСС | 1000 | 14 | 10 | 10 |  | 11.3333 | 0.0078704
05,12,20 | 0.093889 | 0.069444 | тп | ЛРЭС | 15 | тр-р №1 | 1250 | 120 | 169 | 48 | 240/421 | 112.3333 | 0.062407 | тр-р №2 | 1250 | 27 | 111 | 125 | 240/420 | 87.6667 | 0.048704 | 0.11111 | 1111.1111
[5 empty] | 15 | КНС ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ,корп.1,ввод-2 | 1250 |  | 34 | 57 |  | 30.3333 | 0.016852
[5 empty] | 15 | ВРУ-1 корп.1 | 1250 |  | 41 | 38 |  | 26.3333 | 0.01463 | ВРУ-2 корп.1,ввод-2 | 1250 |  | 44 | 42 |  | 28.6667 | 0.015926
[5 empty] | 15 | ВРУ,корп.1 | 1250 | 70 | 72 |  |  | 47.3333 | 0.026296 | КНС ввод-2 | 1250 | 17 | 19 | 15 |  | 17 | 0.0094444
[5 empty] | 15 | ВРУ, корп.1, ввод.1 | 1250 | 5 | 7 | 10 |  | 7.3333 | 0.0040741 | корп.2,ввод-2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 15 | ВРУ, корп.1, ввод.1 | 1250 | 45 | 49 |  |  | 31.3333 | 0.017407 | корп.2 ввод-2 | 1250 | 10 | 14 | 11 |  | 11.6667 | 0.0064815
[5 empty] | 15 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
05,12,20 | 0.12639 | 0.14236 | ртп | ЛРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 | 182 | 97 | 2 | 229/398 | 93.6667 | 0.065046 | тр-р №2 | 1000 | 205 | 204 | 70 | 228/398 | 159.6667 | 0.11088 | 0.17593 | 824.0741
[5 empty] | 2 | дом.18,ввод1,каб.1 | 1000 | 36 | 13 |  |  | 16.3333 | 0.011343 | ВРУ-2,корп.10,каб.2 | 1000 | 30 | 38 | 56 |  | 41.3333 | 0.028704
[5 empty] | 2 | дом.18,ВРУ-3, | 1000 | 18 | 14 |  |  | 10.6667 | 0.0074074 | ВРУ-2,корп.10,каб.2,неж.пом. | 1000 | 15 | 23 |  |  | 12.6667 | 0.0087963
[5 empty] | 2 | дом.18,ввод1,неж.пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-4,корп.10,ввод.2,неж.пом. | 1000 | 17 | 12 |  |  | 9.6667 | 0.006713
[5 empty] | 2 | дом.18,ввод1,каб1, | 1000 | 20 |  |  |  | 6.6667 | 0.0046296 | ВРУ-1,корп.10,ввод.2,неж.пом. | 1000 | 40 | 44 |  |  | 28 | 0.019444
[5 empty] | 2 | дом.18,ВРУ-2,корп.10 | 1000 | 20 | 21 |  |  | 13.6667 | 0.0094907 | ВРУ-3,корп.10,каб.1,неж.пом. | 1000 | 3 | 7 |  |  | 3.3333 | 0.0023148
[5 empty] | 2 | ВРУ-4,ввод-1,неж.пом. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-3,корп.10,каб.1,неж.пом. | 1000 | 22 | 15 |  |  | 12.3333 | 0.0085648
[5 empty] | 2 | ВРУ-1,корп.10,неж.пом. | 1000 | 32 | 22 |  |  | 18 | 0.0125 | ВРУ-3,корп.10,ввод.1,неж.пом. | 1000 | 26 | 28 |  |  | 18 | 0.0125
[5 empty] | 2 | д.18,ВРУ-1,ввод-1,неж.пом. | 1000 | 36 |  |  |  | 12 | 0.0083333 | ВРУ-5,корп.10,ввод.2,неж.пом. | 1000 | 11 | 14 |  |  | 8.3333 | 0.005787
[5 empty] | 2 | дом.11,корп.28,каб.-1,школа | 1000 | 14 | 19 |  |  | 11 | 0.0076389 | дом.11,корп.28,школа,к.1 | 1000 | 18 | 12 | 8 |  | 12.6667 | 0.0087963
[5 empty] | 2 | дом.11,корп.28,каб.-2,школа | 1000 | 6 | 8 | 2 |  | 5.3333 | 0.0037037 | дом.11,корп.28,школа,к.2 | 1000 | 23 | 11 | 6 |  | 13.3333 | 0.0092593
[5 empty] | 2 | ЩНО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
2020-12-05 | 0.097778 | 0.083889 | тп | ЛРЭС | 21 | тр-р №1 | 1250 | 176 | 138 | 42 | 228/400 | 118.6667 | 0.065926 | тр-р №2 | 1250 | 151 | 125 | 11 | 228/401 | 95.6667 | 0.053148 | 0.11907 | 1101.1574
[5 empty] | 21 | д.11.корп.29,стр.пол. | 1250 | х | х | х |  | 0 | 0 | ЦТП-4,ввод2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 21 | ЦТП-4 | 1250 | 41 | 43 | 42 |  | 42 | 0.023333 | охрана | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 21 | Совх.8 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ.к-30,ДДУ ввод2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 21 | ВРУ-3,корп.11,каб.4 | 1250 | 56 | 70 |  |  | 42 | 0.023333 | ВРУ-4,совх.8,к.9 | 1250 | 12 | 5 | 4 |  | 7 | 0.0038889
[5 empty] | 21 | ВРУ-3,корп.11,каб.4 | 1250 | 30 | 14 | х |  | 10 | 0.0055556 | ВРУ-2,КЛ-7 | 1250 | 9 | 6 | 7 |  | 7.3333 | 0.0040741
[5 empty] | 21 | ВРУ-1,корп.11,каб.2 | 1250 | 30 |  |  |  | 2 | 0.0011111 | ВРУ-5,КЛ-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 21 | ВРУ-1,корп.11,каб.2 | 1250 | 6 | х | х |  | 6.3333 | 0.0035185 | ВРУ-5,КЛ-5 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 21 | ВРУ-5,корп.11,каб.6 | 1250 | 13 | 6 |  |  | 1.6667 | 0.00092593 | ВРУ-3,КЛ-3 | 1250 | 50 |  |  |  | 16.6667 | 0.0092593
[5 empty] | 21 | ВРУ-5,корп.11,каб.6 | 1250 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-3,КЛ-3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | ВРУ-1,КЛ-1 | 1250 | 44 | 58 |  |  | 34
[14 empty] | ВРУ-3,КЛ-3 | 1250 | 36 | 56 |  |  | 30.6667
05,12,20 | 0.11944 | 0.11056 | тп | ЛРЭС | 22 | тр-р №1 | 1250 | 121 | 215 | 92 | 227/399 | 142.6667 | 0.079259 | тр-р №2 | 1250 | 199 | 170 | 69 | 227/398 | 146 | 0.081111 | 0.16037 | 1049.537
[5 empty] | 22 | ВРУ-5:ввод-1 | 1250 | 22 | 66 | 46 |  | 44.6667 | 0.024815 | Вру-5:ввод-2 | 1250 | 64 | 60 |  |  | 41.3333 | 0.022963
[5 empty] | 22 | ВРУ-3:ввод-1 | 1250 | 38 | 58 |  |  | 32 | 0.017778 | Совх.8/1:щит-3,ввод-2 | 1250 | 64 | 40 |  |  | 34.6667 | 0.019259
[5 empty] | 22 | Совх-ная,д.8/1,ввод-1 | 1250 | 36 | 34 |  |  | 23.3333 | 0.012963 | Совх.8/1:ВРУ-1:ввод-2 | 1250 | 50 | 58 | 56 |  | 54.6667 | 0.03037
[5 empty] | 22 | Совх-ная,д.8/1,ввод-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | Совх.8/1:ВРУ-2:ввод-2 | 1250 | 4 | 5 | 3 |  | 4 | 0.0022222
[5 empty] | 22 | Совх-ная,д.8/1,ввод-1,к.-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | Совх.8/1ввод-2:щит-1 | 1250 | 17 | 7 | 10 |  | 11.3333 | 0.0062963
[5 empty] | 22 | Совх., д.11:тепловой пункт | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | Мех.стройки к.12 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 22 | Наружнее освещение | 1250 |  |  |  |  | 14 | 0.0077778 | Тепловой пункт | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | 1250 | 13 | 17 | 12 |  | 28.6667 | 0.015926 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 22 |  | 1250 | 12 | 40 | 34 |  | 0 | 0 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
22
22
05,12,20 | 0.086111 | 0.078472 | тп | ЛРЭС | 23 | тр-р №1 | 1000 | 124 | 44 | 75 | 228/400 | 81 | 0.05625 | тр-р №2 | 1000 | 113 | 105 | 84 | 228/400 | 100.6667 | 0.069907 | 0.12616 | 873.8426
[5 empty] | 23 | ТП-колектор | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ТП-колектор | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 23 | ВРУ-2:ИТП,Ввод-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-2:ИТП,Ввод-1 | 1000 | 9 | 9 | 7 |  | 8.3333 | 0.005787
[5 empty] | 23 | ВРУ-2,ввод1 | 1000 | 52 | 28 | 34 |  | 38 | 0.026389 | ВРУ-2,ввод-2 | 1000 | 20 | 11 | 13 |  | 14.6667 | 0.010185
[5 empty] | 23 | ВРУ-3 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-3,ввод-2,к.1 | 1000 | 2 | 1 | 4 |  | 2.3333 | 0.0016204
[5 empty] | 23 | ВРУ-3,ввод1,к.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-3,ввод-2,к.2 | 1000 | 2 | 1 | 4 |  | 2.3333 | 0.0016204
[5 empty] | 23 | ВРУ-3,ввод-1,к.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-1,ввод-2,к.1 | 1000 | 40 | 42 | 28 |  | 36.6667 | 0.025463
[5 empty] | 23 | ВРУ-1,ввод-1,к.1 | 1000 | 31 | 5 | 15 |  | 17 | 0.011806 | ВРУ-1,ввод-2,к.2 | 1000 | 40 | 41 | 28 |  | 36.3333 | 0.025231
[5 empty] | 23 | ВРУ-1,ввод-1,к.2 | 1000 | 25 | 3 | 12 |  | 13.3333 | 0.0092593 | Совхозная участок 301 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 23 | Пешеходный мост | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Пешеходный мост Л.Б. | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 23 | ЩУ-БС 1447 | 1000 | 11 | 8 | 14 |  | 11 | 0.0076389 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 23 | охрана ПИК-регион | 1000 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.0011574 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 23 | ЩНО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
05,12,20 | 0.065 | 0.10278 | тп | ЛРЭС | 24 | тр-р №1 | 1250 | 117 | 105 | 86 | 228/400 | 102.6667 | 0.057037 | тр-р №2 | 1250 | 185 | 132 | 130 | 227/398 | 149 | 0.082778 | 0.13981 | 1075.2315
[5 empty] | 24 | ВРУ-2:каб.-2:ввод-1 | 1250 | 14 | 9 | 10 |  | 11 | 0.0061111 | ВРУ-2:каб.-2:ввод-2 | 1250 | 39 | 36 | 28 |  | 34.3333 | 0.019074
[5 empty] | 24 | ВРУ-2:каб.-1:ввод-1 | 1250 | 14 | 8 | 8 |  | 10 | 0.0055556 | ВРУ-3:каб.-2:ввод-2 | 1250 | 30 | 33 | 34 |  | 32.3333 | 0.017963
[5 empty] | 24 | ВРУ-3:каб.-2:ввод-1 | 1250 | 23 | 17 | 6 |  | 15.3333 | 0.0085185 | ВРУ-2:каб.-1:ввод-2 | 1250 | 50 | 33 | 21 |  | 34.6667 | 0.019259
[5 empty] | 24 | ВРУ-3:каб.-1:ввод-1 | 1250 | 24 | 23 | 8 |  | 18.3333 | 0.010185 | ВРУ-3:каб.-1:ввод-2 | 1250 | 26 | 30 | 28 |  | 28 | 0.015556
[5 empty] | 24 | ВРУ-5,ввод-1 | 1250 | 9 | 7 | 2 |  | 6 | 0.0033333 | ВРУ-5,ввод-2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 24 | ВРУ-4,ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-4,ввод-2 | 1250 | 4 |  |  |  | 1.3333 | 0.00074074
[5 empty] | 24 | ВРУ-1:каб.-2:ввод-1 | 1250 | 16 | 22 | 27 |  | 21.6667 | 0.012037 | ВРУ-1:каб.-2:ввод-2 | 1250 | 21 |  |  |  | 7 | 0.0038889
[5 empty] | 24 | ВРУ-1:каб.-1:ввод-1 | 1250 | 17 | 19 | 25 |  | 20.3333 | 0.011296 | ВРУ-1:каб.-1:ввод-2 | 1250 | 15 |  | 19 |  | 11.3333 | 0.0062963
05,12,20 | 0.22361 | 0.048611 | тп | ЛРЭС | 25 | тр-р №1 | 1000 | 307 | 322 | 296 | 226/397 | 308.3333 | 0.21412 | тр-р №2 | 1000 | 30 | 70 | 34 | 228/399 | 44.6667 | 0.031019 | 0.24514 | 754.8611
[5 empty] | 25 | Поликлиника кабел..1 | 1000 | 8 | 21 | 9 |  | 12.6667 | 0.0087963 | Поликлиника кабел..1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 25 | Поликлиника кабел..2 | 1000 | 9 | 19 | 8 |  | 12 | 0.0083333 | Поликлиника кабел..2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 25 | Ледовый дворец ВРУ-1 | 1000 | 30 | 26 | 18 |  | 24.6667 | 0.01713 | Ледовый дворец ВРУ-1 | 1000 | 30 | 70 | 34 |  | 44.6667 | 0.031019
[5 empty] | 25 | Ледовый дворец ВРУ-2 | 1000 | 260 | 256 | 234 |  | 250 | 0.17361 | Ледовый дворец ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 25 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
05,12,20 | 0.14444 | 0.032222 | ртп | ЛРЭС | 3 | тр-р №1 | 1250 | 260 | 247 | 200 | 222/390 | 235.6667 | 0.13093 | тр-р №2 | 1250 | 58 | 36 | 43 | 223/391 | 45.6667 | 0.02537 | 0.1563 | 1054.6296
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.1 | 1250 | 13 | 20 | 17 |  | 16.6667 | 0.0092593 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.2 | 1250 | 13 | 20 | 19 |  | 17.3333 | 0.0096296 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.3 | 1250 | 30 | 20 | 21 |  | 23.6667 | 0.013148
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.4 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Совх.д.9,ВРУ-1,к.4 | 1250 | 28 | 16 | 22 |  | 22 | 0.012222
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-2,к.1 | 1250 | 68 | 66 | 38 |  | 57.3333 | 0.031852 | Совх.д.9,ВРУ-2,к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-2,к.2 | 1250 | 62 | 65 | 40 |  | 55.6667 | 0.030926 | Совх.д.9,ВРУ-2,к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Дет.сад к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Дет.сад к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Дет.сад к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Дет.сад к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-4,к.1 | 1250 | 52 | 38 | 42 |  | 44 | 0.024444 | Совх.д.9,ВРУ-4,к.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Совх.д.9,ВРУ-4,к.2 | 1250 | 52 | 38 | 44 |  | 44.6667 | 0.024815 | Совх.д.9,ВРУ-4,к.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 3 | УО | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
05,12,20 | 0.15944 | 0 | ртп | ЛРЭС | 31 | тр-р №1 | 1250 | 281 | 287 | 239 | 222/388 | 269 | 0.14944 | тр-р №2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.14944 | 1063.1944
[5 empty] | 31 | ВРУ-4,ввод-1,каб.1 | 1250 | 12 | 24 | 17 |  | 17.6667 | 0.0098148 | ВРУ-4,ввод-2,каб.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 31 | ВРУ-4,ввод-1,каб.2 | 1250 | 13 | 23 | 17 |  | 17.6667 | 0.0098148 | ВРУ-4,ввод-2,каб.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 31 | ВРУ-2,ввод-1,каб.1 | 1250 | 56 | 46 | 41 |  | 47.6667 | 0.026481 | ВРУ-2,ввод-2,каб.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 31 | ВРУ-2,ввод-1,каб.2 | 1250 | 56 | 45 | 41 |  | 47.3333 | 0.026296 | ВРУ-2,ввод-2,каб.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 31 | ВРУ-1,ввод-1,каб.1 | 1250 | 66 | 72 | 61 |  | 66.3333 | 0.036852 | ВРУ-1,ввод-2,каб.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 31 | ВРУ-1,ввод-1,каб.2 | 1250 | 58 | 67 | 62 |  | 62.3333 | 0.03463 | ВРУ-1,ввод-2,каб.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 31 | ВРУ-3,дет.сад.ввод.2 | 1250 | 20 | 10 | 0 |  | 10 | 0.0055556 | ВРУ-3,дет.сад. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 31 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-корп.6 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
05,12,20 | 0.13472 | 0.052778 | ртп | ЛРЭС | 32 | тр-р №1 | 1000 | 194 | 145 | 180 |  | 173 | 0.12014 | тр-р №2 | 1000 | 60 | 63 | 76 | 234/411 | 66.3333 | 0.046065 | 0.1662 | 833.7963
[5 empty] | 32 | ВРУ-6,ввод.1 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0.00023148 | ВРУ-6,ввод.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 32 | ВРУ-4,ввод.7 | 1000 | 0 | 1 | 4 |  | 1.6667 | 0.0011574 | ВРУ-4 | 1000 | 6 | 2 | 5 |  | 4.3333 | 0.0030093
[5 empty] | 32 | УНО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | ВРУ-5,ввод.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 32 | ВРУ-5,ввод.2 | 1000 | 132 | 112 | 134 |  | 126 | 0.0875 | ВРУ-7,ввод.2 | 1000 | 24 | 23 | 27 |  | 24.6667 | 0.01713
[5 empty] | 32 | ВРУ-7,ввод.1 | 1000 | 13 | 12 | 16 |  | 13.6667 | 0.0094907 | ВРУ-3,ввод.6 | 1000 | 11 | 19 | 22 |  | 17.3333 | 0.012037
[5 empty] | 32 | ВРУ-3,ввод.5 | 1000 | 18 | 12 | 14 |  | 14.6667 | 0.010185 | ВРУ-3,ввод.6,каб.2 | 1000 | 11 | 19 | 22 |  | 17.3333 | 0.012037
[5 empty] | 32 | ВРУ-2,ввод.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-2,ввод.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 32 | ВРУ-1,ввод.1 | 1000 | 30 | 8 | 12 |  | 16.6667 | 0.011574 | ВРУ-1,ввод.2 | 1000 | 8 |  |  |  | 2.6667 | 0.0018519
[5 empty] | 32 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
05,12,20 | 0.088194 | 0.15486 | ртп | ЛРЭС | 33 | тр-р №1 | 1000 | 103 | 88 | 127 | 223/391 | 106 | 0.073611 | тр-р №2 | 1000 | 140 | 130 | 223 | 223/391 | 164.3333 | 0.11412 | 0.18773 | 812.2685
[5 empty] | 33 | ВРУ-2 к.7.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-1 к.7.2 | 1000 | 46 | 40 | 54 |  | 46.6667 | 0.032407
[5 empty] | 33 | ВРУ-1 к.7.1 | 1000 | 38 | 36 | 62 |  | 45.3333 | 0.031481 | ВРУ-1 к.7.1 | 1000 | 46 | 28 | 34 |  | 36 | 0.025
[5 empty] | 33 | ВРУ-2 к.7.2 | 1000 | 5 | 8 | 3 |  | 5.3333 | 0.0037037 | ВРУ-2 к.7.1 | 1000 | 1 | 8 | 0 |  | 3 | 0.0020833
[5 empty] | 33 | ВРУ-1 к.7.2 | 1000 | 40 | 20 | 30 |  | 30 | 0.020833 | ВРУ-2 к.1.3 | 1000 | 7 | 0 | 6 |  | 4.3333 | 0.0030093
[5 empty] | 33 | ВРУ-1 к.1.3 | 1000 | 20 | 24 | 32 |  | 25.3333 | 0.017593 | ВРУ-1 к.1.3 | 1000 | 40 | 54 | 82 |  | 58.6667 | 0.040741
[5 empty] | 33 | ВРУ-2 к.1.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 33 | УО | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 33 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 33 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
05,12,20 | 0.069444 | 0.12278 | ртп | ЛРЭС | 34 | тр-р №1 | 1250 | 125 | 100 | 52 | 227/399 | 92.3333 | 0.051296 | тр-р №2 | 1250 | 221 | 204 | 204 | 228/399 | 209.6667 | 0.11648 | 0.16778 | 1040.2778
[5 empty] | 34 | ВРУ-2 к.25 | 1250 | 60 | 48 | 8 |  | 38.6667 | 0.021481 | ВРУ-2 к.25 | 1250 | 30 | 34 | 24 |  | 29.3333 | 0.016296
[5 empty] | 34 | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 0 | 2 | 0 |  | 0.66667 | 0.00037037
[5 empty] | 34 | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-3 к.25 | 1250 | 5 | 3 | 4 |  | 4 | 0.0022222
[5 empty] | 34 | ВРУ-1 к.1.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-1 В-2 | 1250 | 40 | 42 | 37 |  | 39.6667 | 0.022037
[5 empty] | 34 | ВРУ-2 к.1.1 | 1250 | 11 | 8 | 8 |  | 9 | 0.005 | ВРУ-2 к.1.1 | 1250 | 43 | 43 | 38 |  | 41.3333 | 0.022963
[5 empty] | 34 | ВРУ-2 к.1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-2 к.1.2 | 1250 | 17 | 4 | 5 |  | 8.6667 | 0.0048148
[5 empty] | 34 | ВРУ-1 к.1.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ВРУ-1 к.1.1 | 1250 | 2 | 2 | 4 |  | 2.6667 | 0.0014815
[5 empty] | 34 | ФОК | 1250 | 54 | 44 | 36 |  | 44.6667 | 0.024815 | ВРУ-1 к.1.2 | 1250 | 80 | 68 | 84 |  | 77.3333 | 0.042963
[5 empty] | 34 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 | ФОК | 1250 | 4 | 6 | 8 |  | 6 | 0.0033333
05,12,20 | 0.093333 | 0.13667 | ртп | ЛРЭС | 35 | тр-р №1 | 1250 | 120 | 168 | 149 | 228/399 | 145.6667 | 0.080926 | тр-р №2 | 1250 | 246 | 165 | 198 | 226/398 | 203 | 0.11278 | 0.1937 | 1007.8704
[5 empty] | 35 | ЦТП-1,луч.А | 1250 | 6 | 6 | 5 |  | 5.6667 | 0.0031481 | ЦТП-1,луч.Б | 1250 | 27 | 31 | 28 |  | 28.6667 | 0.015926
[5 empty] | 35 | ВРУ-1 | 1250 | 31 | 21 | 9 |  | 20.3333 | 0.011296 | ВРУ-1 | 1250 | 29 | 20 | 25 |  | 24.6667 | 0.013704
[5 empty] | 35 | ВРУ-2,3 неж.пом. | 1250 | 4 | 0 | 3 |  | 2.3333 | 0.0012963 | ВРУ-2,3 неж.пом. | 1250 | 20 | 23 | 28 |  | 23.6667 | 0.013148
[5 empty] | 35 | ВРУ-1,ввод.1 | 1250 | 22 | 29 | 20 |  | 23.6667 | 0.013148 | ВРУ-3,ввод.2 | 1250 | 19 | 4 | 30 |  | 17.6667 | 0.0098148
[5 empty] | 35 | ВРУ-4,ввод.1 | 1250 | 18 | 28 | 19 |  | 21.6667 | 0.012037 | ВРУ-5,ввод.2 | 1250 | 18 | 3 | 30 |  | 17 | 0.0094444
[5 empty] | 35 | ВРУ-2,ввод.1 | 1250 | 8 | 17 | 39 |  | 21.3333 | 0.011852 | ВРУ-2,ввод.2 | 1250 | 31 | 28 | 27 |  | 28.6667 | 0.015926
[5 empty] | 35 | ВРУ-5,ввод.1 | 1250 | 16 | 34 | 27 |  | 25.6667 | 0.014259 | каб.без бирки | 1250 | 57 | 27 | 14 |  | 32.6667 | 0.018148
[5 empty] | 35 | ВРУ-3,ввод.1 | 1250 | 15 | 33 | 27 |  | 25 | 0.013889 | каб.без бирки | 1250 | 45 | 29 | 16 |  | 30 | 0.016667
[5 empty] | 35 | каб.без бирки | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
06,12,20 | 0.095833 | 0.12639 | ртп | ЛРЭС | 36 | тр-р №1 | 1000 | 138 | 108 |  | 229/400 | 82 | 0.056944 | тр-р №2 | 1000 | 174 | 182 | 50 |  | 135.3333 | 0.093981 | 0.15093 | 849.0741
[5 empty] | 36 | совх.2ВРУ-1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | совх.2ВРУ-1 | 1000 | 46 | 68 |  |  | 38 | 0.026389
[5 empty] | 36 | совх.2ВРУ-2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | совх.2ВРУ-2 | 1000 | 24 | 40 |  |  | 21.3333 | 0.014815
[5 empty] | 36 | совх.2ВРУ-3 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | совх.2ВРУ-3 | 1000 | 44 | 42 |  |  | 28.6667 | 0.019907
[5 empty] | 36 | совх.2ВРУ-4 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | совх.2ВРУ-4 | 1000 | 14 | 3 | 4 |  | 7 | 0.0048611
[5 empty] | 36 | совх.2ВРУ-5 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | совх.2ВРУ-5 | 1000 | 4 | 3 | 14 |  | 7 | 0.0048611
[5 empty] | 36 | совх.2ВРУ-6 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | совх.2ВРУ-6 | 1000 | 20 | 4 | 6 |  | 10 | 0.0069444
[5 empty] | 36 | совх.2ВРУ-ИТП | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | совх.2ВРУ-ИТП | 1000 | 22 | 22 | 26 |  | 23.3333 | 0.016204
[5 empty] | 36 | АЗС | 1000 | 138 | 108 |  |  | 82 | 0.056944 | УО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 36 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0

## ЛРЭС г. Химки, Юбилейный
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ
09,12,20 | 20-43 | -5 | 0.12778 | 0.069444 | тп | ЛРЭС | 551 | тр-р №1 | 1250 | 230 |  |  | 233/405 | 76.6667 | 0.042593 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 125 | 113 |  | 236/409 | 79.3333 | 0.044074 |  | 0.086667 | 1141.6667
[7 empty] | 551 | Горшина 2 ВРУ 6 | 1250 | 38 |  |  |  | 12.6667 | 0.007037 |  | Горшина 2 ВРУ 6 | 1250 | 26 | 24 |  |  | 16.6667 | 0.0092593
[7 empty] | 551 | ВРУ 6 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 6 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 4 | 1250 | 51 |  |  |  | 17 | 0.0094444 |  | ВРУ 4 | 1250 | 25 | 25 |  |  | 16.6667 | 0.0092593
[7 empty] | 551 | ВРУ 4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 2 | 1250 | 43 |  |  |  | 14.3333 | 0.007963 |  | ВРУ 2 | 1250 | 26 | 23 |  |  | 16.3333 | 0.0090741
[7 empty] | 551 | ВРУ 2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 1 | 1250 | 33 |  |  |  | 11 | 0.0061111 |  | ВРУ 1 | 1250 | 42 | 41 |  |  | 27.6667 | 0.01537
[7 empty] | 551 | ВРУ 1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 5 н/ж | 1250 | 4 |  |  |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | ВРУ 5 н/ж | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | ВРУ 3 н/ж | 1250 | 42 |  |  |  | 14 | 0.0077778 |  | ВРУ 3 н/ж | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 | Гараж | 1250 | 6 |  |  |  | 2 | 0.0011111 |  | Гараж | 1250 | 6 |  |  |  | 2 | 0.0011111
[7 empty] | 551 | Горшина Д/С 18 | 1250 | 13 |  |  |  | 4.3333 | 0.0024074 |  | Горшина Д/С 18 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 551 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
09,12,20 | 21-24 |  | 0.15111 | 0.13944 | тп | ЛРЭС | 552 | тр-р №1 | 1250 | 272 | 12 | 5 |  | 0.57431 | 0.00031906 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 251 |  |  | 236/411 | 83.6667 | 0.046481 |  | 0.046801 | 1191.4993
[7 empty] | 552 | ВРУ 1 А+Б | 1250 | 70 |  |  |  | 23.3333 | 0.012963 |  | ВРУ 1 | 1250 | 34 |  |  |  | 11.3333 | 0.0062963
[7 empty] | 552 | ВРУ 3 А+Б | 1250 | 40 |  |  |  | 13.3333 | 0.0074074 |  | ВРУ 1 | 1250 | 43 |  |  |  | 14.3333 | 0.007963
[7 empty] | 552 | ВРУ 4 А+Б | 1250 | 53 |  |  |  | 17.6667 | 0.0098148 |  | ВРУ 3 | 1250 | 23 |  |  |  | 7.6667 | 0.0042593
[7 empty] | 552 | ВРУ 6 А+Б | 1250 | 32 |  |  |  | 10.6667 | 0.0059259 |  | ВРУ 3 | 1250 | 22 |  |  |  | 7.3333 | 0.0040741
[7 empty] | 552 | ВРУ 2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 4 | 1250 | 41 |  |  |  | 13.6667 | 0.0075926
[7 empty] | 552 | ВРУ 5 | 1250 | 4 |  |  |  | 1.3333 | 0.00074074 |  | ВРУ 4 | 1250 | 37 |  |  |  | 12.3333 | 0.0068519
[7 empty] | 552 | ИТП | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 6 | 1250 | 6 |  |  |  | 2 | 0.0011111
[7 empty] | 552 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 6 | 1250 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.00092593
[7 empty] | 552 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | не жил. ВРУ 2 | 1250 | 3 |  |  |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 552 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | не жил. ВРУ 5 | 1250 | 8 |  |  |  | 2.6667 | 0.0014815
[7 empty] | 552 | УО | 1250 | 16 | 12 | 5 |  | 11 | 0.0061111 |  | ИТП | 1250 | 25 |  |  |  | 8.3333 | 0.0046296
[7 empty] | 552 | Гаражи щит ввод 1 | 1250 | 6 |  |  |  | 2 | 0.0011111 |  | Гаражи щит ввод 2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 | Гаражи щит ввод 1 | 1250 | 51 |  |  |  | 17 | 0.0094444 |  | Гаражи Горшина 2 | 1250 | 4 | 4 |  |  | 2.6667 | 0.0014815
[7 empty] | 552 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 552 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
11,12,20 |  |  | 0.068333 | 0.027222 | тп | ЛРЭС | 553 | тр-р №1 | 1250 | 123 | 75 | 96 | 236/410 | 98 | 0.054444 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 49 | 23 | 1 | 235/410 | 24.3333 | 0.013519 |  | 0.067963 | 1165.0463
[7 empty] | 553 |  | 1250 | 33 | 13 |  |  | 15.3333 | 0.0085185 |  | Панфилова 3 ВРУ 2 | 1250 | 26 |  |  |  | 8.6667 | 0.0048148
[7 empty] | 553 |  | 1250 | 4 | 4 | 2 |  | 3.3333 | 0.0018519 |  | Панфилова 3 ВРУ 1 н/ж | 1250 | 5 |  | 1 |  | 2 | 0.0011111
[7 empty] | 553 |  | 1250 | 19 |  | 24 |  | 14.3333 | 0.007963 |  | Панфилова 3 ВРУ 3 | 1250 | 16 | 23 |  |  | 13 | 0.0072222
[7 empty] | 553 |  | 1250 | 7 |  | 7 |  | 4.6667 | 0.0025926 |  | Панфилова 3 ВРУ 4 ИТП | 1250 | 2 |  |  |  | 0.66667 | 0.00037037
[7 empty] | 553 |  | 1250 | 40 | 48 | 52 |  | 46.6667 | 0.025926 |  | Школа ВРУ 1 ввод 2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 553 |  | 1250 | 20 | 10 | 11 |  | 13.6667 | 0.0075926 |  | Школа ВРУ 2 ввод 2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 553 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
09,12,20 | 20-57 |  | 0.072778 | 0.12611 | тп | ЛРЭС | 554 | тр-р №1 | 1250 | 131 | 12 | 13 | 226/391 | 52 | 0.028889 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 227 | 6 | 6 | 232/404 | 79.6667 | 0.044259 |  | 0.073148 | 1158.5648
[7 empty] | 554 | ВРУ 2 | 1250 | 33 |  |  |  | 11 | 0.0061111 |  | ВРУ 2 д3 к1 | 1250 | 40 |  |  |  | 13.3333 | 0.0074074
[7 empty] | 554 | ВРУ 1 | 1250 | 37 |  |  |  | 12.3333 | 0.0068519 |  | ВРУ 2 д3 к1 | 1250 | 37 |  |  |  | 12.3333 | 0.0068519
[7 empty] | 554 | Горшина 5 | 1250 | 35 |  |  |  | 11.6667 | 0.0064815 |  | Горшина 3 к2 ВРУ 1 | 1250 | 41 |  |  |  | 13.6667 | 0.0075926
[7 empty] | 554 | Горшина 3 к1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 3 к2 ВРУ 1 | 1250 | 36 |  |  |  | 12 | 0.0066667
[7 empty] | 554 | Горшина 3 к2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 1 д5 | 1250 | 25 |  |  |  | 8.3333 | 0.0046296
[7 empty] | 554 | Горшина 5 ВРУ 2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 1 д5 | 1250 | 21 |  |  |  | 7 | 0.0038889
[7 empty] | 554 | ВРУ 1 д3 к1 н/ж | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ 1 д3 к1 | 1250 | 2 |  |  |  | 0.66667 | 0.00037037
[7 empty] | 554 | Горшина 3 | 1250 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0018519 |  | Горшина 3 к2 ВРУ 2 н/ж | 1250 | 2 |  |  |  | 0.66667 | 0.00037037
[7 empty] | 554 | Горшина 5 ЦТП | 1250 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.00092593 |  | ВРУ 2 д5 | 1250 | 16 |  |  |  | 5.3333 | 0.002963
[7 empty] | 554 | УО | 1250 | 11 | 12 | 13 |  | 12 | 0.0066667 |  | Горшина 3 к2 ИТП | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 554 | Механизация стр. | 1250 | [7 empty] | ИТП д5 | 1250 | 7 | 6 | 6 |  | 6.3333 | 0.0035185
[7 empty] | 554 |  | 1250 | [8 empty] | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
09,12,20 | 22-16 |  | 0.023333 | 0.078333 | тп | ЛРЭС | 555 | тр-р №1 | 1250 | 21 | 15 | 42 | 230/400 | 26 | 0.014444 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 141 | 29 | 42 | 232/404 | 70.6667 | 0.039259 |  | 0.053704 | 1182.8704
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.2 ВРУ-2 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 6 к.2 ВРУ-2 | 1250 | 55 |  |  |  | 18.3333 | 0.010185
[7 empty] | 555 | без бирки | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 6 к.2 ВРУ-2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.1 ВРУ-1 | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | к.1 ВРУ-1 | 1250 | 50 |  |  |  | 16.6667 | 0.0092593
[7 empty] | 555 | без бирки | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | к.1 ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.2 неж.пом. | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-1 н/ж | 1250 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.00092593
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.2 ИТП | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | к.2 ИТП | 1250 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.00092593
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.1 неж.пом. | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | к.1 ВРУ-2 н/ж | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 555 | Горшина 6 к.1 ИТП | 1250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | к.1ИТП | 1250 | 5 | 4 | 3 |  | 4 | 0.0022222
[7 empty] | 555 | Д/С 15 ввод-1 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Д/С 15 ввод-2 | 1250 | 21 | 15 | 39 |  | 25 | 0.013889
[7 empty] | 555 | Мех.стр. | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 555 | УО | 1250 | 21 | 15 | 42 |  | 26 | 0.014444 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
09,12,20 | 22-03 |  | 0.0055556 | 0.11167 | тп | ЛРЭС | 556 | тр-р №1 | 1250 | 10 |  |  | 235/410 | 3.3333 | 0.0018519 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 201 | 12 | 12 | 237/412 | 75 | 0.041667 |  | 0.043519 | 1195.6019
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.1 ВРУ-2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 9 к.1 ВРУ-2 | 1250 | 54 |  |  |  | 18 | 0.01
[7 empty] | 556 | без.бирки | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | без.бирки | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.2 ВРУ-2 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | к.2 ВРУ-2 | 1250 | 50 |  |  |  | 16.6667 | 0.0092593
[7 empty] | 556 | без бирки | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | без.бирки | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 556 | Горшина 8 ИТП | 1250 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.00092593 |  | 8 ИТП | 1250 | 4 |  |  |  | 1.3333 | 0.00074074
[7 empty] | 556 | Горшина 8 неж.пом. | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 ВРУ-2 н/ж | 1250 | 3 |  |  |  | 1 | 0.00055556
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.1ВРУ-1 н/ж | 1250 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.00092593 |  | 9к.2 ВРУ-1 н/ж | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.2 ВРУ-1 н/ж | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 к.2 ИТП | 1250 | 6 |  |  |  | 2 | 0.0011111
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.2 ИТП | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 к.1ВРУ-1н/ж | 1250 | 29 | 12 | 12 |  | 17.6667 | 0.0098148
[7 empty] | 556 | Горшина 9 к.1 ИТП | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 к.1 ИТП | 1250 | 7 |  |  |  | 2.3333 | 0.0012963
[7 empty] | 556 | Горшина 8 ВРУ-1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 ВРУ-1 | 1250 | 48 |  |  |  | 16 | 0.0088889
[7 empty] | 556 | Горшина 8 ВРУ-1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 ВРУ-1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 556 | КНС ВРУ-1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | КНС ВРУ-1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 556 | Очистные ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Очистные ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
09,12,20 | 21-10 |  | 0.16 | 0.21333 | тп | ЛРЭС | 557 | тр-р №1 | 1250 | 288 |  |  | 233/406 | 96 | 0.053333 | 4-1 | тр-р №2 | 1250 | 384 | 6 |  | 235/411 | 130 | 0.072222 |  | 0.12556 | 1093.0556
[7 empty] | 557 | ВРУ-1 А+Б | 1250 | 48 |  |  |  | 16 | 0.0088889 |  | Горшина 1 ВРУ-1 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 557 | ВРУ-2 А+Б | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-1 | 1250 | 62 |  |  |  | 20.6667 | 0.011481
[7 empty] | 557 | ВРУ-3 неж.пом. | 1250 | 10 |  |  |  | 3.3333 | 0.0018519 |  | ВРУ-2 | 1250 | 70 |  |  |  | 23.3333 | 0.012963
[7 empty] | 557 | ВРУ-4 А+Б | 1250 | 61 |  |  |  | 20.3333 | 0.011296 |  | ВРУ-2 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 557 | ИТП-3 Горшина 1 | 1250 | 32 |  |  |  | 10.6667 | 0.0059259 |  | ВРУ-3 н/ж | 1250 | 11 |  |  |  | 3.6667 | 0.002037
[7 empty] | 557 | ВРУ-5 А+Б | 1250 | 60 |  |  |  | 20 | 0.011111 |  | ВРУ-4 | 1250 | 68 |  |  |  | 22.6667 | 0.012593
[7 empty] | 557 | ВРУ-6 | 1250 | 36 |  |  |  | 12 | 0.0066667 |  | ВРУ-4 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 557 | ВРУ-7 неж,плм. | 1250 | 2 |  |  |  | 0.66667 | 0.00037037 |  | ИТП-3 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 557 | ИТП Горшина 3к.1 | 1250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-5 | 1250 | 64 |  |  |  | 21.3333 | 0.011852
[7 empty] | 557 | ИП Хаменкова | 1250 | 15 |  |  |  | 5 | 0.0027778 |  | ВРУ-5 | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 557 | ИТП д.7 | 1250 | 24 |  |  |  | 8 | 0.0044444 |  | ВРУ-6 | 1250 | 44 |  |  |  | 14.6667 | 0.0081481
[7 empty] | 557 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ВРУ-7 н/ж | 1250 | 4 |  |  |  | 1.3333 | 0.00074074
[7 empty] | 557 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | ЦТП Горшина 3к.1 | 1250 | 12 |  |  |  | 4 | 0.0022222
[7 empty] | 557 |  | 1250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Цветы/Сухофрукты | 1250 | 12 |  |  |  | 4 | 0.0022222
[17 empty] | Бол. павильон цветов | 1250 | 29 |  |  |  | 9.6667 | 0.0053704
[17 empty] | Хлеб/Союзпечать | 1250 | 8 | 6 |  |  | 4.6667 | 0.0025926
09,12,20 | 21-05 |  | 0.042361 | 0.12292 | тп | ЛРЭС | 559 | тр-р №1 | 1000 | 61 |  |  |  | 20.3333 | 0.01412 |  | тр-р №2 | 1000 | 177 |  |  |  | 59 | 0.040972 |  | 0.055093 | 944.9074
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ИТП | 1000 | 13 |  |  |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | Горшина 10 ИТП | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 559 | Магазин Горшина 10 | 1000 | 13 |  |  |  | 4.3333 | 0.0030093 |  | Магазин Горшина 10 | 1000 | 30 |  |  |  | 10 | 0.0069444
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ВРУ | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Горшина 10 ВРУ-2 | 1000 | 32 |  |  |  | 10.6667 | 0.0074074
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ВРУ-2 | 1000 | 31 |  |  |  | 10.3333 | 0.0071759 |  | Горшина ВРУ-3 к.10 | 1000 | 5 |  |  |  | 1.6667 | 0.0011574
[7 empty] | 559 | Горшина 10 ВРУ-1 | 1000 | 4 |  |  |  | 1.3333 | 0.00092593 |  | Горшин 10 вв-2 | 1000 | 110 |  |  |  | 36.6667 | 0.025463

## ЛРЭС Долгопрудный
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и ниже по итогам 4 квартала 2021 года
Дата | Время | t - °С | Кмакс |  | ПСТ | Принадлежность | № | трансформатор №1 | [8 empty] | трансформатор №2 | [8 empty] | Суммарная загрузка ТП | Резерв мощности
|  |  | тр №1 | тр №2 |  |  | пст | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ | направление | Sтр-ра | Ia | Ib | Ic | Uф/Uл | Iср. | Kзагр. | ПБВ
|  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 2 | тр-р №1 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 2 | оттходящие линии отсутствуют | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | оттходящие линии отсутствуют | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
[7 empty] | 2 |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000
07,03,21 |  |  | 0 | 0 | тп | ЛРЭС | 31002 | тр-р №1 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тр-р №2 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500
[7 empty] | 31002 |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | оттходящие линии отсутствуют | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500
[7 empty] | 31002 |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500