## 1 квартал
ОАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету за I квартал 2013 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологического нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
г.Королев мкр.Текстиль-щик | Фид 52 пст198 - РП1532 | 2013-01-19 | 13:40 | 2013-01-19 | 15:15 | Кабель 6кВ фид 52 пст198 - РП1532 | от "МТЗ" | 12 ТП | 4980 | КНС-4, школа, поликлиника
г.Королев | Лин 190 РП1544 - ТП473 | 2013-01-22 | 11:27 | 2013-01-22 | 12:55 | Кабель 10кВ Лин 190 РП1544 - ТП473 | Мех.повреждение | 2 ТП | 1600 | школа №15
г.Королев | лин 637 РП1549 - ТП99 | 2013-01-22 | 12:56 | 2013-01-24 | 14:39 | ТП99 сборные шины 10кВ | Взорвался ОПН | 1 ТП | 2000
г.Королев | Лин 233 РП1523 - КТП145 | 2013-02-02 | 14:51 | 2013-02-02 | 17:46 | Кабель 6кВ лин 112 оп.ВЛ - ТП261 | Взрыв воронки на опоре | 2 ТП | 313 | нет
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 711 ТП394 - КТП1160 | 2013-02-07 | 7:01 | 2013-02-07 | 11:56 | ВЛ-6кВ лин 711 | Ветка дерева на проводах | 9 ТП | 1065 | нет
г.Королев, мкр.Перво-майский | СТП2036 | 2013-02-13 | 11:40 | 2013-02-13 | 14:50 | Сгорел ПК | Белка перекрыла шпильки 6кВ | 1 ТП | 25 | нет
г.Королев | Фид 53 П/СТ198 - РП1528 | 2013-02-13 | 13:43 | 2013-02-13 | 13:43 | Кабель 6кВ фид 53 П/СТ198 | от "МТЗ" | нет | Сработал АВР
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 157 ТП140 | 2013-02-13 | 13:50 | 2013-02-13 | 13:50 | нет | Сработал АВР | нет | Сработал АВР | КНС-4
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 463 РП1515 - ТП366 | 2013-02-24 | 4:45 | 2013-02-24 | 6:38 | Кабель 6кВ лин 462 ТП8 - ТП466 | от МТЗ | 1 ТП | 250 | нет
г.Королев, мкр.Перво-майский | СТП2007 сил.тр-р | 2013-03-04 | 13:30 | 2013-03-04 | 15:18 | Сгорели 2ПК | КЗ кабеля 0,4кВ от СТП до абонента | 1 ТП | 40 | нет
г.Королев | Лин 427 РП1526 - ТП85 | 2013-03-05 | 20:00 | 2013-03-05 | 21:52 | Кабель 6кВ лин 427 РП1526 - ТП85 | от МТЗ | 1 ТП | 160 | нет
г.Королев | Лин 163 ТП239 - ЛР54 | 2013-03-08 | 6:36 | 2013-03-08 | 18:46 | СИП 10кВ оп.62 - СТП2056 | Повреждение концевой разделки | 26 ТП | 2622 | нет
г.Королев, п.Валентинов-ка | Лин 233 РП1523 - ТП115 | 2013-03-24 | 13:09 | 2013-03-25 | 1:12 | КТП145 РУ-10кВ | Перекрыло 4 изолятора креплений ПК | 1 ТП | 250 | нет