## 3 квартал
ОАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету за III квартал 2012 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологического нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
г.Королев пос.Валенти-новка | Лин 233 РП1523 - ЛР52 | 2012-07-02 | 10:04 | 2012-07-02 | 14:06 | Кабель 10кВ лин 112 оп. ВЛ - ТП261 | Разрушена воронка на опоре ВЛ | 1 ТП | 250 | нет
г.Королев | Лин 72 РП1532 - ТП35 | 2012-07-12 | 20:18 | 2012-07-12 | 21:23 | Кабель 6кВ лин 73 ТП35-ТП37 | ТП37 разрушена концевая мастичная воронка | 1 ТП | 320 | нет
Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | лин 578 РП1517 - ТП260 | 2012-07-13 | 20:22 | 2012-07-13 | 22:27 | нет | сук упал на провода ВЛ-6кВ | 17 ТП | 3845 | ВНС, котельная, в/ч
г.Юбилейный | Лин 391 РП1542 - ТП141 | 2012-07-18 | 21:12 | 2012-07-18 | 22:30 | Кабель 6кВ лин 399 ТП141-ТП133 | Мех.повреждение | 2 ТП | 1860 | Поликлиника ЦТП
г.Королев | Фид 110 п/ст336-ТП 60 | 2012-07-18 | 21:12 | 2012-07-18 | 21:12 | Кабель 6кВ ф110 п/ст336 - ТП 60 | от МТЗ | 1 ТП | 0 | ВОС
г.Королев пос.Валенти-новка | Лин 566 МРП702-СТП2042 | 2012-07-24 | 8:28 | 2012-07-24 | 9:55 | ВЛ-6кВ лин 566 | К.З. на ВЛ от упавшего на провода сучка | 3 ТП | 240 | нет
г.Королев | лин 523 РП1528 - ТП264 | 2012-07-25 | 9:27 | 2012-07-25 | 10:01 | Кабель 6кВ лин 523 РП1528 - ТП264 | Мех.повреждение на территории стройки | 2 ТП | 1030 | ЦТП, ВНС, налоговая инспекция
г.Королев | СМВ РП1523 | 2012-07-29 | 22:49 | 2012-07-29 | 23:07 | РП1523 РВ сил.тр-ра №2 | При переключениях | 8 ТП | 3190 | -
г.Королев | п/ст-255 "Костино" | 2012-08-05 | 8:20 | 2012-08-05 | 8:45 | нет | Отключен питающий центр МОЭСК | 263 ТП | 12325 | Котельные-4, больницы-1, ВНС-1, КНС-3, д/сады-14, поликлини-ка, ВНС-22, ЦТП-22
г.Королев, мкр.Первомайский | Лин 711 ТП394 - КТП1160 | 2012-08-05 | 17:40 | 2012-08-05 | 23:50 | ВЛ-6кВ лин 711 обрывы | Во время грозы упали деревья на ВЛ | 10 ТП | 1155 | нет
Пушкинский р-н, пос.Лесные Поляны | Лин 286 ТП206 - ТП194 | 2012-08-08 | 23:10 | 2012-08-09 | 1:06 | кабель 6кВ лин 372 ТП478-ТП419 | от МТЗ | 3 ТП | 1120 | котельная
г.Королев | Лин 496 РП1545 - ТП488 | 2012-08-09 | 22:20 | 2012-08-09 | 23:02 | кабель 10кВ лин 496 РП1545-ТП488 | от МТЗ | 2 ТП | 1260 | ЦТП, ВНС
г.Королев | Лин 494 РП1543 - ТП148 | 2012-08-12 | 4:40 | 2012-08-10 | 5:35 | Кабель 10кВ Лин 146 ТП148-ТП419 | от МТЗ | 1 ТП | 720 | котельная
г.Королев | СТП2057 | 2012-08-10 | 17:23 | 2012-08-10 | 20:42 | Сгорели 2ПК СТП2057 | на сил. тр-р попала белка | 1 ТП | 25
г.Королев, пос.Валенти-новка | лин 569 МРП702 - КТП154 | 15.08.2012 | 8:43 | 2012-08-15 | 10:55 | ВЛ-6кВ лин 569 | Обрывы проводов от падения дерева | 4 ТП | 513 | нет
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | лин 492 РП1515 - КТП344 | 2012-08-16 | 11:05 | 2012-08-16 | 12:47 | Кабель 6кВ лин 422 ТП252 - ТП470 | Механическое повреждение | 5 ТП | 1540 | Котелная, школа
г.Королев | лин 294 РП1529 - ТП88 | 2012-08-16 | 20:01 | 2012-08-16 | 22:56 | кабель 6кВ лин 294 РП1529 - ТП88 | от "МТЗ" | 1 ТП | 0 | нет
г.Королев | ТП489 сил.тр-р №2 | 2012-08-17 | 11:41 | 2012-08-17 | 12:51 | Сгорели 2ПК-80А | Крыса на сборных шинах 10кВ | 1 ТП | 630 | Детская поликлиника
Пушкинский р-н пос.Лесные Поляны | Лин 368 ТП204 - ТП229 | 2012-08-24 | 12:10 | 2012-08-24 | 14:30 | ТП207 СШ-6кВ | Пробил изолятор | 6 ТП | 2820 | Котельная, газораспред. станция
Пушкинский р-н пос.Лесные Поляны | Лин 373 ТП449 - ТП207 | 2012-08-24 | 12:10 | 2012-08-24 | 17:28 | Кабель 6кВ лин 199 ТП202-ТП199 | от "МТЗ" | 8 ТП | 3350 | нет
мкр.Перво-майский | сил.тр-р КТП-397 | 2012-08-29 | 16:49 | 2012-08-29 | 19:10 | Сгорел ПК-31,5А | Сильный ветер, дождь, гроза - падение дерева. | 1 ТП | 160 | нет
г.Королев | Лин 217 РП1522 - ТП392 | 2012-09-10 | 8:20 | 2012-09-10 | 12:14 | кабель 10кВ лин 212 | Механическое повреждение | 2 ТП | 650 | нет
г.Королев | Фид 209 п/ст255 - РП1522 | 2012-09-10 | 8:20 | 2012-09-10 | 8:20 | нет | Отключение п/ст255 МЭ | - | 0 | нет
г.Королев | Фид 109 п/ст255 - РП1522 | 2012-09-11 | 14:12 | 2012-09-11 | 16:13 | нет | Отключение п/ст255 МЭ | 10 ТП | 8040 | ЦТП, ВНС, школа-3
г.Королев, мкр.Перво-майский | Лин 334 РП1519 - КТП322 | 2012-09-20 | 19:19 | 2012-09-20 | 20:29 | нет | Не определены | 16 ТП | 1390 | нет
г.Королев | Лин 117 ТП400 - ТП385 | 2012-09-24 | 18:21 | 2012-09-24 | 19:30 | нет | Не определены | 3 ТП | 1080 | ВЗУ
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 397 РП1515 - ТП374 | 2012-09-28 | 22:33 | 2012-09-23 | 0:06 | нет | Сильный ветер с дождем, упало дерево | 6 ТП | 576 | нет
г.Королев, мкр.Текстиль-щик | Лин 359 ТП342 - ТП370 | 2012-09-28 | 22:33 | 2012-09-29 | 13:23 | ВЛ-6кВ лин 359 обрывы | Сильный ветер с дождем, упало дерево на ВЛ | 6 ТП | 950 | нет