## 3 квартал
ЗАО «Королевская электросеть»
С В О Д К А
о технологических нарушениях, подлежащих расследованию и учету за III квартал 2013 года
Наименование района, в котором произошло технологическое нарушение | Диспетчерское наименование энергообъекта, диспетчерское наименование оборудования, на котором произошло технологическое нарушение | Время начала технологического нарушения |  | Время окончания ликвидации технологического нарушения |  | Вид и объем повреждений | Причины возникновения и развития технологического нарушения | Вид и объем электрообору-дования, отключенного в результате технологичес-кого нарушения (линии, подстанции). Район отключений | Мощность отключен-ного электрооборудования (кВА) | Социальные последствия технологичес-кого наруше-ния
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
мкр.Перво-майский | фид 209 ПС-336 - КРУН-2 | 2013-07-05 | 19:47 | 2013-07-06 | 1:44 | нет | Во время грозы | 11 ТП | 2090 | Котельная, КНС
мкр.Перво-майский | лин 376 ТП-160 - ЛР-36 | 2013-07-05 | 19:47 | 2013-07-06 | 2:00 | КТП-240 | В КТП попала молния | 19 ТП | 2446 | нет
мкр.Перво-майский | лин 334 РП-1519 - ТП-322 | 2013-07-07 | 15:51 | 2013-07-07 | 20:20 | ВЛ-6кВ лин 334 СТП-2022, СТП-2023 | ВЛ-6кВ лин 334 лежат сучья. Сгорели ПК. | 18 ТП | 1431 | нет
г.Королев | СТП 2021 | 2013-07-10 | 14:10 | 2013-07-10 | 16:05 | сил тр-тр | не выходит фаза | 1 | 40 | нет
мкр. Первомайский | лин 711 ТП394-КТП1160 | 2013-07-10 | 15:50 | 2013-07-10 | 19:34 | ВЛ 6кВ лин 711, СТП 2004 | Дерево на проводах сгорел ПК | 8 | 1200 | нет
г.Королев | фид 1 ПС255-РП1540 | 2013-07-18 | 9:08 | 2013-07-18 | 9:30 | кабель 6кВ фид1 ПС255-РП1540 | от МТЗ | 6 | 4150 | ВНС,ЦТП
г Королёв | лин 95 РП1537-ТП70 | 2013-07-18 | 9:08 | 2013-07-18 | 10:20 | кабель 6кВ лин 80 ТП70-ТП72 | ТП70 сгорела воронка кабеля | 2 | 1600 | дет.сад,школа
г Королёв | лин208 РП1540-ТП83 | 2013-07-22 | 17:15 | 2013-07-22 | 18:02 | кабель 6кВ лин 171 ТП78-ТП71 | от МТЗ | 3 | 1430 | ЦТП,ВНС
мкр. Первомайский | лин 334 РП1519-КТП322 | 2013-07-25 | 15:45 | 2013-07-25 | 18:38 | схлёст ВЛ 6кВ лин 334 | падение дерева на ВЛ 6кВ | 19 | 1447 | нет
г Мытищи | фид25 ПС257-РП1550 | 2013-07-26 | 19:15 | 2013-07-26 | 19:15 | кабель10кВфид25 ПС257-РП1550 | однофазное замыкание на землю | 0 | 0 | отключили с землёй
мкр. Первомайский | лин 456 РП1535-ТП1405 | 2013-07-27 | 12:42 |  |  | кабель 6 кВ лин 456 Абонента | от МТЗ | 1 | 630 | Альфа-Лаваль
мкр.Болшево | лин 367 РП1526-ТП437 | 2013-07-28 | 17:47 | 2013-07-28 | 19:18 | схлёст ВЛ 6кВ лин 484 | падение дерева на ВЛ 6кВ | 12 | 3525 | КНС,ВНС,ст Болшево
г Королёв | фид 110 РП1547-ПС257 | 2013-07-29 | 9:00 | 2013-07-29 | 9:00 | нет | срабатывание АВР при посадке напряжения | 0 | 0 | ------
Пушкинский р-он п.Тарасовка | лин 760 РП1517-КТП 1474 | 2013-07-30 | 6:12 | 2013-07-30 | 16:16 | лин 760 | от МТЗ | 1 | 400
мкр.Первомайс-кий | лин 407 РП1519 - ТП164 - ТТП161 | 2013-08-02 | 8:12 | 2013-08-02 | 13:35 | ТП161 РУ-6кВ сек 1 замена опорных изоляторов | от МТЗ. В ТП161 сек 1 - сек 2 кошка перекрыла СШ 6кВ | 13 | 1970 | котельная
мкр.Первомайс-кий | лин 550 РП1519 - ТП161 - ТТП164 | 2013-08-02 | 8:12 | 2013-08-02 | 13:35 | ТП161 РУ-6кВ сек 1 замена опорных изоляторов | от МТЗ. В ТП161 сек 1 - сек 2 кошка перекрыла СШ 6кВ | 2 | 350 | котельная
г.Королев | фид 409 ПС257 - РП1528 | 2013-08-05 | 18:47 | 2013-08-05 | 18:47 | Кабель 6кВ фид 409 | Мех.повреждение | нет | нет | Работа АВР
г.Королев | лин 183 РП1545 - ТП489 | 2013-08-06 | 16:38 | 2013-08-06 | 17:51 | ТП489 ВН сил. тр-ра №2 | на ВН попала крыса | 4 | 2050 | ЦТП, ВНС, дет.поликлиника
г.Королев | лин 195 РП1544 - ТП482 | 2013-08-06 | 19:58 | 2013-08-06 | 22:26 | ТП489 ВН лин 194 | повреждения дугогасящих пеналов | 4 | 2520 | ЦТП, ВНС, д
мкр.Текстиль-щик | лин 397 РП1515 - ТП374 | 2013-08-11 | 21:51 | 2013-08-11 | 23:11 | Обрыв проводов в пролете ВЛ-6кВ | Упало дерево на ВЛ-6кВ при гозе и сильном ветре | 6 | 576 | нет
мкр.Текстиль-щик | лин 359 ТП342 - ТП180 | 2013-08-11 | 21:51 | 2013-08-12 | 11:44 | Обрыв проводов в пролете ВЛ-6кВ | Упало дерево на ВЛ-6кВ при гозе и сильном ветре | 6 | 950 | нет
Пушкинский район п. Тарасовка | лин 366 РП1525-ТП198 | 2013-08-12 | 14:57 | 2013-08-12 | 17:57 | МТЗ | Упал сук на ВЛ 6кВ,при грозе и сильном ветре | 3 | 515 | нет
г.Королев | лин 54 ТП31 - ТП52 | 15.0.2013 | 18:26 | 2013-08-15 | 18:26 | КЛ-6кВ лин 54 ТП31 - ТП52 | Мех.повреждение | 0 | 0 | нет
г Юбилейный | РП1542 сил. тр-р | 2013-08-17 | 6:25 | 2013-08-17 | 7:51 | РП1542 6кВ сил тр-р №1 перегорела вставка ПК ф-"В" | трещина в фарфорофом корпусе предохранителя ПК | сил тр-р № 1 | 400 | дет\сад № 1
мкр.Болшево | лин 233 РП1523-ТП115-КТП 145 | 2013-08-20 | 8:27 | 2013-08-20 | 11:00 | КТП 145 опорные изоляторы, ОПН | ветка на вводе | 2 | 313 | нет
г.Королев | фид 110 ПС336-ТП60 | 2013-08-20 | 18:24 | 2013-08-20 | 18:24 | кабель 10кВ фид 110 ПС-336 | мех.повреждение | 0 | 0 | ВОС
г.Королев | фид 209 ПС 255 -РП1522 | 2013-08-21 | 8:12 | 2013-08-21 | 8:12 | кабель 10кВ фид 209 ПС 255 | мех.повреждение | 0 | 0 | нет
мкр.Болшево | лин 569 МРП702 - СТП 2046 | 2013-08-21 | 8:12 | 2013-08-21 | 9:30 | нет | неопределена | 4 | 513 | нет
мкр.Болшево | СТП 2011 сгорел ПК | 2013-08-21 | 8:12 | 2013-08-21 | 18:01 | нет | сгорел ПК | 1 | 40 | нет
Пушкинский район пос Тарасовка | лин 576 РП1517-ТП260 | 2013-08-26 | 15:48 | 2013-08-26 | 17:42 | нет | МТЗ | 6 | 660 | нет
Пушкинский район пос Тарасовка | лин 549 ТП 260-ТП 358 | 2013-08-26 | 15:48 | 2013-08-26 | 16:19 | нет | МТЗ | 8 | 2173 | нет
г Королёв | лин 569 МРП 702-КТП 154-СТП 2040 | 2013-09-01 | 15:42 | 2013-09-01 | 20:15 | разрушение одного ОПН, отгорели две жилы ВЛЗ-10кВ лин 569 у СТП 2040 | разрушение ОПН | 4 | 513 | нет
г Королёв | П\СТ 255 С2 10кВ | 2013-09-14 | 14:39 | 2013-09-14 | 14:39 | ПСТ255-фид 215 | в П\СТ255 разорвало кабельную воронку фид 215 | воронка кабеля фид 215 | нет | нет
г Королёв | РП1544 РУ 10кВ С2 | 2013-09-14 | 14:39 | 14.092013 | 17:08 | в РП1544 СМВ | сгорела катушка АВР | катушка АВР | 4500 | ЦГБ-2, УВД, ЦТП, д/сад, школа
г Королёв | лин 82 ТП66-ТП469 | 2013-09-16 | 12:25 | 2013-09-16 | 16:07 | кабель 6кВ лин82 | Мех повреждение | 5 | 3260 | ЦГБ1,пол-ка,УВД,ВНС
Пушкинский р\н п.Тарасовка | лин549 ТП260-ТП358 | 2013-09-21 | 12:50 | 21,09,2013 | 15:12 | СТП2070 разрушился изолятор ВЛ-6кВ лин 128 | Перекрыло ветками от дерева при дожде | 7 | 1523 | нет
г Королёв | лин523 РП1528-ТП264 | 2013-09-21 | 15:07 | 2013-09-21 | 19:15 | нет | Прошивали СШ6кВ | 1 | 630 | нет
мкр.Перво-майский | фид 104 РП1519-с\ст336 | 2013-09-22 | 4:23 | 2013-09-22 | 4:23 | ПК на НТМИ | Перегорела вставка | нет | нет | нет
мкр .Текстиль-щик | лин 639 РП1524-ТП114 | 2013-09-22 | 10:02 | 2013-09-22 | 11:18 | Кабель 6кВ лин 639 | Мех повреждение | 1 | 630 | нет