## ЮЗРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | К макс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
тп | 13319 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | тр-р №2 | 1000 | 232/402 | 0.21168 | 0.11855 | 0.33023
тп | 13320 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | тр-р №2 | 1000 | 232/402 | 0.15602 | 0.16698 | 0.323
тп | 13321 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | тр-р №2 | 1000 | 232/402 | 0.14419 | 0.12578 | 0.26997
тп | 13322 | тр-р №1 | 1000 | 232/402 | тр-р №2 | 1000 | 232/402 | 0.19656 | 0.10255 | 0.29912
тп | 13314 | тр-р №1 | 1250 | 229/396 | тр-р №2 | 1250 | 227/394 | 0.086251 | 0.073278 | 0.15953
тп | 13323 | тр-р №1 | 1000 | 229/396 | тр-р №2 | 1000 | 227/393 | 0.089406 | 0.074724 | 0.16413
тп | 13326 | тр-р №1 | 1600 | 233/404 | тр-р №2 | 1600 | 233/404 | 0.029857 | 0.024926 | 0.054783
ртп | 1334 | тр-р №1 | 1250 | 235/406 | тр-р №2 | 1250 | 234/405 | 0.00087653 | 0.015427 | 0.016304
ртп | 1333 | тр-р №1 | 1250 | 230/398 | тр-р №2 | 1250 | 227/393 | 0.12096 | 0.25595 | 0.37691
тп | 13330 | тр-р №1 | 630 | 232/402 | тр-р №2 | 630 | 232/402 | 0.078958 | 0.25739 | 0.33635
ртп | 1331 | тр-р №1 | 1250 | 224/410 | тр-р №2 | 1250 | 243/406 | 0 | 0 | 0
тп | 1331 | тр-р №1 | 1250 | 0 | тр-р №2 | 1250 | 233/403 | 0 | 0.022264 | 0.022264
тп | 13315 | тр-р №1 | 1000 | 236/400 | тр-р №2 | 1000 | 241/405 | 0.011833 | 0.2772 | 0.28904
тп | 13329 | тр-р №1 | 400 | 235/407 | тр-р №2 | 400 | 238/406 | 0.0021913 | 0.06574 | 0.067931
ртп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 231/400 | тр-р №2 | 1250 | 228/394 | 0.0859 | 0.034711 | 0.12061
тп | 20 | тр-р №1 | 1250 | 231/401 | тр-р №2 | 1250 | 228/398 | 0.11746 | 0.063812 | 0.18127
тп | 19 | тр-р №1 | 1250 | 231/402 | тр-р №2 | 1250 | 228/396 | 0.16514 | 0.13954 | 0.30468
тп | 18 | тр-р №1 | 1250 | 232/402 | тр-р №2 | 1250 | 228/395 | 0.13306 | 0.15865 | 0.29171
тп | 16 | тр-р №1 | 1250 | 229/398 | тр-р №2 | 1250 | 229/398 | 0.12552 | 0.14428 | 0.2698
тп | 15 | тр-р №1 | 630 | 229/398 | тр-р №2 | 630 | 229/398 | 0.13426 | 0.13322 | 0.26748
тп | 1337 | тр-р №1 | 1250 | 242/412 | тр-р №2 | 1250 | 234/404 | 0.14638 | 0.083797 | 0.23018
тп | 358 | тр-р №1 | 1000 | 233/405 | тр-р №2 | 1000 | 233/406 | 0.081079 | 0.1615 | 0.24258
тп | 359 | тр-р №1 | 630 | 233/405 | тр-р №2 | 630 | 232/404 | 0.10922 | 0.24661 | 0.35583
тп | 15 | тр-р №1 | 630 | 239/402 | тр-р №2 | 630 | 238/400 | 0.10644 | 0.19757 | 0.304
тп | 16 | тр-р №1 | 1250 | 232/402 | тр-р №2 | 1250 | 236/400 | 0.12815 | 0.14621 | 0.27435
ртп | 1 | тр-р №1 | 1250 |  | тр-р №2 |  |  | 0 |  | 0
тп | 19 | тр-р №1 | 1250 | 231/198 | тр-р №2 | 1250 | 231/402 | 0.15094 | 0.11991 | 0.27085
тп | 18 | тр-р №1 | 1250 | 230/401 | тр-р №2 | 1250 | 231/406 | 0.11921 | 0.10098 | 0.22019
тп | 20 | тр-р №1 | 1250 | 231/401 | тр-р №2 | 1250 | 231/400 | 0.14498 | 0.085024 | 0.23
ртп | 2 | тр-р №1 | 1250 | 230/399 | тр-р №2 | 1250 | 230/399 | 0.13499 | 0.15602 | 0.29101
тп | 23 | тр-р №1 | 1250 | 230/399 | тр-р №2 | 1250 | 229/396 | 0.17005 | 0.17776 | 0.34781
тп | 29 | тр-р №1 | 1250 | 230/399 | тр-р №2 | 1250 | 230/399 | 0.05417 | 0.1122 | 0.16637
тп | 13 | тр-р №1 | 1250 | 231/401 | тр-р №2 | 1250 | 231/401 | 0.18705 | 0.22825 | 0.4153
тп | 21 | тр-р №1 | 1000 | 244/424 | тр-р №2 | 1000 | 230/401 | 0.026953 | 0.19569 | 0.22264
тп | 11 | тр-р №1 | 1250 | 231/399 | тр-р №2 | 1250 | 231/400 | 0.17794 | 0.19862 | 0.37656
тп | 16202 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 225/389 | 0.016873 | 0.28575 | 0.30262
тп | 16203 | тр-р №1 | 1250 | 236/409 | тр-р №2 | 1250 | 236/408 | 0.010518 | 0.31415 | 0.32467
ртп | 17 | тр-р №1 | 1000 | 223/387 | тр-р №2 | 1000 | 223/387 | 0.026077 | 0.12315 | 0.14923
тп | 16205 | тр-р №1 | 1250 | 235/408 | тр-р №2 | 1250 | 235/408 | 0.12271 | 0.05715 | 0.17986
тп | 32 | тр-р №1 | 1250 | 232/403 | тр-р №2 | 1250 | 220/383 | 0.17092 | 0.13954 | 0.31047
тп | 25 | тр-р №1 | 1250 | 233/404 | тр-р №2 | 1250 | 231/402 | 0.20932 | 0.22807 | 0.43739
тп | 34 | тр-р №1 | 1250 | 233/403 | тр-р №2 | 1250 | 232/402 | 0.072752 | 0.18933 | 0.26208
тп | 16201 | тр-р №1 | 630 | 236/409 | тр-р №2 | 630 | 236/410 | 0.049044 | 0.059479 | 0.10852
тп | 16307 | тр-р №1 | 1250 | 233/406 | тр-р №2 | 1250 | 232/404 | 0.15865 | 0.11062 | 0.26927
тп | 16301 | тр-р №1 | 1250 | 232/403 | тр-р №2 | 1250 | 233/405 | 0.1015 | 0.14656 | 0.24806
тп | 1026 | тр-р №1 | 1250 | 229/397 | тр-р №2 | 1250 | 227/395 | 0.23526 | 0.20388 | 0.43914
тп | 10213 | тр-р №1 | 1250 | 240/414 | тр-р №2 | 1250 | 241/420 | 0.13323 | 0.1853 | 0.31853
тп | 1027 | тр-р №1 | 1000 | 227/393 | тр-р №2 | 1000 | 227/393 | 0.15011 | 0.15602 | 0.30613
тп | 1028 | тр-р №1 | 1250 | 227/396 | тр-р №2 | 1000 | 227/394 | 0.34728 | 0.014682 | 0.36196
тп | 10212 | тр-р №1 | 630 | 227/395 | тр-р №2 | 630 | 229/392 | 0.11304 | 0.176 | 0.28905
тп | 1029 | тр-р №1 | 1000 | 229/229 | тр-р №2 | 1000 | 230/398 | 0.16304 | 0.11746 | 0.28049
тп | 10210 | тр-р №1 | 630 | 228/396 | тр-р №2 | 630 | 228/397 | 0.19652 | 0.18713 | 0.38366
тп | 358 | тр-р №1 | 1000 | 232/403 | тр-р №2 | 1000 | 234/407 | 0.071218 | 0.10146 | 0.17268
тп | 359 | тр-р №1 | 630 | 233/404 | тр-р №2 | 630 | 233/406 | 0.078958 | 0.20731 | 0.28626
тп | 10214 | тр-р №1 | 1250 | 240/418 | тр-р №2 | 1250 | 240/418 | 0.14393 | 0.060305 | 0.20423
ртп | 1021 | тр-р №1 | 1250 | 235/408 | тр-р №2 | 1250 | 234/406 | 0.068545 | 0.21458 | 0.28312
тп | 1024 | тр-р №1 | 1250 | 224/396 | тр-р №2 | 1250 | 220/380 | 0.10203 | 0.1427 | 0.24473
тп | 1025 | тр-р №1 | 1250 | 240/402 | тр-р №2 | 1250 | 248/410 | 0.059604 | 0.45124 | 0.51084
тп | 10211 | тр-р №1 | 630 | 0 | тр-р №2 | 630 | 241/408 | 0 | 0.066436 | 0.066436
тп | 510594 | тр-р №1 | 630 | 224/389 | тр-р №2 | 630 | 229/398 | 0.76871 | 0.092523 | 0.86123
тп | 510591 | тр-р №1 | 400 | 224/388 | тр-р №2 | 400 | 224/390 | 0.02027 | 0.41252 | 0.43279
тп | 510592 | тр-р №1 | 400 | 224/386 | тр-р №2 | 400 | 214/380 | 0.18352 | 0.65028 | 0.8338
ртп | 510593 | тр-р №1 | 400 | 223/386 | тр-р №2 | 400 | 219/379 | 0.067383 | 0.39225 | 0.45963
тп | 13311 | тр-р №1 | 1250 | 235/4017 | тр-р №2 | 1250 | 233/404 | 0 | 0.15743 | 0.15743
тп | 13312 | тр-р №1 | 1250 | 235/407 | тр-р №2 | 1250 | 233/405 | 0.21791 | 0.18618 | 0.40408
тп | 13313 | тр-р №1 | 1250 | 229/397 | тр-р №2 | 1250 | 0 | 0.30486 | 0 | 0.30486
тп | 13314 | тр-р №1 | 1250 | 228/394 | тр-р №2 | 1250 | 228/395 | 0.10992 | 0.069772 | 0.17969
тп | 13315 | тр-р №1 | 1000 | 233/382 | тр-р №2 | 1000 | 233/382 | 0.13762 | 0.10913 | 0.24674
тп | 13316 | тр-р №1 | 1250 | 233/404 | тр-р №2 | 1250 | 233/404 | 0.10185 | 0.12236 | 0.22422
тп | 13323 | тр-р №1 | 1000 | 228/394 | тр-р №2 | 1000 | 228/396 | 0.12688 | 0.028706 | 0.15558
тп | 13320 | тр-р №1 | 1000 | 234/405 | тр-р №2 | 1000 | 234/405 | 0.13126 | 0.16391 | 0.29517
тп | 13319 | тр-р №1 | 1000 | 234/405 | тр-р №2 | 1000 | 234/406 | 0.12754 | 0.23009 | 0.35763
тп | 13325 | тр-р №1 | 1250 | 233/405 | тр-р №2 | 1250 | 234/407 | 0.16531 | 0.13674 | 0.30205
тп | 1331 | тр-р №1 | 1250 |  | тр-р №2 | 1250 |  | 0 | 0 | 0
тп | 13326 | тр-р №1 | 1600 | 235/407 | тр-р №2 | 1600 | 235/407 | 0.097925 | 0.11368 | 0.2116
тп | 1339 | тр-р №1 | 1600 | 236/407 | тр-р №2 | 1600 | 235/407 | 0.01397 | 0.025748 | 0.039718
тп | 1337 | тр-р №1 | 1250 | 234/406 | тр-р №2 | 1250 | 233/405 | 0.1271 | 0.19547 | 0.32256
тп | 13332 | тр-р №1 | 1000 | 234/405 | тр-р №2 | 1000 | 233/405 | 0.13805 | 0.12184 | 0.25989
тп | 13321 | тр-р №1 | 1000 | 234/404 | тр-р №2 | 1000 | 233/404 | 0.13849 | 0.11176 | 0.25025
тп | 6 | тр-р №1 | 1600 | 238/406 | тр-р №2 | 1600 | 0 | 0.021092 | 0 | 0.021092
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 236/404 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.01271 | 0.067712 | 0.080422
тп | 13329 | тр-р №1 | 400 | 235/410 | тр-р №2 | 400 | 234/406 | 0.029583 | 0.015339 | 0.044922
тп | 13330 | тр-р №1 | 630 | 237/411 | тр-р №2 | 630 | 236/409 | 0.024348 | 0.15861 | 0.18296
тп | 1127 | тр-р №1 | 630 | 225/390 | тр-р №2 | 630 | 226/391 | 0.16174 | 0.090088 | 0.25183
тп | 1126 | тр-р №1 | 1000 | 225/390 | тр-р №2 | 1000 | 226/390 | 0.10935 | 0.16172 | 0.27107
тп | 1122 | тр-р №1 | 1000 | 224/388 | тр-р №2 | 1000 | 227/394 | 0.11154 | 0.18824 | 0.29977
тп | 1123 | тр-р №1 | 1000 | 224/389 | тр-р №2 | 1000 | 248/393 | 0.071218 | 0.1019 | 0.17312
тп | 1128 | тр-р №1 | 630 | 224/388 | тр-р №2 | 630 | 223/387 | 0.080001 | 0.11374 | 0.19374
тп | 1125 | тр-р №1 | 1000 | 225/390 | тр-р №2 | 1000 | 225/390 | 0.1707 | 0.10847 | 0.27918
тп | 1124 | тр-р №1 | 1000 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 223/388 | 0 | 0.13608 | 0.13608
ртп | 1121 | тр-р №1 | 1000 | 224/388 | тр-р №2 | 1000 | 225/390 | 0.18539 | 0.19021 | 0.37559
ртп | 1333 | тр-р №1 | 1250 | 229/397 | тр-р №2 | 1250 | 229/396 | 0.18758 | 0.13428 | 0.32186
ртп | 1334 | тр-р №1 | 1250 | 236/408 | тр-р №2 | 1250 | 235/408 | 0 | 0.017881 | 0.017881
ртп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 234/405 | тр-р №2 | 1250 | 234/404 | 0.11588 | 0.0084147 | 0.12429
тп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 235/408 | тр-р №2 | 1250 | 237/410 | 0.1299 | 0.00078888 | 0.13069
Note on D39: Noteoko: откл.
Note on B64: PTS-Grimuser: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on F66: Customer: откл.

## ВРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | К макс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
РТП | 36 | тр-р №1 | 1000 | 233/407 | тр-р №2 | 1000 | 231/409 | 0.062453 | 0.081079 | 0.14353
РТП | 25 | тр-р №1 | 1600 | 235/404 | тр-р №2 | 1600 | 235/404 | 0.15038 | 0 | 0.15038
ТП | 296 | тр-р №1 | 630 | 232/406 | тр-р №2 | 630 | 224/391 | 0.34748 | 0.091827 | 0.43931
ТП | 402 | тр-р №1 | 1600 | 225/400 | тр-р №2 | 1600 | 221/381 | 0.25337 | 0.27227 | 0.52565
ТП | 401 | тр-р №1 | 1600 | 223/402 | тр-р №2 | 1600 | 224/388 | 0.20092 | 0.21612 | 0.41704
ТП | 403 | тр-р №1 | 1600 | 231/407 | тр-р №2 | 1600 | 231/402 | 0.21598 | 0.14901 | 0.36499
ТП | 404 | тр-р №1 | 1000 | 231/401 | тр-р №2 | 1000 | 230/401 | 0.12797 | 0.25266 | 0.38063
ТП | 406 | тр-р №1 | 1600 | 235/409 | тр-р №2 | 1600 | 230/402 | 0.16503 | 0.17859 | 0.34363
ТП | 253 | тр-р №1 | 630 | 222/392 | тр-р №2 | 630 | 235/407 | 0.10957 | 0.0010435 | 0.11061
ТП | 297 | тр-р №1 | 1600 | 230/407 | тр-р №2 | 1600 | 228/407 | 0.25433 | 0 | 0.25433
ТП | 298 | тр-р №1 | 1000 | 227/396 | тр-р №2 | 1000 | 224/395 | 0.30832 | 0 | 0.30832
ТП | 26 | тр-р №1 | 1000 | 231/401 | тр-р №2 | 1000 | 232/405 | 0.015339 | 0.083052 | 0.098391
ТП | 1421 | тр-р №1 Отключен | 400 |  | тр-р №2 | 400 | 228/386 | 0 | 0.48428 | 0.48428
ТП | 28 | тр-р №1 | 1000 | 232/408 | тр-р №2 | 1000 | 233/408 | 0.069465 | 0.19087 | 0.26033
ТП | 19 | тр-р №1 | 1000 | 227/398 | тр-р №2 | 1000 | 227/397 | 0.097514 | 0.12644 | 0.22395
ТП | 22 | тр-р №1 | 1000 | 230/406 | тр-р №2 | 1000 | 230/404 | 0.13586 | 0 | 0.13586
ТП | 29 | тр-р №1 | 1000 | 230/405 | тр-р №2 | 1000 | 230/402 | 0.084366 | 0 | 0.084366
ТП | 27 | тр-р №1 | 1000 | 230/405 | тр-р №2 | 1000 | 231/406 | 0.081298 | 0 | 0.081298
ТП | 20 | тр-р №1 | 1000 | 226/397 | тр-р №2 | 1000 | 227/398 | 0.083928 | 0 | 0.083928
ТП | 23 | тр-р №1 | 1000 | 231/402 | тр-р №2 | 1000 | 230/401 | 0.15493 | 0.15208 | 0.30701
ТП | 21 | тр-р №1 | 1000 | 233/403 | тр-р №2 | 1000 | 230/402 | 0.16084 | 0.13915 | 0.29999
ТП | 18 | тр-р №1 | 630 | 237/413 | тр-р №2 | 630 | 237/414 | 0.1047 | 0 | 0.1047
ТП | 15 | тр-р №1 | 1000 | 238/417 | тр-р №2 | 1000 | 240/417 | 0.092255 | 0.11329 | 0.20555
ТП | 14 | тр-р №1 | 1250 | 241/420 | тр-р №2 | 1250 | 242/423 | 0.055222 | 0.063461 | 0.11868
ТП | 16 | тр-р №1 | 1250 | 235/410 | тр-р №2 | 1250 |  | 0.18618 | 0.1157 | 0.30188
ТП | 12А | тр-р №1 | 1000 | 236/412 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.092693 | 0.096638 | 0.18933
ТП | 12 | тр-р №1 | 1000 | 235/406 | тр-р №2 | 1000 | 235/406 | 0.1122 | 0.11855 | 0.23075
ТП | 11 | тр-р №1 | 1000 | 236/407 | тр-р №2 | 1000 | 235/407 | 0.17158 | 0.1306 | 0.30218
ТП | 32 | тр-р №1 | 1000 | 226/398 | тр-р №2 | 1000 | 228/400 | 0.1168 | 0.13849 | 0.25529
ТП | 31 | тр-р №1 | 1000 | 222/381 | тр-р №2 | 1000 | 221/386 | 0.15427 | 0.11592 | 0.27019
ТП | 33 | тр-р №1 | 1000 | 227/397 | тр-р №2 | 1000 | 228/398 | 0.1615 | 0 | 0.1615
ТП | 13 | тр-р №1 | 1000 | 235/409 | тр-р №2 | 1000 | 223/391 | 0.12009 | 0.18977 | 0.30985
ТП | 297Б | тр-р №1 | 1600 | 235/409 | тр-р №2 | 1600 | 233/407 | 0.10587 | 0.13668 | 0.24255
ТП | 36 | тр-р №1 | 1000 | 235/387 | тр-р №2 | 1000 | 230/400 | 0.09357 | 0 | 0.09357
ТП | 29 | тр-р №1 | 1000 | 234/388 | тр-р №2 | 1000 | 238/390 | 0.098829 | 0.13499 | 0.23382
ТП | 35 | тр-р №1 | 1000 | 237/390 | тр-р №2 | 1000 | 235/393 | 0.16084 | 0.022132 | 0.18298
ТП | 30 | тр-р №1 | 1000 | 235/387 | тр-р №2 | 1000 | 233/386 | 0.081737 | 0.1363 | 0.21804
ТП | 26 | тр-р №1 | 1000 | 229/400 | тр-р №2 | 1000 | 223/390 | 0.11176 | 0.15624 | 0.268
ТП | 17 | тр-р №1 | 1000 | 229/402 | тр-р №2 | 1250 | 230/401 | 0.11548 | 0.13989 | 0.25538
РТП | 4 | тр-р №1 | 1000 | 234/404 | тр-р №2 | 1000 | 230/404 | 0.13301 | 0.091817 | 0.22483
РТП | 3 | тр-р №1 | 1000 | 228/400 | тр-р №2 | 1000 | 228/398 | 0.12447 | 0.15405 | 0.27852
ТП | 4 | тр-р №1 | 1600 | 236/402 | тр-р №2 | 1600 | 233/401 | 0.060946 | 0.080258 | 0.1412
ТП | 3 | тр-р №1 | 1600 | 233/416 | тр-р №2 | 1600 | 221/385 | 0.069575 | 0.036294 | 0.10587
ТП | 7 | тр-р №1 | 1250 | 234/396 | тр-р №2 | 1250 | 235/396 | 0.082044 | 0.082044 | 0.16409
РТП | 1 | тр-р №1 | 1250 | 236/398 | тр-р №2 ОТКЛ | 1250 |  | 0.14112 | 0 | 0.14112
ТП | 6 | тр-р №1 | 1000 | 238/417 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.031774 | 0.032432 | 0.064206
ТП | 2 | тр-р №1 | 1000 | 237/415 | тр-р №2 | 1000 | 233/406 | 0.011833 | 0.071876 | 0.083709
ТП | 1 | тр-р №1 | 250 | 233/407 | Отсутствует |  |  | 0.049962 |  | 0.049962
ЦРП | 10 | тр-р №1 | 630 | 233/409 | тр-р №2 | 630 | 230/402 | 0.0066088 | 0.19479 | 0.20139
ТП | 2 | тр-р №1 | 1600 | 222/389 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 |  | 0.021229 | 0 | 0.021229
ТП | 1 | тр-р №1 | 1600 | 226/392 | тр-р №2 | 1000 | 224/393 | 0.056838 | 0.067274 | 0.12411
ТП | 4 | тр-р №1 | 400 | 227/386 | тр-р №2 | 400 | 221/388 | 0.15723 | 0.038896 | 0.19612
ТП | 2 | тр-р №1 РУНН 1.1 | 1000 | 223/386 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 | 227/395 | 0.27808 | 0 | 0.27808
ТП | 2 | тр-р №1 РУНН 1.2 | 1000 | 223/385 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 |  | 0.39488 | 0 | 0.39488
РТП | 1 | тр-р №1 РУНН 1.2 | 1000 | 233/405 | тр-р №2 | 1000 | 236/412 | 0.29254 | 0.083271 | 0.37581
РТП | 1 | тр-р №1 | 1000 | 234/406 | тр-р №2 | 1000 | 235/411 | 0.10672 | 0.078888 | 0.18561
ТП | 5 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 Отсутствует |  |  | 0.0031305 |  | 0.0031305
РТП | 2 | тр-р №1 | 1250 | 238/398 | тр-р №2 | 1250 | 228/397 | 0.21668 | 0.046807 | 0.26349

## МРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | К макс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
тп | 20019 | тр-р №1 | 1000 | 225/395 | тр-р №2 | 1000 | 230/403 | 0.087963 | 0.074505 | 0.16247
тп | 20018 | тр-р №1 | 1000 | 223/390 | тр-р №2 | 1000 | 223/390 | 0.043981 | 0.017092 | 0.061074
тп | 20020 | тр-р №1 | 1600 | 225/392 | тр-р №2 | 1600 | 225/390 | 0.059751 | 0.060125 | 0.11988
тп | 20017 | тр-р №1 | 1000 | 224/392 | тр-р №2 | 1000 | 223/391 | 0.05 | 0.04799 | 0.09799
тп | 20020 | тр-р №3 | 1600 | 223/392 | тр-р №4 | 1600 | 223/392 | 0.12703 | 0.18065 | 0.30767
тп | 20015 | тр-р №1 | 1600 | 230/400 | тр-№2 | 1600 | 230/398 | 0.039931 | 0.034513 | 0.074444
тп | 20001 | тр-р №3 | 1250 | 224/395 | тр-р №4 | 1250 | 227/397 | 0.048519 | 0.034009 | 0.082528
тп |  | тр-р №1 | 1600 | 224/394 | тр-р №2 | 1600 | 225/394 | 0.067998 | 0.038896 | 0.10689
тп | 20009 | тр-р №1 | 1000 | 227/394 | тр-р №2 | 1000 | 227/394 | 0.18843 | 0 | 0.18843
КТПН | 1 | тр-р №1 | 630 | 232/401 |  |  |  | 0.36376 |  | 0.36376
КТПН | 2 | тр-р №1 Отключен | [7 empty] | 0
КТПН | 3 | тр-р №1 | 630 | 225/393 |  |  |  | 0.33546 |  | 0.33546
КТПН | 4 | тр-р №1 | 1000 | 228/395 |  |  |  | 0.48403 |  | 0.48403
КТПН | 5 | тр-р №1 | 1000 | 226/390 |  |  |  | 0.63681 |  | 0.63681
КТПН | 6 | тр-р №1 | 630 | 231/398 |  |  |  | 0.37257 |  | 0.37257
тп | 20002 | тр-р №1 | 630 | 224/395 | тр-р №2 | 630 | 224/395 | 0.10362 | 0.054957 | 0.15857
тп | 20003 | тр-р №1 | 1250 | 224/396 | тр-р №2 | 1250 | 224/397 | 0.087037 | 0.099925 | 0.18696
тп | 20013 | тр-р №1 | 1250 | 225/394 | тр-р №2 | 1250 | 224/397 | 0.215 | 0.27418 | 0.48918
тп | 20014 | тр-р №1 | 1250 | 223/392 | тр-р №2 | 1250 | 224/393 | 0.23426 | 0.10448 | 0.33874
тп | 20012 | тр-р №1 | 1250 | 222/391 | тр-р №2 | 1250 | 221/390 | 0.41593 | 0.093088 | 0.50901
тп | 20010 | тр-р №1 | 1250 | 222/391 | тр-р №2 | 1250 | 221/390 | 0 | 0.093088 | 0.093088
тп | 20011 | тр-р №1 | 1250 | 222/391 | тр-р №2 | 1250 | 221/390 | 0.41593 | 0.093088 | 0.50901
тп | 20011 | тр-р №3 | 1600 | 222/391 | тр-р №4 | 1600 | 221/390 | 0.042969 | 0.16079 | 0.20376
тп | 20004 | тр-р №1 | 1250 | 222/391 | тр-р №2 | 1250 | 223/391 | 0.3287 | 0.27926 | 0.60797
тп | 20016 | тр-р №1 | 1250 | 224/393 | тр-р №2 | 1250 | 224/393 | 0.15444 | 0.090809 | 0.24525
тп | 10006 | тр-р №1 | 1250 | 224/396 | тр-р №2 | 1250 | 229/404 | 0.11037 | 0.044002 | 0.15437
тп | 20005 | тр-р №1 | 1250 | 221/390 | тр-р №2 | 1250 | 222/390 | 0.21944 | 0.056799 | 0.27624
тп | 927 | тр-р №1 | 1250 | 231/407 | тр-р №2 | 1250 | 236/409 | 0.041481 | 0.051715 | 0.093197
тп | 922 | тр-р №1 | 1250 | 221/390 | тр-р №2 | 1250 | 222/390 | 0.082593 | 0.046281 | 0.12887
тп | 929 | тр-р №1 | 1000 | 236/408 | тр-р №2 | 1000 | 222/390 | 0.17315 | 0.053359 | 0.22651
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 225/402 | тр-р №2 | 1000 | 225/402 | 0.052269 | 0.16253 | 0.2148
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 225/395 | тр-р №2 | 1000 | 225/395 | 0.19051 | 0.054126 | 0.24464
тп | 923 | тр-р №1 | 1250 | 225/396 | тр-р №2 | 1250 | 225/395 | 0.15696 | 0.13357 | 0.29053
тп | 9214 | тр-р №1 | 1000 | 225/395 | тр-р №2 | 1000 | 225/395 | 0.16375 | 0.1271 | 0.29085
тп | 9213 | тр-р №1 | 1250 | 225/396 | тр-р №2 | 1250 | 225/395 | 0.19969 | 0.12575 | 0.32543
тп | 9215 | тр-р №1 | 1000 | 225/397 | тр-р №2 | 1000 | 225/395 | 0.17431 | 0.15296 | 0.32726
тп | 9212 | тр-р №1 | 1250 | 224/396 | тр-р №2 | 1250 | 222/392 | 0.12444 | 0.19336 | 0.31781
тп | 9210 | тр-р №1 | 1250 | 227/402 | тр-р №2 | 1250 | 227/402 | 0.19969 | 0.099749 | 0.29943
тп | 9211 | тр-р №1 | 1000 | 225/397 | тр-р №2 | 1000 | 225/395 | 0.13171 | 0.15296 | 0.28467
тп | 926 | тр-р №1 | 1000 | 235/407 | тр-р №2 | 1000 | 235/407 | 0.013426 | 0.044484 | 0.05791
тп | 921 | тр-р №1 | 1250 | 231/409 | тр-р №2 | 1250 | 231/409 | 0.18537 | 0.13586 | 0.32123
тп | 924 | тр-р №1 | 1000 | 227/401 | тр-р №2 | 1000 | 227/400 | 0.1363 | 0.14112 | 0.27742
тп | 72 | тр-р №1 | 1000 | 237/409 | тр-р №2 | 1000 | 237/410 | 0.014025 | 0.0067931 | 0.020818
тп | 7201 | тр-р №1 | 1000 | 237/409 | тр-р №2 | 1000 | 237/410 | 0.056865 | 0.023009 | 0.079874
тп | 1 | тр-р №1 | 1600 | 230/398 | тр-р №2 | 1600 | 232/402 | 0.092173 | 0.069534 | 0.16171
тп | 2 | тр-р №1 | 1600 | 231/400 | тр-р №2 | 1600 | 230/398 | 0.067931 | 0.066425 | 0.13436
тп | 461 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 240/416 | 0.040759 | 0.037034 | 0.077792
тп | 462 | тр-р №1 | 630 | 236/408 | тр-р №2 | 630 | 239/414 | 0.054262 | 0.030261 | 0.084523
ртп | 180 | тр-р №1 | 1250 | 234/414 | тр-р №2 | 1250 | 234/414 | 0 | 0.062409 | 0.062409
тп | 172 | тр-р №1 | 1000 | 236/415 | тр-№2 | 1000 | 234/414 | 0.071876 | 0.07582 | 0.1477
тп | 173 | тр-р №1 | 1000 | 232/410 | тр-р №2 | 1000 | 232/410 | 0.017531 | 0.061357 | 0.078888
тп | 174 | тр-р №1 | 1250 | 231/407 | тр-р №2 | 1250 | 231/407 | 0.089932 | 0.066792 | 0.15672
тп | 185 | тр-р №1 | 1000 | 240/418 | тр-р №2 | 1000 | 240/418 | 0.1157 | 0.07845 | 0.19415
тп | 186 | тр-р №1 | 1000 | 237/414 | тр-№2 | 1000 | 238/414 | 0.060043 | 0.10606 | 0.1661
тп | 27800 | тр-р №1 | 1250 | 231/400 | тр-р №3 | 1250 | 230/400 | 0.12166 | 0.14042 | 0.26208
тп | 27800 | тр-р №2 | 1250 | 231/400 | тр-р №4 | 1250 | 230/400 | 0.16426 | 0.15076 | 0.31503
тп | 17103 | тр-р №1 | 1250 | 225/390 | тр-р №2 | 1250 | 225/390 | 0 | 0.087127 | 0.087127
тп | 17001 | тр-р №1 | 1600 | 225/402 | тр-р №2 | 1600 | 225/402 | 0.10614 | 0 | 0.10614
тп | 17002 | тр-р №1 | 1600 | 225/402 | тр-р №2 | 1600 | 225/402 | 0.10491 | 0.049716 | 0.15463
тп | 17003 | тр-р №1 | 1600 | 225/402 | тр-р №2 | 1600 | 225/402 | 0.048483 | 0 | 0.048483
тп | 17004 | тр-р №1 | 1600 | 226/400 | тр-р №2 | 1600 | 228/405 | 0.047114 | 0.021092 | 0.068205
ртп | 18148 | тр-р №1 | 1000 | 226/398 | тр-р №2 | 1000 | 226/398 | 0.033747 | 0.056536 | 0.090283
тп | 24 | тр-р №1 отключен вкл. СВ-0,4кВ | 1000 | 0 | тр-р №2 | 1000 | 223/388 | 0 | 0.5154 | 0.5154
тп | 160 | тр-р №1 | 1000 | 230/398 | тр-р №2 | 1000 | 229/397 | 0.10562 | 0.079545 | 0.18517
тп | 161 | тр-р №1 | 1250 | 230/398 | тр-р №2 | 1250 | 229/397 | 0.088705 | 0.041898 | 0.1306
тп | 162 | тр-р №1 | 1000 | 230/398 | тр-р №2 | 1000 | 229/397 | 0.017531 | 0.078888 | 0.096419
тп | 152 | тр-р №1 | 1600 | 230/404 | тр-р №2 | 1600 | 230/404 | 0.047251 | 0.0057522 | 0.053003
тп | 151 | тр-р №1 | 1600 | 230/404 | тр-р №2 | 1600 | 230/404 | 0 | 0.021229 | 0.021229
тп | 150 | тр-р №1 | 1600 | 230/404 | тр-р №2 | 1600 | 230/404 | 0 | 0 | 0
тп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 229/405 | тр-р №2 | 1000 | 229/405 | 0.051277 | 0.043169 | 0.094446
тп | 3 | тр-р №1 | 1000 | 240/416 | тр-р №2 | 1000 | 240/416 | 0.07582 | 0.059823 | 0.13564
тп | 7 | тр-р №1 | 1250 | 236/410 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.024894 | 0.058903 | 0.083797
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 236/410 | 0.064206 | 0.017531 | 0.081737
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 236/410 | 0 | 0 | 0
тп | 10 | тр-р №1 | 1250 | 240/416 | тр-р №2 | 1250 | 240/416 | 0.069772 | 0.040496 | 0.11027
тп | 141 | тр-р №1 | 1600 | 234/401 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.0095871 | 0.02027 | 0.029857
тп | 142 | тр-р №1 | 1600 | 234/404 | тр-р №2 | 1600 | 232/400 | 0.012874 | 0.056427 | 0.069301
ртп | 16330 | тр-р №1 | 1600 | 220/390 | тр-№2 | 1600 | 220/392 | 0.020475 | 0.011299 | 0.031774
тп | 16334 | тр-р №1 | 1250 | 220/390 | тр-р №2 | 1250 | 220/390 | 0.076434 | 0.039654 | 0.11609
тп | 16337 | тр-р №1 | 1250 | 220/390 | тр-р №2 | 1250 | 220/390 | 0.10722 | 0.12512 | 0.23233
тп | 13405 | тр-р №1 | 1250 | 226/399 | тр-р №2 | 1250 | 226/397 | 0.013849 | 0.0087653 | 0.022615
тп | 27141 | тр-р №1 | 1600 | 227/394 | тр-р №2 | 1600 | 221/402 | 0.045196 | 0.17517 | 0.22037
тп | 1231 | тр-р №1 | 1250 | 230/405 | тр-р №2 | 1250 | 230/406 | 0.0049612 | 0.097278 | 0.10224
тп | 1232 | тр-р №1 | 1600 | 230/405 | тр-р №2 | 1600 | 230/405 | 0.047716 | 0.097008 | 0.14472
тп | 1233 | тр-р №1 | 1600 | 230/405 | тр-р №2 | 1600 | 230/405 | 0.05251 | 0.0035883 | 0.056098
КТПН | 5304 | тр-р №1 | 1000 | 231/408 |  |  |  | 0.43498 |  | 0.43498
КТПН | 5305 | тр-р №1 | 1000 | 234/405 |  |  |  | 0.64798 |  | 0.64798
КТПН | 5202 | тр-р №1 | 1000 | 225/396 |  |  |  | 0.46193 |  | 0.46193
КТПН | 5201 | тр-р №1 | 1000 | 228/396 |  |  |  | 0.50466 |  | 0.50466
КТПН | 5 | тр-р №1 | 400 | 225/396 |  |  |  | 0.087106 |  | 0.087106
КТПН | 4 | тр-р №1 | 630 | 234/396 |  |  |  | 0.20279 |  | 0.20279
КТПН | 3 | тр-р №1 | 1000 | 218/380 |  |  |  | 0.41263 |  | 0.41263
КТПН | 1 | тр-р №1 | 630 | 226/394 |  |  |  | 0.50018 |  | 0.50018
тп | 1402 | тр-р №1 | 1000 | 217/382 | тр-р №2 | 1000 | 217/382 | 0.045141 | 0.26318 | 0.30832
ТП | 18034 | тр-р №1 | 1000 | 230/406 | тр-р №2 | 1000 | 229/405 | 0.19065 | 0.30679 | 0.49743
КТПН | 630 | тр-р №1 | 630 | 229/398 |  |  |  | 1.0285 |  | 1.0285
КТПН | 1 | тр-р №1 | 630 | 234/407 |  |  |  | 0.20592 |  | 0.20592
КТПН | 2 | тр-р №1 | 630 | 234/406 |  |  |  | 0 |  | 0
РТП | 129 | тр-р №1 | 1250 | 215/390 | тр-р №2 | 1250 | 210/390 | 0.050313 | 0.010869 | 0.061182
РТП | 130 | тр-р №1 | 1000 | 221/398 | тр-р №2 | 1000 | 223/401 | 0 | 0.10979 | 0.10979
ТП | 131 | тр-р №1 | 1250 | 221/398 | тр-р №2 | 1250 | 223/401 | 0.048911 | 0.064513 | 0.11342
ТП | 19934 | тр-р №1 | 1000 | 220/400 | тр-р №2 | 1000 | 225/410 | 0.049743 | 0.071437 | 0.12118
ТП | 19945 | тр-р №1 | 1000 | 220/400 | тр-р №2 | 1000 | 225/410 | 0.070999 | 0.21103 | 0.28202
Note on D12: Noteoko: откл.

## ЛРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | К макс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
г.Лобня
тп | 720 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 721 | тр-р №1 | 1000 | 230/402 | тр-р №2 | 1000 | 232/405 | 0.17377 | 0.08349 | 0.25726
тп | 722 | тр-р №1 | 630 | 222/389 | тр-р №2 | 630 | 224/385 | 0.176 | 0.34887 | 0.52488
тп | 723 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 724 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
тп | 725 | тр-р №1 | 1000 | 231/407 | тр-р №2 | 1000 | 223/390 | 0.0094227 | 0.1707 | 0.18013
тп | 726 | тр-р №1 | 1000 | 234 | тр-р №2 | 1000 | 234 | 0 | 0 | 0
тп | 727 | тр-р №1 | 1000 | 233 | тр-р №2 | 1000 | 232 | 0 | 0 | 0
тп | 728 | тр-р №1 | 1250 |  | тр-р №2 | 1250 |  | 0 | 0 | 0
тп | 729 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 7210 | тр-р №1 | 1000 | 238/419 | тр-р №2 | 1000 | 232/407 | 0.053469 | 0.0607 | 0.11417
тп | 7211 | тр-р №1 | 1000 | 226/398 | тр-р №2 | 1000 | 227/394 | 0.085462 | 0.099706 | 0.18517
тп | 7212 | тр-р №1 | 1000 | 236/413 | тр-р №2 | 630 | 237/413 |  |  | 0
тп | 7213 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 7214 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 |  | 0
тп | 2 | тр-р №1 | 630 | 236/412 | тр-р №2 | 630 | 237/410 | 0.41635 | 0.23374 | 0.6501
тп | 5 | тр-р №1 | 400 | 243/425 | тр-р №2 | 400 | 246/432 | 0.17969 | 0.10299 | 0.28268
тп | 6 | тр-р №1 | 630 | 227/396 | тр-р №2 | 630 | 228/395 | 0.27861 | 0.33287 | 0.61149
тп | 7 | тр-р №1 | 630 | 234 | тр-р №2 | 630 | 234 | 0.39061 | 0.049392 | 0.44001
тп | 8 | тр-р №1 | 630 | 224 | тр-р №2 | 630 | 221 | 0.36905 | 0.18609 | 0.55514
тп | 9 | тр-р №1 | 630 | 223/394 | тр-р №2 | 630 | 228/394 | 0.3374 | 0.45809 | 0.79549
тп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 224/390 | тр-р №2 | 1000 | 213/370 | 0.19569 | 0.25989 | 0.45558
тп | 13 | тр-р №1 | 1000 | 225 | тр-р №2 | 1000 | 225 | 0.39444 | 0.39444 | 0.78888
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 224 | тр-р №2 | 630 | 231 | 0.48696 | 0.88697 | 1.3739
тп | 17 | тр-р №1 | 630 | 223/392 | тр-р №2 | 630 | 229/399 | 0.47131 | 0.21392 | 0.68523
тп | 19 | тр-р №1 | 160 | 226 |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 22 | тр-р №1 | 400 | 226/393 | тр-р №2 | 400 |  | 0.26296 | 0.38348 | 0.64644
тп | 25 | тр-р №1 | 160 | 231 |  |  |  | 0.61631 |  | 0.61631
тп | 26 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0.28418 | 0.16278 | 0.44696
тп | 27 | тр-р №1 | 400 | 234 | тр-р №2 |  |  | 0.1134 |  | 0.1134
тп | 28 | тр-р №1 | 630 | 217 | тр-р №2 | 630 | 217 | 0.47548 | 0.29113 | 0.76662
тп | 30 | тр-р №1 | 630 | 238/416 | тр-р №2 | 630 | 236/414 | 0.128 | 0.26053 | 0.38853
тп | 31 | тр-р №1 | 400 | 227/392 | тр-р №2 | 400 | откл. | 0.69739 |  | 0.69739
тп | 32 | тр-р №1 | 315 | 244/443 |  |  |  | 0.4014 |  | 0.4014
тп | 35 | тр-р №1 | 250 | 222/390 |  |  |  | 0.43564 |  | 0.43564
тп | 38 | тр-р №1 | 400 | 229/401 | тр-р №2 | 400 | 232/399 | 0.46018 | 0.28926 | 0.74944
тп | 41 | тр-р №1 | 250 | 227/393 | тр-р №2 | 250 | 244/428 | 0.6162 | 0.39532 | 1.0115
тп | 43 | тр-р №1 | 100 | 236/412 | тр-р №2 |  |  | 0.23009 |  | 0.23009
тп | 47 | тр-р №1 | 180 | 232 | тр-р №2 | 160 |  | 0.37618 | 0.084914 | 0.46109
тп | 48 | тр-р №1 | 180 | 231 | тр-р №2 | 250 |  | 0.51618 | 0.48385 | 1
тп | 50 | тр-р №1 | 160 | 238/416 | тр-р №2 |  |  | 0.52181 |  | 0.52181
тп | 53 | тр-р №1 | 100 | 238 |  |  |  | 0.53469 |  | 0.53469
тп | 56 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0.17859 |  | 0.17859
тп | 57 | тр-р №1 | 250 | 241/423 | тр-р №2 | 630 | 241/424 | 0.45536 | 0.026957 | 0.48232
тп | 58 | тр-р №1 | 630 | 234/422 | тр-р №2 | 630 | 241/420 | 0.14487 | 0.080523 | 0.22539
тп | 59 | тр-р №1 | 250 | 236/410 | тр-р №2 | 320 | 238/417 | 0.45887 | 0.27597 | 0.73484
тп | 62 | тр-р №1 | 400 | 223/390 | тр-р №2 | 400 | 228/391 | 0.18845 | 0.13751 | 0.32596
тп | 63 | тр-р №1 | 2500 |  | тр-р №2 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
тп | 75 | тр-р №1 | 1250 | 235/411 | тр-р №2 | 1250 |  | 0.19108 | 0.050488 | 0.24157
тп | 79 | тр-р №1 | 250 | 237/406 | тр-р №2 | 250 | 239/411 | 0.27874 | 0.038567 | 0.31731
тп | 80 | тр-р №1 | 1250 | 233/409 | тр-р №2 | 1250 | 235/409 | 0.13691 | 0.18425 | 0.32116
тп | 81 | тр-р №1 | 1250 | 239/415 | тр-р №2 | 1250 | 236/410 | 0.2407 | 0.036464 | 0.27716
тп | 82 | тр-р №1 | 100 | нет.возм. | тр-р №2 | 100 | 224/389 | 0.030679 | 0.19284 | 0.22352
тп | 89 | тр-р №1 | 400 | 240/416 | тр-р №2 |  |  | 0.51715 |  | 0.51715
тп | 90 | тр-р №1 | 400 | 229/400 | тр-р №2 | 400 | 228/398 | 0.58563 | 0.69137 | 1.277
тп | 93 | тр-р №1 | 100 | 232/408 | тр-р №2 |  |  | 0.14025 |  | 0.14025
тп | 94 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 95 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0.072862 |  | 0.072862
тп | 100 | тр-р №1 | 400 | 233/416 | тр-р №2 | 400 | 230/418 | 0.093132 | 0.40649 | 0.49962
тп | 101 | тр-р №1 | 400 | 226/348 | тр-р №2 | 400 | 225/383 | 0.29693 | 0.071218 | 0.36814
тп | 102 | тр-р №1 | 250 | 234/412 | тр-р №2 | 250 | 224/388 | 0.22264 | 0.39181 | 0.61445
тп | 104 | тр-р №1 | 1000 | 231/405 | тр-р №2 | 1000 | 230/403 | 0 | 0.099925 | 0.099925
тп | 105 | тр-р №1 | 630 | 232/406 | тр-р №2 | 630 | 231/405 | 0.14296 | 0.1607 | 0.30366
тп | 106 | тр-р №1 | 1000 | 227/395 | тр-р №2 | 1000 | 227/397 | 0.15208 | 0.14791 | 0.29999
тп | 111 | тр-р №1 | 100 | 233/416 |  |  |  | 0.27173 |  | 0.27173
тп | 112 | тр-р №1 | 400 | 232/410 | тр-р №2 | 400 | 223/391 | 0.1145 | 0.21968 | 0.33418
тп | 113 | тр-р №1 | 250 | 232/407 |  |  |  | 0.19985 |  | 0.19985
тп | 114 | тр-р №1 | 200 | 232/410 |  |  |  | 0.3528 |  | 0.3528
тп | 115 | тр-р №1 | 100 | 237/417 |  |  |  | 0.32651 |  | 0.32651
тп | 117 | тр-р №1 | 160 | 230 |  |  |  | 0.49442 |  | 0.49442
тп | 121 | тр-р №1 | 630 | 233/415 | тр-р №2 | 630 | 234/409 | 0.31305 | 0.19165 | 0.5047
тп | 127 | тр-р №1 | 200 | 235/417 |  |  |  | 0.34514 |  | 0.34514
тп | 128 | тр-р №1 | 100 | 240/414 |  |  |  | 0.88749 |  | 0.88749
тп | 129 | тр-р №1 | 100 | 255/403 |  |  |  | 0.037253 |  | 0.037253
тп | 134 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 141 | тр-р №1 | 400 | 237 | тр-р №2 | 400 | 236 | 0.18298 | 0.050401 | 0.23338
тп | 142 | тр-р №1 | 100 | 233/411 |  |  |  | 0.72971 |  | 0.72971
тп | 143 | тр-р №1 | 100 |  |  |  |  | 0.056975 |  | 0.056975
тп | 144 | тр-р №1 | 250 | 231 |  |  |  | 0.49875 |  | 0.49875
тп | 145 | тр-р №1 | 25 | 216/377 | тр-р №2 | 630 |  | 0.49962 | 0 | 0.49962
тп | 150 | тр-р №1 | 630 | 225/394 | тр-р №2 | 630 | 88/402 | 0.15792 | 0.13565 | 0.29357
тп | 151 | тр-р №1 | 630 | 209/368 | тр-р №2 | 630 | 210/369 | 0.34957 | 0.016348 | 0.36592
тп | 152 | тр-р №1 | 250 | 224/392 | тр-р №2 | 250 | 210/363 | 0.18057 | 0.49699 | 0.67756
тп | 153 | тр-р №1 | 400 | 229/397 | тр-р №2 | 400 | 230/402 | 0.31555 | 0.30131 | 0.61686
тп | 154 | тр-р №1 | 250 | 227/395 |  |  |  | 0.57939 |  | 0.57939
тп | 155 | тр-р №1 | 250 | 225/392 |  |  |  | 0.6574 |  | 0.6574
тп | 156 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0.41197 | 0.15832 | 0.57029
тп | 157 | тр-р №1 | 180 | 221/383 | тр-р №2 | нет |  | 0.79618 |  | 0.79618
тп | 158 | тр-р №1 | 400 | 228/399 | тр-р №2 | 400 | 227/398 | 0.24159 | 0.22845 | 0.47004
тп | 159 | тр-р №1 | 250 | 230 |  |  |  | 0.50138 |  | 0.50138
тп | 162 | тр-р №1 | 400 | 224 |  |  |  | 0.3276 |  | 0.3276
тп | 163 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0.13565 |  | 0.13565
тп | 165 | тр-р №1 | 250 | 227 |  |  |  | 0.355 |  | 0.355
тп | 166 | тр-р №1 | 25 | 228/399 |  |  |  | 0.19284 |  | 0.19284
тп | 167 | тр-р №1 | 250 | 218/375 |  |  |  | 0.26997 |  | 0.26997
тп | 168 | тр-р №1 | 100 | 220 |  |  |  | 0.42512 |  | 0.42512
тп | 169 | тр-р №1 | 63 | 230 |  |  |  | 0.13218 |  | 0.13218
тп | 170 | тр-р №1 | 160 | 227 |  |  |  | 0.27939 |  | 0.27939
тп | 171 | тр-р №1 | 400 | 226 | тр-р №2 | 400 | 222 | 0.30569 | 0.077244 | 0.38294
тп | 173 | тр-р №1 | 1000 | 222/388 | тр-р №2 | 1000 | 232/405 | 0.22834 | 0.14879 | 0.37713
тп | 174 | тр-р №1 | 1000 | 236 | тр-р №2 | 1000 | 235 | 0 | 0.24258 | 0.24258
тп | 174 | тр-р №3 | 250 | 236 | тр-р №4 | 250 |  | 0 | 0.17005 | 0.17005
тп | 175 | тр-р №1 | 400 | 245/427 | тр-р №2 | 400 | 245/427 | 0.0010957 | 0 | 0.0010957
тп | 177 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0.74341 | 0 | 0.74341
тп | 179 | тр-р №1 | 1000 | 233/407 | тр-р №2 | 1000 | 234/407 | 0.18385 | 0.038787 | 0.22264
тп | 179 | тр-р №3 | 630 |  | тр-р №4 | 630 |  | 0.017739 | 0.12 | 0.13774
тп | 181 | тр-р №1 | 400 | 225/395 | тр-р №2 | 400 | 226/396 | 0 | 0.35719 | 0.35719
тп | 182 | тр-р №2 | 630 | 226 | тр-р №2 | 630 | 224 | 0.067131 | 0.30157 | 0.3687
тп | 183 | тр-р №1 | 1000 | 218/379 | тр-р №2 | 1000 | 229/399 | 0.18758 | 0.17333 | 0.36091
тп | 184 | тр-р №2 | 250 | 233/400 | тр-р №2 | 400 | 233/408 | 0.56975 | 0.21804 | 0.78778
тп | 185 | тр-р №2 | 400 | 234 | тр-р №2 | 400 | 222 | 0.44101 | 0.12217 | 0.56317
тп | 186 | тр-р №2 | 630 | 225 | тр-р №2 | 630 | 225 | 0.14261 | 0.18331 | 0.32592
тп | 188 | тр-р №1 | 250 | 226 | тр-р №2 | 250 | 224 | 0.62497 | 0.012271 | 0.63724
тп | 189 | тр-р №1 | 180 | 227 | тр-р №2 | 180 | 224 | 0.54662 | 0.25079 | 0.7974
тп | 227 | тр-р №1 | 160 | 231 |  |  |  | 0.35198 |  | 0.35198
тп | 229 | тр-р №1 | 100 | 230 |  |  |  | 0.37253 |  | 0.37253
тп | 243 | тр-р №1 | 160 | 228/403 | тр-р №2 | 160 | 227/401 | 0.83682 | 0.53551 | 1.3723
тп | 244 | тр-р №2 | 250 | 236 |  |  |  | 0.20073 |  | 0.20073
тп | 249 | тр-р №1 | 400 | 233/398 |  |  |  | 0.30295 |  | 0.30295
тп | 250 | тр-р №1 | 630 | 236 | тр-р №2 | 630 | 225 | 0.096001 | 0.16487 | 0.26087
тп | 262 | тр-р №1 | 400 | 232/409 | тр-р №2 | 400 | 237/413 | 0.27446 | 0.49853 | 0.77299
тп | 264 | тр-р №1 | 400 | 232/408 | тр-р №2 | 400 | 237/414 | 0.16271 | 0.4295 | 0.59221
тп | 265 | тр-р №1 | 1000 | 226 | тр-р №2 | 1000 | 228 | 0.35061 | 0.46018 | 0.81079
тп | 273 | тр-р №1 | 400 | 236/406 | тр-р №2 | 400 | 233/405 | 0.48483 | 0.3665 | 0.85133
тп | 274 | тр-р №1 | 630 | 232/397 | тр-р №2 | 630 | 231/401 | 0.43688 | 0.1687 | 0.60557
тп | 276 | тр-р №1 | 630 | 241/421 | тр-р №2 | 630 |  | 0.03374 | 0 | 0.03374
тп | 277 | тр-р №1 | 630 | 220/387 | тр-р №2 | 630 | 224/393 | 0.10157 | 0 | 0.10157
тп | 296 | тр-р №1 | 250 | 222/388 |  |  |  | 0.79852 |  | 0.79852
тп | 300 | тр-р №1 | 160 | 276/402 |  |  |  | 1.0532 |  | 1.0532
тп | 330 | тр-р №1 | 400 | 230/410 | тр-р №2 | 400 | 234/411 | 0.22735 | 0.20599 | 0.43334
тп | 334 | тр-р №1 | 320 | 238/412 | тр-р №2 | 320 | 226/397 | 0.38074 | 0.10546 | 0.4862
тп | 338 | тр-р №1 | 400 | 236/405 | тр-р №2 | 400 | 229/392 | 0.53414 | 0.59276 | 1.1269
тп | 339 | тр-р №1 | 400 | 234 | тр-р №2 | 400 |  | 0.075053 |  | 0.075053
тп | 358 | тр-р №1 | 630 | 235/416 | тр-р №2 | 630 | 234/404 | 0 | 0.24174 | 0.24174
тп | 359 | тр-р №1 | 400 | 224/396 | тр-р №2 | 400 |  | 0.060262 | 0.18681 | 0.24707
тп | 360 | тр-р №1 | 400 | 233/411 | тр-р №2 | 630 | 238/414 | 0.10792 | 0.61392 | 0.72184
тп | 361 | тр-р №1 | 400 | 232/411 | тр-р №2 | 400 | 233/411 | 0.4432 | 0.46401 | 0.90721
тп | 362 | тр-р №1 | 400 | 234/407 | тр-р №2 | 400 | 234/412 | 0.18681 | 0.26789 | 0.4547
тп | 363 | тр-р №1 | 400 | 225/394 | тр-р №2 | 400 | 229/396 | 0.36979 | 0.57687 | 0.94666
тп | 365 | тр-р №1 | 630 | 227/397 | тр-р №2 | 630 | 231/405 | 0.17809 | 0.3214 | 0.49948
тп | 366 | тр-р №1 | 250 | 236/419 | тр-р №2 | 250 | 236/421 | 0.26734 | 0.066617 | 0.33396
тп | 367 | тр-р №1 | 400 | 230/402 | тр-р №2 | 400 | 240/421 | 0.35061 | 0.13258 | 0.48319
тп | 368 | тр-р №1 | 400 | 234/411 | тр-р №2 | 400 | 232/408 | 0.37472 | 0.36376 | 0.73848
тп | 369 | тр-р №1 | 400 | 235 | тр-р №2 | 400 | 233 | 0.051496 | 0.18462 | 0.23612
тп | 390 | тр-р №1 | 400 | 233/408 | тр-р №2 | 400 | 228/400 | 0.35445 | 0.13586 | 0.49031
тп | 391 | тр-р №1 | 100 | 237/414 | тр-р №1 |  |  | 0.44484 |  | 0.44484
тп | 392 | тр-р №1 | 400 | 239/421 | тр-р №2 | 400 | 239/418 | 0.12545 | 0.41197 | 0.53742
тп | 396 | тр-р №1 | 400 | 237/419 | тр-р №2 | 400 | 226/395 | 0.29419 | 0.54564 | 0.83983
тп | 408 | тр-р №1 | 250 | 230/401 | тр-р №2 | 250 | 227/400 | 0.24806 | 0.33396 | 0.58202
тп | 409 | тр-р №1 | 250 | 230/400 | тр-р №2 |  |  | 0.59604 |  | 0.59604
тп | 410 | тр-р №1 | 100 | 224/389 |  |  |  | 0.86558 |  | 0.86558
тп | 411 | тр-р №1 | 100 | 226/398 | тр-р №2 |  |  | 0.71876 |  | 0.71876
тп | 412 | тр-р №1 | 250 | 223/380 |  |  |  | 0.69684 |  | 0.69684
тп | 413 | тр-р №1 | 160 | 223/390 |  |  |  | 0.39855 |  | 0.39855
тп | 414 | тр-р №1 | 160 | 223/387 |  |  |  | 0.78614 |  | 0.78614
тп | 414 | тр-р №1 | 100 |  |  |  |  | 0.60262 |  | 0.60262
тп | 416 | тр-р №1 | 400 | 22/388 | тр-р №2 |  |  | 0.32596 |  | 0.32596
тп | 417 | тр-р №1 | 25 | 235/408 | тр-р №2 |  |  | 0.56975 |  | 0.56975
тп | 430 | тр-р №1 | 400 | 239/418 | тр-р №2 | 250 | 238 | 0.093132 | 0.19459 | 0.28772
тп | 434 | тр-р №1 | 250 | 235/409 | тр-р №2 | 400 | 240/419 | 0.80027 | 0.056975 | 0.85725
тп | 441 | тр-р №1 | 400 | 219/384 | тр-р №2 | 400 | 220/386 | 0.26241 | 0.28049 | 0.5429
тп | 442 | тр-р №1 | 400 | 234/410 | тр-р №2 | 400 | 230/409 | 0.074505 | 0.14298 | 0.21749
тп | 443 | тр-р №1 | 400 | 234/410 | тр-р №2 | 400 | 233/407 | 0.010409 | 0.18626 | 0.19667
тп | 447 | тр-р №1 | 250 | 238/414 | тр-р №2 | 250 | 245/428 | 0.56624 | 0.026296 | 0.59254
тп | 448 | тр-р №1 | 400 | 235/411 | тр-р №2 | 400 | 237/414 | 0.26953 | 0.12874 | 0.39827
тп | 449 | тр-р №1 | 320 | 223/392 | тр-р №2 | 400 | 223/391 | 0.39923 | 0.091488 | 0.49072
тп | 485 | тр-р №1 | 320 | 233 | тр-р №2 | 250 | 228 | 0.48004 | 0.60481 | 1.0848
тп | 486 | тр-р №1 | 400 | 230 | тр-р №2 | 400 | 221 | 0.54181 | 0.023557 | 0.56536
тп | 487 | тр-р №1 | 400 | 212/373 | тр-р №2 | 400 | 212/366 | 0.26515 | 0.085462 | 0.35061
тп | 488 | тр-р №1 | 250 | 222/381 | тр-р №2 | 250 | 206/361 | 0.37253 | 0 | 0.37253
г. Дмитров
тп | 2 ДЗФС | тр-р №1 | 630 | 235/410 | тр-р №2 | 630 | 233/411 | 0 | 0.098839 | 0.098839
тп | БКТП-2 | тр-р №1 | 630 | 235/411 | тр-р №2 | 630 | 245/430 | 0 | 0 | 0
тп | БКТП-1 | тр-р №1 | 630 | 236/409 | тр-р №2 | 630 | 233/407 | 0 | 0 | 0
тп | РТП-ДЗФС | тр-р №1 | 1000 | 235/409 | тр-р №2 | 1000 | 235/406 | 0 | 0.27523 | 0.27523
тп | ТП-2213 | тр-р №1 | 1000 | 238/414 | тр-р №2 | 1000 | 236/409 | 0 | 0 | 0
г.Химки, мкр. Новокуркино
тп | 24 | тр-р №1 | 1250 | 230/401 | тр-р №2 | 1250 | 230/401 | 0.13358 | 0.017531 | 0.15111
тп | 46 | тр-р №1 | 1250 | 227/398 | тр-р №2 | 1250 | 225/395 | 0 | 0.14305 | 0.14305
тп | 47 | тр-р №1 | 1000 | 228/399 | тр-р №2 | 1000 | 230/405 | 0.074067 | 0.035938 | 0.11
тп | 48 | тр-р №1 | 1250 | 229/402 | тр-р №2 | 1250 | 226/398 | 0.087303 | 0.060305 | 0.14761
тп | 88 | тр-р №1 | 1000 | 226/397 | тр-р №2 | 1000 | 224/393 | 0.24192 | 0.21475 | 0.45667
тп | 89 | тр-р №1 | 1000 | 227/399 | тр-р №2 | 1000 | 224/393 | 0.10168 | 0.25792 | 0.3596
тп | 97+49 | тр-р №1 | 1000 | 228/400 | тр-р №2 | 1000 | 228/401 | 0.14726 | 0.088092 | 0.23535
тп | 505 | тр-р №1 | 1250 | 220/385 | тр-р №2 | 1250 | 220/385 | 0.17198 | 0.22615 | 0.39812
тп | 507 | тр-р №1 | 1000 | 240/421 | тр-р №2 | 1000 | 240/421 | 0.0039444 | 0.11022 | 0.11417
тп | 508 | тр-р №1 | 1000 | 229/400 | тр-р №2 | 1000 | 229/399 | 0.04558 | 0.092913 | 0.13849
тп | 509 | тр-р №1 | 1000 | 229/399 | тр-р №2 | 1000 | 230/401 | 0.11724 | 0.079326 | 0.19656
тп | 510 | тр-р №1 | 1250 | 234/408 | тр-р №2 | 1250 | 233/407 | 0.079589 | 0.083271 | 0.16286
тп | 511 | тр-р №1 | 1250 | 235/413 | тр-р №2 | 1250 | 235/414 | 0 | 0 | 0
тп | 512 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 513 | тр-р №1 | 1250 | 231/404 | тр-р №2 | 1250 | 236/412 | 0 | 0 | 0
тп | 519 | тр-р №1 | 1000 | 236/412 | тр-р №2 | 1000 | 236/412 | 0.11636 | 0.088311 | 0.20467
г. Химки, мкр. Левобережный
тп | 1 | тр-р №1 | 1250 | 236/412 | тр-р №2 | 1250 | 229/400 | 0.037963 | 0.055 | 0.092963
тп | 11 | тр-р №1 | 1000 | 229/400 | тр-р №2 | 1000 |  | 0.064815 | 0.0050926 | 0.069907
тп | 12 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0.055556 | 0 | 0.055556
тп | 13 | тр-р №1 | 1250 | 240/420 | тр-р №2 | 1250 |  | 0.063889 | 0 | 0.063889
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 226/395 | тр-р №2 | 630 | 227/395 | 0.352 | 0.11427 | 0.46627
тп | 15 | тр-р №1 | 1250 | 241/422 | тр-р №2 | 1250 | 241/421 | 0 | 0 | 0
тп | 23 | тр-р №1 | 1000 | 225/394 | тр-р №2 | 1000 | 225/394 | 0.063426 | 0.072222 | 0.13565
тп | 24 | тр-р №1 | 1250 | 226/395 | тр-р №2 | 1250 | 224/393 | 0.066852 | 0.10074 | 0.16759
тп | 25 | тр-р №1 | 1000 | 227/396 | тр-р №2 | 1000 | 225/394 | 0.0034722 | 0.11921 | 0.12269
тп | 33 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 34 | тр-р №1 | 1250 |  | тр-р №2 | 1250 |  | 0 | 0 | 0
г. Химки, мкр. Юбилейный
тп | 555 | тр-р №1 | 1250 | 230/400 | тр-р №2 | 1250 |  | 0.018407 | 0.16689 | 0.1853
тп | 556 | тр-р №1 | 1250 | 234/408 | тр-р №2 | 1250 | 237/415 | 0.0038567 | 0.22509 | 0.22895
тп | 557 | тр-р №1 | 1250 | 234/409 | тр-р №2 | 1250 | 235/411 | 0.098522 | 0.26314 | 0.36166
тп | 559 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 233/408 | 0.021037 | 0.04295 | 0.063987

## КРЭС
ПСТ | № | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | К макс
| пст | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | направление | Sтр-ра | Uф/Uл | тр №1 | тр №2
тп | 1 | тр-р №1 | 400 | 402/229 | тр-р №2 | 400 | 401/227 | 0.064097 | 0.074505 | 0.1386
тп | 2 | тр-р №1 | 400 | 403/232 |  |  |  | 0.189 |  | 0.189
тп | 3 | тр-р №1 | 630 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 4 | тр-р №1 | 630 | 410/236 | тр-р №2 | 630 | 409/235 | 0.12 | 0.15618 | 0.27618
тп | 5 | тр-р №1 | 1000 | 409/235 | тр-р №2 | 1000 | 407/234 | 0.03 | 0.066397 | 0.096397
тп | 6 | тр-р №1 | 1000 | 406/233 | тр-р №2 | 1000 | 409/235 | 0.10058 | 0.040101 | 0.14068
тп | 10 | тр-р №1 | 250 | 391/225 | тр-р №2 | 250 | 390/222 | 0.14 | 0.04558 | 0.18558
тп | 11 | тр-р №1 | 630 | 412/235 | тр-р №2 | 630 | 410/235 | 0.11096 | 0.0076523 | 0.11861
тп | 12 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 13 | тр-р №1 | 400 | 410/2237 | тр-р №2 | 400 | 400/233 | 0.15285 | 0.2405 | 0.39334
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 396/228 | тр-р №2 | 630 |  | 0.068523 | 0 | 0.068523
тп | 16 | тр-р №1 | 630 | 412/236 | тр-р №2 | 630 | 406/233 | 0.1 | 0.58818 | 0.68818
тп | 17 | тр-р №1 | 250 | 400/230 | тр-р №1 | 250 | 414/237 | 0.29364 | 0.36814 | 0.66178
тп | 18 | тр-р №1 | 400 | 398/231 | тр-р №2 | 400 | 398/232 | 0.33911 | 0.38348 | 0.72259
тп | 19 | тр-р №1 | 630 | 413/236 | тр-р №2 | 630 | 412/236 | 0.16209 | 0.25148 | 0.41357
тп | 20 | тр-р №1 | 400 | 418/239 |  |  |  | 0.5692 |  | 0.5692
тп | 21 | тр-р №1 | 160 | 398/228 |  |  |  | 0.36294 |  | 0.36294
тп | 22 | тр-р №1 | 160 | 391/226 |  |  |  | 0.39033 |  | 0.39033
тп | 23 | тр-р №1 | 400 | 405/236 |  |  |  | 0.098062 |  | 0.098062
тп | 24 | тр-р №1 | 250 | 394/226 | тр-р №2 | 180 | 402/230 | 0.12622 | 0.13148 | 0.2577
тп | 25 | тр-р №1 | 320 | 415/237 |  |  |  | 0.33418 |  | 0.33418
тп | 26 | тр-р №1 | 160 | 395/227 |  |  |  | 0.55194 |  | 0.55194
тп | 27 | тр-р №1 | 160 | 405/233 | тр-р №2 | 160 | 400/230 | 0.19859 | 0.61631 | 0.8149
тп | 28 | тр-р №1 | 320 | 386/220 | тр-р №2 | 320 | 398/226 | 0.20749 | 0.03287 | 0.24036
тп | 29 | тр-р №1 | 320 | 384/223 |  |  |  | 0.49921 |  | 0.49921
тп | 30 | тр-р №1 | 320 | 376/216 |  |  |  | 0.45607 |  | 0.45607
тп | 31 | тр-р №1 | 180 |  | тр-р №2 | 180 |  | 0 | 0 | 0
тп | 32 | тр-р №1 | 400 | 395/225 | тр-р №2 | 400 |  | 0.12874 | 0 | 0.12874
тп | 39 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 40 | тр-р №1 | 400 | 409/237 | тр-р №2 | 400 | 409/236 | 0.16106 | 0.17257 | 0.33363
тп | 41 | тр-р №1 | 250 | 406/233 | тр-р №2 | 250 | 407/233 | 0.30065 | 0.29539 | 0.59604
тп | 42 | тр-р №1 | 180 | 391/226 | тр-р №2 | 180 | 390/223 | 0.3567 | 0.34696 | 0.70366
тп | 43 | тр-р №1 | 400 | 406/236 | тр-р №2 | 400 | 398/230 | 0.27611 | 0.37088 | 0.64699
тп | 44 | тр-р №1 | 630 | 396/228 | тр-р №2 | 630 | 396/228 | 0.19861 | 0.25879 | 0.4574
тп | 45 | тр-р №1 | 250 | 403/233 | тр-р №2 | 250 | 411/237 | 0.26734 | 0.4444 | 0.71175
тп | 48 | тр-р №1 | 250 | 392/226 | тр-р №2 | 320 | 404/232 | 0.41109 | 0.16024 | 0.57134
пст | 49 | тр-р №1 | 630 | 417/241 | тр-р №2 | 630 | 419/237 | 0.30644 | 0.066088 | 0.37253
тп | 50 | тр-р №1 | 160 | 411/234 |  |  |  | 0.13696 |  | 0.13696
тп | 51 | тр-р №1 | 630 | 404/230 | тр-р №2 | 630 | 414/239 | 0.093914 | 0.17426 | 0.26818
тп | 52 | тр-р №1 | 160 | 413/237 |  |  |  | 0.20407 |  | 0.20407
тп | 54 | тр-р №1 | 250 | 406/233 | тр-р №2 | 180 | 405/235 | 0.23053 | 0.56609 | 0.79662
тп | 57 | тр-р №1 | 630 | 388/223 | тр-р №2 | 630 | 396/227 | 0.05287 | 0.30018 | 0.35305
тп | 58 | тр-р №1 | 250 | 408/235 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  | 0.035061 | 0 | 0.035061
тп | 60 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 61 | тр-р №1 | 400 | 404/232 |  |  |  | 0.009861 |  | 0.009861
тп | 62 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 63 | тр-р №1 | 400 | 404/230 | тр-р №2 | 400 | 402/231 | 0.38567 | 0.30679 | 0.69246
тп | 64 | тр-р №1 | 630 | 400/230 | тр-р №2 | 630 | 395/226 | 0.11131 | 0.18087 | 0.29218
тп | 65 | тр-р №1 | 400 | 395/228 | тр-р №2 | 400 | 395/228 | 0.15613 | 0.3287 | 0.48483
тп | 66 | тр-р №1 | 630 | 403/228 | тр-р №2 | 630 | 404/232 | 0.29913 | 0.29044 | 0.58957
тп | 67 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 | 400/230 | 0 | 0.29218 | 0.29218
тп | 69 | тр-р №1 | 400 | 390/223 | тр-р №2 | 400 | 388/223 | 0.40101 | 0.44046 | 0.84147
тп | 70 | тр-р №1 | 400 | 395/226 | тр-р №2 | 400 | 396/227 | 0.54783 | 0.29309 | 0.84092
тп | 71 | тр-р №1 демонтирован, ТП выведена из схемы | 320 |  | тр-р №2 ОТКЛ по 0,4кВ | 320 |  | 0 | 0 | 0
тп | 72 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 73 | тр-р №1 | 400 | 398/229 | тр-р №2 | 400 | 392/226 | 0.15887 | 0.38074 | 0.53962
тп | 74 | тр-р №1 | 400 | 409/234 | тр-р №2 | 400 | 415/237 | 0.11011 | 0.097514 | 0.20763
тп | 75 | тр-р №1 | 630 | 392/228 | тр-р №2 | 630 | 392/227 | 0.53044 | 0.3774 | 0.90784
тп | 76 | тр-р №1 | 250 | 400/229 | тр-р №2 | 250 | 400/229 | 0.33221 | 0.36376 | 0.69597
тп | 77 | тр-р №1 | 400 | 389/223 | тр-р №2 | 400 | 394/224 | 0.25474 | 0.21639 | 0.47114
тп | 78 | тр-р №1 | 630 | 391/224 | тр-р №2 | 630 | 380/216 | 0.34887 | 0.084523 | 0.4334
тп | 79 | тр-р №1 | 250 | 375/215 | тр-р №2 | 250 | 394/226 | 0.22089 | 0.30065 | 0.52154
тп | 80 | тр-р №1 | 250 | 397/226 | тр-р №2 | 250 | 370/231 | 0.0859 | 0.18407 | 0.26997
тп | 81 | тр-р №1 | 400 | 384/221 | тр-р №2 | 400 | 384/222 | 0.36431 | 0.36212 | 0.72643
тп | 82 | тр-р №1 | 400 | 388/221 | тр-р №2 | 400 | 389/221 | 0.27885 | 0.17202 | 0.45087
тп | 83 | тр-р №1 | 400 | 394/224 | тр-р №2 | 400 | 395/225 | 0.12545 | 0.2405 | 0.36595
ктп | 84 | тр-р №1 | 250 | 388/222 |  |  |  | 0.1157 |  | 0.1157
ктп | 85 | тр-р №1 | 160 | 378/216 |  |  |  | 0.39033 |  | 0.39033
тп | 86 | тр-р №1 | 630 | 410/236 | тр-р №2 | 630 | 403/232 | 0.076523 | 0.17913 | 0.25566
тп | 87 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  | 0 | 0 | 0
тп | 88 | тр-р №1 | 630 | 395/227 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  | 0.14783 | 0 | 0.14783
тп | 89 | тр-р №1 | 630 | 401/230 | тр-р №2 | 630 | 398/228 | 0.24766 | 0.10574 | 0.3534
тп | 90 | тр-р №1 | 1000 | 402/231 | тр-р №2 | 1000 | 399/229 | 0.15668 | 0.058947 | 0.21563
тп | 91 | тр-р №1 | 250 |  | тр-р №2 | 250 |  | 0 | 0 | 0
тп | 92 | тр-р №1 | 1000 | 385/221 | тр-р №2 | 1000 | 387/223 | 0.22921 | 0.21782 | 0.44703
ктп | 93 | тр-р №1 | 160 | 402/229 |  |  |  | 0.091762 |  | 0.091762
ктп | 94 | тр-р №1 | 250 | 401/232 |  |  |  | 0.06837 |  | 0.06837
тп | 95 | тр-р №1 | 250 |  | тр-р №2 | 250 | 400/232 | 0 | 0.014901 | 0.014901
тп | 96 | тр-р №1 | 1000 | 393/224 | тр-р №2 | 1000 | 407/232 | 0.055441 | 0.036814 | 0.092255
| 97 | тр-р №1 | 1600 | 393/227 | тр-р №2 | 1600 | 416/239 | 0.11354 | 0 | 0.11354
ТП | 99 | тр-р №1 ОТКЛ | 1000 | 386/222 | тр-р №2 | 1000 | 352/220 | 0.014463 | 0.15537 | 0.16983
тп | 101 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 113 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 115 | тр-р №1 | 250 | 395/227 |  |  |  | 0.024543 |  | 0.024543
ктп | 116 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 117 | тр-р №1 нет ключа | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 119 | тр-р №1 Демонтированна | 630 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 124 | тр-р №1 | 250 | 409/233 |  |  |  | 0.20599 |  | 0.20599
тп | 125 | тр-р №1 | 160 |  | тр-р №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0
тп | 140 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 142 | тр-р №1 | 400 | 386/220 | тр-р №2 | 400 | 390/225 | 0.055879 | 0.50455 | 0.56043
ктп | 143 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 144 | тр-р №1 | 400 | 231/402 |  |  |  | 0.21749 |  | 0.21749
ктп | 145 | тр-р №1 | 400 | 225/390 |  |  |  | 0.36814 |  | 0.36814
тп | 146 | тр-р №1 | 160 | 406/233 | тр-р №2 | 160 | 407/234 | 0.12874 | 0.058892 | 0.18763
тп | 147 | тр-р №1 | 400 | 397/225 | тр-р №2 | 400 | 399/227 | 0.060262 | 0.026844 | 0.087105
тп | 148 | тр-р №1 | 400 | 399/229 | тр-р №2 | 320 | 403/228 | 0.29693 | 0.43142 | 0.72834
тп | 149 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 150 | тр-р №1 | 630 | 398/235 | тр-р №2 | 630 | 398/235 | 0.27653 | 0.29566 | 0.57218
тп | 151 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 152 | тр-р №1 | 630 | 396/226 | тр-р №2 | 630 | 399/229 | 0.14087 | 0.31305 | 0.45392
ктп | 154 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 183 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 184 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 190 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 196 | тр-р №1 | 160 | 399/230 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  | 0.021913 | 0 | 0.021913
ктп | 200 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 214 | тр-р №1 | 250 | 391/225 |  |  |  | 0.38567 |  | 0.38567
ктп | 217 | тр-р №1 | 250 | 356/224 |  |  |  | 0.33221 |  | 0.33221
тп | 219 | тр-р №1 | 630 | 233/404 | тр-р №2 | 630 | 403/231 | 0.44174 | 0.31966 | 0.7614
тп | 220 | тр-р №1 | 630 | 402/232 | тр-р №2 | 630 | 405/234 | 0.37287 | 0.36453 | 0.7374
тп | 221 | тр-р №1 | 400 | 405/235 | тр-р №2 | 400 | 405/231 | 0.33692 | 0.30624 | 0.64316
тп | 223 | тр-р №1 | 1250 | 409/235 | тр-р №2 | 1250 | 409/235 | 0.028575 | 0.037866 | 0.066441
ктп | 224 | тр-р №1 | 400 | 384/221 |  |  |  | 0.16764 |  | 0.16764
тп | 225 | тр-р №1 | 400 | 409/236 | тр-р №2 | 400 | 410/237 | 0.19722 | 0.23721 | 0.43443
ктп | 226 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 233 | тр-р №1 не открыли дверь | 630 | 390/224 | тр-р №2 | 630 | 390/224 | 0.20209 | 0.18122 | 0.38331
тп | 236 | тр-р №1 | 400 | 405/232 | тр-р №2 | 400 | 397/228 | 0.18791 | 0.25091 | 0.43881
ктп | 239 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 241 | тр-р №1 | 160 | 406/231 |  |  |  | 0.27939 |  | 0.27939
ктп | 243 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 244 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 247 | тр-р №1 | 160 | 410/236 | тр-р №2 | 160 | 410/236 | 0.14655 | 0.15202 | 0.29857
ктп | 252 | тр-р №1 Демонтированна | 630 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 253 | тр-р №1 | 400 | 391/226 | тр-р №2 | 400 | 388/224 | 0.11066 | 0.30514 | 0.41581
тп | 254 | тр-р №1 | 630 | 405/235 | тр-р №2 | 630 | 408/237 | 0.4414 | 0.32279 | 0.76418
тп | 261 | тр-р №1 | 630 | 400/231 | тр-р №2 | 630 | 400/231 | 0.027826 | 0.082436 | 0.11026
тп | 264 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 275 | тр-р №1 | 1600 |  | тр-р №2 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 290 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 302 | тр-р №1 | 630 | 410/237 | тр-р №2 | 630 | 408/235 | 0.085219 | 0.055653 | 0.14087
тп | 304 | тр-р №1 | 250 | 398/164 | тр-р №2 | 250 | 399/231 | 0.26121 | 0.18583 | 0.44703
тп | 307 | тр-р №1 | 400 | 395/231 | тр-р №2 | 400 | 397/229 | 0.58454 | 0.38239 | 0.96693
тп | 315 | тр-р №1 | 630 | 401/230 | тр-р №2 | 630 | 408/233 | 0.26435 | 0.36105 | 0.6254
ктп | 316 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 324 | тр-р №1 | 630 | 392/225 | тр-р №2 | 630 | 391/224 | 0.25809 | 0.19026 | 0.44835
ктп | 325 | тр-р №1 04 нет петли | 250 | 404/231 |  |  |  | 0.14638 |  | 0.14638
тп | 326 | тр-р №1 | 250 | 413/240 | тр-р №2 | 250 | 415/240 | 0.44353 | 0.34711 | 0.79063
ктп | 327 | тр-р №1 | 400 | 399/228 |  |  |  | 0.43991 |  | 0.43991
тп | 328 | тр-р №1 | 250 | 389/222 |  |  |  | 0.033308 |  | 0.033308
тп | 329 | тр-р №1 | 400 | 375/214 | тр-р №2 | 400 | 381/217 | 0.30186 | 0.38294 | 0.68479
тп | 336 | тр-р №1 | 630 | 240/420 |  |  |  | 0.0066088 |  | 0.0066088
тп | 338 | тр-р №1 | 400 | 405/230 | тр-р №2 | 400 | 404/233 | 0.28871 | 0.55715 | 0.84585
тп | 359 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 360 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 371 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 372 | тр-р №1 | 250 | 407/233 | тр-р №2 | 250 | 407/232 | 0.099925 | 0.26121 | 0.36113
тп | 373 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 374 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 376 | тр-р №1 | 630 | 387/223 | тр-р №2 | 630 | 387/222 | 0.21844 | 0.21774 | 0.43618
тп | 377 | тр-р №1 | 630 | 398/227 | тр-р №2 | 630 | 398/228 | 0.27931 | 0.16278 | 0.44209
ктп | 382 | тр-р №1 | 180 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 383 | тр-р №1 | 400 | 365/229 | тр-р №2 | 400 | 373/229 | 0.39444 | 0.41854 | 0.81298
тп | 384 | тр-р №1 | 400 | 229/403 |  |  |  | 0.048757 |  | 0.048757
тп | 385 | тр-р №1 | 180 | 355/221 | тр-р №2 | 320 | 373/241 | 0.20939 | 0.29651 | 0.50591
тп | 387 | тр-р №1 | 1250 | 413/237 | тр-р №2 | 1250 | 410/237 | 0.033308 | 0.037691 | 0.070999
тп | 388 | тр-р №1 | 1250 | 410/241 | тр-р №2 | 1250 | 412/236 | 0.059604 | 0.014025 | 0.073629
тп | 390 | тр-р №1 | 400 | 390/226 | тр-р №2 | 400 | 392/226 | 0.38951 | 0.26625 | 0.65576
ктп | 391 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 392 | тр-р №1 | 250 | 412/235 |  |  |  | 0.67055 |  | 0.67055
тп | 393 | тр-р №1 | 400 | 235/414 | тр-р №2 | 400 | 226/397 | 0.09 | 0.013696 | 0.1037
тп | 395 | тр-р №1 | 400 | 399/228 | тр-р №2 | 400 | 400/229 | 0.32432 | 0.16599 | 0.49031
тп | 398 | тр-р №1 | 320 | 399/229 | тр-р №2 | 400 |  | 0.26912 | 0 | 0.26912
тп | 400 | тр-р №1 | 25 |  | тр-р №2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
тп | 401 | тр-р №1 нет замеров тока | 400 |  | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 402 | тр-р №1 | 320 | 397/224 |  |  |  | 0.045881 |  | 0.045881
ктп | 403 | тр-р №1 | 400 | 390/222 |  |  |  | 0.37034 |  | 0.37034
ктп | 404 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 405 | тр-р №1 ОТКЛ | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
тп | 406 | ТП полностью отключена по высокой стороне за долги | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ктп | 415 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 416 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 417 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 419 | тр-р №1 | 160 | 390/225 | тр-р №2 | 160 | 398/227 | 0.32596 | 0.2657 | 0.59166
тп | 421 | тр-р №1 | 400 | 395/234 | тр-р №2 | 400 | 397/235 | 0.252 | 0.27392 | 0.52592
ктп | 434 | тр-р №1 | 250 | 393/224 |  |  |  | 0.17355 |  | 0.17355
тп | 438 | тр-р №1 | 400 | 389/224 | тр-р №2 | 400 | 388/224 | 0.099158 | 0.13203 | 0.23119
тп | 440 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 441 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 442 | тр-р №1 | 630 | 406/234 | тр-р №2 | 630 | 407/233 | 0.4974 | 0.15583 | 0.65323
тп | 443 | тр-р №1 | 630 | 385/219 | тр-р №2 | 630 | 385/220 | 0.10539 | 0.304 | 0.4094
тп | 445 | тр-р №1 | 630 | 400/230 | тр-р №2 | 630 | 399/228 | 0.36 | 0.12 | 0.48001
тп | 446 | тр-р №1 | 630 | 387/220 | тр-р №2 | 630 | 385/223 | 0.32418 | 0.3287 | 0.65288
тп | 447 | тр-р №1 | 630 | 388/223 | тр-р №2 | 630 | 409/232 | 0.45148 | 0.093219 | 0.5447
тп | 448 | тр-р №1 | 630 | 388/224 | тр-р №2 | 630 | 387/222 | 0.38192 | 0.41461 | 0.79653
тп | 450 | тр-р №1 | 160 |  | тр-р №2 | 160 |  | 0 | 0 | 0
тп | 451 | тр-р №1 | 630 | 387/224 | тр-р №2 | 630 | 397/229 | 0.4174 | 0.23966 | 0.65705
тп | 453 | тр-р №1 | 630 | 402/232 | тр-р №2 | 630 | 409/235 | 0.17878 | 0.216 | 0.39479
тп | 454 | тр-р №1 | 630 | 390/222 | тр-р №2 | 630 | 396/226 | 0.068175 | 0.11583 | 0.184
тп | 456 | тр-р №1 | 630 | 400/232 | тр-р №2 | 630 | 399/230 | 0.15131 | 0.19444 | 0.34574
тп | 457 | тр-р №1 ОТКЛ | 630 | 397/227 | тр-р №2 | 630 | 394/226 | 0 | 0.33044 | 0.33044
тп | 458 | тр-р №1 | 630 | 397/229 | тр-р №2 | 630 | 402/229 | 0.28522 | 0.17044 | 0.45566
тп | 459 | тр-р №1 | 400 | 400/227 | тр-р №2 | 400 | 395/226 | 0.17366 | 0.28871 | 0.46237
тп | 461 | тр-р №1 | 400 | 396/228 | тр-р №2 | 400 | 405/234 | 0.66836 | 0.66123 | 1.3296
тп | 462 | тр-р №1 | 400 | 401/231 | тр-р №2 | 400 | 398/229 | 0.079984 | 0.13586 | 0.21585
тп | 469 | тр-р №1 ОТКЛ | 320 |  | тр-р №2 | 320 |  | 0 | 0 | 0
тп | 473 | тр-р №1 | 400 | 406/236 | тр-р №2 | 400 | 415/239 | 0.13531 | 0.14682 | 0.28213
тп | 474 | тр-р №1 | 250 | 233/410 | тр-р №2 | 250 | 236/414 | 0 | 0.021037 | 0.021037
ктп | 475 | тр-р №1 | 250 | 385/219 |  |  |  | 0.45404 |  | 0.45404
тп | 476 | тр-р №1 | 250 | 394/229 | тр-р №2 | 250 | 396/227 | 0.40934 | 0.37954 | 0.78888
тп | 477 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 479 | тр-р №1 | 400 | 226/391 | тр-р №2 | 400 | 232/400 | 0.21256 | 0.31336 | 0.52592
тп | 480 | тр-р №1 | 400 | 399/230 | тр-р №2 | 400 | 387/223 | 0.38841 | 0.3676 | 0.75601
тп | 481 | тр-р №1 | 630 | 391/222 | тр-р №2 | 630 | 389/224 | 0.15444 | 0.30366 | 0.45809
тп | 482 | тр-р №1 | 630 | 377/216 | тр-р №2 | 630 | 394/228 | 0.3687 | 0.23583 | 0.60453
тп | 483 | тр-р №1 | 250 | 391/223 | тр-р №2 | 250 | 390/223 | 0.25244 | 0.2577 | 0.51014
тп | 484 | тр-р №1 | 630 | 400/230 | тр-р №2 | 630 | 399/230 | 0.36174 | 0.3774 | 0.73914
тп | 485 | тр-р №1 | 630 | 393/228 | тр-р №2 | 630 | 398/230 | 0.50505 | 0.37635 | 0.8814
тп | 486 | тр-р №1 | 630 | 390/224 | тр-р №2 | 630 | 392/224 | 0.41844 | 0.020522 | 0.43896
тп | 487 | тр-р №1 | 630 | 410/237 | тр-р №2 | 630 | 391/225 | 0.45809 | 0.25913 | 0.71723
тп | 488 | тр-р №1 | 630 | 399/231 | тр-р №2 | 630 | 391/224 | 0.55583 | 0.19931 | 0.75514
тп | 489 | тр-р №1 | 630 | 400/230 | тр-р №2 | 630 | 417/239 | 0.15652 | 0.2407 | 0.39722
тп | 489 | 9-Космонавтов 20/35 под.9 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
тп | 490 | тр-р №1 | 160 | 397/227 |  |  |  | 0.21776 |  | 0.21776
тп | 491 | тр-р №1 | 630 | 390/222 | тр-р №2 | 630 | 394/229 | 0.29079 | 0.16035 | 0.45114
тп | 492 | тр-р №1 | 630 | 377/218 | тр-р №2 | 630 | 393/226 | 0.35166 | 0.24557 | 0.59723
тп | 493 | тр-р №1 по вв стороне | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 494 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
тп | 584 | тр-р №1 | 630 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 591 | тр-р №1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 591 | ИВРУС-1 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 598 | тр-р №1 | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 600 | тр-р №1 | 630 | 392/228 | тр-р №2 | 630 | 394/226 | 0.35374 | 0.14157 | 0.49531
тп | 601 | тр-р №1 | 630 | 393/229 | тр-р №2 ОТКЛ | 630 |  | 0.18852 | 0 | 0.18852
тп | 602 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 602 | тр-р №3 | 1000 |  | тр-р №4 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 602 | тр-р №5 | 1000 |  | тр-р №6 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
тп | 603 | тр-р №1 | 1000 | 398/225 | тр-р №2 | 1000 | 390/223 | 0.039444 | 0.050401 | 0.089845
тп | 604 | тр-р №1 | 630 | 391/225 | тр-р №2 | 630 | 392/225 | 0.043131 | 0.054957 | 0.098088
тп | 605 | тр-р №1 | 630 | 391/225 | тр-р №2 | 630 | 391/225 | 0.064697 | 0.10296 | 0.16765
тп | 606 | тр-р №1 | 630 | 390/225 | тр-р №2 | 630 | 390/224 | 0.15026 | 0.011826 | 0.16209
тп | 607 | тр-р №1 | 630 | 391/225 | тр-р №2 | 630 | 388/224 | 0.066088 | 0.17496 | 0.24105
тп | 608 | тр-р №1 | 630 | 411/236 | тр-р №2 | 630 | 410/235 | 0.052522 | 0.044522 | 0.097045
тп | 609 | тр-р №1 | 1000 | 392/225 | тр-р №2 | 1000 | 390/225 | 0.066836 | 0.024762 | 0.091598
тп | 610 | тр-р №1 | 1000 | 392/226 | тр-р №2 | 1000 | 390/225 | 0.076697 | 0.082832 | 0.15953
| 616 | тр-р №1 | 320 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 1401 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 1404 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
ктп | 1405 | тр-р №1 | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1516 | тр-р №1 | 160 | 415/300 |  |  |  | 0.0315 |  | 0.0315
рп | 1520 | тр-р №1 | 1000 | 404/234 | тр-р №2 | 1000 | 401/233 | 0.36376 | 0.34185 | 0.70561
рп | 1522 | тр-р №1 | 630 | 393/229 | тр-р №2 | 630 | 395/228 | 0.37009 | 0.27861 | 0.6487
рп | 1523 | тр-р №1 | 630 | 391/226 | тр-р №2 | 630 | 400/233 | 0.50227 | 0.45079 | 0.95306
рп | 1526 | тр-р №1 | 630 | 404/230 | тр-р №2 | 630 | 404/231 | 0.17739 | 0.11478 | 0.29218
рп | 1528 | тр-р №1 | 630 | 414/239 | тр-р №2 | 630 | 414/237 | 0.16661 | 0.090784 | 0.25739
рп | 1529 | тр-р №1 | 400 | 403/230 | тр-р №2 | 400 | 401/228 | 0.16764 | 0.10628 | 0.27392
рп | 1535 | трансформаторов нет | [7 empty] | 0
рп | 1536 | тр-р №1 | 1000 | 387/224 | тр-р №2 | 1000 | 406/234 | 0.0050401 | 0.0070123 | 0.012052
рп | 1536 | тр-р №3 | 250 | 236/408 | тр-р №4 | 250 | 233/403 | 0 | 0 | 0
рп | 1537 | тр-р №1 | 630 | 239/415 | тр-р №2 | 630 | 227/394 | 0.18435 | 0.23305 | 0.4174
| 1538 | тр-р №1 | 400 | 224/387 | тр-р №2 | 400 | 225/388 | 0.056427 | 0.10902 | 0.16545
рп | 1539 | тр-р №1 | 400 | 395/225 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 | 397/227 | 0.069027 | 0 | 0.069027
рп | 1540 | тр-р №1 | 630 | 406/233 | тр-р №2 | 630 | 400/227 | 0.27409 | 0.46227 | 0.73636
рп | 1543 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1544 | тр-р №1 | 630 | 393/226 | тр-р №2 | 630 | 384/219 | 0.34018 | 0.22574 | 0.56592
рп | 1545 | тр-р №1 | 630 | 392/226 | тр-р №2 | 630 | 410/236 | 0.27166 | 0.4174 | 0.68905
рп | 1546 | тр-р №1 | 1000 | 400/230 | тр-р №2 | 1000 | 400/229 | 0.22527 | 0.18933 | 0.4146
рп | 1547 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
рп | 1548 | тр-р №1 | 630 | 388/224 | тр-р №2 | 630 | 398/228 | 0.46714 | 0.5047 | 0.97184
рп | 1549 | тр-р №1 | 400 | 228/398 | тр-р №2 | 400 | 233/399 | 0.16873 | 0.27994 | 0.44868
рп | 1550 | тр-р №1 | 630 | 384/220 | тр-р №2 | 630 | 385/221 | 0.55479 | 0.62957 | 1.1844
стп | 2001 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2003 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2006 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2009 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2010 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2011 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2014 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2015 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2016 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2017 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2024 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2028 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2034 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2040 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2042 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2046 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2047 | тр-р №1 | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2049 | тр-р №1 | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2050 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2051 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2056 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2057 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2060 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2061 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2062 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2063 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2064 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2066 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2074 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2078 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2079 | тр-р №1 Перекос напряжения Uф | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2087 | тр-р №1 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2093 | тр-р №1 1фаз. | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2097 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2098 | тр-р №1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2099 | тр-р №1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 8 | тр-р №1 | 400 | 230/403 | тр-р №2 | 400 | 228/399 | 0.026296 | 0.26844 | 0.29473
тп | 9 | тр-р №1 | 630 | 233/407 | тр-р №2 | 630 | 221/387 | 0.16 | 0.14539 | 0.3054
тп | 33 | тр-р №1 | 250 | 228/398 | тр-р №2 | 250 | 228/401 | 0.33133 | 0.028926 | 0.36026
тп | 34 | тр-р №1 | 400 | 232/408 | тр-р №2 | 400 | 231/403 | 0.093679 | 0.29583 | 0.38951
тп | 35 | тр-р №1 | 320 | 224/387 |  |  |  | 0.44922 |  | 0.44922
тп | 36 | тр-р №1 ОТКЛ | 400 |  | тр-р №2 | 400 | 224/388 | 0 | 0.16818 | 0.16818
тп | 37 | тр-р №1 | 250 | 230/400 | тр-р №2 | 250 | 229/398 | 0.1832 | 0.31468 | 0.49787
тп | 38 | тр-р №1 | 250 | 225/389 |  |  |  | 0.3848 |  | 0.3848
тп | 46 | тр-р №1 | 180 | 220/390 | тр-р №2 | 180 | 220/386 | 0.23252 | 0.25079 | 0.48331
тп | 47 | тр-р №1 | 250 | 231/399 | тр-р №2 | 180 | 221/387 | 0.44528 | 0.31774 | 0.76302
тп | 53 | тр-р №1 | 320 | 222/387 | тр-р №2 | 320 | 223/390 | 0.3739 | 0.21434 | 0.58824
тп | 56 | тр-р №1 | 400 | 226/394 | тр-р №2 | 400 | 218/392 | 0.31117 | 0.41361 | 0.72478
тп | 59 | тр-р №1 | 400 | 230/398 | тр-р №2 | 320 | 234/408 | 0.23392 | 0.38006 | 0.61398
тп | 68 | тр-р №1 | 250 | 216/379 | тр-р №2 | 250 | 220/385 | 0.38305 | 0.57062 | 0.95367
тп | 102 | тр-р №1 | 100 | 221/392 |  |  |  | 0.0087653 |  | 0.0087653
тп | 103 | тр-р №1 | 630 | 230/398 | тр-р №2 | 630 | 229/397 | 0.30679 | 0.22331 | 0.53009
тп | 104 | тр-р №1 | 1000 | 221/382 | тр-р №2 | 1000 | 226/393 | 0.23119 | 0.17487 | 0.40605
тп | 105 | тр-р №1 | 630 | 232/402 | тр-р №2 | 630 | 229/396 | 0.1527 | 0.35166 | 0.50435
тп | 111 | тр-р №1 | 160 | 224/391 |  |  |  | 0.071218 |  | 0.071218
тп | 114 | тр-р №1 | 630 | 231/400 | тр-р №2 ОТКЛЮЧЕН | 630 |  | 0.33948 | 0 | 0.33948
ктп | 118 | тр-р №1 без нагрузки | 250 | 226/392 |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 120 | тр-р №1 | 630 | 220/383 | тр-р №2 | 630 | 220/384 | 0 | 0 | 0
тп | 123 | тр-р №1 | 320 | 235/412 | тр-р №2 | 320 | 233/408 | 0.047251 | 0.11573 | 0.16298
тп | 126 | тр-р №1 | 400 |  | тр-р №2 | 400 | 235/401 | 0.50236 | 0.57851 | 1.0809
РП от | РП37 | ввод №1 нагрузка от ТП 126 |  |  | ввод №2 нагрузка от ТП 126 |  |  |  |  | 0
тп | 127 | тр-р №1 | 160 | 227/398 | тр-р №2 | 160 | 224/390 | 0.0315 | 0.10546 | 0.13696
тп | 128 | тр-р №1 | 630 | 219/385 | тр-р №2 | 630 | 219/386 | 0.17496 | 0.17357 | 0.34853
тп | 129 | тр-р №1 | 160 | 225/401 | тр-р №2 | 160 | 226/399 | 0.072588 | 0.21913 | 0.29172
тп | 130 | тр-р №1 | 400 | 228/397 | тр-р №2 | 400 | 228/396 | 0.3024 | 0.41745 | 0.71985
ктп | 132 | тр-р №1 | 250 | 227/398 |  |  |  | 0.67318 |  | 0.67318
тп | 133 | тр-р №1 | 630 | 226/393 | тр-р №2 | 630 | 226/293 | 0.24905 | 0.28626 | 0.53531
ктп | 134 | тр-р №1 | 160 | 234/409 |  |  |  | 0.12052 |  | 0.12052
ктп | 135 | тр-р №1 | 630 | 218/392 |  |  |  | 0.07374 |  | 0.07374
ктп | 136 | тр-р №1 | 250 | 230/400 |  |  |  | 0.39444 |  | 0.39444
тп | 137 | тр-р №1 | 400 | 227/397 | тр-р №2 | 400 | 233/405 | 0.15065 | 0.049853 | 0.20051
тп | 138 | тр-р №1 | 250 | 224/388 |  |  |  | 0.50488 |  | 0.50488
тп | 139 | тр-р №1 | 630 | 223/392 | тр-р №2 | 630 | 215/379 | 0 | 0 | 0
тп | 141 | тр-р №1 | 630 | 221/399 | тр-р №2 | 630 | 228/398 | 0.23026 | 0.30679 | 0.53705
ктп | 153 | тр-р №1 | 160 | 230/396 |  |  |  | 0.57933 |  | 0.57933
тп | 155 | тр-р №1 | 250 | 229/398 | тр-р №2 | 250 | 227/396 | 0.19897 | 0.3024 | 0.50138
тп | 157 | тр-р №1 | 400 | 226/389 | тр-р №2 | 400 | 223/389 | 0.3298 | 0 | 0.3298
ктп | 159 | тр-р №1 | 160 | 228/402 |  |  |  | 0.089023 |  | 0.089023
тп | 161 | тр-р №1 | 250 | 221/384 | тр-р №2 | 250 | 220/385 | 0.11395 | 0.11658 | 0.23053
ктп | 162 | тр-р №1 | 160 | 225/394 |  |  |  | 0.082175 |  | 0.082175
ктп | 163 | тр-р №1 | 160 | 222/383 |  |  |  | 0.35198 |  | 0.35198
тп | 164 | тр-р №1 | 160 | 232/405 | тр-р №2 | 160 | 231/405 | 0.39307 | 0.28624 | 0.67931
ктп | 165 | тр-р №1 | 250 | 225/391 |  |  |  | 0.44528 |  | 0.44528
ктп | 166 | тр-р №1 | 400 | 231/397 |  |  |  | 0.39554 |  | 0.39554
тп | 167 | тр-р №1 | 400 | 228/394 |  |  |  | 0.25529 |  | 0.25529
тп | 168 | тр-р №1 | 100 | 228/400 | тр-р №2 | 100 | 227/395 | 0.0043827 | 0.42293 | 0.42731
ктп | 169 | тр-р №1 | 250 | 227/393 |  |  |  | 0.5005 |  | 0.5005
ктп | 170 | тр-р №1 | 250 | 232/402 |  |  |  | 0.49962 |  | 0.49962
тп | 172 | тр-р №1 | 250 | 225/390 | тр-р №2 | 160 | 229/401 | 0.59429 | 0.35746 | 0.95175
тп | 173 | тр-р №1 | 400 | 224/396 | тр-р №2 | 400 | 230/401 | 0.65411 | 0.23119 | 0.8853
тп | 173 | тр-р №3 | 400 | 228/400 |  |  |  | 0.37581 |  | 0.37581
ктп | 174 | тр-р №1 | 250 | 230/398 |  |  |  | 0.64338 |  | 0.64338
ктп | 175 | тр-р №1 | 100 | 217/378 |  |  |  | 0.4558 |  | 0.4558
ктп | 176 | тр-р №1 | 250 | 227/394 |  |  |  | 0.2428 |  | 0.2428
ктп | 177 | тр-р №1 | 250 | 239/417 |  |  |  | 0.29977 |  | 0.29977
тп | 178 | тр-р №1 | 400 | 236/412 | тр-р №2 | 400 | 233/406 | 0.051496 | 0.28487 | 0.33637
тп | 180 | тр-р №1 | 400 | 228/396 | тр-р №2 | 400 |  | 0.16928 | 0.28761 | 0.45689
ктп | 181 | тр-р №1 без нагрузки | 250 | 228/396 |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 182 | тр-р №1 | 400 | 228/407 |  |  |  | 0.25529 |  | 0.25529
ктп | 185 | тр-р №1 | 250 | 222/393 |  |  |  | 0.038567 |  | 0.038567
ктп | 186 | тр-р №1 | 250 | 234/407 |  |  |  | 0.081518 |  | 0.081518
ктп | 187 | тр-р №1 ОТКЛЮЧЕНА | 160 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 189 | тр-р №1 | 1600 | 225/392 | тр-р №2 | 1600 | 225/394 | 0.030268 | 0.043964 | 0.074231
ктп | 191 | тр-р №1 | 100 | 230/402 |  |  |  | 0.0043827 |  | 0.0043827
тп | 192 | тр-р №1 | 400 | 230/398 | тр-р №2 | 400 | 230/398 | 0.19448 | 0.2268 | 0.42128
ктп | 194 | тр-р №1 | 250 | 226/393 |  |  |  | 0.096419 |  | 0.096419
ктп | 195 | тр-р №1 | 250 | 222/390 |  |  |  | 0.14463 |  | 0.14463
ктп | 198 | тр-р №1 | 250 | 229/377 |  |  |  | 0.45141 |  | 0.45141
ктп | 199 | тр-р №1 | 400 | 234/409 |  |  |  | 0.1271 |  | 0.1271
ктп | 201 | тр-р №1 | 250 | 236/412 |  |  |  | 0.42074 |  | 0.42074
ктп | 202 | тр-р №1 | 400 | 234/410 |  |  |  | 0.10628 |  | 0.10628
ктп | 203 | тр-р №1 | 250 | 228/398 |  |  |  | 0.073629 |  | 0.073629
тп | 206 | тр-р №1 | 400 | 222/389 | тр-р №2 | 400 | 222/387 | 0.27501 | 0.3024 | 0.57742
тп | 209 | тр-р №1 | 250 | 225/390 | тр-р №2 | 250 | 226/391 | 0.39707 | 0.33571 | 0.73278
тп | 211 | тр-р №1 | 180 | 226/393 | тр-р №2 | 250 | 233/407 | 0.31896 | 0.057851 | 0.37681
ктп | 213 | тр-р №1 | 100 | 220/380 |  |  |  | 0.85681 |  | 0.85681
ктп | 216 | тр-р №1 | 160 | 228/399 |  |  |  | 0.11641 |  | 0.11641
тп | 222 | тр-р №1 | 250 | 230/400 |  |  |  | 0.22878 |  | 0.22878
ктп | 227 | тр-р №1 | 250 | 236/409 |  |  |  | 0.096419 |  | 0.096419
ктп | 228 | тр-р №1 | 100 | 229/402 |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 229 | тр-р №1 | 630 | 230/400 | тр-р №2 | 400 | 229/401 | 0.35722 | 0.22187 | 0.57909
ктп | 232 | тр-р №1 | 250 | 234/414 |  |  |  | 0.099048 |  | 0.099048
ктп | 234 | тр-р №1 | 63 | 230/403 |  |  |  | 0.034783 |  | 0.034783
ктп | 235 | тр-р №1 | 160 | 226/395 |  |  |  | 0.22598 |  | 0.22598
ктп | 237 | тр-р №1 | 250 | 224/388 |  |  |  | 0.47771 |  | 0.47771
тп | 238 | тр-р №1 | 400 | 224/389 | тр-р №2 | 400 | 226/394 | 0.15285 | 0.32651 | 0.47935
ктп | 240 | тр-р №1 | 250 | 219/383 |  |  |  | 0.14901 |  | 0.14901
ктп | 242 | тр-р №1 | 100 | 235/402 |  |  |  | 0.085462 |  | 0.085462
тп | 245 | тр-р №1 | 400 | 228/399 | тр-р №2 | 400 | 227/397 | 0.3046 | 0.23612 | 0.54071
тп | 246 | тр-р №1 | 1000 | 230/400 | тр-р №2 | 1000 | 231/401 | 0.17925 | 0.20993 | 0.38918
тп | 250 | тр-р №1 | 630 | 645/377 | тр-р №2 | 250 | 228/397 | 0.38644 | 0.6311 | 1.0175
тп | 251 | тр-р №1 | 160 | 230/401 | тр-р №2 | 250 | 232/411 | 0.5629 | 0.29627 | 0.85917
ктп | 255 | тр-р №1 | 100 | 226/397 |  |  |  | 0.54126 |  | 0.54126
ктп | 258 | тр-р №1 | 250 | 223/386 |  |  |  | 0.54257 |  | 0.54257
тп | 259 | тр-р №1 | 250 | 224/390 | тр-р №2 | 250 | 223/395 | 0.80553 | 0.27698 | 1.0825
тп | 260 | тр-р №1 | 400 | 225/399 |  |  |  | 0.13148 |  | 0.13148
тп | 262 | тр-р №1 НЕТ ДОСТУПА | 630 |  | тр-р №2 | 630 |  | 0 | 0 | 0
тп | 267 | тр-р №1 | 250 | 230/402 |  |  |  | 0.25332 |  | 0.25332
ктп | 268 | тр-р №1 | 400 | 226/395 |  |  |  | 0.10354 |  | 0.10354
ктп | 269 | тр-р №1 | 250 | 393/226 | тр-р №2 | 250 | 389/222 | 0.035938 | 0.040321 | 0.076258
тп | 270 | тр-р №1 | 630 | 230/403 |  |  |  | 0.10818 |  | 0.10818
тп | 2701 | тр-р №1 | 630 | 230/401 |  |  |  | 0.077566 |  | 0.077566
тп | 2702 | тр-р №1 | 630 | 231/407 |  |  |  | 0.15374 |  | 0.15374
тп | 2703 | тр-р №1 | 630 | 231/402 |  |  |  | 0.093566 |  | 0.093566
тп | 2704 | тр-р №1 | 630 | 231/403 |  |  |  | 0.087306 |  | 0.087306
ктп | 271 | тр-р №1 | 250 | 229/397 |  |  |  | 0.19547 |  | 0.19547
тп | 272 | тр-р №1 | 630 | 229/393 |  |  |  | 0.23513 |  | 0.23513
тп | 274 | тр-р №1 | 630 | 229/401 |  |  |  | 0.040001 |  | 0.040001
тп | 291 | тр-р №1 без нагрузки | 1250 | 238/402 | тр-р №2 | 1250 | 240/401 | 0 | 0 | 0
ктп | 296 | тр-р №1 | 100 | 222/388 |  |  |  | 0.035061 |  | 0.035061
ктп | 297 | тр-р №1 | 40 | 225/393 |  |  |  | 0.06574 |  | 0.06574
тп | 298 | тр-р №1 | 250 | 226/394 | тр-р №2 | 320 | 231/402 | 0.31993 | 0.35404 | 0.67397
тп | 299 | тр-р №1 | 250 | 233/407 | тр-р №2 | 250 | 234/407 | 0.53118 | 0.14638 | 0.67756
тп | 300 | тр-р №1 | 250 | 238/401 | тр-р №2 | 250 | 237/400 | 0.11833 | 0.11746 | 0.23579
ктп | 301 | тр-р №1 | 400 | 228/396 |  |  |  | 0.32541 |  | 0.32541
тп | 303 | тр-р №1 | 250 | 234/410 | тр-р №2 | 250 | 238/417 | 0.086777 | 0.10168 | 0.18845
ктп | 305 | тр-р №1 | 180 | 222/388 |  |  |  | 0.049914 |  | 0.049914
тп | 306 | тр-р №1 | 400 | 227 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  | 0.43717 | 0 | 0.43717
ктп | 310 | тр-р №1 | 100 | 233/409 |  |  |  | 0.078888 |  | 0.078888
ктп | 317 | тр-р №1 | 160 | 223/383 |  |  |  | 0.47935 |  | 0.47935
ктп | 318 | тр-р №1 | 100 | 225/391 |  |  |  | 0.054783 |  | 0.054783
ктп | 319 | тр-р №1 | 250 | 225/392 |  |  |  | 0.27523 |  | 0.27523
тп | 321 | тр-р №1 | 160 | 265/405 |  |  |  | 0.16709 |  | 0.16709
ктп | 322 | тр-р №1 | 250 | 221/388 |  |  |  | 0.043827 |  | 0.043827
ктп | 323 | тр-р №1 | 100 | 226/394 |  |  |  | 0.67931 |  | 0.67931
тп | 330 | тр-р №1 | 1000 | 222/392 | тр-р №2 ОТКЛ | 1000 |  | 0.20029 | 0 | 0.20029
тп | 332 | тр-р №1 | 250 | 228/396 | тр-р №2 | 250 | 225/394 | 0.26734 | 0.28224 | 0.54959
тп | 333 | тр-р №1 | 250 | 231/401 |  |  |  | 0.52154 |  | 0.52154
тп | 334 | тр-р №1 | 180 | 233/402 | тр-р №2 | 180 | 231/405 | 0.48209 | 0.10348 | 0.58557
тп | 335 | тр-р №1 | 320 | 224/391 | тр-р №2 | 180 | 223/382 | 0.021229 | 0.38227 | 0.40349
тп | 337 | тр-р №1 | 320 | 223/387 |  |  |  | 0.29378 |  | 0.29378
ктп | 339 | тр-р №1 | 250 | 227/400 |  |  |  | 0.33221 |  | 0.33221
ктп | 340 | тр-р №1 | 400 | 227/396 |  |  |  | 0.12545 |  | 0.12545
ктп | 341 | тр-р №1 | 160 | 221/389 |  |  |  | 0.15887 |  | 0.15887
ктп | 342 | тр-р №1 | 100 | 231/402 |  |  |  | 0.3287 |  | 0.3287
тп | 344 | тр-р №1 | 400 | 235/409 |  |  |  | 0.022461 |  | 0.022461
тп | 354 | тр-р №1 | 250 | 226/398 | тр-р №2 отключена нагрузка | 160 |  | 0.30766 | 0 | 0.30766
КТП | 355 | тр-р №1 | 250 | 233/404 |  |  |  | 0.66091 |  | 0.66091
тп | 356 | тр-р №1 | 400 | 228/399 | тр-р №2 | 400 | 229/398 | 0.25639 | 0.24488 | 0.50127
тп | 357 | тр-р №1 | 400 | 223/388 |  |  |  | 0.14627 |  | 0.14627
тп | 359 | тр-р №1 НЕТ ДОСТУПА | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 360 | тр-р №1 НЕТ ДОСТУПА | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ктп | 361 | тр-р №1 | 100 | 225/389 |  |  |  | 0.37472 |  | 0.37472
ктп | 362 | тр-р №1 | 160 | 230/402 |  |  |  | 0.23009 |  | 0.23009
ктп | 365 | тр-р №1 | 160 | 236/406 |  |  |  | 0.37253 |  | 0.37253
ктп | 366 | тр-р №1 | 250 | 228/397 |  |  |  | 0.044703 |  | 0.044703
ктп | 367 | тр-р №1 | 160 | 229/400 |  |  |  | 0.21092 |  | 0.21092
ктп | 368 | тр-р №1 | 250 | 233/407 | тр-р №2 | 250 | 233/407 | 0.035938 | 0.048209 | 0.084147
ктп | 374 | тр-р №1 | 250 | 231/406 |  |  |  | 0.4146 |  | 0.4146
ктп | 375 | тр-р №1 | 63 | 227/397 |  |  |  | 0.30609 |  | 0.30609
тп | 378 | тр-р №1 | 250 | 226/395 |  |  |  | 0.078011 |  | 0.078011
тп | 379 | тр-р №1 | 180 | 233/406 |  |  |  | 0.75236 |  | 0.75236
тп | 380 | тр-р №1 | 250 | 234/408 |  |  |  | 0.43301 |  | 0.43301
ктп | 381 | тр-р №1 | 400 | 240/423 |  |  |  | 0.43005 |  | 0.43005
тп | 386 | тр-р №1 | 250 | 227/397 |  |  |  | 0.071876 |  | 0.071876
тп | 394 | тр-р №1 | 180 | 229/403 | тр-р №2 | 180 | 238/417 | 0.26053 | 0.26905 | 0.52957
тп | 396 | тр-р №1 | 400 | 229/400 |  |  |  | 0.095323 |  | 0.095323
ктп | 397 | тр-р №1 | 160 | 230/399 |  |  |  | 0.55057 |  | 0.55057
мп | 399 | тр-р №1 | 400 | 227/397 |  |  |  | 0.016435 |  | 0.016435
| 399 | 1-дом-музей | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
тп | 420 | тр-р №1 | 630 | 229/398 | тр-р №2 | 630 | 223/387 | 0.24696 | 0.074784 | 0.32174
ктп | 422 | тр-р №1 | 40 | 229/400 |  |  |  | 0.021913 |  | 0.021913
тп | 423 | тр-р №1 | 400 | 223/387 | тр-р №2 | 400 | 222/387 | 0.18133 | 0.10464 | 0.28597
ктп | 424 | тр-р №1 | 1000 | 223/389 | тр-р №2 | 1000 | 223/389 | 0.14441 | 0.060262 | 0.20467
тп | 425 | тр-р №1 | 630 | 226/391 | тр-р №2 | 630 | 228/399 | 0.27687 | 0.22609 | 0.50296
ктп | 426 | тр-р №1 | 250 | 225/396 |  |  |  | 0.58728 |  | 0.58728
тп | 428 | тр-р №1 | 100 | 221/387 | тр-р №2 | 100 | 220/383 | 0.38 | 0.67274 | 1.0527
тп | 432 | тр-р №1 | 400 | 234/405 | тр-р №2 | 400 | 234/413 | 0.37 | 0.088201 | 0.4582
тп | 433 | тр-р №1 | 630 | 232/403 | тр-р №2 | 630 | 226/233 | 0.34435 | 0.43374 | 0.7781
ктп | 435 | тр-р №1 | 400 | 233/403 |  |  |  | 0.2898 |  | 0.2898
тп | 437 | тр-р №1 | 400 | 224/393 | тр-р №2 | 400 | 224/393 | 0.28816 | 0.13531 | 0.42348
тп | 449 | тр-р №1 | 250 | 226/401 | тр-р №2 ОТКЛ | 250 |  | 0.30065 | 0 | 0.30065
тп | 452 | тр-р №1 | 630 | 229/395 | тр-р №2 | 630 | 225/388 | 0.24939 | 0.12105 | 0.37044
тп | 455 | тр-р №1 | 400 | 220/282 | тр-р №2 ОТКЛ | 400 |  | 0.3402 | 0 | 0.3402
тп | 460 | тр-р №1 | 250 | 227/395 |  |  |  | 0.4742 |  | 0.4742
тп | 463 | тр-р №1 | 250 | 234/410 | тр-р №2 | 250 |  | 0.14726 | 0 | 0.14726
тп | 464 | тр-р №1 | 400 | 219/383 | тр-р №2 | 400 | 216/386 | 0.37034 | 0.17 | 0.54034
ктп | 465 | тр-р №1 | 160 | 232/403 |  |  |  | 0.43005 |  | 0.43005
тп | 467 | тр-р №1 | 630 | 228/394 | тр-р №2 | 630 | 227/397 | 0.17531 | 0.24 | 0.41531
тп | 468 | тр-р №1 | 400 | 220/384 | тр-р №2 | 400 | 227/393 | 0.36267 | 0.36047 | 0.72314
тп | 470 | тр-р №1 | 250 | 236/409 |  |  |  | 0.46281 |  | 0.46281
тп | 471 | тр-р №1 | 400 | 230/398 | тр-р №2 | 400 | 228/395 | 0.14298 | 0.039444 | 0.18243
тп | 472 | тр-р №1 | 400 | 229/392 | тр-р №2 | 320 | 234/406 | 0.6585 | 0.17805 | 0.83654
тп | 478 | тр-р №1 | 400 | 221/381 |  |  |  | 0.27556 |  | 0.27556
тп | 479 | тр-р №1 | 320 | 229/395 | тр-р №2 | 320 |  | 0.39512 | 0.45539 | 0.85051
тп | 495 | тр-р №1 | 250 | 236/391 | тр-р №2 | 250 | 238/392 | 0.12271 | 0.042074 | 0.16479
тп | 505 | тр-р №1 | 100 | 221/415 |  |  |  | 0.050401 |  | 0.050401
тп | 512 | тр-р №1 | 250 | 231/399 | тр-р №2 | 250 | 229/396 | 0.61357 | 0.57851 | 1.1921
ктп | 1159 | тр-р №1 | 160 | 231/402 |  |  |  | 0.09998 |  | 0.09998
ктп | 1160 | тр-р №1 | 400 | 229/396 |  |  |  | 0.48264 |  | 0.48264
тп | 1208 | тр-р №1 | 250 | 235/403 |  |  |  | 0.5452 |  | 0.5452
ктп | 1220 | тр-р №1 | 250 | 228/398 |  |  |  | 0.26121 |  | 0.26121
ктп | 1230 | тр-р №1 | 160 | 232/403 |  |  |  | 0.26296 |  | 0.26296
ктп | 1283 | тр-р №1 | 100 | 232/402 |  |  |  | 0.39444 |  | 0.39444
тп | 1403 | тр-р №1 | 400 | 236/413 | тр-р №2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
тп | 1514 | тр-р №1 | 630 | 228/398 | тр-р №2 | 630 | 230/399 | 0.088001 | 0.104 | 0.192
рп | 1515 | тр-р №1 | 400 | 231/400 | тр-р №2 | 400 | 233/405 | 0.43114 | 0.29254 | 0.72369
рп | 1517 | тр-р №1 | 630 | 224/390 | тр-р №2 | 630 | 228/396 | 0.23548 | 0.29113 | 0.52662
рп | 1527 | тр-р №1 | 250 | 229/396 | тр-р №2 | 250 | 228/396 | 0.40233 | 0.23929 | 0.64162
рп | 1532 | тр-р №1 | 400 | 230/399 | тр-р №2 | 400 | 226 | 0.26241 | 0.16052 | 0.42293
рп | 1534 | тр-р №1 | 630 | 236/412 | тр-р №2 | 630 |  | 0.10609 | 0.084871 | 0.19096
рп | 1534 | тр-р №3 | 630 | 244/424 | тр-р №4 ОТКЛ | 630 |  | 0.034435 | 0 | 0.034435
рп | 1541 | тр-р №1 | 630 | 227/392 | тр-р №2 | 630 | 226/392 | 0.224 | 0.24383 | 0.46783
рп | 1542 | тр-р №1 | 630 | 222/386 | тр-р №2 | 630 | 227/393 | 0.24939 | 0.093914 | 0.34331
стп | 2002 | тр-р №1 | 40 | 211/370 |  |  |  | 0.51496 |  | 0.51496
стп | 2005 | тр-р №1 | 40 | 217/381 |  |  |  | 0.016435 |  | 0.016435
стп | 2007 | тр-р №1 | 40 | 214/381 |  |  |  | 0.093132 |  | 0.093132
стп | 2008 | тр-р №1 | 40 | 227/395 |  |  |  | 0.010957 |  | 0.010957
стп | 2012 | тр-р №1 | 40 | 223/388 |  |  |  | 0.043827 |  | 0.043827
стп | 2013 | тр-р №1 | 40 | 214/376 |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2018 | тр-р №1 | 40 | 215/384 |  |  |  | 0.03287 |  | 0.03287
стп | 2019 | тр-р №1 | 40 | 211/369 |  |  |  | 0.010957 |  | 0.010957
стп | 2020 | тр-р №1 | 40 | 214/375 |  |  |  | 0.027392 |  | 0.027392
стп | 2021 | тр-р №1 | 40 | 224/389 |  |  |  | 0.082175 |  | 0.082175
стп | 2022 | тр-р №1 | 40 | 212/375 |  |  |  | 0.021913 |  | 0.021913
стп | 2023 | тр-р №1 | 40 | 214/375 |  |  |  | 0.10409 |  | 0.10409
стп | 2025 | тр-р №1 | 40 | 215/378 |  |  |  | 0.03287 |  | 0.03287
стп | 2026 | тр-р №1 | 40 | 222/386 |  |  |  | 0.038348 |  | 0.038348
стп | 2027 | тр-р №1 | 40 | 220/385 |  |  |  | 0.0054783 |  | 0.0054783
стп | 2029 | тр-р №1 | 40 | 228/395 |  |  |  | 0.049305 |  | 0.049305
стп | 2030 | тр-р №1 | 40 | 223/386 |  |  |  | 0.021913 |  | 0.021913
стп | 2031 | тр-р №1 | 40 | 224/386 |  |  |  | 0.11504 |  | 0.11504
стп | 2032 | тр-р №1 | 40 | 213/372 |  |  |  | 0.010957 |  | 0.010957
стп | 2033 | тр-р №1 | 40 | 204/372 |  |  |  | 0.14791 |  | 0.14791
стп | 2035 | тр-р №1 | 40 | 232/407 |  |  |  | 0.126 |  | 0.126
стп | 2036 | тр-р №1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2037 | тр-р №1 | 100 | 228/398 |  |  |  | 0.14682 |  | 0.14682
стп | 2039 | тр-р №1 | 100 | 221/389 |  |  |  | 0.028487 |  | 0.028487
стп | 2041 | тр-р №1 однофазный | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2054 | тр-р №1 | 40 | 238/407 |  |  |  | 0.021913 |  | 0.021913
стп | 2055 | тр-р №1 | 15 | 221 |  |  |  | 0.058436 |  | 0.058436
стп | 2059 | тр-р №1 | 40 | 232/407 |  |  |  | 0.06574 |  | 0.06574
стп | 2067 | тр-р №1 | 160 | 227/395 |  |  |  | 0.10272 |  | 0.10272
стп | 2069 | тр-р №1 | 40 | 233/424 |  |  |  | 0.082175 |  | 0.082175
стп | 2070 | тр-р №1 | 100 | 226/397 |  |  |  | 0.072314 |  | 0.072314
стп | 2071 | тр-р №1 | 100 | 225/400 |  |  |  | 0 |  | 0
стп | 2077 | тр-р №1 | 25 | 223/390 |  |  |  | 0.070123 |  | 0.070123
стп | 2080 | тр-р №1 | 63 | 238/413 |  |  |  | 0.15305 |  | 0.15305
стп | 2081 | тр-р №1 | 160 | 226/394 |  |  |  | 0.10135 |  | 0.10135
стп | 2082 | тр-р №1 | 25 | 233/394 |  |  |  | 0.31555 |  | 0.31555
стп | 2083 | тр-р №1 | 100 | 219/392 |  |  |  | 0.035061 |  | 0.035061
стп | 2088 | тр-р №1 | 16 | 235/410 |  |  |  | 0.082175 |  | 0.082175
стп | 2089 | тр-р №1 | 16 | 222/387 |  |  |  | 0.26022 |  | 0.26022
стп | 2090 | тр-р №1 | 40 | 232/406 |  |  |  | 0.18626 |  | 0.18626
стп | 2092 | тр-р №1 | 16 | 237/423 |  |  |  | 0.21913 |  | 0.21913
стп | 2096 | тр-р №1 | 100 | 232/408 |  |  |  | 0.12271 |  | 0.12271
стп | 2101 | тр-р №1 | 100 | 219/386 |  |  |  | 0.16435 |  | 0.16435
г. Балашиха мкр. Авиаторов
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 402/232 | тр-р №2 | 1000 | 410/235 | 0.23798 | 0.0021913 | 0.24017
ртп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 404/232 | тр-р №2 | 1000 | 408/234 | 0.14485 | 0.14507 | 0.28991
тп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 405/231 | тр-р №2 | 1000 | 402/230 | 0.08853 | 0.11154 | 0.20007
ртп | 2 | тр-р №1 | 1000 | 410/235 | тр-р №2 | 1000 | 411/235 | 0.090721 | 0.086996 | 0.17772
тп | 3 | тр-р №1 | 1000 | 410/235 | тр-р №2 | 1000 | 408/234 | 0.078669 | 0.087872 | 0.16654
тп | 4 | тр-р №1 | 630 | 410/236 | тр-р №2 | 630 | 407/235 | 0.092871 | 0.11235 | 0.20522
тп | 5 | тр-р №1 | 1000 | 400/229 | тр-р №2 | 1000 | 401/229 | 0.086339 | 0.12666 | 0.213
тп | 6 | тр-р №1 | 1000 | 404/231 | тр-р №2 | 1000 | 399/228 | 0.17509 | 0.045141 | 0.22023
тп | 7 | тр-р №1 | 1000 | 401/230 | тр-р №2 | 1000 | 404/231 | 0.010518 | 0.16282 | 0.17333
тп | 8 | тр-р №1 | 1000 | 406/232 | тр-р №2 | 1000 | 399/230 | 0.014901 | 0.15865 | 0.17355
тп | 9 | тр-р №1 | 1000 | 404/232 | тр-р №2 | 1000 | 405/232 | 0.10102 | 0.078888 | 0.17991
тп | 10 | тр-р №1 | 1000 | 408/235 | тр-р №2 | 1000 | 410/236 | 0.11198 | 0.10475 | 0.21672
тп | 11 | тр-р №1 | 1000 | 409/235 | тр-р №2 | 1000 | 407/234 | 0.069246 | 0.05062 | 0.11987
тп | 12 | тр-р №1 | 630 | 225/394 | тр-р №2 | 630 | 224/391 | 0.072001 | 0.61775 | 0.68975
тп | 14 | тр-р №1 | 630 | 394/225 | тр-р №2 | 630 | 402/230 | 0.029913 | 0.043479 | 0.073392
тп | 19 | тр-р №1 | 630 | 404/234 | тр-р №2 | 630 | 403/233 | 0.28 | 0.2647 | 0.5447
тп | 15 | тр-р №1 | 630 | 408/234 | тр-р №2 | 630 | 410/235 | 0.050783 | 0.051827 | 0.10261
мкр. Сакраменто
ртп | 1 | тр-р №1 | 1000 | 400/230 | тр-р №2 | 1000 | 403/231 | 0.045361 | 0.037691 | 0.083052
тп | КНС | тр-р №1 нет доступа |  |  | тр-р №2 |  |  | 0 | 0 | 0
тп | 1 | тр-р №1 | 630 | 390/224 | тр-р №2 | 630 | 394/227 | 0.10435 | 0.12174 | 0.22609
тп | 2 | тр-р №1 | 630 | 392/226 | тр-р №2 | 630 | 233/406 | 0.082784 | 0.081045 | 0.16383
тп | 3 | тр-р №1 | 630 | 390/223 | тр-р №2 отключен | 630 |  | 0.128 | 0 | 0.128
тп | 5 | тр-р №1 | 160 | 396/227 | тр-р №2 | 160 | 397/226 | 0.036979 | 0.36157 | 0.39855
тп | 6 | тр-р №1 | 400 | 395/226 | тр-р №2 | 400 | 400/229 | 0.1523 | 0.06574 | 0.21804
тп | 4 | тр-р №1 | 250 | 388/223 | тр-р №2 | 250 | 385/222 | 0.1157 | 0 | 0.1157
тп | 7 | тр-р №1 | 250 | 410/235 | тр-р №2 | 250 | 405/232 | 0.11833 | 0 | 0.11833
тп | КНС | тр-р №1 | 250 | 403/232 | тр-р №2 | 250 | 403/232 | 0 | 0.0061357 | 0.0061357
мкр. Янтарный
ртп | 321 | тр-р №1 | 1000 | 395/227 | тр-р №2 | 1000 | 399/229 | 0.086558 | 0.10387 | 0.19043
ртп | 322 | тр-р №1 | 1250 | 407/235 | тр-р №2 | 1250 | 408/236 | 0.13113 | 0.056975 | 0.1881
тп | 323 | тр-р №1 | 1250 | 396/229 | тр-р №2 | 1250 | 399/230 | 0.22632 | 0.11465 | 0.34097
тп | 324 | тр-р №1 | 1250 | 397/228 | тр-р №2 | 1250 | 398/228 | 0.1157 | 0.14954 | 0.26524
тп | 325 | тр-р №1 | 630 | 394/224 | тр-р №2 | 1250 | 398/227 | 0.11896 | 0.036464 | 0.15542
тп | 326 | тр-р №1 | 1000 | 393/228 | тр-р №2 | 1000 | 399/230 | 0.14967 | 0.091598 | 0.24127
тп | 327 | тр-р №1 | 1000 | 404/235 | тр-р №2 | 1000 | 404/232 | 0.19766 | 0.033747 | 0.2314
тп | 328 | тр-р №1 | 1250 | 409/236 | тр-р №2 | 1250 | 407/233 | 0.073103 | 0.16602 | 0.23912
тп | 329 | тр-р №1 | 1250 | 408/237 | тр-р №2 | 1250 | 408/268 | 0.17145 | 0.043651 | 0.2151
тп | 3210 | тр-р №1 | 1000 | 408/234 | тр-р №2 | 1000 | 408/234 | 0.052592 | 0.058728 | 0.11132
г. Балашиха мкр. Изумрудный
тп | 821 | тр-р №1 | 1250 | 407/233 | тр-р №2 | 1250 | 411/236 | 0.10448 | 0.077661 | 0.18214
тп | 822 | тр-р №1 | 250 | 408/234 | тр-р №2 | 250 | 408/234 | 0.099048 | 0.051715 | 0.15076
тп | 823 | тр-р №1 | 1250 | 407/233 | тр-р №2 | 1250 | 403/232 | 0.087303 | 0.099925 | 0.18723
тп | 824 | тр-р №1 | 1000 | 402/232 | тр-р №2 | 1000 | 406/234 | 0.13542 | 0.056536 | 0.19196
г. Балашиха, мкр. 1 мая
тп | 221 | тр-р №1 | 1250 | 397/228 | тр-р №2 | 1250 | 400/230 | 0.10483 | 0.12289 | 0.22772
ртп | 222 | тр-р №1 | 1250 | 400/230 | тр-р №2 | 1250 |  | 0.10308 | 0.25682 | 0.3599
тп | 223 | тр-р №1 | 1000 | 236/410 | тр-р №2 | 1000 | 237/412 | 0.084805 | 0.087105 | 0.17191
тп | 224 | тр-р №1 | 1000 | 398/399 | тр-р №2 | 1000 | 399/229 | 0.036157 | 0.24127 | 0.27742
тп | 225 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0.062453 | 0.069904 | 0.13236
тп | 226 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 |  | 0.126 | 0.084147 | 0.21015
тп | 227 | тр-р №1 | 1000 |  | тр-р №2 | 1000 | 404/231 | 0.082175 | 0.10146 | 0.18363
тп | 228 | тр-р №1 | 1000 | 383/219 | тр-р №2 | 1000 | 401/231 | 0.61138 | 0.021037 | 0.63242
тп | 229 | тр-р №1 | 1000 | 402/228 | тр-р №2 | 1000 | 396/227 | 0.062234 | 0.12009 | 0.18232
тп | 2210 | тр-р №1 | 1250 | 399/228 | тр-р №2 | 1250 | 403/231 | 0.075557 | 0.10396 | 0.17951
тп | 2211 | тр-р №1 | 630 | 398/230 | тр-р №2 | 630 | 397/227 | 0.19131 | 0.061914 | 0.25322
мкр. Медвежьи озёра
тп | 121 | тр-р №1 | 1000 | 408/234 | тр-р №2 | 1000 | 408/235 | 0.14813 | 0.15787 | 0.306
тп | 122 | тр-р №1 | 250 | 406/232 |  |  |  | 0.12447 |  | 0.12447
Note on D30: Noteoko: откл.
Note on F45: Customer: откл.
Note on C72: Customer: откл.
Note on F73: Customer: откл.
Note on C76: Noteoko: откл.
Note on F76: Noteoko: откл.
Note on C92: PTS-Grimuser: отключен
Note on C100: Noteoko: откл.
Note on F108: Customer: откл.
Note on C115: Noteoko: откл.
Note on F115: Noteoko: откл.
Note on C119: Noteoko: откл.
Note on C124: Noteoko: откл.
Note on C149: Noteoko: откл.
Note on F163: Customer: откл.
Note on C165: Customer: откл.
Note on C171: Noteoko: откл.
Note on F191: Customer: откл.
Note on F192: PTS-Grimuser:
Note on F193: Customer: откл.
Note on F198: Customer: откл.
Note on C226: Customer: откл.
Note on B311: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on B375: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on F421: Автор: откл
Note on C429: Автор: откл.
Note on C475: Автор: откл
Note on F476: Автор: откл.
Note on C477: Автор: откл.
Note on C479: Автор: ОТКЛ.
Note on C505: Автор: откл.